## Sheet1
序号 |  | 检验项目 | 标准要求 | 检验结果
| 整流模块 | 输入电压范围 | 187V～242V
|  | 输入频率范围 | 50×(1±5%)Hz
|  | 输入保护 | ≤2A
|  | 额定输出电流 | ≥2.5A
|  | 输出额定电压 | DC 24V（范围18V~36V）
|  | 峰峰值杂音 | ≤200mVp－p（0～20MHz）
|  | 充电电流设置 | ≥0.5A
|  | 效率 | 100%负载效率≥85%。
|  | 电池和交流供电无缝切换 | 切换时间小于10μs
|  | 冲击电压 | 5kV
|  | 电源后备时间 | 停电后后备电源应维持15W满负载运行≥8小时
|  | 湿度试验 | 5%～100%（无凝露）
|  | 设备高温工作试验 | 高温85℃设备应工作正常。
低温-20℃设备应工作正常。
|  | 电池高低温工作 | 温度-20℃，电池2.5A放电持续30分钟，1.0A充电持续30分钟，整机应工作正常。
温度60℃，电池2.5A放电持续30分钟，1.0A充电持续30分钟，整机应工作正常。
温度85℃，电池1.0A放电持续1小时,整机应工作正常。
|  | 通信接口和功能检验 | 支持Modbus TCP，通讯内容包括： 交流输入电压 交流电压过压告警阈值 交流电压欠压告警阈值 直流输出电压 直流输出电流 直流输出电压过压告警阈值 直流输出电压欠压告警阈值 电池充电电流 电池放电电流 交流输入停电告警 交流电压过压告警 交流电压欠压告警 直流输出过压告警 直流输出欠压告警 电池组下电告警 通信故障告警
|  | 保护功能 | 过流保护：负载≥120%额定负载，自动保护，过流故障消除后系统自动恢复工作。
|  | 保护功能 | 电池接口短路保护，短路故障消除后系统自动恢复工作。
|  | 保护功能 | 输入过压、欠压保护：过压保护时的电压应不低于本标准中所规定的“交流输入电压变动范围”上限值的 105%，欠压保护时的电压应不高于“交流输入电压变动范围”下限值的 95%
|  | 保护功能 | 输入过压、欠压保护：输入电压超过过欠压设定值时，自动告警。输入电压正常后系统自动恢复工作。
|  | 保护功能 | 输出过压、欠压保护：输出电压超过过欠压设定值时，自动告警。输出电压正常后系统自动恢复工作。
|  | 绝缘测试 | 试验电压：开路电压为500V。 1)各独立电路与地(即金属框架)之间 ； 2)电气上无联系的各带电的导电电路之间。绝缘电阻应不小于2MΩ。
|  | 直流输出端子 | ≥2路
|  | 可靠性 | MTBF≥10万小时 | 可提供具有CNAS资质的第三方检测报告证明
|  | 支持热插拔 | 整流模块和电池支持热插拔，可在线投入或退出。
|  | 静电放电抗扰度试验 | 标准GB/T 17626.2-2018 4级
|  | 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 | 标准GB/T 17626.4-2018 4级
|  | 浪涌抗扰度试验 | 标准GB/T 17626.5-2019 4级
|  | 工频磁场抗扰度 | 标准GB/T 17626.8-2006 5级
|  | 射频电磁场辐射抗扰度试验 | 标准GB/T 17626.3 4级
|  | 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验 | 标准GB/T 17626.6 4级
|  | 脉冲磁场抗扰度试验 | 标准GB/T 17626.9 4级
|  | 阻尼振荡磁场干扰试验 | 标准GB/T 17626.10 4级
|  | 振铃波抗扰度试验 | 标准GB/T 17626.12 4级
|  | 传导骚扰 | 标准GB/T 9254.1-2021 A级
|  | 辐射骚扰 | 标准GB/T 9254.1-2021 A级
| 24V磷酸铁锂电池组（带保护板） | 金属厚度 | 电池壳厚度：≥2.0mm
|  | 额定电压 | ≥24V
|  | 额定容量 | ≥6Ah
|  | 循环充电次数 | ≥2000次 | 可提供具有CNAS资质的第三方检测报告证明
|  | 保护板功能 | 过充、过放、过载保护功能。
|  | 过温保护 | 工作环境高于85℃时，电池保护，切断电池回路。
|  | 充电温度 | -20℃～60℃
|  | 放电温度 | -20℃～85℃
| 直流保护开关及电缆电线 | 直流保护空开 | 额定电流3A 额定冲击耐受电压≥4kV
|  | 交流空开 | 额定电流2A 额定冲击耐受电压≥4kV