[image: image1.png]



海海蓄公司琼中电厂2025年下库柴油发电机油压低故障检测项目

技术规范书

版本号：

2025年08月
一、项目介绍
1.1项目情况

海南琼中抽水蓄能电站位于海南省琼中县境内，电站距海南省海口市、三亚市直线距离分别为106、110km，距昌江核电站直线距离98km。2025年6月，海蓄电站400V下库柴油发电机运行过程中机油油压无法保压。运行过程中油压逐渐下降（从3.4bar逐渐下降至2.0bar）无法保压（运行12分钟跳闸）经排查，机油变质严重，更换机油、滤清器及油压传感器后，仍无法保压，怀疑机组内部存在故障。因此需对柴油发电机进行解体检测。

	生产厂家
	康明斯
	机组型号
	TC220R

	常用功率（kW）
	160
	额定电压（V）
	400

	额定电流（A）
	230
	额定频率（HZ）
	50

	额定转速（RPM）
	1500
	额定功率因数
	0.8

	相数
	3
	机组重量（kg）
	2500


1.2项目工作介绍

对海蓄电站400V下库柴油发电机运行过程中机油油压故障检测，并出具检测报告。
二、工程主要内容要求

柴油发电机检测需查找至故障点包括但不限于如下工作：（1）检测油压感应器和显示控制器是否正常；（2）检测机油和机油过滤器；（3）拆卸油底壳检测机油泵是否损坏和清洗油底壳滤网和清洗整个润滑系统。（4）检测完成后乙方需将柴油发电机恢复至检测前状态或经甲方认可状态。（5）出具检测报告。检测报告应包含故障原因及修复建议。
三、技术要求
3.1标准

柴油发电机故障检测必须符合以下规范要求：

（1）GB/T 21205-2022 旋转电机 修理、检修和修复

3.2 其他技术要求

（1）拆装过程中保护作业现场环境、设备与人员，不得造成环境污染、设备损坏与人员伤害。回装后应与现场原样保持一致，或回装至经甲方认可的状态。
四、项目服务团队要求

乙方营业执照需包含柴油发电机检修/维修。乙方作业人员到达现场工作应携带好工作所需的工器具，工器具应合格并在使用有效期内。

五、验收与质保要求
1.乙方完成柴油发电机检测后，现场拆装结果应满足修复技术要求，并提供相应检测报告。
2.若乙方检测结果不满足技术要求，乙方应当在7天内根据甲方的验收意见进行修复，由此造成费用、工期等损失由乙方承担。

六、项目服务周期
1.项目服务周期从采购中标之日起至柴油发电机验收通过之日为止。

2.中标30个工作日内，乙方需完成柴油发电机故障检测并出具检测报告。
七、项目付款条件
1、项目验收通过后，60日内完成支付。
八、其他要求

1.工程的施工和验收必须遵守电厂承包商安全管理规定、两票管理规定、设备检修规程等文件要求；若乙方施工过程中违反相关安全规定，甲方有权要求乙方立即停止作业进行整改，整改后方可重新作业。
2.甲方有权对承包方的工作提出意见和建议，中标方应认真对待，尽力加以改进；

3.乙方报价应包含柴油发电机检测过程中产生的所有费用。

4.柴油发电机拆装、检测过程中由乙方负责；所需要的人员、工具等由乙方提供。
2

