[image: image1.jpg]



广西电网公司计量中心（白沙机房部分设备迁移安全改造）计量自动化主站系统改造（软硬件搬迁及集成） 零星采购

技术规范书

批    准：
审    核：
编    制：
广西博联信息通信技术有限责任公司

2025年09月

一、概述

1.
本技术规范书适用于广西博联信息通信技术有限责任公司（以下简称：采购人）广西电网公司计量中心（白沙机房部分设备迁移安全改造）计量自动化主站系统改造（软硬件搬迁及集成） 零星采购项目标包1：综合布线（以下简称：本项目），本技术规范书的最终解释权归采购人。

2.
本技术规范书提出了本项目需求的广度、深度和相应的技术指标要求，可供报价人编写技术响应文件之用。

3.
本技术规范书范围限于广西电网公司计量中心（白沙机房部分设备迁移安全改造）计量自动化主站系统改造（软硬件搬迁及集成）零星采购项目标包1：综合布线。

4.
报价人应按照本技术规范书的要求提供详细、完整的解决方案。该方案应完全满足或高于本技术规范书要求，对于本技术规范书中的某些部分，报价人如不能满足要求，或有其它替代方案，应在响应文件中指出其必须进行修改的理由以及与原要求的差别，否则，采购人即认为报价人可以满足本技术规范书的要求。

5.
报价人应保证所提供的所有资料真实、完整、准确无误，否则采购人将有权取消报价人的供货资格，由此产生的一切后果由报价人承担。

6.
本技术规范书中，标“★”的要求项是关键要求，报价人服务方案必须满足指定要求。
二、采购范围和内容
本次零星采购项目标包1：综合布线采购范围和内容如下：

	标包编号
	标包名称
	服务内容

	1 
	广西电网公司计量中心（白沙机房部分设备迁移安全改造）计量自动化主站系统改造（软硬件搬迁及集成）零星采购项目标包1：综合布线
	对五象机房内设备进行综合布线、安健环、辅材等，包含几大系统综合布线与安健环涉及以下设备：

1.计量自动化2.0系统156台；

2.（母公司）能源互联网智能量测系统（只搬迁3区）、碳计量系统8台；

3.（新电力）能源互联网智能量测系统（只搬迁3区）7台；

4.智能电能表运行误差监测及状态评价系统（对接2.0的备用库）15台；

5.eSIM通讯卡业务管理应用平台10台；

6.需求侧资源灵活互动调控系统2台；

7.负荷管理平台83台。


综合布线与安健环项目工程量清单

对新增线与利旧缆进行敷设和安健环

	序号
	名称
	型号规格/工作内容
	类型
	单位
	数量
	施工内容及规范
	备注

	1
	网络跳线1
	RJ45/RJ45六类非屏蔽双绞线，3米/根，无氧铜， 成品跳线 (深蓝色)
	甲方新购
	根
	200
	同机柜内设备之间互联
	包工

	2
	网络跳线2
	RJ45/RJ45六类非屏蔽双绞线，3米/根，无氧铜， 成品跳线 (深蓝色)
	利旧
	根
	100
	同机柜内设备之间互联
	包工

	3
	网络跳线3
	RJ45/RJ45六类非屏蔽双绞线，5米/根，无氧铜，成品跳线(深蓝色)
	甲方新购
	根
	200
	同机柜内设备之间互联
	包工

	4
	网络跳线4
	RJ45/RJ45六类非屏蔽双绞线，5米/根，无氧铜，成品跳线(深蓝色)
	利旧
	根
	250
	同机柜内设备之间互联
	包工

	5
	网络跳线5
	RJ45/RJ45六类非屏蔽双绞线，15米/根，无氧铜，成品跳线(深蓝色)
	甲方新购
	根
	108
	同冷风通道跨机柜之间服务器与交换机直连
	包工

	6
	网络跳线6
	RJ45/RJ45六类非屏蔽双绞线，20米/根，无氧铜，成品跳线(深蓝色)
	甲方新购
	根
	14
	跨冷风通道跨机柜之间服务器与交换机直连
	包工

	7
	网络跳线7
	RJ45/RJ45六类非屏蔽双绞线，25米/根，无氧铜，成品跳线(深蓝色)
	甲方新购
	根
	6
	跨冷风通道跨机柜之间服务器与交换机直连
	包工

	8
	接地线
	黄绿双色接地线 ZA-RVV-2×4mm2(深蓝色)
	甲方新购
	米
	300
	机柜内敷设
	包工

	9
	接地线
	 接地线段子头4mm2(铜鼻子)
	乙方采购
	项
	1
	按实际设备所需含辅材铜鼻子等
	包工包料

	10
	网线
	非屏蔽六类双绞线，305m/箱
	甲方新购
	箱
	3
	同冷风通道跨柜互联、ABC冷风通道间机柜互联、冷风通道核心网络
	包工

	11
	水晶头
	非屏蔽六类水晶头，100个/盒
	甲方新购
	盒
	2
	制作网线头
	包工

	12
	多模光纤跳线1
	双端LC/LC头、双芯OM4多模万兆光纤，3米/根，浅蓝色
	甲方新购
	根
	80
	同机柜内设备之间互联
	包工

	13
	多模光纤跳线2
	双端LC/LC头、双芯OM4多模万兆光纤，3米/根，浅蓝色
	利旧
	根
	44
	同机柜内设备之间互联
	包工

	14
	多模光纤跳线3
	双端LC/LC头、双芯OM4多模万兆光纤，10米/根，浅蓝色
	利旧
	根
	75
	同冷风通道跨机柜之间服务器与交换机直连
	包工

	15
	多模光纤跳线1
	双端LC/LC头、双芯OM4多模万兆光纤，3米/根，浅蓝色
	利旧
	根
	200
	同机柜内设备之间互联
	包工

	16
	多模光纤跳线2
	双端LC/LC头、双芯OM4多模万兆光纤，5米/根，浅蓝色
	甲方新购
	根
	80
	同机柜内设备之间互联
	包工

	17
	多模光纤跳线3
	双端LC/LC头、双芯OM4多模万兆光纤，10米/根，浅蓝色
	甲方新购
	根
	50
	同冷风通道跨机柜之间服务器与交换机直连
	包工

	18
	多模光纤跳线4
	双端LC/LC头、双芯OM4多模万兆光纤，15米/根，浅蓝色
	甲方新购
	根
	62
	同冷风通道跨机柜之间服务器与交换机直连
	包工

	19
	多模光纤跳线5
	双端LC/LC头、双芯OM4多模万兆光纤，20米/根，浅蓝色
	甲方新购
	根
	12
	跨冷风通道跨机柜之间服务器与交换机直连
	包工

	20
	多模光纤跳线6
	双端LC/LC头、双芯OM4多模万兆光纤，25米/根，浅蓝色
	甲方新购
	根
	10
	跨冷风通道跨机柜之间服务器与交换机直连
	包工

	21
	单模光纤跳线1
	双端LC/LC头、双芯单模光纤，3米/根，
	甲方新购
	根
	10
	同机柜之间服务器与交换机直连
	包工

	22
	单模光纤跳线2
	双端LC/LC头、双芯单模光纤，5米/根，
	甲方新购
	根
	10
	同柜之间服务器与交换机直连
	包工

	23
	单模光纤跳线3
	双端LC/LC头、双芯单模光纤，10米/根，
	甲方新购
	根
	10
	同冷风通道跨机柜之间服务器与交换机直连
	包工

	24
	单模光纤跳线4
	双端SC/LC头、双芯单模光纤，15米/根，
	甲方新购
	根
	8
	同冷风通道跨机柜之间服务器与交换机直连
	包工

	25
	单模光纤跳线5
	双端SC/LC头、双芯单模光纤，20米/根，
	甲方新购
	根
	14
	跨冷风通道跨机柜之间服务器与交换机直连
	包工

	26
	单模光纤跳线6
	双端SC/LC头、双芯单模光纤，25米/根，
	甲方新购
	根
	8
	跨冷风通道跨机柜之间服务器与交换机直连
	包工

	27
	DAC高速线缆
	2米56Gb光纤Infiniband DAC线缆（含两端QSFP接口模块）
	甲方新购
	根
	8
	同机柜内设备之间互联
	包工

	28
	DAC高速线缆
	2米56Gb光纤Infiniband DAC线缆（含两端QSFP接口模块）
	利旧
	根
	72
	同机柜内设备之间互联
	包工

	29
	DAC高速线缆
	20米56Gb光纤Infiniband DAC线缆（含两端QSFP接口模块）
	甲方新购
	根
	2
	跨机柜内设备之间互联
	包工

	30
	DAC高速线缆
	20米56Gb光纤Infiniband DAC线缆（含两端QSFP接口模块）
	利旧
	根
	2
	跨机柜内设备之间互联
	包工

	31
	光纤模块
	千兆光模块，单模单纤（单芯），波长（1550-1490），距离80km，，SFP+，接口 LC。
	甲方新购
	对
	4
	同机柜内设备之间互联
	包工

	32
	搬迁标识
	临时标签
	乙方采购
	包
	2
	新旧设备临时标签，符合南网安健环标准
	包工包料

	33
	线缆标签
	各类标签标识
	乙方采购
	批
	1
	线缆、设备、电源标识，符合南网安健环标准
	包工包料

	34
	标识牌
	固定资产标识卡
	乙方采购
	张
	210
	设备资产管理，符合南网安健环标准
	包工包料

	35
	安健环
	旗形线缆标签（每包50张）
	乙方采购
	包
	100
	符合南网安健环标准
	包工包料

	36
	安健环
	电源线标签牌
	乙方采购
	包
	9
	PDU、电源线标识，符合南网安健环标准
	包工包料

	37
	综合布线
	理线器、扎带等
	乙方采购
	批
	1
	线缆整理与固定
	包工包料

	38
	综合布线
	辅材
	乙方采购
	项
	1
	金属线卡、魔术扎带、槽道、机柜内，符合南网安健环标准布线
	包工包料

	39
	安健环
	安健环标识安装
	乙方采购
	项
	1
	机柜、区域、线缆标签，符合南网安健环标准
	包工包料


项目技术要求
4.1实施要求

4.1.1施工服务
★ 4.1.1.1.施工须符合《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2016）和《综合布线系统工程验收规范》（GB/T50312-2016）。

★ 4.1.1.2. 所有线缆、标签、辅材均需符合南网安健环标准，并提供合格证明。

4.2进度要求

★ 4.2.1 报价人须在合同签订后3天内提交详细的施工方案和进度计划。

4.2.2 施工过程中每日向采购人汇报进度，及时处理问题。

4.2.3 整体工期需满足主项目总体进度要求，不得延误。

4.3质量要求

★ 4.3.1 所有布线工程须横平竖直、标签清晰、绑扎整齐、弯曲半径符合规范。

4.3.2 完成布线后需进行全线导通测试、光纤损耗测试，并提供测试报告。

4.3.3 所有标签须与图纸一致，便于后期维护。

4.3.4综机房综合布线工程要求
(1)本项目机房综合布线需要满足《综合布线系统工程验收规范GB/T50312-2016》技术要求。

(2)本项目机房环境集成工作包含本项目购置的硬件设备安装，包括本项目所涉及的服务器、网络安全设备及安装部署相关的光纤、线缆材料的购置，相关的综合布线工程及设备的安装和调试。

(3)机房内的机柜、PDU、电源由招标方提供。

(4)机柜内设备互联采用内部跳接，跨机柜设备互联采用机柜顶部线槽上走线，本端柜内落地成端。实现设备尾端布线整齐有条理，提高空间使用率，降低人员维护时间。

(5)走线方式要求：本次机房走线利用原有上走线桥架，采用上走线方式。

(6)综合布线需求为：单机柜配置24电口和24芯（12对）光口。 

(7)以上部署要求为建议要求，实际部署时可根据服务器设备访问需要进行提供更优的部署方案，并提供建设单位审核。

(8)布线工艺标准总的要求是横平竖直，整齐划一，标签统一，清晰可见。

(9)机架正面捆扎方式：机架正面主要是连接交换机的成品网线，要求交换机线序与服务器端口对应插接，插接后呈均匀分布状态，无缠绕和交叉现象，线缆另一端按线序从机架左侧上线口穿至本组各机架背面，上线口绑扎呈圆柱形，整齐美观无交叉现象，线缆的弯曲半径至少为电缆外径的4倍，交换机标签统一粘贴在一个水平面上。

(10)机架背面捆扎方式：机架背面主要是连接服务器的成品网线以及电源线。一台服务器对应一条网线，出线长度按机柜及服务器类型进行预留。要求插接后成自然向下圆弧状，另外三个插接后要求用扎带绑扎，便于区分，多余线缆长度靠左侧边门理线槽成圆柱型绑扎至机架顶部，要求做到均匀绑扎，无交叉缠绕现象。

(11)带外网线捆扎方式：机架网线水平绑扎，与强电分开，要求将两种颜色分开且成圆柱状绑扎，扎带间距为十厘米均匀绑扎，五交叉缠绕现象，电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍。

(12)光缆、光纤捆扎方式：机架水平光缆、光纤施工必须做到横平竖直，不能超过线缆牵引力要求范围，需轻拉轻放，标签内容准确清晰正常，情况应均匀平铺与光纤槽道内，光缆、光芯余长盘绕在机柜顶部或者核心网络区域机架内部，光缆弯曲半径应至少为光缆外径的10倍。不能使用塑料扎带直接捆扎光缆，要先用魔术扎带捆扎，可以辅以尼龙扎带。

4.4.5机房综合布线整体要求

(1)机房综合布线需要满足《综合布线系统工程验收规范GB/T50312-2016》技术要求。

(2)兼容性：布线系统实施后，能满足现在通信技术的应用和未来通信技术的发展，即在系统中实现文字通讯，语音通信、图像及多媒体信息的通信。

(3)灵活性：能满足灵活应用的要求，即在任何一个插座上都能连接不同类型的终端设备，如：个人计算机，可视电话，双音频电话机，甚至于可图文终端以及各种类型的传真机等等。

(4)模块性：整个布线系统中，除去设建筑物内的线缆或光缆外，其所有的接插件都是积木式的标准构件，方便维护人员的管理和使用。

(5)可扩充性：整个布线系统是可扩充的，以便在将来技术更新和有重大发展时很容易地将设备扩充进去。

(6)经济性：该布线系统的应用，可以降低企业重新布线或设备搬迁的费用，并同时节省了搬迁时间，而且还可以降低日后维护费用。

(7)先进性（发展性）：结构化布线系统的建设是以当前先进的材料设备为首选以确保短期内不会被淘汰并具有向上发展的能力，保护企业的前期投资。

(8)基于标准的开放系统。

(9)综合考虑扩容需求的高性能和高带宽，预留充分的扩展备用空间。

(10)支持主干光纤万兆或更高速率的网络技术。

(11)支持新型存储设备。

(12)高质量，可用性和可量测性。

(13)冗余性。

(14)高容量和高密度；易于移动增加和改动的灵活性和可扩展性。

(15)交叉连接的管理模式只需通过跳线完成移动、增加和变更，降低管理维护时间。
4.4服务要求

4.4.1 提供7×24小时应急响应服务，保障搬迁期间布线系统稳定。

4.4.2 配合主集成商完成网络联调及网络设备互联等工作，直至设备间消除物理层问题，实现设备相互通信。
4.4.3 项目完工后提供完整的布线图纸、标签表、测试报告等文档。

4.4.4在本技术规范书的框架下，没有明确说明但属于供货规定范围内或，为全套装置运行所必要的供货和服务，投标方都应该提供。

4.4.5对于投标文件没有列出的而对设备的正常运行和维护必不可少的部件、配件等，投标方有责任无条件给予补充，并含在此次报价中。

4.4.6对于投标文件没有列出的而对设备的正常运行和维护必不可少的部件、配件等，投标方有责任无条件给予补充，并含在此次报价中。

4.5验收要求

4.5.1 验收依据：《综合布线系统工程验收规范》（GB/T50312-2016）及采购人审核通过的施工方案。

4.5.2 报价人需提供所有施工记录、测试报告、图纸等验收资料。

4.5.3 验收合格后提供1年质保期，期间免费提供维修、更换服务。

对技术投标文件应答的要求

无。
八、技术条款偏差表

采购人名称：广西博联信息通信技术有限责任公司

	序号
	技术规范书
	技术响应文件
	偏差说明

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容
	

	1
	
	
	
	
	


[image: image2.jpg]o B g 75 BB )

CHINA SOUTHERN POWER GRID





