附件1

南网电网供应链（广西）有限公司消防设施维保要求

（ 2024-2025 年度）

为保证该合同指定地点（合同第1.2条）的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、室内消火栓系统的正常运行，外委的消防设施维护保养公司应按合同要求每月进行一次消防设施维护保养，对出现的故障、缺陷及时进行消缺处理。并按国家有关规范提出消防设施维护保养要求：

1 火灾自动报警系统维护保养要求

1.1每月检查一次探测器的外观及运行情况，并按规定抽检不少于30%进行吹烟试验，每三个月实现设备检查全覆盖。

1.2每月检查一次报警控制器系统功能是否正常。

1.3每月检查一次报警控制器控制功能是否正常。

1.4每月对手动报警按钮报警功能全部测试一次

1.5每个月对火灾报警装置声光显示检验一次,对所有与报警有关转换开关检验一次。

1.6每月对各维护点进行一次例行检查，清洁报警设备、联动控制器、探测器、手动按钮。

1.7每月对火灾报警控制器（柜）旁的点位图和操作规程进行检查，发现缺失立即增补。不完善的补充完善。

1.8每月对各种消防标识、标牌、编号等进行检查，发现缺失立即增补。不完善的补充完善。

2 自动喷水灭火系统维护保养要求

2.1每个月对各维护点进行一次巡检,了解灭火系统设置情况;对所有水泵启动运转一次,有联动控制功能者进行一次模拟行动控制启动运转一次；对所有电磁阀、电动阀检查一次，并启动试验，保证动作正常；对所有闸阀、蝶阀开启一次，螺杆加油润滑，保证开、关灵活；对系统内所有阀门、管道接头等联接处巡检目测一次，检查是否泄漏。

2.2每个月对喷头进行一次外观检查,发现有不正常喷头及时更换,喷头有异物时及时清除。

2.3每个月对末端放水装置、水流指示器进行一次实验,对报警阀、雨淋阀的放水试验阀进行一次供水试验，检验系统的供水能力。

2.4每月对各种消防标识、标牌、编号等进行检查，发现缺失立即增补。不完善的补充完善。

3 消火栓系统维护保养要求

3.1每个月对水泵接合器、室内外消火栓接口及附件检查一次，保证接口完好无泄漏，闷盖齐全；对室内外消火栓抽验一次放水实验，保证供水正常；检查所有闸阀、蝶阀，对其开启一次，螺杆加油润滑，保证开、关灵活。

3.2每个月对消火栓水泵启动运转一次,有联动控制功能者进行一次模拟行动控制启动运转一次；对所有电磁阀、电动阀检查一次，并启动试验，保证动作正常；对所有闸阀、蝶阀开启一次，螺杆加油润滑，保证开、关灵活；对系统内所有阀门、管道接头等联接处巡检目测一次，检查是否泄漏。

3.3每月对水泵控制器（柜）旁的操作规程进行检查，发现缺失立即增补。不完善的补充完善。

3.4每月对各种消防标识、标牌、编号等进行检查，发现缺失立即增补。不完善的补充完善。

4 气体灭火系统维护保养要求

4.1每月对七氟丙烷气瓶进行一次目测检查完好状况，铅封应完好，七氟丙烷气瓶气瓶电磁阀外观应无碰撞变形和其他机械损伤。

4.2每月对管网上各控制阀门检查一次，开启关闭灵活，牢固、无锈蚀现象。

4.3每月对气体输送管道进行一次检查，确认无损伤，固定牢固，无渗漏、无锈蚀现象等。

4.4每月应对喷头进行一次外观检查，发现有不正常的喷头应及时更换；当喷头上有异物时应及时清除，保证喷头喷头外表清洁，无损坏、锈蚀、漏水现象。

4.5每月检查七氟丙烷气瓶气压力，应不小于12MPa；驱动瓶气压力，应不小于4MPa。

4.6每月对火灾报警控制器（连动型）（柜）旁的操作规程进行检查，发现缺失立即增补。不完善的补充完善

4.7每月对各种消防标识、标牌、编号等进行检查，发现缺失立即增补。不完善的补充完善。

4.8 每年对所有室外管道进行一次防锈处理,重新油漆。