项目编号：

建 筑 消 防 设 施 维 护 保 养 报 告

被维保项目名称：委托单位：

维保机构（公章）：报告时间：

（一式三份，一份交公安机关消防机构，一份被维保单位存，一份维保机构存。）

| 项目名称 |  |  |  | 项目地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 联系人： 联系电话： |  |  |  |  |  |
| 维保类别 | 月度维保 |  |  | 维保日期 |  |  |
| 项目概况 | 建筑高度 |  | 地上层数 |  | 地下层数 |  |
|  | 建筑面积 |  | 建筑使用性质 |  | 维保合同编号 |  |
|  | 消防设施 | 消防供配电设施、火灾自动报警系统、电气火灾监控系统、消防供水设施、消火栓系统、自动喷水系统、气体灭火系统、正压送风系统、排烟系统、应急照明及疏散指示标志、应急广播系统、消防通讯、防火分隔设施、灭火器 |  |  |  |  |
| 维保依据 | 依据《建筑设计防火规范》GB50016；《建筑消防设施的维护管理》GA587；《建筑消防设施检测技术规程》GA503；《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166；《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261；《压缩机、风机、泵安装施工及验收规范》JBJ29 ；《工业管道工程施工及验收规范》 GB50235；《火灾报警控制器通用技术条件》GB4717；《消防安全标志》GB13495；《消防安全标志设置要求》GB15630 等 |  |  |  |  |  |
| 使用仪器设备及编号 | 钢卷尺 接地电阻测试仪 绝缘电阻测试仪 电子天平 钢直角尺 钢直尺 数显温湿度表 电子秒表 智能数字微压计 数字万用表 推拉力计 数字钳行表 精密数字压力表 压力表 压力表 数字声级计 手持式超声波流量计 线坠 激光测距仪 数字照度计 数字风速计 数字角度仪 游标卡尺 感烟探测器功能试验器 末端试水装置 强光手电 JH-W 点型感温探测器功能试验器 |  |  |  |  |  |
| 综合评述 |  |  |  |  |  |  |

| 维保技术人员 |  | 项目负责人 |  | 技术负责人 |  | 消防安全责任人或消防安 全 管 理 人 员 （ 签名）： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  | 保养情况 | 故障记录及处理 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （填写： | 故障描述 | 当场处理情况 | 报修情况 | 处置结果 |
| 系统名称 | 维护保养项目 | 维护保养内容 | 引用条文号 | 维护保养方法 | 维保具体实施情况、未维保、有故 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 障、无此 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项） |  |  |  |  |
| 消防供配电设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防配 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电房、 UPS 电 池室、发电机 | DB45/T989 - 20145.1.2.1 | 检查消防配电房、发电房环境有无堆放杂物，机房通风设施是否完好有效。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 房环境 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发电机组 | 发 电 机组 及 仪表外观 | DB45/T989 - 20145.1.2.1 | 检查发电机组的铭牌、仪表、指示灯及控制按钮等是否完好正常。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 发电机组 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 启动电池 | GB25201- | 检查发电机的启动电池电量进行检 |  |  |  |  |  |
|  |  | 及油箱的 | 20107.2.1 | 测，检查储油箱的储油量。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 储油量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 配电 柜 （箱 | 外观检查 | GB25201- 20107.2.1 | 检查消防配电柜（箱）盘面的仪表、指示灯及控制按钮等是否完好正常。 |  |  |  |  |  |
|  | ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | 人为控制方式下，在低压配电室应先切断消防主电源，后闭合备用消防电 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 源观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示 |  |  |  |  |  |
|  |  | 主备电切 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 换功能、主备电源供电能检 | GB25201- 20107.2.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 查 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 自动控制方式下,手动切断消防主电源,观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示 |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防电源工作状态 | GB25201- 20107.2.1 | 检查消防电源工作状态 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | 保养情况 | 故障记录及处理 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （填写： | 故障描述 | 当场处理情况 | 报修情况 | 处置结果 |
|  |  |  |  |  | 维保具体 |  |  |  |  |
| 系统 名称 | 维护保 养项目 | 维护保 养内容 | 引用条文号 | 维护保养方法 | 实施情 况、未维 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 保、有故 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 障、无此 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项） |  |  |  |  |
|  | 报警系统设备外观 | 外观清洁维护 | GB252 01- 20107. 2.2 | 分期分批用吹风机（吹尘器）吹扫报警系统主机表面的积尘，用布擦试表面的污垢。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 火灾报警系统在正常监视状态 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 下，触发操作面板上的自检功 能键，对面板上所有指示灯、显示器和音响器进行功能测 |  |  |  |  |  |
| 火灾自动报警系统 | 火灾报警控制器 | 测试控制器的火警报警、故障报警、火 警 优先、打印机打印、自检、消音 、 复位、屏蔽等各项基本功能及运行状况 | GB501 66- 20076. 2.2 | 试； 根据探测器的类型，采用相应的方式触发火灾探测器或手动报警按钮，查看火灾探测器、手动报警按钮报警确认灯以及火灾报警控制器的火警信号显示，核对显示位置与报警物理位置是否相符。 感烟探测器采用发烟装置施放烟气触发，线型光束感烟探测器采用滤光片遮挡触发， 点型、线型感温探测器采用热风机加热方式触发， 火焰（ 感光）探测器采用紫外或红外光源 触 发 （ 紫 外 光 波 长 小 于 280nm， 红 外 光 波 长 大 于 850nm）； 模拟探测器、手动报警按钮断 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 路、短路或接地故障，查看并 记录控制器故障报警声、光信号； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 火警优先、二次报警功能测 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | 试：故障报警期间，在同一回路中先后触发两个或两个以上火灾探测器、手动报警按钮，查看火灾报警控制器的火警信号、报警部位显示及记录；测试期间先启动的探测器只消音不复位。 注：由消防值班人员每日检查 并记录，维保公司进行月检。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消防控制室图形显示装置 | 报警及显示功能能 | GB501 66- 20076. 2.2 | 同报警控制器的各项基本功能测试方法一致。 |  |  |  |  |  |
|  | 火灾显示盘 | 报警及显示功能 | GB501 66- 20076. 2.2 | 同报警控制器的各项基本功能测试方法一致； 分期分批测试。 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | 保养情况（填 | 故障记录及处理 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统名称 | 维护保养项目 | 维护保养内容 | 引用条文号 | 维护保养方法 | 写：维保具体 实施情况、未维保、有故 | 故障描述 | 当场处理情况 | 报修情况 | 处置结果 |
|  |  |  |  |  | 障、无此项） |  |  |  |  |
|  | 系 统 设备外观 | 外 观 清洁维护 | GB2520 1-2010 7.2.2 | 分期分批用吹风机（吹尘器）吹扫设备表面的积尘，用布擦试表面的污垢。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 测 试 电 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 气 火 灾 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气火灾监控系统 |  | 监 控 系统 监 控设 备 （ 控 制器 ） 的火 警 报 |  | 火灾报警系统在正常监视状态下，触发操作面板上的自检功能键，对面板上所有指示灯、显示器和音响器进行功能测试； 根据探测器的类型，采用相应的方式触发电气火灾监控探测器，查看电气火灾监控探测器的火警信号显示，核对显示位置与报警物理位置是否相符； |  |  |  |  |  |
|  | 监 控 设备 （ 控制器） | 警 、 故障 报警 、 火 | GB5016 6-2007 6.2.2 | 模拟电气火灾监控探测器断路、短路或接地故障，查看并记录控制器故障报警声、光信号； 火警优先、二次报警功能测试：故障报警期间，在同一回路中先 |  |  |  |  |  |
|  |  | 警 优 先 、 自 |  | 后触发两个或两个以上电气火灾监控探测器，查看电气火灾监控探测器的火警信号显示，核对显 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检 、 消 音 、 复 |  | 示位，查看电气火灾监控系统监控设备（控制器）的火警信号、报警部位显示及记录；测试期间 |  |  |  |  |  |
|  |  | 位 、 屏蔽 等 各 |  | 先启动的探测器只消音不复位。注：由消防值班人员每日检查并记录，维保公司进行月检。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 项 基 本 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 功 能 及 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 运 行 状况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  | 保养情况 | 故障记录及处理 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （填写： | 故障描述 | 当场处理情况 | 报修情况 | 处置结果 |
|  |  |  |  |  | 维保具体 |  |  |  |  |
| 系统 名称 | 维护保 养项目 | 维护保 养内容 | 引用条文号 | 维护保养方法 | 实施情 况、未维 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 保、有故 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 障、无此 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查水箱周围有无可燃物，有 |  |  |  |  |  |
|  |  | 外观检查 | GB252 01- 20107. 2.3 | 无造成腐蚀和污染的物品，水箱内有无结冰，水箱有无自身腐蚀；水箱周围的通道是否畅通，及时清运通道上的垃圾、 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 杂物等。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 核对储水 | GB509 74- | 检查水箱周围有无可燃物，有无造成腐蚀和污染的物品，水箱内有无结冰，水箱有无自身 |  |  |  |  |  |
|  | 消防水箱 | 量 | 201414 .0.3-4 | 腐蚀；水箱周围的通道是否畅 通，及时清运通道上的垃圾、杂物等。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 自动进水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防 水源 |  | 阀进水功能、消防供 水 能力、液位报警功能 | GB509 74- 201414 .0.3-4 | 查看补水设施工作是否正常。核对自动进水阀进水功能、模拟消防水箱出水，测试消防水箱供水能力、液位检测装置报警功能 |  |  |  |  |  |
|  |  | 测试 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防水池 （含高位消防水 | 外观检查 | GB252 01- 20107. 2.3 | 水池周围有无可燃物，有无造成腐蚀和污染的物品，水池内有无结冰，水池有无自身腐蚀 |  |  |  |  |  |
|  | 池） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 核对储水 | GB509 | 核对储水量，查看消防水池水 |  |  |  |  |  |

|  |  | 量 | 74- | 量（水位）及消防用水不被他 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 201414 .0.3-4 | 用的状况。消防水池（箱）玻 璃水位计两端的角阀在不进行水位观察时应关闭。查看室外 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水池在冬季内有无结冰。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 自动进水阀进水功能、液位报警功能测试 | GB509 74- 201414 .0.3-4 | 查看补水设施工作是否正常。核对自动进水阀进水功能，测试消防水池液位检测装置报警功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1)检查消防泵房的工作环境。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查消防设备用房、散热通风 |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防稳压 | GB252 | 设施、百叶窗，保证房内有良 |  |  |  |  |  |
|  |  | 泵及气压水罐外观 | 01- 201010 | 好的散热条件；检查稳压气压 罐系统，气压罐应完好；泵组应完好 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查 | .2.3 | 2)外观清洁：擦洗、除污； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3)泵中心轴：长期不用时，定 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 期盘动。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查稳压 | GB252 | - 观察电源开关指示灯是否正常； - 切换、转换指示灯是否正常； - 备电启动、隔离开关应关闭； - 报警反馈信号指示灯不亮、正常指示灯应开启。 |  |  |  |  |  |
|  | 稳（增）压泵及气压水罐 | 泵控制柜 的工作状态 | 01- 20104. 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 气压水罐的气压、水位和有效容积 | GB509 74- 201414 .0.4-6 | 查看气压水罐罐体的铭牌标识是否完整清晰；查看罐体有无变形、漏气、漏水现象。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 试验自动启停功能及启、停泵时压力工况， 核 | GB509 74- 201414 .0.4-1 | 1）打开排气阀，检查是否能够自动加压。 2)打开试验排水阀，检查减水时能否自动供水，加压装置及供水装置压力表是否显示正常。 |  |  |  |  |  |

|  |  | 对稳压泵 |  | 3)打开排气阀或试验排水阀时，为防止气压水罐内的压力较高造成危险应慢慢将阀门打开。 4）手动启动稳压泵，检查供电电源的情况。 5）打开试验消火栓放水或打开喷淋末端试水装置放水阀，测试其压力及流量，判断稳压设备运行是否正常。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 及气压罐 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 稳压、增 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 压能力 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主备泵切换功能测试 | GB509 74- 201414 .0.4-1 | 1）模拟主泵故障，检查主、备泵能否自动切换。 2）模拟主电源故障，检测主、备电源能否自动切换。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | GB252 | - 检查消防泵房的工作环境。检查泵房、散热通风设施、百叶窗，保证房内有良好的散热条件；检查消防泵系统，确保水泵各组成部分正常；确保进出水管能正常工作；确保动力部分与水泵连接牢固；查看水泵和阀门的标志；转动阀门手轮，检查阀门状态；观察阀杆及手轮位置；阀杆是否需要加注润滑油。 - 对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测，检查储油箱的储油量。 - 外观清洁：擦洗、除污 - 泵中心轴：长期不用时，定期盘动。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防水泵 | 01- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外观检查 | 201010 |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防水泵 |  | .2.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 及控制柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 检查消防水泵控制 | GB252 01- | 1)检查控制柜有无变形、损伤、腐蚀。 2)检查线路图及操作说明是否 |  |  |  |  |  |
|  |  | 柜的工作 | 20104. | 齐全。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 状态 | 5 | 3)检查电压、电流表的指标是 否在规定的范围内。开关是否 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | 有变形、损伤、标志脱落、处于正常状态。控制盘的指示灯是否正常。 4)检查电控柜内继电器是否脱落、松动，接点是否烧损，转换开关应处于自动状态。各导线连接处是否松脱，绝缘是否损伤。 5)模拟主泵故障，查看自动切换启动备用泵情况，同时查看仪表及指示灯显示。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1）在泵房控制柜处启动水泵或 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 内燃机驱动消防水泵，查看运 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 行情况。手动、自动控制启水 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 泵或内燃机驱动消防水泵时， |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 查信号有否反馈，水压是否上 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 升，电机转动是否正常。有无 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 变形、发热等状况。轴与电 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 机、连接部件是否有松动、锈 |  |  |  |  |  |
|  |  | 试验手动 |  | 蚀、变形、发热，是否要加 油。运行时间一般不少于 5 分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 启泵、主 | GB509 | 钟。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 备泵切换功能、主 | 74- 201414 | 2）在消防主机控制室启动水泵 或内燃机驱动消防水泵，查看运行及反馈信号。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 备电源切 | .0.4-1 | 3）检查消防水泵动力运行是否 |  |  |  |  |  |
|  |  | 换功能 |  | 可靠，水泵能否正常运转，流 量和压力能否保证。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4）模拟主泵故障，检查主、备 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 泵能否自动切换。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5）模拟主电源故障，检测主、 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 备电源能否自动切换。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6）检查压力表是否变形、水泵 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 启动后动作是否正常。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7)启动水泵后，打开试验阀， |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 观察压力保持情况。 |  |  |  |  |  |
|  | 水泵接合器 | 组 件 外观、标识检查 | GB509 74- 201414 | 查看水泵接合器周围有无放置构成操作障碍的物品；查看水泵接合器有无破损、变形、锈蚀及操作障碍， 确保接口完 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | .0.12 | 好、无渗漏、闷盖齐全；查看闸阀是否处于开启状态；查看水泵接合器的标志是否还明显。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 减压阀放水试验 | GB509 74- 201414 | 每月应对减压阀组进行一次放水试验，并应检测和记录减压阀前后的压力，当不符合设计值时应采取满足系统要求的调 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | .0.5 | 试和维修措施。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1)观察稳压泵的启动频率，确 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 定管网有无渗漏现象 |  |  |  |  |  |
|  |  | 阀门、管道外观检查 | GB509 74- 201414 .0.6-3 | 2)外观检查：检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等，管道固定是否牢固，发现问题应及时处理； 3）对水源控制阀、报警阀进行 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外观检查，并应保证系统处于 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 无故障状态； |  |  |  |  |  |
|  | 阀门、管道 | 系统所有控制阀门启闭状态检查 | GB509 74- 201414 .0.6-3 | 系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态， 每月应对铅封、锁链进行一次检查，当有破坏或损坏时应及时修理更换； |  |  |  |  |  |
|  |  | 电动阀或 | GB509 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电磁阀启 闭功能试 | 74- 201414 | 每月对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检测。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 验 | .0.6-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 雨淋阀组电磁阀启闭试验 | GB509 74- 201414 .0.6-1 | 雨淋阀的附属电磁阀应作启动试验， 动作失常时应及时更换； |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | 保养情况 | 故障记录及处理 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （填写： | 故障描述 | 当场处理情况 | 报修情况 | 处置结果 |
|  |  |  |  |  | 维保具体 |  |  |  |  |
| 系统 名称 | 维护保 养项目 | 维护保 养内容 | 引用条文号 | 维护保养方法 | 实施情 况、未维 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 保、有故 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 障、无此 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项） |  |  |  |  |
| 消火栓系统 |  |  |  | 1）检查消防炮各部件应保持完 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 好，紧固件有无松动，配件有 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 无损坏；消防炮各连接部位有 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 无泄漏，密封件是否完好。消 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 防炮转动部位不灵活，操作困 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 难，或角度调整无法达到应有 |  |  |  |  |  |
|  |  | 外观检查及手动操作功能测 | GB504 98- 20099. | 的范围，应在转动部位涂沫润 滑油脂或及时更换配件。 2）消防泵组启动运转正常； 3）泡沫液罐内泡沫液的液位正 |  |  |  |  |  |
|  | 固定消防水炮 | 试 | 2.3 | 常。 4）氮气瓶的储压不应小于设计压力的 90%。 5）消防炮应保持清洁，使用后 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 应倾斜炮管倒出腔内余液，外 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 部用清水冲洗干净并擦尽水 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 渍。两用炮喷射泡沫后，用清 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水冲洗内部，然后放出积水。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 对电动消防炮控制柜进行操作 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电动消防炮遥控功能测试 | GB504 98- 20099. 2.3-4 | 试验，以确保电机运行正常、稳定；如电控消防炮的控制柜对电机无法进行操作，应检查控制柜和电机连执着是否正常。如已接好，仍无法操作， |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 应及时维修或更换。 |  |  |  |  |  |

| 系统名称 | 维护保养项目 | 维护保养内容 | 引用条文号 | 维护保养方法 | 保养情况 （填写：维保具体实施情况、未维保、有故障、无此项） | 故障记录及处理 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 故障描述 | 当场处理情况 | 报修情况 | 处置结果 |
| 自动喷水灭火系统 | 喷头 | 检查喷头外观 | GB502 61- 20059. 0.18 | 1)对喷头进行外观检查，检查喷头无有损坏、锈蚀、漏水现象，发现有不正常的喷头应及时更换；应保证喷头外表清洁，当喷头上有异物时应及时清除,特别是感温元件应无污垢，必要时进行清洗或更换。更换或安装喷头均应使用专用扳手。 2)检查有无机械损伤和锈蚀，油漆是否脱落，管道固定是否牢固。 |  |  |  |  |  |
|  | 末端试水装置（ 含楼层试水阀） | 外观检查 | GB502 61- 20059. 0.17 | 1）检查末端试水装置（含楼层试水阀）的阀门、试水接头、压力表和排水管，设置齐全，无损伤；压力表显示正常，符合规定要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 水流指示器、信号 | 外观检查 | GB502 61- | 每月检查水流指示器及信号阀外观 |  |  |  |  |  |

|  | 阀 |  | 20059. 0.17 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 功能试验 | GB502 61- 20059. 0.17 | 1）打开试水装置的试水阀，与消防控制室确认有无该层（区域）水流指示器有无动作信号反馈至报警控制器； 2）关闭信号阀，与消防控制室确认有无信号阀的关闭信号反馈 至报警控制器。 注：分期分批测试 |  |  |  |  |  |
|  | 电磁阀 | 雨淋阀的附属电磁阀动作功能测试 | GB509 74- 201414 .0.6-1 | 雨淋阀的附属电磁阀应每月检查并应作启动试验，动作失常时应及时更换。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 管路上的电磁阀性能测试 | GB509 74- 201414 .0.6-2 | 每月应对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检测。 |  |  |  |  |  |
|  | 湿式报警阀组 | 检查报警阀组外观 | GB509 74- 201414 .0.6-5 | 1)检查报警阀组外观、标志牌、压力表是否完整；是否注明系统名称和保护区域；组件是否齐全，表面有无裂纹、损伤；阀体上水流指示永久性标识是否易于观察，与水流方向一致； 2)检查报警阀组是否处于伺应状态，观察组件有无漏水等情况； 3)对报警阀的压力表进行检查，检查报警前、后压力表指示是否正常。阀的前后压力应基本相当，或阀后压力稍高于阀前。 注：由消防值班人员每日检查 并记录，维保公司进行月检。 |  |  |  |  |  |
|  | 预作用报 | 检查报警 | GB509 | 1）检查报警阀组外观、标志牌、压力表是否完整；是否注 |  |  |  |  |  |

|  | 警阀组 | 阀组外观 | 74- | 明系统名称和保护区域；组件 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 201414 .0.6-5 | 是否齐全，表面有无裂纹、损 伤；阀体上水流指示永久性标识是否易于观察，与水流方向 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 一致； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2）检查报警阀组是否处于伺应 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 状态，观察组件有无漏水等情 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 况； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3）对报警阀的压力表进行检 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 查，检查报警前、后压力表指 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 示是否正常。阀的前后压力应 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 基本相当，或阀后压力稍高于 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀前。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4）检查充气设备、排气装置及 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其控制装置的外观标志有无磨 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 损、模糊等情况；相关设备及 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其通用阀门是否处于工作状 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 态；制装置外观有无歪斜翘 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 曲、磨损划痕等，其监控信息 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 显示是否准确。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5）检查火灾探测传动及其控制 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 装置、现场手动控制装置的外 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 观标志有无磨损、模糊等情 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 况；控制装置外观有无歪斜翘 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 曲、磨损划痕等，其监控信息 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 显示是否准确。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 注：由消防值班人员每日检查 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 并记录，维保公司进行月检。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1）检查报警阀组外观、标志 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 牌、压力表是否完整；是否注 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 明系统名称和保护区域；组件 |  |  |  |  |  |
|  | 干式报警阀组 | 检查报警阀组外观 | GB509 74- 201414 | 是否齐全，表面有无裂纹、损 伤；阀体上水流指示永久性标识是否易于观察，与水流方向一致； |  |  |  |  |  |
|  |  |  | .0.6-5 | 2）检查报警阀组是否处于伺应 状态，观察组件有无漏水等情 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 况； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3）对报警阀的压力表进行检 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 查，检查报警前、后压力表指 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | 示是否正常。阀的前后压力应基本相当，或阀后压力稍高于阀前。 4）检查充气设备、排气装置及其控制装置的外观标志有无磨损、模糊等情况；相关设备及其通用阀门是否处于工作状 态；制装置外观有无歪斜翘曲、磨损划痕等，其监控信息显示是否准确。 注：由消防值班人员每日检查并记录，维保公司进行月检。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1）检查报警阀组外观、标志 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 牌、压力表是否完整；是否注 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 明系统名称和保护区域；组件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 是否齐全，表面有无裂纹、损 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 伤；阀体上水流指示永久性标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 识是否易于观察，与水流方向 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 一致； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2）检查报警阀组是否处于伺应 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 状态，观察组件有无漏水等情 |  |  |  |  |  |
|  | 雨淋报警阀组 | 检查报警阀组外观 | GB509 74- 201414 | 况； 3）对报警阀的压力表进行检查，检查报警前、后压力表指示是否正常。阀的前后压力应 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | .0.6-5 | 基本相当，或阀后压力稍高于 阀前。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4）检查火灾探测传动、液 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （气）传动及其控制装置、现 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 场手动控制装置的外观标志有 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 无磨损、模糊等情况；控制装 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 置外观有无歪斜翘曲、磨损划 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 痕等，其监控信息显示是否准 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 确。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 注：由消防值班人员每日检查 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 并记录，维保公司进行月检。 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | 保养情况 | 故障记录及处理 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （填写： | 故障描述 | 当场处理情况 | 报修情况 | 处置结果 |
|  |  |  |  |  | 维保具体 |  |  |  |  |
| 系统 名称 | 维护保 养项目 | 维护保 养内容 | 引用条文号 | 维护保养方法 | 实施情 况、未维 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 保、有故 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 障、无此 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项） |  |  |  |  |
| 气体灭火系统 |  |  | GB502 | 低压二氧化碳储存装置的运行 |  |  |  |  |  |
|  | 储瓶间 | 检查储瓶间环境 | 63- 20078. | 情况、储存装置间的设备状态 进行检查并记录。 由消防值班人员每日检查并记 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.5 | 录，维保公司进行月检。 |  |  |  |  |  |
|  | 低压二氧 |  | GB502 | 低压二氧化碳灭火系统储存装 |  |  |  |  |  |
|  | 化碳灭火 | 称重装置 | 63-200 | 置的液位计检查，灭火剂损失 |  |  |  |  |  |
|  | 系统 |  | 8.0.6-1 | 10%时应及时补充。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 灭火剂储存容器及容器阀、单 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 向阀、连接管、集流管、安全 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | GB502 | 泄放装置、选择阀、阀驱动装 |  |  |  |  |  |
|  | 高压二氧 化碳灭火系统、七 | 组件外完检查 | 63- 20078. | 置、喷嘴、信号反馈装置、检 漏装置、减压装置等全部系统组件应无碰撞变形及其他机械性损伤，表面应无锈蚀，保护 |  |  |  |  |  |
|  | 氟丙烷管 |  | 0.6-2 | 涂层应完好，铭牌和标志牌应 |  |  |  |  |  |
|  | 网灭火系统及 IG541 系 统 |  |  | 清晰， 手动操作装置的防护 罩、铅封和安全标志应完整。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 储存压力 | GB502 63- 20078. | 灭火剂和驱动气体储存装置容器内的压力，不得小于设计储存压力的 90% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.6-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预制灭火 | 设备状态 | GB502 | 预制灭火系统的设备状态和运行状况应正常。 |  |  |  |  |  |

|  | 系统 | 和运行状 | 63- |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 况 | 20078. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.6-3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 气体灭火控制器 （盘） | 外观及运行状态检查 | GB501 66- 20076. 2.2 | 面板上的指示灯应正常，各开关位置应正确，各连线应无松动现象。 注：由消防值班人员每日检查 并记录，维保公司进行月检。 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | 保养情况 | 故障记录及处理 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （填写： | 故障描述 | 当场处理情况 | 报修情况 | 处置结果 |
|  |  |  |  |  | 维保具体 |  |  |  |  |
| 系统 名称 | 维护保 养项目 | 维护保 养内容 | 引用条文号 | 维护保养方法 | 实施情 况、未维 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 保、有故 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 障、无此 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项） |  |  |  |  |
| 机械加压送风系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风机房 | 风机房环境 | GB252 01- 20107. 2.8 | 机房内应无杂物，房内干燥无积水 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1）风管表面应平整，无损坏； |  |  |  |  |  |
|  | 系统组件 | 系统组件 | GB252 01- 20107. 2.8 | 风管的连接以及风管与设备或 组件的连接，无明显缺陷。 2）风管、管道的软性连接管接管正确，牢固，自然无强扭变形。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3）风机的安装应正确牢固。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 外观检查 | GB252 01- 20107. | 检查风机有无锈蚀螺钉松动现象。查看风机控制箱的标志、仪表、指示灯、开关和控制按 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.8 | 钮。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 双电源自动切换功能 | GB252 01- 20107. 2.8 | 检查送风机双回路电源自动切换功能。 |  |  |  |  |  |
|  | 送风机 | 现场手动启停功能 | GB252 01- 20107. 2.8 | 在风机控制箱（柜）处启停送风机，查看风机控制箱盘面仪表及指示灯显示；观察风机运行情况；确认是否有启动信号反馈至报警控制器。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 远程启停功能 | GB252 01- 20107. | 在消防控制室通过联动控制盘上的直接启停按钮启动/停止送风机，观察其运行状态及信号反馈情况。 |  |  |  |  |  |

|  |  |  | 2.8 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  | 保养情况 | 故障记录及处理 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （填写： | 故障描述 | 当场处理情况 | 报修情况 | 处置结果 |
|  |  |  |  |  | 维保具体 |  |  |  |  |
| 系统 名称 | 维护保 养项目 | 维护保 养内容 | 引用条文号 | 维护保养方法 | 实施情 况、未维 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 保、有故 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 障、无此 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项） |  |  |  |  |
| 排烟系统 | 风机房 | 风机房环境 | GB252 01- 20107. 2.9 | 机房内应无杂物，房内干燥无积水 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1）风管表面应平整，无损坏； |  |  |  |  |  |
|  | 系统组件 | 系统组件 | GB252 01- 20107. 2.9 | 风管的连接以及风管与设备或 组件的连接，无明显缺陷。 2）风管、管道的软性连接管接管正确，牢固，自然无强扭变形。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3）风机的安装应正确牢固。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 外观检查 | GB252 01- 20107. 2.9 | 检查风机有无锈蚀螺钉松动现象。查看风机控制箱的标志、仪表、指示灯、开关和控制按钮。 |  |  |  |  |  |
|  | 排烟风机 | 双电源自动切换功能 | GB252 01- 20107. 2.9 | 检查排烟风机双回路电源自动切换功能。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 现场手动启停功能 | GB252 01- 20107. 2.9 | 在风机控制箱（柜）处启、停排烟风机，查看风机控制箱盘面仪表及指示灯显示；观察风机运行情况；确认是否有启动信号反馈至报警控制器。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 远程启停功能 | GB252 01- 20107. 2.9 | 在消防控制室通过联动控制盘上的直接启停按钮启动/停止排烟风机，观察其运行状态及信号反馈情况。 |  |  |  |  |  |
|  | 自动排烟 | 外观检查 | GB252 | 检查排烟窗供电线路有无老 |  |  |  |  |  |

|  | 窗 |  | 01- | 化， 双回路电源自动切换功 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20107. | 能。查看手动操作按钮外观是 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.9 | 否完好，安装牢固。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1）在现场手动操作及远程操作 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排烟窗按钮进行开启、关闭试 |  |  |  |  |  |
|  |  | 启闭功能 | GB252 01- 20107. 2.9 | 验， 排烟窗动作应灵敏、可 靠， 完全开启时间应符合设计； 2）排烟窗完全开启后，状态信号应反馈到消防控制室；手动 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 或自动启动、复位电动排烟 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 阀，检查有无开关障碍；。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | GB252 | 检查活动挡烟垂壁供电线路有 |  |  |  |  |  |
|  |  | 外观检查 | 01- 20107. | 无老化，双回路电源自动切换 功能。查看手动操作按钮外观 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.9 | 是否完好，安装牢固。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1）手动操作挡烟垂壁按钮进行 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 开启、复位试验，挡烟垂壁应 |  |  |  |  |  |
|  | 活动挡烟 |  |  | 灵敏、可靠地启动到位后停 止，下降高度符合设计要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 垂壁 | 启闭功能 | GB252 01- 20107. | 2）在消防控制室远程下降挡烟垂壁，挡烟垂壁应灵敏、可靠地启动到位后停止，下降高度 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.9 | 符合设计要求。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3）挡烟垂壁下降到设计高度后 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 应能将状态信号反馈到消防控 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 制室。 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | 保养情况 | 故障记录及处理 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （填写： | 故障描述 | 当场处理情况 | 报修情况 | 处置结果 |
|  |  |  |  |  | 维保具体 |  |  |  |  |
| 系统 名称 | 维护保 养项目 | 维护保 养内容 | 引用条文号 | 维护保养方法 | 实施情 况、未维 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 保、有故 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 障、无此 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项） |  |  |  |  |
| 应急照明及疏散指示系统 |  | 外观检查 | GB252 01- 20107. 2.10 | 1）每月检查应急灯外观及工作状态，查看外观是否有损坏、电源插头是否插在电源插座上、灯管是否工作正常 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 按下列方法切断正常供电电 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 源，用秒表测量应急工作状态 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 的持续时间： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1)自带电源型和子母电源型切 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 断其主供电电源。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2)集中电源型切断其控制器主 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电源。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3)接在消防配电线路上的应急 |  |  |  |  |  |
|  | 应急照明 | 应急状态 | GB252 | 照明灯具，切断非消防电源。 4)使用照度计，测量两个应急 |  |  |  |  |  |
|  |  | 工作时间及应急照 | 01- 20107. | 照明灯之间地面中心的照度； 应符合建筑规范疏散照度要求；达到规定的应急工作状态 |  |  |  |  |  |
|  |  | 度 | 2.10 | 持续时间时，重复测量上述测 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 点的照度。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5)配电室、消防控制室、消防 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水泵房、供消防用电的蓄电池 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 室、自备发电机房、电话总机 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 房以及发生火灾时仍需坚持工 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 作的其他房间，使用照度计测 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 量正常照明时的工作面照度； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 切断正常照明后，测量应急照 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 明时工作面的最低照度 |  |  |  |  |  |
|  | 疏散指示 | 外观检查 | GB252 | 每月检查疏散指示灯外观及工 |  |  |  |  |  |

|  | 标志 |  | 01- | 作状态， 查看外观是否有损 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20107. 2.10 | 坏、电源插头是否插在电源插 座上、灯管是否工作正常 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 试验方法： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1)关闭正常照明，查看发光疏 |  |  |  |  |  |
|  |  | 应急状态工作时间及应急照度 | GB252 01- 20107. 2.10 | 散指示标志的自发光情况。 2)切断正常供电电源，在灯光疏散指示标志前通道中心处，用照度计测量地面照度；达到规定的应急工作状态持续时间时，重复测量上述测点的照 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 度。 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | 保养情况 | 故障记录及处理 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （填写： | 故障描述 | 当场处理情况 | 报修情况 | 处置结果 |
|  |  |  |  |  | 维保具体 |  |  |  |  |
| 系统 名称 | 维护保 养项目 | 维护保 养内容 | 引用条文号 | 维护保养方法 | 实施情 况、未维 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 保、有故 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 障、无此 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1）扬声器外观应完好，组件齐 |  |  |  |  |  |
| 应急广播系统 | 外观检查 | 外观检查及清洁维护 | GB252 01- 20107. 2.11 | 全。 2）功放、卡座、分配盘外观及工作状态应正常。 3）可用吹风机吹扫或不太湿的 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 布轻轻擦拭设备表面。 |  |  |  |  |  |

| 系统名称 | 维护保养项目 | 维护保养内容 | 引用条文号 | 维护保养方法 | 保养情况 （填写：维保具体实施情况、未维保、有故障、无此项） | 故障记录及处理 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 故障描述 | 当场处理情况 | 报修情况 | 处置结果 |
| 消防通讯 | 外观检查 | 外观检查及清洁维护 | GB252 01- 20107. 2.12 | 1）电话主机、消防电话分机、电话插孔外观应完好，组件齐全。 2）可用吹风机吹扫或不太湿的布轻轻擦拭设备表面。 |  |  |  |  |  |
|  | 火警 119 外线电话 | 通话功能测试 | GB501 66- 20076. 2.3-7 | 使用消防控制室 119 外线电话拨打另一部外线电话模拟火警报警电话进行通话试验，通话语音应清晰，功能正常。 |  |  |  |  |  |

| 系统名称 | 维护保养项目 | 维护保养内容 | 引用条文号 | 维护保养方法 | 保养情况（填 写：维保具体实施情况、未维保、有故障、无此项） | 故障记录及处理 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 故障描述 | 当场处理情况 | 报修情况 | 处置结果 |
| 防火分隔设施 | 防火门 | 外观检测 | GB5087 7-2014 8.0.5 | 防火门外观应完好，无破损开裂现象；防火门关闭应严密，门扇启闭应灵活，并应无反弹、卡阻和关闭不严现象；铬牌标识、拉手、疏散通道上防火门闭门器就齐全，双扇或多扇防火门顺序器齐全完好；常开防火门释放器齐全，功能正常。 每日应对防火门进行一次检查，并应清除妨碍设备启闭的物品。 注：由消防值班人员每日检查并 记录，维保公司进行月检。 |  |  |  |  |  |
|  | 防 火 卷帘 | 外观检测 | GB5087 7-2014 8.0.5 | 防火卷帘外观应完好组件齐全，无机械性损伤及变形，手动控制按钮盒安装牢固。铭牌标识齐全完好。 每日应对防火卷帘进行一次检查，并应清除妨碍设备启闭的物品。 注：由消防值班人员每日检查并 记录，维保公司进行月检。 |  |  |  |  |  |
|  | 防火窗 | 外观检查 | GB5087 7-2014 8.0.5 | 防火窗表面应平整、光洁，并应无明显凹痕或机械损伤；有密封要求的防火窗，其窗框密封槽内镶嵌的防火密封件应牢固、完好；活动式防火窗窗扇启闭控制装置应位置明显，便于操作。每日应对活动式防火窗窗口进行一次检查，并应清除妨碍设备启闭的物品。 注：由消防值班人员每日检查并 记录，维保公司进行月检。 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | 保养情况 | 故障记录及处理 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （填写： | 故障描述 | 当场处理情况 | 报修情况 | 处置结果 |
|  |  |  |  |  | 维保具体 |  |  |  |  |
| 系统 名称 | 维护保 养项目 | 维护保 养内容 | 引用条文号 | 维护保养方法 | 实施情 况、未维 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 保、有故 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 障、无此 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项） |  |  |  |  |
| 灭火器 |  |  |  | 1）灭火器是否放置在配置图表 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 规定的设置点位置。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2）灭火器的落地、托架、挂钩 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 等设置方式是否符合配置设计 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 要求。手提式灭火器的挂钩、 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 托架安装后是否能承受一定的 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 静载荷， 并不出现松动、脱 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 落、断裂和明显变形。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3）灭火器的铭牌是否朝外，并 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 且器头宜向上。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4）灭火器的类型、规格、灭火 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 级别和配置数量是否符合配置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 设计要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 配置检查 | 选型、压力和有效期检查 | GB504 44- 20085. 2.1 | 5） 灭火器配置场所的使用性质，包括可燃物的种类和物态等，是否发生变化。 6）灭火器是否达到送修条件和维修期限。 7）灭火器是否达到报废条件和 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 报废期限。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8）室外灭火器是否有防雨、防 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 晒等保护措施。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9）灭火器周围是否存在有障碍 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 物、遮挡、栓系等影响取用的 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 现象。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10）灭火器是否上锁，箱内是 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 否干燥、清洁。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11）特殊场所中灭火器的保护 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 措施是否完好。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 注：候车（机、室）、歌舞娱 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 乐放映游艺等人员密集的公区 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 场所；堆场、罐区、石油化工 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | 装置区、加油站、锅炉房、地 下室等场所由消防值班人员每半个月检查并记录，维保公司进行月检。,维保公司每月检查. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1）灭火器的铭牌是否无残缺， |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 并清晰明了。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2）灭火器铭牌上关于灭火剂、 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 驱动气体的种类、充装压力、 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 总质量、灭火级别、制造厂名 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 和生产日期或维修日期等标志 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 及操作说明是否齐全。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3）灭火器的铅封、销闩等保险 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 装置是否未损坏或遗失； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4）灭火器的筒体是否无明显的 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 损伤（磕伤、划伤）、缺陷、 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 锈蚀（特别是筒底和焊缝）、 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 泄漏。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | GB504 | 5）灭火器喷射软管是否完好，无明显龟裂，喷嘴不堵塞。 |  |  |  |  |  |
|  | 外观检查 | 外观检查 | 44- 20085. | 6）灭火器的驱动气体压力是否在工作压力范围内（贮压式灭火器查看压力指示器是否指示 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1 | 在绿区范围内，二氧化碳灭火 器和储气瓶式灭火器可用称重 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 法检查）。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7）灭火器的零部件是否齐全， |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 并且无松动、脱落或损伤现 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 象。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8） 灭火器是否未开启、喷射 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 过。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 注：候车（机、室）、歌舞娱 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 乐放映游艺等人员密集的公区 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 场所；堆场、罐区、石油化工 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 装置区、加油站、锅炉房、地 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 下室等场所由消防值班人员每 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 半个月检查并记录，维保公司 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 进行月检。,维保公司每月检查. |  |  |  |  |  |

建筑消防设施故障维修记录表

| 故障情况 |  |  |  | 故障维修情况 |  |  |  |  |  | 故障排除确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发现时间 | 发现人签名 | 故障部位 | 故障情况描述 | 停用系统 | 报消防部门备案 | 安全保护措施 | 维修时间 | 维修人员 （单位） | 维修方法 |  |
| 注 1：“故障情况”由值班、巡查、检测、灭火演练时的当事者如实填写。 注 2：“故障维修情况”中因维修故障需要停用系统的由单位消防安全责任人在“是否停用系统”栏签字；停用系统超过 24h 的，单位消防安全责任人在“是否报消防部门备案”及“安全保护措施”栏如实填写；其他信息有维护人员（单位）如实填写。 注 3：“故障排除情况”由单位消防安全管理人在确认故障排除后如实填写并签字。注 4：本表为样表，单位可根据建筑消防设施实际情况制表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

火灾探测器测试记录表

| 测试部位及地址范围 |  | 测试打印原始记录黏贴 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试人 |  | 使用单位代表 |  |