## 主变套管及附属设备换型改造
标包2报价明细表
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 报价 |  |  |  | 备注
[5 empty] | 单价(元) |  |  | 合计价(元)
[5 empty] | 不含税单价 | 税率 | 含税单价 | 含税合计
1 | 措施项目 | /
1.1 | 安全文明施工（安全文明施工措施费） | 安全文明施工（安全文明施工措施费） | 项 | 1 | 135495.12 | 9% | 147689.68 | 147689.68
1.2 | 多次进退场费用 |  | 项 | 1 |  | 9%
1.3 | 设备二次转运费用 |  | 项 | 1 |  | 9% |  |  | 广蓄A厂#1、#3、#4主变拆卸下设备的二次运输
2 | 机电安装工程 | /
2.1 | 旧主变设备拆除 | /
2.1.1 | 检修开始前试验 | 广蓄A厂#1、#3、#4主变开始前试验， 包括测量本体绝缘油试验， 绕组的绝缘电阻和吸收比或极化指数， 绕组连同套管的介质损耗因数与电容量， 绕组连同套管一起的直流电阻， 电容套管试验、介质损耗因数与电容量、末屏绝缘电阻， 铁心、夹件对地及相互之间绝缘电阻 | 项 | 3 |  | 9%
2.1.2 | 主变排油 | 广蓄A厂#1、#3、#4主变排油，每台主变大概56吨绝缘油 | 台 | 3 |  | 9% |  |  | 施工难点： 1、室内作业，空间狭窄，主变廊道位置有限，无法同时停放能容纳两批主变油的油罐车，主变油倒换过程复杂
2.1.3 | 主变检修过程保持干燥 | 广蓄A厂#1、#3、#4主变干燥费用 | 台 | 3 |  | 9%
2.1.4 | 主变冷却器及其附属部件 | 广蓄A厂#1、#3、#4主变冷却器，共15台冷却器，及冷却器的附属部件，包含进水电动阀，水流量计，油压差开关 | 台 | 15 |  | 9% |  |  | 施工难点： 1、室内作业，空间狭窄，无法配合天车、吊车，只能用手拉葫芦进行吊装
2.1.5 | 主变非电量保护装置 | 广蓄A厂#1、#3、#4主变非电量保护装置拆卸，每台主变包含一个瓦斯继电器、一个油位计、两个压力释放阀、一个油测温装置、一个绕组测温装置 | 套 | 3 |  | 9%
2.1.6 | 主变密封件 | 广蓄A厂#1、#3、#4主变，除低压套管的相关密封、主变油箱总密封外，每台主变各密封件共260余件 | 套 | 3 |  | 9% |  |  | 施工难点： 1、室内作业，空间狭窄，无法配合天车、吊车，涉及到法兰吊装的，只能用手拉葫芦进行
2.1.7 | 500kV GIS主变高压侧进线间隔（抽蓄） | 广蓄A厂#1、#3、#4主变高压侧GIS部分拆除（不拆无法吊装套管） | 项 | 3 |  | 9% |  |  | 施工难点： 1、室内作业，空间狭窄，无法配合天车、吊车，只能用手拉葫芦进行吊装。且原有吊点已经老化生锈，每台主变预计需要新装10个吊点（承重2吨），吊点安装及安装后检验由承包人负责 2、拆装时需要搭设脚手架，基本需要搭满整个主变室，长宽高=10m×5.5m×9m 3、主变与主变廊道间有防火墙，需拆卸防火墙才能吊装设备进出主变室，防火墙拆卸及安装由承包人负责
2.1.8 | 主变高压套管 | 广蓄A厂#1、#3、#4主变三相高压套管拆卸 | 根 | 9 |  | 9%
2.1.9 | 主变中性点套管 | 广蓄A厂#1、#3、#4主变中性点套管拆卸 | 根 | 3 |  | 9%
2.2 | 新主变设备安装 | /
2.2.1 | 主变注油 | 广蓄A厂#1、#3、#4主变注油，每台主变大概56吨绝缘油 | 台 | 3 |  | 9% |  |  | 施工难点： 1、室内作业，空间狭窄，主变廊道位置有限，无法同时停放能容纳两批主变油的油罐车，主变油倒换过程复杂
2.2.2 | 主变滤油 | 广蓄A厂#1、#3、#4主变滤油，每台主变大概56吨绝缘油 | 台 | 3 |  | 9%
2.2.3 | 主变冷却器及其附属部件 | 广蓄A厂#1、#3、#4主变冷却器，每台主变5台冷却器，及冷却器的附属部件，包含进水电动阀，水流量计，油压差开关 | 台 | 15 |  | 9% |  |  | 施工难点： 1、室内作业，空间狭窄，无法配合天车、吊车，只能用手拉葫芦进行吊装
2.2.4 | 主变非电量保护装置 | 广蓄A厂#1、#3、#4主变非电量保护装置安装，每台主变包含一个瓦斯继电器、一个油位计、两个压力释放阀、一个油测温装置、一个绕组测温装置 | 套 | 3 |  | 9% |  |  | 瓦斯、压力释放阀，油位计等附件的送检车费及检测费用由承包人负责
2.2.5 | 主变密封件 | 广蓄A厂#1、#3、#4主变，除低压套管的相关密封、主变油箱总密封外，每台主变各密封件共260余件 | 套 | 3 |  | 9% |  |  | 施工难点： 1、室内作业，空间狭窄，无法配合天车、吊车，涉及到法兰吊装的，只能用手拉葫芦进行
2.2.6 | 500kV GIS主变高压侧进线间隔（抽蓄） | 广蓄A厂主变高压侧GIS部分安装 | 项 | 3 |  | 9% |  |  | 施工难点： 1、室内作业，空间狭窄，无法配合天车、吊车，只能用手拉葫芦进行吊装 2、拆装时需要搭设脚手架，基本需要搭满整个主变室，长宽高=10m×5.5m×9m
2.2.7 | 主变高压套管 | 广蓄A厂#1、#3、#4主变三相高压套管安装 | 根 | 9 |  | 9%
2.2.8 | 主变中性点套管 | 广蓄A厂#1、#3、#4主变中性点套管安装 | 根 | 3 |  | 9%
2.2.9 | 检修后试验 | 广蓄A厂#1、#3、#4主变检修后试验，含感应耐压等特殊试验，试验包括： A. 油样化验； B. 测量绕组连同套管的直流电阻和电压比； C. 测量变压器三相接线的组别和极性； D. 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数； E. 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值 tanσ； F. 测量绕组连同套管的直流泄漏电流； G. 变压器感应耐压试验； H. 变压器局部放电试验； I. 变压器绕组变形试验； J. 套管FDS试验 | 项 | 3 |  | 9%
含税总价（元） | [8 empty] | 序号1措施项目+序号2机电安装工程