南方海上风电联合开发有限公司

经营发展部

2025年8月

配网直流电源装置研制项目材料采购技术规范书

# 目录

一、总则	1

二、技术标准与规范	1

三、采购材料明细及技术要求	2

四、供货要求	3

五、验收规范​	5

六、售后服务​	6

六、其他​	7

配网直流电源装置的研制项目材料采购技术规范书

- 一、总则

- 本技术规范书适用于南方海上风电联合开发有限公司（以下简称“招标方”）“配网直流电源装置的研制项目”（以下简称“本项目”）的材料采购工作，明确了采购材料的技术要求、供货标准、验收规范等内容，是供需双方开展采购业务的重要依据。

- 供应商须为中华人民共和国境内注册的独立法人单位，具备独立承担民事责任的能力和独立订立合同的权利。

- 供应商须持有有效的营业执照（三证合一），或有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证。

- 供应商近3年需具有至少1项与本项目类似材料的供应业绩，并能提供合同复印件（需加盖公章），复印件应包含合同买卖双方盖章页、合同签订时间及关键信息页，信息不全视为无效业绩。

- 本规范书经供需双方确认后，作为采购合同的附件，与合同正文具有同等法律效力。若本规范书中的商务内容与商务招标文件存在冲突，以商务招标文件为准。本规范书未尽事宜，由双方在合同谈判过程中协商确定，最终解释权归招标方所有。

- 二、技术标准与规范

- 本规范书规定了采购材料的最低技术要求，供应商提供的材料应符合中国国家标准（GB）、电力行业标准（DL）以及南方电网最新版本的标准和规范。

- 若供应商所执行的标准与本规范书涉及的标准不一致，应遵循较高标准执行；若存在争议，由供需双方协商确定。

- 供应商如对本规范书的条款有异议，须在投标文件中以“对规范书的意见和差异”为标题的专门章节详细说明；未提出书面异议的，视为其提供的材料完全符合本规范书要求。

- 三、采购材料明细及技术要求

- 供货清单及技术参数

| 序号 | 名称 | 型号 | 技术参数要点 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源模块 | HJZN-001 | 双向AC/DC输入：额定交流电压100-240Vac，频率50-60Hz，电流5A/100Vac、3A/220Vac，功率因数>0.99/100Vac、>0.98/220V； 输出：功率500W，电压范围 40-58Vdc，电压精度±2%，额定电流10-8.6A，转换效率>95%，220V；具备实时在线核容和在线监测管理功能。 | 2 | 全密封灌胶设计，防护等级 IP23，能抵御潮湿、盐雾、霉菌侵蚀 |
| 2 | 配套软件 | HJZNPS | 可在线监测模块输入、输出、电池状态、电池内阻、充放电状态、温度等；具备蓄电池现场一键核容和远程自动核容功能。 | 1 | 兼容电鸿模块通信协议 |
| 3 | 电池模组 | 24V/10Ah | 高低温性能-40°℃至75℃；月自放电率＜1%（室温下），存放一年后电量保持率≥90%；安全性方面，过放无不可逆损伤，过充时通过安全阀调节气压，内部保护机制触发自动断流，钢化外壳 + 自动安全阀设计；功率密度峰值放电倍率＞3C，能量密度70–110Wh/kg。 | 2 |  |
| 4 | 直流屏柜 | - | 含安装附件，用于装置各部件的整合安装，保障装置结构的完整性和稳定性。 | 1 |  |
| 5 | 断路器 | iC65N-C20A/2P |  | 2 |  |
| 6 | 接触器 | LC1DP25P7C |  | 2 |  |
| 7 | 中间继电器 | AC220V 8脚含底座 |  | 1 |  |
| 8 | 断路器 | iC65N DC1P C16A |  | 8 |  |
| 9 | 断路器 | iC65N DC2P C25A |  | 1 |  |
| 10 | 避雷器 | DXH06-FCS/1+1R 40KA | 能有效抵御雷击等过电压侵害，提高装置抗干扰能力。 | 1 |  |
| 11 | 显示屏 | TPC070-A2810FX | 可实时显示装置运行参数及状态信息，显示清晰、准确。 | 1 | 便于现场监测和操作 |

- 2.材料质量要求

- 所有采购材料须为全新、未使用过的合格产品，符合相关质量标准和本规范书的技术要求。

- 材料表面应平整、无破损、无划痕、无变形，部件安装牢固，无松动现象。

- 电气类材料须具备良好的绝缘性能和导电性能，在规定的工作条件下能稳定运行，满足相关安全要求。

- 四、供货要求

- 供货期限

- 供应商须在合同签订之日起 15 天内，将所有材料送达招标方指定试验室；材料送达试验室后，须在 15 天内配合招标方完成装置的组装、调试工作（由招标方方案设计，乙方提供材料及技术配合），确保装置各项性能参数符合本规范书要求，由招标方组织完成第三方检测并通过内部初步验收；初步验收合格后，按招标方指令将装置送达需求单位指定地点。总周期（自合同签订至装置送达需求单位）不超过 30 天.

- 包装与运输

- 材料的包装应符合国家相关标准和行业惯例，能有效防止运输过程中的损坏、受潮和锈蚀。​

- 包装上应标明产品名称、型号、数量、生产厂家、生产日期等信息，并附有产品合格证、使用说明书等资料。​

- 供应商负责材料的运输工作，确保运输过程中的安全，承担运输过程中的损耗责任。​

- 交货验收

- 第一阶段（试验室到货验收）：材料送达招标方试验室后，供需双方共同进行到货验收，核对材料的数量、型号、规格是否与合同及本规范书一致，检查包装是否完好。验收过程中如发现材料数量短缺、型号不符或损坏等情况，供应商应在 5 天内予以补足、更换或修复。

- 第二阶段（试验室组装调试验收）：材料验收合格后，供应商配合招标方在试验室完成装置的组装、调试，直至装置通过招标方内部初步验收（以招标方出具的初步验收确认单为准）。

- 第三阶段（需求单位到货确认）：装置经试验室初步验收合格后，由供应商按招标方要求运输至需求单位指定地点，供需双方在需求单位共同进行二次到货确认，确保装置无运输损耗、部件完好。

- 五、验收规范​

- 验收依据

- 本项目材料的验收依据包括本技术规范书、采购合同、相关国家标准和行业标准，以及供应商提供的产品合格证、检测报告等资料。​

- 验收项目及标准

| 序号 | 验收项目 | 验收内容 | 验收标准 | 验收方式 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装置整体外观 | 各材料表面及安装情况 | 表面无划痕、变形，部件安装稳固，无松动现象 | 现场目视检查 |  |
| 2 | 电源模块性能 | 输入输出参数及功能 | 各项参数在技术规范书规定范围内，在线核容和监测功能正常运行 | 专业仪器检测+实际操作测试 |  |
| 3 | 配套软件功能 | 数据监测及核容功能 | 数据监测准确、实时，核容功能操作顺畅、结果可靠 | 实际操作测试 |  |
| 4 | 电池模组性能 | 高低温性能、自放电率、安全性等 | 满足0℃至 75℃高低温运行，自放电率及安全性符合技术要求 | 参考第三方检测报告+抽样测试 |  |
| 5 | 直流屏柜 | 安装附件及安装适配性 | 附件完整，各部件可顺利安装且固定牢固 | 现场检查安装情况 |  |
| 6 | 断路器、避雷器 | 保护功能 | 在模拟过载、短路及过电压情况下，可有效保护电路 | 模拟测试 |  |
| 7 | 显示屏 | 显示效果及准确性 | 显示内容清晰、无卡顿，数据与装置实际状态一致 | 开机运行观察 |  |
| 8 | 资料完整性 | 相关技术资料 | 提供硬件加工图纸、技术总结报告、验收资料等，资料齐全、规范 | 核对资料清单 |  |

- 3.供应商配合甲方完成项目验收要求
供应商须全程配合招标方开展验收工作，具体包括：

- （1）初步验收阶段：提前熟悉招标方的验收流程及标准，按要求准备组装调试工具，派遣专业技术人员到场协助装置的组装、调试及测试，确保资料准确完整、技术支持到位。

- （2）需求单位最终验收阶段：提前熟悉需求单位的验收流程及标准，准备完整的验收资料（含第三方检测报告、试验室初步验收确认单等），派遣专业技术人员到场，负责解答需求单位提出的技术问题，协助进行装置的调试、测试等工作，确保验收过程顺利进行。

- 若验收过程中因材料质量或技术问题导致未能通过试验室初步验收或需求单位最终验收，供应商须在招标方要求的期限内完成整改，并承担整改费用。整改完成后，重新配合进行验收，直至通过。

- 供应商应配合招标方完成需求单位验收相关的签字确认、资料移交等后续工作。

- 验收结果处理

所有验收项目均符合要求，且顺利通过需求单位验收的，判定为验收合格，供需双方签署验收单，完成全部付款（见附件）。

- 六、售后服务​

- 质量保证期​

- 配电终端智能型电源模块、电池模组等硬件产品的质量保证期为自验收合格之日起 1 年。​

- 配套软件的质量保证期为自验收合格之日起1年内，期间免费提供软件升级服务。​

- 技术支持​

- 质量保证期内，如材料出现质量问题，供应商应在接到通知后12小时内响应，1天内派人到场维修或更换，相关费用由供应商承担。​

- 供应商应提供免费的远程技术支持，解答使用过程中的技术问题，远程技术支持在设备报废前有效。​

- 供应商应为招标方相关人员提供必要的技术培训，使其掌握材料的使用、维护和故障处理技能。​

- 六、其他​

- 保密条款

- 供应商应对招标方提供的项目相关技术资料、数据等信息予以保密，未经招标方书面许可，不得向任何第三方泄露。

- 争议解决

- 供需双方在履行本规范书过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向招标方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

附件1

南方海上风电联合开发有限公司

项目验收单

时间：20xx-xx-xx

| 项目名称 |  | 合同单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同编号 |  | 验收阶段 |  |
| 项目阶段详情 |  |  |  |
| 项目阶段概况 |  |  |  |
| 完成情况及 交付件名称 | 负责人签字: 合同单位公章： |  |  |
| 项目承担部门 验收意见 | 项目工程师验收意见: 签名: 年 月 日 项目负责人验收意见: 签名: 年 月 日 部门负责人验收意见: 签名（盖章）: 年 月 日 |  |  |