[image: image1.png]



云南送变电工程有限公司
架空输电线路金具技术规范书

2025年9月
本技术规范书适用的设备

	序号
	名称
	设备型号

	1
	耐张线夹
	NY-900/75DA

	2
	耐张线夹
	NY-900/75DB

	3
	悬垂线夹
	CGF-15060/34

	4
	导线间隔棒
	FJZ-455/900

	5
	导线防震锤
	预绞式(导线)

	6
	预绞式护线条
	FYH-900


投标人须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下：

	序号
	标 准 号
	标 准 名 称

	1
	GB/T 2314-2008
	《电力金具通用技术条件》

	2
	DL/T 284-2012
	《架空输电线路用耐张线夹技术条件》

	3
	DL/T 760-2013
	《架空输电线路用悬垂线夹技术条件》

	4
	DL/T 1098-2008
	《架空输电线路用间隔棒技术条件》

	5
	DL/T 1194-2012
	《架空输电线路用防震锤技术条件》

	6
	DL/T 875-2004
	《架空输电线路用预绞式金具技术条件》

	7
	GB/T 10125-2012
	《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》

	8
	GB/T 228-2010
	《金属材料 室温拉伸试验方法》


上述标准所包含的条文，通过在本技术规范中引用而构成本技术规范的条文。本技术规范出版时，所列标准版本均为有效。所有标准都会被修订，供需双方应探讨使用上述标准最新版本的可能性。标准之间有矛盾时，按技术要求较高的标准执行。

目  录
1一、概述


11.1项目概述


11.2 使用范围


1二、详细技术要求


12.1供货需求及供货范围


12.2 主要技术参数要求


12.3 其他


2三、进度及保障措施


2四、质量保证


3五、售后服务与联络


3六、资料提交要求


31 资料提交单位





一、概述
1.1项目概述

云南送变电有限责任公司500kV德茂变220kV接入系统工程进行采购。

1.2 使用范围

1）本技术规范书规定了所采购金具产品的技术要求、交货要求和质量、验收规则，以及产品使用相关的现场技术指导服务。

2）本技术规范书适用于云南送变电工程有限公司500kV德茂变220kV接入系统工程。

二、详细技术要求

2.1供货需求及供货范围

1.供货需求

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	耐张线夹
	NY-900/75DA
	套
	8
	适用于JL/G2A-900/75导线；含3套实验用量和1套损耗

	2
	耐张线夹
	NY-900/75DB
	套
	8
	适用于JL/G2A-900/75导线；含3套实验用量和1套损耗

	3
	悬垂线夹
	CGF-15060/34
	套
	4
	适用于JL/G2A-900/75导线

	4
	导线间隔棒
	FJZ-455/900
	套
	21
	适用于JL/G2A-900/75导线

	5
	导线防震锤
	预绞式(导线)
	套
	20
	适用于JL/G2A-900/75导线

	6
	预绞式护线条
	FYH-900
	套
	4
	适用于JL/G2A-900/75导线


2.在中国境内根据需求签订的订单合同确定交货地点车板交货。
2.2 主要技术参数要求

2.2.1耐张线夹（NY-900/75DA、NY-900/75DB）技术参数要求

	序号
	技术参数
	采购人需求值
	供应商响应值
	备注

	1
	材质
	套管、本体采用6082-T6铝合金（抗拉强度≥310MPa，伸长率≥10%）；芯棒采用20CrMo合金钢（抗拉强度≥800MPa）；紧固件采用304不锈钢。
	
	

	2
	结构
	压缩型设计，套管内径与导线外径（约34mm）匹配（34.5±0.2mm）；芯棒插入钢芯长度为钢芯直径的15倍（约75mm）；压接后无裂纹、变形。
	
	

	3
	性能
	握力：≥JL/G2A-900/75导线计算拉断力的95%（导线计算拉断力约230kN，握力≥218.5kN）；

振动疲劳：100万次循环振动（1-10Hz，±5mm振幅）后，握力下降≤5%；

盐雾试验：48小时无明显腐蚀。
	
	


2.2.2悬垂线夹（CGF-15060/34）技术参数要求
	序号
	技术参数
	采购人需求值
	供应商响应值
	备注

	1
	材质
	本体采用ZL102铝合金（抗拉强度≥180MPa）；压板采用6061-T6铝合金；转轴采用不锈钢。
	
	

	2
	结构
	中心回转式设计，允许导线绕轴转动±30°；线夹与导线接触部位有橡胶衬垫（厚度≥2mm），防止磨损。
	
	

	3
	性能
	握力：≥导线计算拉断力的25%（≥57.5kN）；

转动灵活性：转轴转动阻力≤5N·m；

耐磨损：衬垫摩擦试验1000次后，导线无划痕。
	
	


2.2.3导线间隔棒（FJZ-455/900）技术参数要求
	序号
	技术参数
	采购人需求值
	供应商响应值
	备注

	1
	材质
	框架采用6063-T5铝合金（抗拉强度≥200MPa）；夹头采用硅橡胶（硬度邵氏A60±5）
	
	

	2
	结构
	4分裂框架式，间距误差±10mm；夹头与导线接触面积≥导线周长的1/3
	
	

	3
	性能
	握力：≥导线计算拉断力的12%（≥27.6kN）；

阻尼性能：微风振动衰减率≥80%；

机械负荷：100万次循环负荷后，框架无变形
	
	


2.2.4导线防震锤（预绞式）技术参数要求
	序号
	技术参数
	采购人需求值
	供应商响应值
	备注

	1
	材质
	预绞丝采用5052铝合金（抗拉强度≥220MPa）；锤头采用QT450-10铸铁（硬度HB180-220）
	
	

	2
	结构
	预绞丝缠绕长度≥导线直径的20倍（约680mm）；锤头通过镀锌钢杆连接预绞丝。
	
	

	3
	性能
	自阻尼：振动衰减时间≤10s（初始振幅10mm）；

安装扭矩：预绞丝缠绕扭矩≥10N·m；

疲劳寿命：200万次振动后，无松动、裂纹
	
	


2.2.5预绞式护线条（FYH-900）技术参数要求
	序号
	技术参数
	采购人需求值
	供应商响应值
	备注

	1
	材质
	预绞丝采用6061-T6铝合金（抗拉强度≥290MPa），强度不低于导线。
	
	

	2
	结构
	螺旋角30°±2°，缠绕覆盖长度超过金具与导线接触长度的10%（如金具接触200mm，护线条覆盖220mm）。
	
	

	3
	性能
	握力：≥导线计算拉断力的90%（≥207kN）；

耐磨损：与金具摩擦1000次后，导线无断股；

耐腐蚀：盐雾试验72小时无腐蚀。
	
	


2.3 其他

所提供材料须同时满足上述技术参数要求，不得采用多种材料组合的方式。
为确保效果和使用寿命，材料不含有害重金属，使用后对周围环境没有污染。
所提供材料必须提供满足：1、铝合金：按GB/T 228-2010进行拉伸试验，测定抗拉强度、伸长率；2、钢材：按GB/T 228-2010进行拉伸试验，按GB/T 3098.1-2010进行硬度试验；3、橡胶/塑料：按GB/T 528-2009进行拉伸试验，按GB/T 2411-2008进行硬度试验。

供应商若为生产厂家，须提供厂家资质文件、产品合格证及检验报告等证明资料；若为代理商，须提供生产厂家授权证明文件、厂家资质文件、产品合格证检验报告等证明资料。

三、进度及保障措施 

1.供货方在接到采购方的订单需求时应积极响应，收到中标通知后5日内，将货物运至现场，不能保证供货时间的视为无效应答（邮寄、货运等），不得耽误现场施工进度。

2.所有货物应为全新产品，运输前应分类包装，做好防尘、防潮、防止损坏防腐蚀的措施。 特殊材料如有其他的包装、运输和贮存的规定和条件，应指出并遵照执行，以免影响使用和性能。

3.在每个包装清楚地标明货物名称、数量、货号或者单号、发货及到货地点。发出货物后应以电话、快信或邮件的方式通知采购方单位收货，通知中写明货物清单货（名称及规格型号）、运单号、发出日期等。

4.货物在运输过程中，由于包装不当造成的损失，全部由供货方（中标人）负责。运输中发生货物损坏和丢失应补足缺损件，并向承运部门交涉，办理索赔。

5.在框架有效期内，发生的合同费用具实结算。

四、质量保证

1.供货方保证所供货物是技术先进、成熟可靠且经鉴定合格的全新产品，并附有质量证明书，在设计、材料选择和工艺上均无任何缺陷和差错。

2.供货方应有可操作的质量保证程序及相应文件，对质量的保证措施进行必要的说明。

3.在产品检验和验收过程中，如发现任何不符合本规范书要求的产品，供货方都必须及时更换，直至符合规定要求。

4.所供货物必须随货提供鲜章版检测报告和合格证原件到场检查，无上述检测、检验报告支撑的应答视为无效应答。
五、售后服务与联络

1.承诺对提供货物不少于24个月的质保期。

2.在质保期满后，出现货物损坏、质量出现问题等情况，供应商仍需做好售后服务。在采购方提出质保需求时，承诺在2小时内应答和响应采购方，并在服务承诺时限（时限以具体订单子合同要求为准）内赶到现场，及时处理解决。
六、资料提交要求
 1 资料提交单位

 提交的资料及其接收单位

	提交资料名称
	接收资料单位名称、地址、邮编、电话
	提交份数
	提交时间

	合格证
	（项目单位）
	根据项目要求提供
	同货物交货时间

	检验报告
	
	
	

	厂家资质材料
	
	
	

	其它资料
	
	
	



-  -

