[image: image1.png]



云南送变电工程有限公司
柔性接地体采购技术规范书

2025年9月
本技术规范书适用的设备

	序号
	名称
	设备型号

	1
	柔性接地体
	符合技术参数要求

	2
	柔性接地极
	符合技术参数要求


投标人须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下：

	序号
	标 准 号
	标 准 名 称

	1
	GB/T 21698-2022
	复合接地体

	2
	IEC 62561-7.2018
	Lightning protection system components (LPsc)-Part 7: Requirements for earthing enhancing compounds


上述标准所包含的条文，通过在本技术规范中引用而构成本技术规范的条文。本技术规范出版时，所列标准版本均为有效。所有标准都会被修订，供需双方应探讨使用上述标准最新版本的可能性。标准之间有矛盾时，按技术要求较高的标准执行。

目  录
1一、概述


11.1项目概述


11.2 使用范围


1二、详细技术要求


12.1供货需求及供货范围


12.2 主要技术参数要求


12.3 其他


2三、进度及保障措施


2四、质量保证


3五、售后服务与联络


3六、资料提交要求


31 资料提交单位





一、概述
1.1项目概述

云南送变电有限责任公司总承包工程所需柔性接地体材料进行采购。

1.2 使用范围

1）本技术规范书规定了柔性接地体材料的技术要求、交货要求和质量、验收规则，以及产品使用相关的现场技术指导服务。

2）本技术规范书适用于云南送变电工程有限公司输变电新建、扩建及改造工程。

二、详细技术要求

2.1供货需求及供货范围

1.供货需求

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	柔性接地体
	符合技术要求
	桶
	16
	

	2
	柔性接地极
	符合技术要求
	组
	8
	


2.在中国境内根据需求签订的订单合同确定交货地点车板交货。
2.2 主要技术参数要求

2.2.1柔性接地体（极）技术参数要求

	序号
	技术参数
	采购人需求值
	供应商响应值
	备注

	1
	电阻率
	≤1.5Ω·m
	
	

	2
	冲击电流耐受试验变化率
	≤2%
	
	

	3
	工频电流耐受实验变化率
	≤5%
	
	

	4
	对镀锌钢材腐蚀速率
	极化电阻＞7.6Ω·m2
	
	


2.3 其他

1) 所提供材料须同时满足上述技术参数要求，不得采用多种材料组合的方式。
2) 为确保杆塔接地效果和使用寿命，不得采用降阻剂、离子接地极等产品，材料不含有害重金属，使用后对周围环境没有污染。
3) 所提供材料必须提供满足IEC62561-7.2018（LPSC）Part7的标准要求相关参数的检测报告（报告为德国莱茵检测认证机构或BSLTesting等国外权威检测机构按照IEC62561-7.2018（LPSC）Part7要求出具），或者中国电力工业电气设备质量检验测试中心符合相关参数要求的检测报告（提供网上查询网址、网上查询截图），同时提供鲜章版检测报告原件到场检查，无上述检测、检验报告支撑的应答视为无效应答。

4) 供应商若为柔性接地体材料生产厂家，须提供原厂生产证明、知识产权证明资料；若为柔性接地体材料代理商，须提供原厂家授权证明、原厂家知识产权证明、知识产权授权书、代理权证明文件等原件及扫描件证明资料。

5) 供应商应在材料到场并接到甲方书面通知后，派遣至少1名技术人员前往现场提供为期2天的现场技术指导服务，服务内容包括但不限于所提供材料的施工流程讲解及实操指导。
6) 甲方为乙方技术人员提供其抵达或离开时，往返于最近火车站、机场等交通枢纽与指定工作地点或住宿地点之间的接送服务。
三、进度及保障措施 

1.供货方在接到采购方的订单需求时应积极响应，将货物尽快运至现场（邮寄、货运等），不得耽误现场施工进度。

2.所有货物应为全新产品，运输前应分类包装，做好防尘、防潮、防止损坏防腐蚀的措施。 特殊材料如有其他的包装、运输和贮存的规定和条件，应指出并遵照执行，以免影响使用和性能。

3.在每个包装清楚地标明货物名称、数量、货号或者单号、发货及到货地点。发出货物后应以电话、快信或邮件的方式通知采购方单位收货，通知中写明货物清单货（名称及规格型号）、运单号、发出日期等。

4.货物在运输过程中，由于包装不当造成的损失，全部由供货方（中标人）负责。运输中发生货物损坏和丢失应补足缺损件，并向承运部门交涉，办理索赔。

5.在框架有效期内，发生的合同费用具实结算。

四、质量保证

1.供货方保证所供货物是技术先进、成熟可靠且经鉴定合格的全新产品，并附有质量证明书，在设计、材料选择和工艺上均无任何缺陷和差错。

2.供货方应有可操作的质量保证程序及相应文件，对质量的保证措施进行必要的说明。

3.在产品检验和验收过程中，如发现任何不符合本规范书要求的产品，供货方都必须及时更换，直至符合规定要求。

五、售后服务与联络

1.承诺对提供货物不少于12个月的质保期。

2.在质保期满后，出现货物损坏、质量出现问题等情况，供应商仍需做好售后服务。在采购方提出质保需求时，承诺在48小时内应答和响应采购方，并在服务承诺时限（时限以具体订单子合同要求为准）内赶到现场，及时处理解决。
六、资料提交要求
 1 资料提交单位

 提交的资料及其接收单位

	提交资料名称
	接收资料单位名称、地址、邮编、电话
	提交份数
	提交时间

	合格证书
	（项目单位）
	每批(根据项目要求提供提供具体份数）
	同货物交货时间

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	



-  -

