
贵州黔能企业有限责任公司服务类

【专用电流回路短接工具】零星采购
技术规范书

贵州黔能企业有限责任公司

二○二五年九月

目录
11 总则


22 服务范围


22.1 基本内容


2.2 包装
2
2.2.1 包装前检查
2
2.2.2 一般要求
3
2.3 运输
3
2.4 贮存
3
42.5 售后服务


3 对投标方的要求
4
3.1 应标书要求
4
3.2 质量保证
5
3.3 进度保证
6
3.4 交付保证
6
3.5 验收试验
7
3.6 包装、运输及贮存
7
3.7 主要技术文献清单
8
4 关键技术指标
8
4.1 主要功能
8
4.2 技术参数及要求
9
4.3 材质要求
10
4.4 其他要求
11
4.4.1 装箱清单
11
4.4.2 其他
11
4.5 图纸
11



1 总则
1.1 本技术规范书适用于贵州黔能企业有限责任公司【专用电流回路短接工具】零星采购的招标工作。提出了对供货方生产工艺与技术、质量管理与控制、仓储及物流等方面服务内容的要求。

1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范书中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相关标准的最高技术要求执行。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3 如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的代工生产服务完全符合本技术规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标文件中以“技术差异表”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按技术要求较高的标准执行。

1.5 本技术规范书经招标方、投标方双方确认后作为代工生产服务合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6 本技术规范书未尽事宜，由招标方、投标方双方协商确定。

1.7 投标方在投标技术文件中应如实反映投标代工生产服务内容与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的代工生产服务内容与其投标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求终止合同，并追究投标方违约责任。

1.8 投标方应充分理解本技术规范书并按具体条款、格式要求填写投标的技术文件，如发现投标的技术文件条款、格式不符合本技术规范书的要求，则认为投标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.9 投标方用于代加工的生产加工设备、试验设备或工具需满足技术规范书要求。
1.10 【专用电流回路短接工具】成品应满足招标技术规范书和招标方订单技术交底的要求。

1.11 投标方应按招标方提供的技术方案进供货，并履行技术方案保密义务，未经招标方许可，不得擅自生产或用作它途。

1.12 本技术规范书中，凡标注“★”号的条款/指标为关键条款/指标，投标方必须给予高度重视，给出明确和详尽的响应，如有负向偏离，将被视为对招标文件的非实质性响应，导致其投标被视为无效。
2 服务范围

2.1 基本内容
本技术规范书适用于专用电流回路短接工具及其附属设备的制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和调试及验收、售后服务支持等OEM代工生产服务工作。投标方应按本标书的要求提供从生产制造、包装、运输、贮存到售后支持相关服务。

2.2 包装

2.2.1 包装前检查
（1）成品的装箱清单、易损耗品清单、说明书、使用手册、维护手册、合格证等。

（2）成品外观无损伤。

（3）成品表面无灰尘。

2.2.2 一般要求

成品应有内包装和外包装，包装应有防尘、防雨、防水、防潮、防振等措施。

2.3 运输

2.3.1 投标方负责按招标方要求进行设备包装、运送到招标方指定地点，由此产生的费用由投标方承担。投标方需保留发货照片、物流单据及运输路径供招标方不定期查询。

2.3.2 成品应适用于陆运、空运、水（海）运，按运输装卸包装箱上的标准进行操作，在运输中应直立放置，不许倒置、侧放，并按照招标方要求运送至指定仓库或指定地点（一般指卸货点50米以内的仓库或指定地点，不包含吊装至工程现场等非装卸货以外的其他工作）。

2.4 贮存

投标方应设立单独仓库区域对招标方的物料和产成品进行分类管控，并按照招标方要求粘贴标签，包装好的装置应存贮在环境温度为–25℃～+55℃、相对湿度不大于85%的库房内，室内无酸、碱、盐及腐蚀性、爆炸性气体，不受灰尘雨雪的侵蚀，投标方应按照招标方要求进行成品包装。

2.5 售后服务

2.5.1 设备在使用中出现问题, 投标方应在48小时内积极响应。

2.5.2 有关设备在其它地方使用过程中出现的质量问题, 投标方应及时告知,并采取相应措施免费解决。

2.5.3 投标方应为招标方提供免费集中培训，必要时进行现场指导。

2.5.4 投标方应为招标方免费提供软件升级服务。

2.5.5 投标方应根据招标方订单技术交底要求免费完成设备现场安装、调试，并提供技术服务。

2.5.6 除本技术规范特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按技术要求最高的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本技术规范书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于技术规范书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文版本。

3 对投标方的要求

3.1 应标书要求

3.1.1 投标方需根据本技术规范书的编排顺序，逐项给予响应并提出建议。

3.1.2 投标方对本技术规范书的某些部分如不能满足要求，应在应标书中提出说明，否则，招标方即认为投标方提供的设备可以满足本标书的要求。

3.2 质量保证

3.2.1 投标方保证其提供的交付物是由最适宜的原材料并采用先进工艺制成，且是全新的、未使用过的，所有合同货物本体、附件及螺栓、螺帽、阀门等部件必须防腐防锈，质保期内不得出现锈蚀、开裂，否则应无条件更换；投标方保证其成品在正确安装、正常操作情况下，运行安全、可靠；

3.2.2 投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料、规格、性能、试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本规范的规定。投标方对所购配套部件设备质量负责，交货时必须向招标方提供其成品质量合格证书及有关安装使用等技术文件资料。

3.2.3 对于采用引进技术的设备、元器件应符合引进国的技术标准或IEC标准，当标准与本规范有矛盾时，投标方应将处理意见书面通知招标方，由双方协商解决。假若投标方有更优越或更为经济的设计和材料，足以使投标方的成品更为安全、可靠、灵活、适应时，投标方可提出并经招标方的认可，然而必须遵循现行的国家工业标准，并且有成熟的设计和工艺要求以及工程实践经验。

3.2.4 提供全天候技术支持服务，指定相对固定的技术负责人及联络电话、传真、e-mail等；如果在设备使用期间，由于设计、制造和材料、外购零部件、装配、发送等原因而造成所供设备的任何损坏、缺陷故障，当投标方收到招标方的通知后，应在4小时内响应，并立即派出工程技术人员在2天内到达现场进行处理。不需要更换硬件的故障需要在2×24小时内解决；如需要更换硬件的故障，需在3×24小时内解决。

3.2.5 现场投运前和试运行中发现的设备缺陷和元件损坏，投标方应及时无偿修理或更换新品，直至符合规范要求。无论是在质保期内还是质保期外，成品出现不符合功能要求和技术指标要求，投标方都有责任免费修理或更换，所提供的替代成品的性能应等于或高于原成品性能；在接到招标方通知后，投标方虽经努力改进，但仍不满足合同要求，则招标方可按合同处理或更换这些设备，由此引起的一切费用由投标方承担。

3.2.6 在设备使用寿命内，投标方应对成品质量负责，并能够提供可供更换的硬件。质保期内成品出现异常、设备缺陷、元件损坏等问题时，投标方应在招标方规定的消缺时间内进行消缺，如需要更换硬件，则免费提供替换硬件（包括运输费、税收、设备更换产生的人工费等），所提供的替代硬件设备的性能应等于或高于原成品性能。

3.3 进度保证

投标方应标时，必须向招标方提供生产计划时间表，包括供货数量、出厂验收时间、出厂时间、到货时间，生产进度周期以采购订单生效日开始、标的物送至指定地点时间结束，以工作日为单位，生产进度时间安排期限不能超过90个工作日。

招标方将根据实际采购情况在最终采购订单内确定供货时间表。在生产阶段，投标方每周向招标方提交设备生产进度表。

3.4 交付保证

3.4.1 标方应遵守本技术规范书中各条款。

3.4.2 保证提供最终交付物的出厂合格证书、测试报告。

3.4.3 投标方应按招标方要求完成设备安装、调试、验收及培训，相应费用由投标方承担。

3.4.4 投标方对其加工的成品实行“三包”，至少提供该设备两年质保。

3.5 验收试验

3.5.1 设备必须经过外观检查及电气、机械性能检验，提供出厂检验报告；必要时买方可到现场进行验收监造。

3.5.2 验收标准

3.5.2.1 设备验收以技术协议及相关技术规范为准。

3.5.2.2 设备验收由招标方、投标方、需求方共同参与验收，并经各方签字认可。

3.5.2.3 设备到货后，投标方应该配合招标方完成系统设备到货测试的全部内容，对不能满足测试要求的设备，招标方有权终止交易。

3.6 包装、运输及贮存

3.6.1 要严格按照制造厂给出的说明书对成品进行包装、运输和储存。制造厂应在交货前的适当时间提供成品的运输和储存说明书；

3.6.2 成品制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护。其包装也应符合铁路、公路和海运部门的有关规定；

3.6.3 包装箱上应有运输及起吊标志：“向上”、“防潮”、“小心轻放”、“由此吊起”等字样明显的包装储运图示标志，并应标明设备的订货号和发货号；

3.6.4 成品的包装应能保证交付物在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮。对于其中的绝缘部件及由有机绝缘材料制成的绝缘件应特别加以保护，以免损坏和受潮。对于外露的接触表面，应有预防腐蚀的措施。所有运输措施均应经过验证。凡有运输损坏，应由制造厂负责赔偿。

3.6.5 整体运输时成品内部元件应不得移位、损坏和受潮，不得影响安装；单独运输的零部件应有标志，便于用户安装装配；整体成品或分别运输的部件，都要适合于运输及装卸的要求；随同运输的成品应附有装箱清单，成品所需提供的技术资料应完整无缺；设备在运输和装卸时，应按照DL/T 1071《电力大件运输规范》在要求进行。

3.7 主要技术文献清单

使用说明书                                  1份/1套

设备装箱清单（详见4.4.1 装箱清单）          1份/1套

合格证书                                    1份/1套

测试报告                                    1份/1套

4 关键技术指标

专用电流短接工具主要运用于变电站继电保护保护专业定检工作中。专用电流短接工具克服了传统电流短拨工具的不足,它包括导体块和用于与电流端子连接的导体柱以及显示皱置；其中,导体往为多个且并排设置,导体柱的一端用于与继电器触点电连接,号体柱的另一端设置导体片,确保导体之间的金属性连接,金属导体块用绝缘广座将导体片包裹，避免人员触电。
4.1 主要功能

4.1.1 主要功能描述
（1）结构包括：①外壳手持绝缘组件；②黄铜短接组件，香蕉插头（裸露部分和DCC电力测试线规格材质一致）。

（2）在插入和拨出时，需要有着力点，方便使用，各外露零部件应制造良好，无裂纹、伤痕、毛刺等缺陷。

4.1.2 投标文件应对技术规范书所提出的主要功能的各项要求进行点对点应答。对实现或满足程度明确做出“优于”、“满足”、“不满足”应答，其中优于主要功能的需进行具体、详细的说明。

投标文件对技术规范书的应答内容作为项目合同履行时测试和验收依据。投标方在投标文件中应慎重回答“优于”、“满足”，对于招标文件中的任意项，投标方回答“优于”、“满足”，实际却不能达成响应功能的，招标方有权拒绝向投标方付款，且投标方须承担相应违约责任。
4.2 技术参数及要求

	序号
	参数
	技术指标

	1
	香蕉头材质
	纯铜带弹性和DCC电力测试线规格材质一致

	2
	香蕉头截面面积
	≥4mm2

	3
	★通流能力
	≥20A

	4
	外观和涂装
	1．各外露零部件应制造良好，无裂纹、伤痕、毛刺等缺陷；2．外部应表面处理并涂装，涂层均匀，色泽一致，无锈蚀。

	5
	★绝缘电阻
	导电体对绝缘件和大地之间的绝缘电阻≥500mΩ

	6
	★耐压能力
	导电体对绝缘件和大地之间能承受≥2kV/1min的耐压

	7
	★过电流
	各端子之间应能通过≥20A,频率为50Hz的电流

	8
	使用环境
	-20℃~50℃

	9
	适用范围
	变电站继电保护保护专业定检工作

	10
	遵循标准
	GB/T14048.7-2016

	11
	★寿命要求
	≥5年


4.2.1 投标文件应对技术规范书所提出的关键参数进行点对点应答。对实现或满足程度明确做出“优于”、“满足”、“不满足”应答。其中响应或优于关键技术参数、优于一般技术参数的，需提供同类技术的第三方检测、试验或技术鉴定等证明资料。
4.2.2 投标成品必须符合国家和行业法律法规、强制性标准及技术规程规范的要求；并同时满足南方电网公司颁布的电力产品技术标准或技术规范。

4.2.3 投标方应承诺履行以下责任：

（1）对成品的安全性能、质量保证和技术指标负责；

（2）负责对用户做好其成品使用、维护的培训工作；

（3）负责对有质量问题的成品，按照条款3.3执行；

（4）根据用户需要，向用户提供相应备品、备件；

（5）承担因成品质量问题造成不良后果的责任；

（6）对被强制要求退出使用的成品，未使用过的应全数全额退款；已使用的应根据使用年限按适当比例全数退款；

（7）提供的出厂检验报告及内容、项目符合要求并属实。

4.3 材质要求

外壳手持绝缘组件应采用聚碳酸酯（PC），导电材料采用不低于H59黄铜的材料。
4.4 其他要求

4.4.1 装箱清单

	序号
	名称
	单位
	型式、规格
	数量

	1
	专用电流短接工具
	台
	45×35×16 mm
	1

	2
	专用电流短接工具包装盒
	只
	122×78×46 mm
	1

	3
	使用说明书
	份
	/
	1

	4
	测试报告
	份
	/
	1

	5
	合格证
	个
	/
	1


4.4.2 其他

无
4.5 图纸

[image: image1.png]


[image: image2.png]H59%4
AmmEEREL 4



[image: image3.png]#35mm

H45mm



[image: image4.png]FLiEEE8mm



[image: image5.png]



图1 设计图样
第 3 页 共 11 页
8

