海南商业航天发射场（二期）电力应急保障系统项目技术要求

目录

1. 项目概况	5

2. 总体原则	5

3. 总体技术要求	7

4. 主要设备品牌要求短名单	7

5. 400V低压交流配电柜技术要求	9

5.1产品认证及相关标准要求	9

5.2对产品及主要元器件的要求	9

5.3对产品技术要求	9

6. 10kV金属铠装移开式开关柜技术要求	16

6.1产品认证及相关标准要求	16

6.2设备文件的要求	16

6.3对产品及主要元器件的要求	17

6.4对产品技术要求	17

6.5 10kV属铠装移开式开关柜技术要求	20

6.6开关柜通用部分技术要求	21

6.7 10kV金属铠装移开式开关柜产品质量要求	25

6.8包装运输要求	26

6.9货到现场验收	27

6.10设备调试	27

6.11设备安装	27

7. 10kV箱式变压器技术要求	27

7.1 总则	27

7.2 总体要求	28

7.3基本技术要求	29

8. 低压电力电缆技术要求	35

8.1 1kV电缆技术参数和性能要求	35

8.2 3kV电缆技术参数和性能要求	37

9. 10kV高压电力电缆技术要求	38

9.1产品认证及相关标准要求	38

9.2高压电缆要求	39

9.3 产品的质量要求	42

10. 监控系统设备技术要求	44

10.1应遵循标准和规范	44

10.2监控系统总体要求	45

10.2.3计算机监控系统软件要求	46

10.3站控层设备配置	50

10.4网络层设备配置	51

10.5间隔层设备配置	51

10.6防逆流方案	58

10.7电能量计量系统	58

10.8交直流一体化电源系统	60

10.9火灾自动报警系统	68

10.10 监控系统与微网控制平台系统互联的技术要求	69

11. 视频监控系统技术要求	70

11.1实时视频监控对象	70

11.3实时视频监控功能	71

11.4视频显示功能	71

11.5图像储存回放功能	72

12. 储能系统（含微网协控装置）技术要求	72

12.1 供货范围	73

12.2 执行标准	73

12.3 总体目标	74

12.4 一般要求	75

12.5 2MW/4MWh储能设备	77

13. 柴油发电机组技术要求	90

柴油发电机系统集电线路出线并网点电压等级10kV，同时，设系统控制柜1面、母联开关柜1面、机组输出馈线柜5面、假负载输出馈线柜1面、负载输出馈线柜2面、接地变压器开关柜2面、直流屏2面、二次柜2面（预留部分柜体安装空间做后期扩容使用）。	90

13.1 规范要求	91

13.2 柴油发电机组技术要求	91

13.3 柴油发电机组安装及相关配套技术要求	95

13.4 保修内容	102

13.5 测试及验收	103

13.6 售后服务	104

13.7 其他说明	106

14. 微电网智慧平台技术要求	106

14.1 总体功能要求	106

14.2 设计目标	106

14.3  控制系统技术要求	107

14.4 平台系统技术要求	107

14.4 基础硬件配置及要求	108

14.5 控制器技术参数	109

14.6 数据采集与存储	110

14.7 基础软件配置及要求	110

14.8 功能软件配置及要求	111

14.9 控制策略要求	112

14.10 平台功能	113

14.11系统其他接入要求	114

14.12系统性能指标要求	114

15. 土建技术规要求	115

15.1 建筑专业设计要求	115

15.2 结构专业设计要求	119

16. 接地工程	129

16.1安装技术要求和规范	130

16.2通用检查项目	130

16.3竣工验收	131

17. 投标人的工作内容	131

17.1本工程招标范围	131

17.2施工临时设施项目	131

17.3.发包人承担的工作项目或提供的条件	131

17.4设备材料采购、运输	132

17.5其他需要说明的内容	132

17.6投标人的质量自检	133

17.7发包人的质量检查	133

18. 施工安全防护	133

19. 环境保护和水土保持	133

附录 附件	135

    - 1. 项目概况

海南商业航天发射场微电网项目包含储能系统、柴油发电系统及微电网建设。建设项目与规模如下所示：

表1-1 海南商业航天发射场智慧微电网项目

| 序号 | 项目 | 建设规模 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 微电网控制平台 | 一套（利用原110kV变电站监测平台数据建设） |
| 2 | 储能系统 | 构网型4MW/8MWh |
| 3 | 柴油发电机系统 | 一期3台、二期2台2000kW-10kV柴发及一台380V 600kW移动柴油发电机车作为紧急备用 |
| 备注：以上每一专业系统均由一家单位整体实施，不允许拆分实施 |  |  |

- 2. 总体原则

1）本标书中所提标准、规范及规程仅是本工程的最基本依据，并未包括实施中所涉及到的所有标准、规范和规程，投标人在实施过程中所用标准和技术规范均应采用最新版本，投标人应保证提供符合本技术要求和有关最新工业标准的优质产品及其相应服务。投标人对国家有关安全、健康、环保等强制性标准必须满足其要求。

2）单个项目工程所执行的规范和标准主要有（包含但不限于）：

《供配电系统设计规范》GB50052-2009

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

《继电保护和安全自动装置技术规程》GB14285-2023

《电能质量监测设备通用要求》GB/T19862-2016

《电力系统调度自动化系统设计内容深度规定》DL/T5003-2017

《电力系统通信系统设计内容深度规定》DL/T5447-2012

《交流电气装置的接地设计规范》 GB/T 50065-2011

《电化学储能电站设计规范》GB 51048-2014

《电化学储能电站安全规程》GB/T 42288-2022

《电化学储能黑启动技术导则》 GB/T 43462-2023

《电能质量 电力系统频率偏差》GB/T 15945-2008

《电能质量 供电电压偏差》GB/T 12325-2008

《电能质量 电压波动和闪变》GB/T 12326-2008

《电能质量 公用电网谐波》GB/T 24337-2009

《电能计量装置技术管理规程》DL/T448-2016

《电能量计量系统设计技术规程》DL/T5202-2022

《3~110kV高压配电装置设计规范》GB50060-2008

《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018

《电测量及电能计量装置设计技术规程》DL/T5137-2001

《导体和电器选择设计技术规定》DL/T5222-2021

《交流电气装置的接地设计规范》GB50065-2011

《交流电气装置的过电压保护绝缘配合设计规范》GB/T50064-2014

《高压配电装置设计规范》DL/T5352-2018

《电化学储能系统接入电网技术规定》GB/T36547-2024

《电力工程直流系统设计技术规程》DL/T5044-2014

《电力装置的继电保护和安全自动装置设计规范》GB/T50062-2008

《继电保护和安全自动装置通用技术条件》DL/T478-2013

《电化学储能电站接入电网设计规范》DLT 5810-2020

《电池储能电站设计技术规程》Q GDW 11265-2014

《预制舱式磷酸铁锂电池储能电站消防技术规范》T/CEC373-2020

《中国南方电网有限责任公司反事故措施管理措施》

《建筑照明设计标准》GB 50034-2024

《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019

《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018

《交流电气装置的接地设计规范》 GB/T50065-2011

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB 50343-2012

《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062-2008

《矿物绝缘电缆敷设技术规程》JGJ232-2011

《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2024年版)

《电力装置电测量仪表装置设计规范》GB/T 50063-2017

- 《储能系统安全测试》（IEC 62933-5-2）

- 《微电网离网运行标准》（IEEE 1547.4）

- 《分布式电源并网标准》（IEEE 1547）

《非道路柴油移动机械排气烟度限值》（GB 36886-2018 Stage Ⅳ）

储能、柴发、供配电网及各专业相关的设计规程规定

同时，投标人还应遵循电网公司、地方政府机构以及发包人对项目工程建设的规范和要求。

- 3. 总体技术要求

1）本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行施工图优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经招标人审核认可；

2）为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经招标人审核认可；

3）投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过招标人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标人承担；投标人应自行踏勘施工建设现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

4）如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中的约定方式联系交易中心，或接受答疑截止时间前联系招标人。否则视同理解和接受。

- 4. 主要设备品牌要求短名单

| 1.强电类材料设备参考品牌名单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编号 | 材料设备品种 | 参考品牌 |
| 1 | 10kV箱变 | 特变电工股份有限公司（新疆）、金盘科技、青岛特锐德、江苏大全、 许继电气 |
| 2 | 一次舱 | 阳光电源、特变电工、许继电气 |
| 3 | 二次舱 | 四方股份、许继电气、南瑞继保 |
| 4 | 中低压开关柜 | 川开电气、华核电气、大全集团、许继电气、威特电气、江苏海航电气科技有限公司 |
| 5 | 高、低压断路器 | 施耐德、ABB、西门子 |
| 6 | 避雷器 | 金冠电气、中国西电、平高电气、南瑞继保、思源电气 |
| 7 | 接地刀开关 | 平高电气、中国西电、长高电新 |
| 8 | 互感器 | 大连一互、大连二互、广东四会 |
| 9 | 综合继电保护装置二次设备 | 南瑞继保、四方继保、国电南自、长园深瑞、国电南瑞 |
| 10 | 电能质量监测系统 | 北京特域、深圳中电、南瑞继保 |
| 11 | 多功能仪表 | 许继电气、深圳中电、德力西 |
| 12 | 计量表 | 威胜集团、南瑞、许继电气 |
| 13 | 直流屏 | 川开电气、珠海泰坦、许继、珠海瓦特、泰昂能源 |
| 14 | 浪涌保护器 | 德力西、宗意、沪雷、四川中光、金冠电气、安徽金立电气 |
| 15 | UPS机组 | 科华、维谛、华为、山特 |
| 16 | 柴油发电机 | 河南柴油机重工、玉柴、潍柴 |
| 17 | 双电源（ATS） | 施耐德（ATMT 系列）、ABB（OT系列）、西门子（SIVACON 8PS系列） |
| 18 | 低压配电箱 | 川开电气、许继电气、华核电气、威特电气、江苏海航电气 |
| 19 | 高、低压电缆 | 远东、威特、山东华能、湖北航天、江苏上上、河北宏亮、宝胜集团、重庆鸽牌、湖南华菱 |
| 20 | 桥架线槽 | 华鹏、万奇、大全、有能、欧宝 |
| 21 | 电气塑料管 | 联塑、雄塑、日丰、顾地、伟星 |
| 22 | 常规灯具(含LED 灯) | 飞利浦、松下、索恩、欧司朗、通用 |
| 23 | 开关插座 | 西门子、施耐德、ABB |
| 24 | 防爆电气：灯具、指示灯、应急灯、开关插座、配电箱、软管、管道配件等 | 海洋王、飞策、长城、华荣 |
| 25 | 通讯设备 | 华为、中兴、华三 |
| 26 | 交直流一体化电源 | 浙江三辰电器股份有限公司、安徽明瑞智能科技股份有限公司、上海诚意电气有限公司 |
| 27 | 储能系统 | 宁德时代、上能电气、苏州汇川 |
| 28 | 微电网系统 | 宁德时代、深圳中电、长园深瑞能源技术 |

- 5. 400V低压交流配电柜技术要求

    - 5.1产品认证及相关标准要求

（1）低压交流配电柜应具有相关产品认证证书（不限于以下几种）：

国内项目所选用的低压交流配电柜必须通过3C认证，且证书在有效期内。

（2）低压交流配电柜的各项性能指标应满足以下标准的要求：

产品应执行中国现行国家标准及相关行业标准，但不限于如下标准。当下列规范和标准之间不一致，应按较高标准执行。

GB50065-2011		《交流电气装置的接地设计规范》

GB 50150-2006     《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

GB/T14048.1-2012  《低压开关设备和控制设备 第1部分：总则》

GB7251-2013      《低压成套开关设备和控制设备》

GB/T 24274-2009   《低压抽出式成套开关设备和控制设备》

    - 5.2对产品及主要元器件的要求

低压柜选择西门子、ABB、施耐德国内授权柜，柜内断路器选择西门子、ABB、施耐德产品。

其他各类元器件应用到低压交流配电柜之前必须按照严格的导入流程通过严格的测试筛选。

    - 5.3对产品技术要求

（1）产品正常使用的环境条件

1）使用环境温度：户内型为0℃～+50℃；相对湿度≤95%，有凝露；

2）海拔高度：  ≤500m

3）工作环境：室内

4）无剧烈震动冲击, 垂直倾斜度≤5º；

（2）低压交流配电柜主要技术参数要求

额定绝缘电压：660V

额定工作电压：400V

辅助电路的额定工作电压：AC380V或AC220V

水平母线额定短时耐受电流：50kA（有效值）1秒

水平母线额定峰值耐受电流：105kA

中性母线额定短时耐受电流：50kA（有效值）1秒

保护接地母线导体额定短时耐受电流：50kA（有效值）1秒

开关柜的形式为：GGD(固定式)、GCK（抽屉式）、GCS（抽屉式）

（3）低压交流配电柜技术要求

- 设备外壳平整、严密、美观、要求30年不变形、腐蚀。

- 主构架采用不小于2mm厚覆铝锌钢板，内部安装灵活方便，主构架装配形式设计为全组装式结构。柜体构架及金属结构件均应有足够钢性及承载能力，能满足电气元件的安装要求及操作和短路时所产生的机械应力和热应力电动力，同时不因成套设备的吊装、运输等情况而损坏或影响开关柜及所安装元件的性能，柜内支架并可自由调节。

- 低压2500A及以上进线、分段柜绝缘件安装粱采用2mm不锈钢，其余安装粱均采用2mm抗腐蚀敷铝锌钢板，采用双重折边工艺。

- 柜体材料采用厚度不小于2mm的覆铝锌钢板并喷塑,颜色采用RAL7035,柜体防护等级不小于IP31。地板和墙壁均不能作为壳体的一部分，柜底采用敷铝锌板封闭，电缆孔带变径胶圈，电缆由下部引入，电缆室应有足够的空间以便安装电缆。

- 柜内的母线和分支接线须用T2铜材，并应满足以下要求：

- 母线连接采用高强度专用螺栓连接，接触面应镀锡，应有足够和持久接触压力。

- 母线的震动和温度变化在母线上产生的膨胀和收缩不致影响母线连接部位的接触特性。

- 母线固定应选用不饱合增强树脂（SMC）为材质制做的专用绝缘支撑件，以保证母线之间和母线与其它部件之间的安全距离和绝缘强度。

- 母线的布置和连接及绝缘支撑件应能承受装置额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流所产生的热应力和电动力的冲击。

- 母线穿过金属隔板之外，应设计绝缘强度、机械强度符合要求、且安装简单而又牢固、可靠的绝缘套管和其它绝缘件。

- 每台柜内母线相对独立，适于现场安装，柜间母线连接设计有专用的连接板。

- 母线及馈出均绝缘封闭，并具有检修时能可靠验电、接地的功能，保障检修人员的人身安全。

- 铜排其折弯应无砸痕、裂口、毛刺，符合DL/T 499的规定，其最小允许弯曲半径见DL/T 375表7。

- 导体、主母线及支线均采用矩形母线，并采用不同相色热缩套管做绝缘处理。热缩套管不得开裂和起皱，母线接头处用热缩绝缘盒封闭。绝缘热缩护套材料应具备阻燃、防腐、抗老化的要求，老化寿命不小于30年，具体试验方法和要求参照GB/T 2951.14中规定执行。

- 10）导体须满足额定短时和峰值耐受电流的要求。N相（L0）母线与三相母线规格相同,PE排截面不低于相排截面的1/2。

- 相序的排列参见表3。

表3　母线相序排列表

| 类别 | 上下排列 | 左右排列 | 前后排列 |
| --- | --- | --- | --- |
| A相 | 上 | 左 | 远 |
| B相 | 中 | 中 | 中 |
| C相 | 下 | 右 | 近 |
| 中性线、中性保护线 | 最下 | 最右 | 最近 |

- 母线相色参见表5。

表5　电工成套装置中的母线相色

| 颜 色 | 用 途 |
| --- | --- |
| 黄 | 交流A相线 |
| 绿 | 交流B相线 |
| 红 | 交流C相线 |
| 黄绿间隔（绿/黄） | PE或PEN线 |
| 黑色 | 装置和设备内的布线 |
| 淡蓝色 | 交流N相 |
| 三芯电缆颜色由下列颜色构成：绿/黄+淡蓝+ 棕色或者黑+淡蓝+棕色 | 连接三相交流电路 |
| 四芯颜色构成：绿/黄+淡蓝+黑+棕色 | 连接三相交流电路 |
| 二次交流系统选择：A、B、C全部选择单一黑色，PE或PEN线为黄绿间隔条形线 |  |

- 电气间隙：相间及相对地之间不小于10mm，爬电距离不小于14mm。

- 抽屉层高分为1单元、2单元、3单元三个尺寸系列。单元回路额定电流400A及以下的抽屉单元，抽屉改变仅在高度尺寸上变化，其宽度、深度尺寸不变。相同功能单元的抽屉具有良好的互换性。

- 功能单元之间、隔室之间的分隔清晰、可靠，不因某一单元的故障而影响其他单元工作，使故障局限在最小范围。

- 抽屉进出线根据电流大小采用不同片数的同一规格片式结构的接插件。

- 抽屉单元有足够数量的二次接插件（1单元及以上为16对，特殊要求时可达32对），可满足计算机接口和自控回路对接点数量的要求。

- 开关柜设计及制造期间，应积极与同一项目的干式变压器制造厂就接口问题相互配合，以确保开关柜与干式变压器母线的可靠连接，并保持现场立面安装整齐。

- 出线柜与外部采用电缆连接时在柜后完成接线，出线方式为下出线；与外部采用母线连接时在柜顶完成接线，出线方式为上出线；变压器至低压柜进线的软连接及铜母排由低压柜厂家配套提供。

- 柜内二次引线采用铜芯绝缘导线，电流回路引线截面不小于2.5mm2；电压回路引线截面不小于1.5mm2。

- 每台开关柜的外壳应通过专门的接地点可靠接地，接地回路应满足短路电流的动、热稳定要求。凡不属主回路或辅助回路的预定要接地的所有金属部分都应接地。外壳、框架等的相互电气连接宜用紧固连接，以保证电气上连通。接地点的接触面和接地连线的截面积应能安全地通过故障接地电流。紧固接地螺栓的直径不得小于12mm。接地点应标有接地符号。主回路应有可靠的接地措施，以保证维修工作的安全。

- 接地母线须为扁铜排，所有需要接地的设备和回路须接于此排。至少须备有2个适用于120mm2铜电缆的端末连接，以便将此接地母线接至变电站接地系统。

- 装有电器元件的仪表门用4mm2多股软铜线（加装透明绝缘护套）与构架相连，整柜构架完整的接地保护由保护接地铜排完成相互有效的连接以确保保护电路的连续性。保护接地连续性其电阻值应在0.01欧姆以下。

- （4）断路器技术要求

- 框架断路器电子脱扣器，液晶显示，中文菜单操作及参数整定,能显示电流、电压、开关位置信号、故障信息等。框架断路器采用电动并可手动操作。框架断路器采用三段保护，配置通讯模块，实现“三遥”功能。

- 进线开关柜需配置三相综合多功能数显表。母联及馈线开关柜需配置三相电流数显表，能显示电流等信息。

- 塑壳断路器采用手动操作，配电子脱扣器，应具备瞬时脱扣、短延时脱扣、长延时脱扣三段保护。

- 抽屉柜出线单元为抽出式，采用面板旋转手柄操作方式，塑壳断路器为固定式断路器，框架断路器为抽出式断路器。固定分隔柜内断路器采用抽出式或插拔式断路器。固定柜内断路器采用固定式。

- 抽屉柜断路器应有三个明显的位置：运行位置、试验位置、分离位置。本体（动触头）插入断路器底座（静触头）后，在断路器处于分闸状态时，断路器可视为试验位置；本体（动触头）拨出断路器底座（静触头）后，为分离位置，并形成明显断开点。

- 塑壳断路器的位置应与面板有可靠闭锁，在断路器处于合闸位置时，严禁打开面板进行工作。

- 断路器位置指示可采用双色位置指示灯，也可借助于操作手柄的位置变化加以识别。

- 断路器的辅助电路的插接件应跟随断路器的动作自动地接通和分离。

- 框架断路器及抽屉单元内的塑壳断路器，在分闸后，即使断路器上口带电，也能直接或借助于工具安全地将断路器本体从断路器固定装置上移除。

- （5）电流互感器技术要求

进线，母联和出线等框架断路器配套选用环氧树脂浇铸，400A及以下塑壳开关可选用塑壳式（塑壳式材质应具有阻燃性能），所有端子及紧固件应有足够的机械强度和良好的导电接触，有可靠的防腐镀层。

- （6）电路

- 主电路

- 各断路器主电路的导体和串联元件，应充分考虑各元件的参数配合。各元件的额定电流、额定短时耐受电流、额定峰值耐受电流应满足本技术条件的要求。

- 短路保护元件在额定的参数范围内，应能可靠地分断短路电流。

- 装置内短路保护元件的动作值应具有选择性。

- 辅助电路

- 用于控制、测量、信号、调节、数据处理等辅助电路的设计应采用电源接地系统，并保证接地故障或带电部件和裸露导电部件之间的故障不会引起误动作。

- 辅助电路应装设保护元件，如果与主电路连接，则保护元件的短路分断能力应与主电路保护元件相同；

- 辅助设备（仪表、继电器等）应能承受开关分、合闸产生的振动，而不会发生误动作；

- 辅助电路、辅助设备的接线应有适当的保护，以防来自主电路意外燃弧的损坏。

- （7）电气间隙、爬电距离和间隔距离

- 主母线、配电母线、分支母线和主电路插接件带电部分之间以及带电部分与接地金属构件之间的电气间隙应满足相关标准要求。

- 断路器处于分离位置时，断路器本体的插接件与配电母线（或静触头）的间隔距离应不小于25mm。即使机械寿命到期后亦应保持此距离。

- （8）电磁兼容性

装置的电磁兼容性应满足GB/T 17626.2、GB/T 17626.3、GB/T 17626.4、GB/T 17626.5的试验技术要求。

- （9）其它要求

- 进线开关柜上部应按标准计量仓大小预留接线盒、考核计量表，计量互感器安装位置。

- 分段柜柜内翻排，与主变压器低压进线柜间采取“三选二”的电气及机械闭锁。

- 分段柜柜内两段母线由两组100A熔断器经ATS后接至站用电回路，具体见图纸。对组件的要求：同型号产品内额定值和结构相同的组件安装与柜内应能互换。装于开关柜内的各组件应符合各自的技术标准。

- 铰链

- 门的铰链应采用表面经过防腐处理的铅锌合金制或铸钢静电环氧喷涂铰链，并选用优质橡胶材料做为门板的密封材料。铰链的轴和套应配合紧密并分别牢固地固定在门及装置的壳体支架上，同时保证防护等级的要求。

- 对开门的高度（安装铰链边）小于1000mm时，设两个铰链。门的高度≥1000mm时，应设三个铰链。

- 单开门的高度（安装铰链边）小于600mm时，设两个铰链。门的高度≥600mm时，应设三个铰链；

- 门的开启角度≥120度（允许±5°公差）。

- （10）标志及铭牌

- 标志

- 在装置内部，应能辨别出单独的电路及电器元器件。电器元器件所用的标记应与随同装置一起提供的电路图上的标记一致。

- 开关柜后门内侧粘贴所有主要元器件的铭牌。

- 铭牌

- 每台开关柜应配备铭牌，铭牌应字迹清晰，安装应坚固、耐久，其位置应该是在装置安装好后，易于看见的地方。

a) 制造商（生产厂）或商标；

b) 产品名称或型号；

c) 制造日期及出厂编号；

d) 额定电流；

e) 额定电压；

f) 额定绝缘电压；

g) 额定频率；

h) 防护等级

- 开关柜内的电器组件铭牌，如断路器、互感器等均应有耐久清晰的铭牌；在正常运行中，各组件的铭牌应便于识别。

- 设备铭牌为2mm不锈钢材料，规格为200*50 mm。

- 设备二次铭牌为不锈钢材料，规格为60*15 mm（仪表面板）。

- 6. 10kV金属铠装移开式开关柜技术要求

    - 6.1产品认证及相关标准要求

1.10kV金属铠装移开式开关柜应具有相关产品认证证书（不限于以下几种）：

项目所选用的10kV金属铠装移开式开关柜必须通过型式试验报告，且证书在有效期内。

2.10kV金属铠装移开式开关柜的各项性能指标应满足以下标准的要求：

产品应执行中国现行国家标准及相关行业标准，但不限于如下标准。当下列规范和标准之间不一致或与投标人所执行的标准不相同时，应按较高标准执行。

（1）GB/T 156-2007      《标准电压》

（2）GB311.1-2012      《绝缘配合 第1部分：定义、原则和规则》

（3）DL/T 404-2007      《3.10kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》

（4）JB 8738-2008       《高压交流开关设备用真空灭弧室》

（5）JB 3855-2008       《高压交流真空断路器》

（6）GB/T 16927.1-2011   《高电压试验技术 第1部分：一般定义及试验要求》

（7）GB/T 1408.1-2006    《绝缘材料电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》

（8）GB/T 2900.20-1994   《电工术语 高压开关设备》

（9）GB/T 3309-1989     《高压开关设备常温下的机械试验》

（10）GB/T 11022-2011    《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

（11）GB3804-2004       《3.6～40.5kV高压交流负荷开关》

（12）GB/T 7354-2003     《局部放电测量》

（13）DL/T 620-1997      《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》

    - 6.2设备文件的要求

1.厂家应根据提出的设计条件，技术要求，供货范围，保证条件等提供完整的标书文件和图纸资料（包括但不限于此）：

（1）产品样本

（2）产品接线图纸

（3）装配图纸

（4）材料清单

（5）备品备件清单

（6）产品使用说明书

（7）产品出厂试验报告

（8）产品认证及检验报告

    - 6.3对产品及主要元器件的要求

开关柜柜体及高、低压断路器采用ABB、施耐德、西门子授权品牌。

参数满足设计图纸要求，必须具备相应电压等级高压开关柜的生产条件和全部出厂试验条件。柜内装设与开关柜同品牌优质断路器（包括底盘车，手车动触头，二次接插组件等）、接地开关。其他各类元器件应用到开关柜之前必须按照严格的导入流程通过严格的测试筛选。

    - 6.4对产品技术要求

1.产品正常使用的环境条件

（1）使用环境温度：户内型为0℃～+50℃；相对湿度≤95%，有凝露；

（2）海拔高度：  ≤500m

（3）工作环境：室内

（4）无剧烈震动冲击, 垂直倾斜度≤5º；

注：如果10kV金属铠装移开式开关柜在异于规定的条件下使用，用户应在订货时提出，并与制造厂商或供货商取得协议。

2.产品正常使用的工程条件

（1）系统额定电压：  10kV

（2）系统最高电压：  12kV

（3）系统额定频率：  50Hz

（4）安装地点：户内，正装直立

3.10kV金属铠装移开式开关柜主要技术参数要求

（1）开关柜基本技术参数

额定电压（最高运行电压）  12kV

额定频率						50Hz

1分钟额定工频耐受电压（有效值）

相间及对地				42kV

隔离断口					48kV

额定雷电冲击耐受电压（峰值）

相间及对地				75kV

隔离断口					85kV

额定电流

母线额定电流		630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150、4000A

额定热稳定电流       20KA、25KA、31.5kA、40KA

持续短路时间         4S

额定动稳定电流（峰值）：50KA、63KA、80KA、100KA

母线额定电流、额定热稳定电流、额定动稳定电流需根据项目条件进行配置。

（2）柜内主要设备技术参数

a.真空断路器

型式：户内真空开关。

额定电压： 10kV

最高工作电压： 12kV

额定频率： 5OHz

额定电流：630A、125OA、1600A、2000A、2500A、3150A、4000A

额定动稳定电流（峰值）：50KA、63KA、80KA、100KA

额定热稳定电流（有效值）：20KA、25KA、31.5kA、40KA

母线额定电流、额定热稳定电流、额定动稳定电流需根据项目条件进行配置。

持续短路时间         4S

额定绝缘水平1分钟工频耐受电压（有效值）：

相间及对地				42kV

隔离断口					48kV

额定雷电冲击耐受电压（峰值）：

相间及对地				75kV

隔离断口					85kV

b．接地开关

额定绝缘水平				同开关柜

不做维修允许操作次数	1000次

动稳定电流  　       50KA、63KA、80KA、100KA

热稳定电流    　     20KA、25KA、31.5kA、40KA

持续短路时间         4S

热稳定电流、动稳定电流需根据项目条件进行配置

c.熔断器

| 描 述 | 电气参数 |
| --- | --- |
| 额定电压（kV） | 10 |
| 最高电压（kV） | 12 |
| 额定频率（Hz） | 50 |
| 额定短时工频耐受电压 Ud（kV） | 42/48 |
| 额定雷电冲击耐受电压 Up（kV） | 75/85 |
| 熔体额定电流（A） | 200 |
| 熔断器额定短路开断电流 | 31.5kA |
| 熔断器熔断后，可以在现场方便地更换熔丝 |  |

d．氧化锌避雷器

| 型式 | 单位 | 复合绝缘金属 氧化物避雷器 |
| --- | --- | --- |
| 额定电压 | kV | 10 |
| 持续运行电压 | kV | 10.5 |
| 标称放电电流 | kA | 5（峰值） |
| 陡波冲击电流下残压峰值（5kA，1/10μs） | kV | ≤30 |
| 雷电冲击电流下残压峰值（5kA，8/20μs） | kV | ≤34.6 |
| 操作冲击电流下残压峰值（250A，30/60μs） | kV | ≤25.6 |
| 2ms 方波通流容量 | A | 300（峰值） |
| 4/10μs 大冲击耐受电流 | kA | 65（峰值） |
| 压力释放能力 | kA/s | 31.5/0.2 |

开关柜内主要元件技术参数及型号详见柜体一次系统图。

    - 6.5 10kV属铠装移开式开关柜技术要求

1.断路器整体要求

（1）柜内断路器优选采用整体式复合绝缘或全绝缘型断路器。复合式绝缘材料的选用，根据用途不同和形状构造不同，分别选用SMC和DMC模塑材。

真空断路器采用固封式断路器，操作机构与断路器为一体化、模块化结构，手车导电臂应进行绝缘包裹。

（2）断路器采用弹簧操作机构，该机构合闸电压为交流220V，跳合闸控制回路电源电压为交流220V。

除断路器自身控制回路(如跳合闸等)所用接点外，至少应提供6常开、6常闭辅助接点供外部联锁用。这些辅助接点必须引至开关柜内的接线端子。辅助接点的允许载流量为不小于10A。

（3）真空灭弧室应在出厂前进行“老化实验”，并附有报告。

（4）断路器应具备“防跳”功能，在一次合闸指令下只能合闸一次。

（5）真空断路器机械寿命不小于2万次，高压真空机械寿命不小于10万次。

（6）断路器的分合闸指示，操动机构的计数器，储能状态指示应明显清晰，便于观察，且均用中文表示。计数器为合闸记数。

（7）真空断路器接地金属外壳上应有防锈的、导电性能良好的、直径为12mm的接地螺钉。接地点附近应标有接地符号。

2.其他元器件的要求

（1）接地开关操作机构需手动操作，每组接地开关应装设一个机械式的分/合闸计数器。装设观察窗，使操作人员能够清晰的看出断路器的触头位置。

（2）电压互感器放在单独的间隔内，并配有一次熔断器，当允许检查和进入开关柜内更换一次熔断器时，电压互感器与一次熔断器要完全隔离。在6~35kV中性点不接地电网中，开关柜内PT中性点需增加一次消谐装置来保护设备安全。

（3）开关柜内装设必要的控制、测量、保护设备。

（4）当测量仪表及继电器保护装置盘面上的二次回路接线以插头与高压开关柜中其他二次回路相连接时，其插头及插座必须接触可靠，并有锁紧设施。

（5）表计、控制、信号回路连接用线为铜芯绝缘线，最小截面不小于1.5mm2。所有导线应牢固的加紧，设备端子均有标字牌。

（6）对外引接电缆均经过端子排，每排端子排留有15%的备用端子，所有端子的绝缘材料必须是阻燃的。

（7）供电流互感器用的端子排应设计成短接型，电流不小于20A(500V)，并具有隔离板。

（8）每个端子只接一根导线，内部跨线可以接两根导线，导线均选用电压不小于500V的单股铜导线（活动部分除外）。端子排上的导线固定采用平头铜螺丝。

（9）装在开关柜上的测控保护及自动化装置，由综合自动化厂家向开关厂提供装置及装置的原理图、设备表、端子排图及装置的开孔尺寸，并负责装置接线。二次回路接线端子采用凤凰或魏德米勒端子排，保护回路接线应为2.5 mm2,电流互感器二次侧电流导线为4 mm2。其终端附有类似于上面所述的接线端子。

（10）控制和表计开关分别采用相同外形与手把的通用组合开关，相同用途的开关把手操作方向一致。通用组合开关的额定电压不小于500V，持续电流不小于5A。

（11）开关柜二次接线排需预留空余端子，以备后续保护、控制等接线连接。

    - 6.6开关柜通用部分技术要求

1．柜体应采用敷铝锌钢板弯折后栓接而成或采用优质防锈处理的冷轧钢板制成。金属铠装开关柜应分为断路器室、母线室、电缆室和控制仪表室等金属封闭的独立隔室，其中断路器室、母线室和电缆室均有独立的泄压通道。开关柜内应设照明装置。

2．开关柜应为全组装式结构，并具有良好的密封性。在开关柜的柜门关闭时防护等级应达到IP4X或以上；当开关柜采用金属铠装封闭式结构时,在柜门打开时防护等级达到IP2X或以上。所有部件有足够的强度，能承受运输，安装和运行时短路所引起的作用力而不致损坏。

3．开关柜的“五防”和联锁要求

（1）开关柜应具有可靠的“五防”功能：防止误分、误合断路器；防止带负荷分、合隔离开关（插头）；防止带电分、合接地刀闸；防止带接地刀闸送电；防止误入带电间隔。

（2）电缆室门与接地刀闸采取机械闭锁方式，并有紧急解锁装置。

（3）当断路器处在合闸位置时，断路器小车无法推进或拉出。

（4）当断路器小车未到工作或试验位置时，断路器无法进行合闸操作。

（5）当接地刀闸处在合闸位置时，断路器小车无法从“试验”位置进入“工作”位置。

（6）当断路器小车处在“试验”位置与“工作”位置之间（包括“工作”位置）时，无法操作接地刀闸。

（7）进出线柜应装有能反映出线侧有无电压，并具有自检功能的带电显示装置。当出线侧带电时，应闭锁操作接地刀闸。

（8）母线验电小车只有在母联分段柜开关小车及对应主变开关小车在试验或检修位置时才允许推入。母线接地时，该母线上的电流柜小车不能推入。

（9）站用变柜的前门应具有带电显示强制闭锁，并留有方便站用变检修时接地线的部位，要求与柜前门有相互闭锁。

（10）站用变柜内的隔离小车与柜内的低压总开关应设机械闭锁或电气闭锁。其程序过程为应先拉开低压总开关、再拉出隔离小车，然后再开站用变柜门，反之亦然。

（11）开关柜电气闭锁应单独设置电源回路，且与其他回路独立。

4．观察窗的要求

（1）观察窗至少应达到对外壳规定的防护等级；

（2）观察窗应使用机械强度与外壳相当的透明板，同时应有足够的电气间隙和静电屏蔽措施，防止危险的静电电荷；

（3）主回路的带电部分与观察窗的可触及表面的绝缘应满足相对地的绝缘要求。

5．开关柜内的控制，保护小室应牢固，便于设备的调试和维修。

6．开关柜的前门应为铰链门，且在开关“试验”位置时也能关闭，开关柜背后为可拆卸的盖板。开关柜前门上应设有断路器机械的或电气的位置指示装置，在不开门的情况下应能方便地监视断路器的分合闸状态。

7．开关柜应有良好的通风条件，如通风设有百叶窗或其它通风口时，应有防止漏水、防小动物进入的措施，防护等级应与外壳相同。通风窗采用的材料（如网状编织物等）应有足够的强度。通风窗和排气孔的位置应使排出的油气和蒸汽不致危及操作者和其他正常运行设备的安全。

8．柜内采用绝缘母线，并应具有防潮和阻燃性能以及足够的介电强度，其对母线容量的影响由投标人考虑。为保证设备停运时潮气侵入，电缆室、手车室装设加热器。加热器应为常加热型，确保柜内潮气排放。

9．所有螺栓固定的主母线和分支母线接头，对铜导体镀银，并保证其温升不超过标准值。在长期使用期间，从标准环境温度到额定满负荷温度，固定螺栓的初始接触压力值不应降低，每个连接点不应少于两个螺栓。

10．厂家对母线的每个接点进行接触电阻测试，需达到标准，630A <30μΩ、800-1000A <20μΩ、2500A <15μΩ，以保证母线接触可靠。母线应标明相别的颜色，A、B、C相分别为黄、绿、红色。开关柜相序按面对开关柜从左至右为A、B、C，从上到下排列为A、B、C。

11．主母线支承绝缘子的吸潮性能应很低，在设备使用期间，不应降低机械和介质强度。

12．对于需分开运输的开关柜的柜间联线(如小母线联络电缆)，要求互联的接线接在一个柜的端子排下，当开关柜分段组装时，再与其他柜连接。

13．开关柜应配置带电指示器，并要求显示安装在柜后。

14．对最小空气间隙的要求

（1）单纯以空气作为绝缘介质的开关柜，相间和相对地的最小空气间隙应满足下列要求：12kV：相间和相对地125mm，带电体至门155mm；

（2）以空气和绝缘隔板组成的复合绝缘作为绝缘介质的开关柜，绝缘隔板应选用耐电弧、耐高温、阻燃、低毒、不吸潮且具有优良机械强度和电气绝缘性能的材料。主回路带电部分对绝缘隔板的内表面之间，应能长期承受150%额定电压的作用。带电体与绝缘板之间的最小空气间隙应满足下述要求：

对12kV设备应不小于30mm；

如果有泄漏电流能经过绝缘件表面的连接途径或经过小的气隙、油隙所隔断的途径，到达绝缘隔板的可触及表面时，此泄漏电流不应大于0.5mA。

15．对接地的要求

（1）开关柜的底架上均应设置可靠的适用于规定故障条件的接地端子，该端子应有一紧固螺钉或螺栓连接至接地导体。紧固螺钉或螺栓的直径应不小于12mm。接地连接点应标以清晰可见的接地符号；

（2）接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，在额定短路持续时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于240mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm2；

（3）主回路中凡规定或需要触及的所有部件都应可靠接地；

（4）各个功能单元的外壳均应连接到接地导体上，除主回路和辅助回路之外的所有要接地的金属部件应直接或通过金属构件与接地导体相连接。金属部件和外壳到接地端子之间通过30A直流电流时压降不大于3V。功能单元内部的相互连接应保证电气连续性；

（5）可抽出部件应接地的金属部件，在试验位置、隔离位置及任何中间位置均应保持接地；

（6）可移开部件应接地的金属部件，在插入和抽出过程中，在静触头和主回路的可移开部件接触之前和分离过程中应接地，以保证能通过可能的最大短路电流；

（7）接地回路应能承受的短时耐受电流最大值为主回路额定短时耐受电流的87％；

（8）二次控制仪表室应设有专用独立的接地导体。（如需要）

16．对开关柜限制并避免内部电弧故障的要求

（1）开关柜应通过内部燃弧试验，并在投标时出具相关试验报告。

（2）开关柜的各隔室之间，应满足正常使用条件和限制隔室内部电弧影响的要求；并能防止因本身缺陷、异常或误操作导致的内电弧伤及工作人员，能限制电弧的燃烧范围。

（3）应采取防止人为造成内部故障的措施，还应考虑到由于柜内组件动作造成的故障引起隔室内过压及压力释放装置喷出气体，可能对人员和其他正常运行设备的影响。

（4）除继电器室外，在断路器室、母线室和电缆室的均设有排气通道和泄压装置，当产生内部故障电弧时，泄压通道将被自动打开，释放内部压力，以确保人员和开关柜的安全。

17．开关柜的外形应平整美观，内外表层颜色由招标人确定。

18．铭牌

（1)  开关柜的铭牌应符合DL/T 404的规定。

（2)  铭牌应为不锈钢材质，且应用中文印制。设备零件及其附件上的指示牌、警告牌以及其它标记也应用中文印制。

（3)  铭牌应包括如下内容：

制造商名称或商标、制造年月、出厂编号；

产品型号；

给出下列数据：额定电压、母线和回路的额定电流、额定频率、额定短路开断电流、额定短时耐受电流及持续时间、额定峰值耐受电流、内部电弧等级（如有）。

开关柜中各元件应装有铭牌，铭牌要求参照相应标准。

    - 6.7 10kV金属铠装移开式开关柜产品质量要求

1.设备监造要求

对所订购的产品，招标人有权安排人员进场监造。

2.产品出厂测试及检验报告

10kV金属铠装移开式开关柜出厂前应进行全面的出厂测试，厂家应根据国标和部颁标准进行工厂试验和现场试验，并提供给招标人详细的试验说明、技术说明及特殊试验仪器的要求。厂家应按有关国家标准对每台开关柜进行工厂试验并向用户提供完整的合格试验报告。

10kV金属铠装移开式开关柜试验项目（包括型式试验）：

| 主回路工频耐压试验 | 辅助回路工频耐压试验 | 可移开部件操作检查 |
| --- | --- | --- |
| 加工工艺质量检查 | 外观检查 | 接地连续性试验 |
| 辅助回路通电试验 | 断路器操作及机械特性试验 | 绝缘试验 |
| 动热稳定试验 | 温升实验和主回路电阻测量 | 内部电弧实验等 |

如招标人有要求，以上检测需在招标人人员在现场的情况下进行目击测试。厂家需将上述测试内容整理成测出厂检验报告并提供给招标人。

    - 6.8包装运输要求

包装

1．厂家必须根据国家标准和招标人的实际运输条件，将配电柜和所有零部件采用适合于铁路、公路和水路运输的包装箱进行包装好，并将全套安装使用维护说明书、产品合格证明书、产品外形出厂图、运输尺寸图、产品拆卸件一览表、装箱单、铭牌图或铭牌标志图以及备品备件一览表等应妥善包装防止受潮。

2．大件和重件需在运输文件中附上尺寸图和重量，并提供起吊图纸和说明，包装箱上应有起吊标志。

3．所需的备品备件及专用工具与仪器仪表应装在箱内，在箱上注明“专用工具”、“仪器仪表”，以与本体相区别；并标明“防尘”、“防潮”、“防止损坏”、“易碎”、“向上”、“勿倒”等字样，同主设备一并发运。

4．包装箱应连接编号，不能有重号。包装箱外壁的文字与标志应耐受风吹日晒，不可因雨水冲刷而模糊不清，其内容应包括：

（1）合同号

（2）收货单位名称及地址

（3）配电柜名称及型号

（4）毛重和配电柜总重

（5）包装箱外形尺寸

（6）制造厂名称

（7）包装箱储运指示标志：“向上”、“防潮”、“小心轻放”、“由此吊起”等字样

5．从厂家发货至招标人收到期间，设备应完好无损。凡因包装不良而造成一切损失应由投标人自负。

运输

1．厂家负责将设备安全运抵招标人指定的地点。设备从生产厂家至招标人指定地点的运输和卸全部由厂家完成。装运货物时需考虑便于现场卸货、搬运和安装。

2．配电柜运输方式：公路汽车运输或由需、供双方协商确定。

3．在设备启运时，投标人应以最快捷的方式通知招标人以下内容：

（1）设备名称

（2）件数、件号、重量

（3）合同号

（4）货运单号

（5）达到港（站）

（6）设备发出日期

    - 6.9货到现场验收

货物运送至现场时，招标人对产品外观包装检查确认物品包装完好后，方能进行签收货物。但货物的整体验收须经过安装调试以及通电试运行之后。

    - 6.10设备调试

厂家需配合招标人对其产品安装提供指导工作，并在设备安装后进行相关调试保证所提供的产品能够正常运行。

在调试的过程中需要提供调试相关报告。

    - 6.11设备安装

室内、室外并网柜安装符合国家相关标准，配电柜外部设置“有电危险”等警示标志，柜（箱）内设备应名称、编号齐全，接线端子和导线应有清晰命名编号，电缆两端应有清晰的标牌，标牌上的文字不允许手工书写，印制的文字应清晰牢固。室外并网柜防护等级不低于 IP66，并安装安全围栏，设置警告标示标牌，要求美观耐用，具有防腐、防老化、抗晒、耐候等特点（满足招标人安全文明标准化要求）。

- 7. 10kV箱式变压器技术要求

    - 7.1 总则

本技术要求适用于箱式变压器，它提出设备的功能设计、结构、性能和试验等方面的技术要求。

本技术要求提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人提供符合工业标准和本规范的优质产品。

变电工程应经过严格设计及试验验证，保证变压器的正常安全运行。

本技术要求所使用的标准如遇到与投标人所执行的标准不一致时，按高标准执行。

DL/T537        6～35kV箱式变电站订货技术条件

DL/T 537     	 高压/低压预装箱式变电站选用导则

GB311.1～311.6 高压输电设备的绝缘配合,高电压试验技术

GB3804         3～63kV交流高压负荷开关

GB11022        高压开关设备通用技术条件

GB1094.1       电力变压器 第1部分 总则

GB1094.2       电力变压器 第2部分 温升

GB1094.3       电力变压器 第3部分 绝缘水平和绝缘试验

GB1094.5       电力变压器 第5部分 承受短路能力

GB/T6451       三相油浸式电力变压器技术参数和要求

GB7328         变压器和电抗器的声级测量

GB16926         交流高压负荷开关熔断器组合电器

GB7251          低压成套开关设备和控制设备

GB13539         低压熔断器

GB1208          电流互感器

DL478           静态继电保护及安全自动装置通用技术条件

SDJ9            电测量仪表装置设计技术规程

GB2681          电工成套装置中的导线颜色

GB4208          外壳防护等级分类

GB2706          交流高压电器动热稳定试验方法

GB/T 17467      高压/低压预装式变电站

GB50150         电气装置安装工程电气设备交接试验标准

### 7.2 总体要求

1)箱变绕组必须为铜质材料。

2)本地区为沿海地区，箱变需经过严格设计及试验验证，具备合理的防护结构、防风沙结构、抗台风结构以及耐寒、耐高温性能，以满足恶劣环境条件下正常安全运行要求。

3)箱式变电器箱体内设除湿装置，设调温元件，保证设备的不同环境下正常运行。

4)箱式变压器的高、低压开关动作、保护等信号应能集中引出，提供给相连接的箱变测控单元。箱变测控装置支持多种通信型式，RS485、光通信等；箱式变压器保护配置应齐全，动作后应能跳开本侧高低压开关，变压器温度应能接入招标人能管平台显示。

5）能效等级根据GB 20052-2024 《电力变压器能效限定值及能效等级》，以及GB 55015-2021《建筑节能与可再生能源利用通用规范》，本项目变压器需满足3级能效

    - 7.3基本技术要求

- 变压器的高压侧进线为电缆，进线位于变压器底部；低压侧出线为母排，通过母排与并列的低压柜直接连接，母排由招标人提供，变压器厂家应做好配合设计工作。

- 变压器高压侧接线端子需考虑三芯电缆的出线，变压器低压侧为母排连接与低压柜直接并柜，连接母排由低压柜厂家提供，应做好配合设计工作。

- 变压器应保证通信光缆、二次控制电缆的进出通道。

- 升压变压器晚上主要作为负载消耗电能，故本项目选用空载损耗更低的SCB14型干式变压器，主要技术要求如下：

1）变压器承受低压侧出口三相短路，高压侧母线为无穷大电源供给的短路电流，绕组不有变形，部件不发生损坏。

2）硅钢片采用磁滞伸缩量较小的晶粒取向高导磁优质硅钢片，并采取有效措施避免涡流损失，降低变压器损耗。

3） 变压器能够随时投入运行，停止运行后一段时间可不经干燥而直接投入，并允许在正常环境温度下，承受100%的突加负载。

4）变压器的铁心和金属件均可靠接地(铁轭螺杆除外)。接地装置有防锈镀层，并附有明显的接地标志。

5）在正常条件下，变压器的使用寿命大于25年，应完全满足GB50053国家标准规范要求。

（1）变压器主要技术参数：

| 额定容量： | 据实 |
| --- | --- |
| 额定电压比： | 10.5±2×2.5%/0.69kV（以储能厂家要求为主） |
| 调压方式： | 无励磁调压 |
| 相数： | 3 相 |
| 额定频率： | 50Hz |
| 线圈联接组别： | D，y11 |
| 冷却方式： | AN/AF |
| 空载损耗： | （国标）2级能效要求 |
| 负载损耗： | （国标）2级能效要求 |
| 空载电流： | ≤0.8% |
| 噪声水平： | ≤52dB (距外壳 2m 处) |
| 短路阻抗： | 6% |
| 系统中性点接地方式： | 不接地 |

（2）绕组温升限值

| 绝缘系统温度（℃） | 额定电流下的绕组平均温升限值 |
| --- | --- |
| 105（A） | 60 |
| 120（E） | 75 |
| 130（B） | 80 |
| 155（F） | 100 |
| 180（H） | 125 |
| 200 | 135 |
| 220 | 150 |

（3）绝缘水平

变压器绕组的额定耐受电压（高压端）：

| 额定雷电冲击耐受电压 Up(峰值 1.2/50 s) | 75kV |
| --- | --- |
| 额定雷电冲击耐受电压 Up(隔离断口) | 85kV |
| 额定短时(1min)工频耐受电压(有效值) | 35kV |

变压器绕组的额定耐受电压（低压端）：

| 额定短时(1min)工频耐受电压(有效值) | 3kV |
| --- | --- |

（4）高压室主要设备

a.高压负荷开关

额定电压：	10.5kV

额定电流：	630A

额定频率：	50Hz

额定短时耐受电流：	31.5kA/4s

额定短时工频耐受电压 Ud（有效值）：42/48kV

额定雷电冲击耐受电压 Up（峰值）：75/85kV

额定短路关合电流：80kA（2.5 倍额定短时耐受电流）

机械寿命：不小于 3000 次

高压负荷开关在箱变就地和远程进行分、合闸操作

高压负荷开关熔断器组合电器可实现短路保护等功能。其分合闸状态状态应有信号上传， 并提供 2 对（其中 2 常开，2 常闭）辅助触头接点，并将其接点引到端子排供监控系统用。其它技术特性应符合国标要求。

b.熔断器

| 描 述 | 电气参数 |
| --- | --- |
| 额定电压（kV） | 10 |
| 最高电压（kV） | 12 |
| 额定频率（Hz） | 50 |
| 额定短时工频耐受电压 Ud（kV） | 42/48 |
| 额定雷电冲击耐受电压 Up（kV） | 75/85 |
| 熔体额定电流（A） | 200 |
| 熔断器额定短路开断电流 | 31.5kA |
| 熔断器熔断后，可以在现场方便地更换熔丝 |  |

c.氧化锌避雷器

| 型式 | 单位 | 复合绝缘金属 氧化物避雷器 |
| --- | --- | --- |
| 额定电压 | kV | 10 |
| 持续运行电压 | kV | 10.5 |
| 标称放电电流 | kA | 5（峰值） |
| 陡波冲击电流下残压峰值（5kA，1/10μs） | kV | ≤30 |
| 雷电冲击电流下残压峰值（5kA，8/20μs） | kV | ≤34.6 |
| 操作冲击电流下残压峰值（250A，30/60μs） | kV | ≤25.6 |
| 2ms 方波通流容量 | A | 300（峰值） |
| 4/10μs 大冲击耐受电流 | kA | 65（峰值） |
| 压力释放能力 | kA/s | 31.5/0.2 |

d.高压部分其他技术要求

高压柜型号：XGN-10，固定式高压开关柜（10kV）

高压设备的允许温升值应满足 GB/T11022-2011 的规定。控制回路电压：AC220V；辅助回路电压：AC220V

瓷套爬电距离（对地）应遵照相应的国标或者行标。相间及相对地净距应遵照相应的国标或者行标。

高压配电室的空气间隙应满足国标要求。

高压室在线路不停电情况下，可分接低压断路器，调整变压器分接头。

高压室安装带电显示器，并设有安全防护装置（满足五防闭锁），高压电缆进线室门安装电磁锁，当高压侧带电时，室门不能打开。

（5）低压室主要电气设备

a.低压断路器

| 名称： | 框架式断路器 |
| --- | --- |
| 额定电压： | 0.69kV |
| 壳架电流： | 据实 |
| 整定电流： | 据实 |
| 极限短路分断能力： | ≥50kA |
| 全分段时间： | ≤30ms |
| 合闸时间： | ≤70ms |
| 过载保护整定电流： | （0.5～1）In |
| 短路瞬时保护整定电流： | （1.5～1）In |
| 电气寿命： | 8000 次 |
| 机械寿命： | 20000 次 |
| 脱扣器： | 智能型（三段式保护） |

1)框架断路器采用电子微处理器脱扣器，液晶显示，中文菜单操作及参数整定,能显示电流、电压、开关位置信号、故障信息等。框架断路器采用电动并可手动操作。框架断路器采用三段保护，配置通讯模块，实现“三遥”功能。

2)进线开关柜需配置三相综合多功能数显表。母联及馈线开关柜需配置三相电流数显表，能显示电流等信息。

3)塑壳断路器采用手动操作，配电子脱扣器，应具备瞬时脱扣、短延时脱扣、长延时脱扣三段保护。

4)抽屉柜出线单元为抽出式，采用面板旋转手柄操作方式，塑壳断路器为固定式断路器，框架断路器为抽出式断路器。固定分隔柜内断路器采用抽出式或插拔式断路器。固定柜内断路器采用固定式。

5)抽屉柜断路器应有三个明显的位置：运行位置、试验位置、分离位置。本体（动触头）插入断路器底座（静触头）后，在断路器处于分闸状态时，断路器可视为试验位置；本体（动触头）拨出断路器底座（静触头）后，为分离位置，并形成明显断开点。

6)塑壳断路器的位置应与面板有可靠闭锁，在断路器处于合闸位置时，严禁打开面板进行工作。

7)断路器位置指示可采用双色位置指示灯，也可借助于操作手柄的位置变化加以识别。

8)断路器的辅助电路的插接件应跟随断路器的动作自动地接通和分离。

框架断路器及抽屉单元内的塑壳断路器，在分闸后，即使断路器上口带电，也能直接或借助于工具安全地将断路器本体从断路器固定装置上移除。

低压断路器在箱变就地可进行分、合闸操作

低压断路器可实现速断、过流、单相接地等保护功能。其分合闸状态和故障跳闸状态应有信号上传，并提供 2 对（其中 2 常开，2 常闭）辅助触头接点。断路器脱扣线圈和合闸线圈应预留供远程控制用的接口。断路器应有无源加热低温试验报告，其它技术特性应符合国标要求。

b.低压室其他技术要求

柜体型号：GGD型交流低压配电柜

母排布置达到连接可靠、安装方便，保证安全距离的要求。

低压室门锁拉杆材料应选用有足够强度的材料。二次布线合理、规范、牢固。低压设备的允许温升值应满足 GB7251 的规定。

低压室在门打开时导电体不能裸露。

低压侧电流互感器：变比据实。

箱变建议采用固定式低压配电柜，需按GB 50054-2011《低压配电设计规范》要求满足操作空间。

c.箱体要求

箱体：箱壳应采用高素质的冷轧钢板，双面喷塑，厚度不小于 2mm，具有抗暴晒、不易导热、阻燃、抗风化腐蚀及抗机械冲击等特点。箱体金属框架均应有良好的接地，有接地端子，并标有接地符号。箱体金属结构应电气连通，具有电磁屏蔽能力。箱体材质及结构需保证在本工程条件下正常使用 25 年。

箱变壳体的防护等级为 IP65。低压母排采用绝缘套密封。

箱体应有足够的机械强度，在运输、安装中不发生变形。外壳油漆喷涂均匀，抗暴晒、抗腐蚀，并有牢固的附着力。

箱体金属框架均应有良好的接地，有接地端子，并标有接地符号。

箱壳门应向外开，开启角度应大于90°，并设定位装置。箱式变应装有把手、暗闩和能防雨、防堵、防锈的暗锁。

预制箱式变电站内部的操作通道宽度应适于进行任何操作和维护，该通道的宽度应不低于800mm，门在任意开启位置或开关设备和控制设备突出的机械传动装置不应将通道的宽度减小到 500mm 以下。

箱式变压器的噪音水平不应大于规范规定的变压器噪音水平。箱体顶盖的倾斜度不应小于 3°。

箱体设计应考虑防潮及避免内部元件发生凝露的措施。

箱式变的箱体应设专用接地体，该接地导体上应设有与接地网相连的固定连接端子，其数量不少于两个，并应有明显的接地标志。接地端子为直径不小于 12mm²的铜质螺栓。

箱式变的金属骨架、高、低配电装置及变压器部分的金属支架均应有符合技术条件的接地端子，并与专用接地导体可靠地连接在一起。箱式变高、低压配电装置及变压器部分的专用接地导体应相互联接，否则应通过专用的端子可靠地连接在一起，箱式变的所有高、低压设备的非带电金属裸露部分均应可靠接地，门及在正常运行条件下可抽出部分应保证在打开或隔离位置时仍可靠接地。

- 8. 低压电力电缆技术要求

    - 8.1 1kV电缆技术参数和性能要求

（1）运行条件

1）系统标称电压和频率：

a）0.6/1kV，50Hz

b）系统接地方式：中性点不接地系统。

（2）环境条件

环境温度：0℃～+60℃。

（3）敷设条件

敷设环境有直埋、管槽、排管、沟道、隧道、桥架、竖井等多种方式。地下敷设时电缆局部不能完全浸于水中。

（4）运行要求

1）电缆导体的长期最高额定温度：交联聚氯乙烯为90℃。

2）短路时（不小于5S）电缆导体的最高温度不超过：交联聚氯乙烯为250℃。

3）电缆最小弯曲半径应满足：多芯电缆≤12D。其中D为电缆外径。

4）电缆地下敷设时需满足局部可能完全浸于水中的运行要求。

（5）技术要求

本次采购的0.6/1kV电力电缆，其技术参数除应符合GB/T 12706.1-2020的要求以外，还应满足以下要求。

1）导体

导体表面应光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线，并符合GB/T3956-2008标准。

2）绝缘

聚乙稀电力电缆绝缘层应为挤包制成，交联聚乙烯电力电缆绝缘层应为添加交联剂后挤包交联而成。绝缘标称厚度应符合GB/T 12706.1-2008的规定，绝缘层的横断面上应无目力可见的气泡和沙眼等缺陷，禁止使用翻新料。

3）铠装

钢带铠装应采用双层镀锌钢带，钢带应采用具有商品质量认可的热轧或冷轧钢带，绕包应圆整光滑。

4）外护层

电力电缆的外护套性能符合现行国家标准要求。

5）成品电缆标志

成品电缆的表面应连续、清晰地印刷厂名、型号规格、电压、制造年份、计米长度标志。

6）电缆盘

投标人应用铁木结构电缆盘。电缆盘应能承受所有在运输，现场搬运或在任何气象条件下户外至少储存3年期间可能遭受的外力作用。并且电缆盘应承受在安装或处理电缆时所可能遭受的外作用力不会损伤电缆及盘本身。电缆盘筒体最小直径应符合电缆最小弯曲半径。

7）电缆防鼠蚁

投标人应采用铠装电缆，电缆需通过IEC 60794-1-21标准挤压试验（≥4000N/100mm）。护套耐磨次数≥5000次（ASTM D4060标准）。同时进行套管保护。

防鼠测试：依据UL 1685垂直火焰试验附加啃咬测试（模拟鼠类啃咬30分钟无穿透）。

防蚁测试：根据ISO 1818标准，观察白蚁群24小时内回避率≥90%。

    - 8.2 3kV电缆技术参数和性能要求

（1）运行条件

1）系统标称电压和频率：

a）1.8/3kV，50Hz

b）系统接地方式：中性点不接地系统。

（2）环境条件

环境温度：0℃～+60℃。

（3）敷设条件

敷设环境有直埋、管槽、排管、沟道、隧道、桥架、竖井等多种方式。地下敷设时电缆局部不能完全浸于水中。

（4）运行要求

1）电缆导体的长期最高额定温度：交联聚氯乙烯为90℃。

2）短路时（不小于5S）电缆导体的最高温度不超过：交联聚氯乙烯为250℃。

3）电缆最小弯曲半径应满足：多芯电缆≤12D。其中D为电缆外径。

4）电缆地下敷设时需满足局部可能完全浸于水中的运行要求。

（5）技术要求

本次采购的1.8/3kV电力电缆，其技术参数除应符合GB/T 12706.1-2020的要求以外，还应满足以下要求。

1）导体

导体表面应光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线，并符合GB/T3956-2008标准。

2）绝缘

聚乙稀电力电缆绝缘层应为挤包制成，交联聚乙烯电力电缆绝缘层应为添加交联剂后挤包交联而成。绝缘标称厚度应符合GB/T 12706.1-2008的规定，绝缘层的横断面上应无目力可见的气泡和沙眼等缺陷，禁止使用翻新料。

3）铠装

钢带铠装应采用双层镀锌钢带，钢带应采用具有商品质量认可的热轧或冷轧钢带，绕包应圆整光滑。

4）外护层

电力电缆的外护套性能符合现行国家标准要求。

5）成品电缆标志

成品电缆的表面应连续、清晰地印刷厂名、型号规格、电压、制造年份、计米长度标志。

6）电缆盘

投标人应用铁木结构电缆盘。电缆盘应能承受所有在运输，现场搬运或在任何气象条件下户外至少储存3年期间可能遭受的外力作用。并且电缆盘应承受在安装或处理电缆时所可能遭受的外作用力不会损伤电缆及盘本身。电缆盘筒体最小直径应符合电缆最小弯曲半径。

7）电缆防鼠蚁

投标人应采用铠装电缆，电缆需通过IEC 60794-1-21标准挤压试验（≥4000N/100mm）。护套耐磨次数≥5000次（ASTM D4060标准）；同时进行套管保护

防鼠测试：依据UL 1685垂直火焰试验附加啃咬测试（模拟鼠类啃咬30分钟无穿透）；

防蚁测试：根据ISO 1818标准，观察白蚁群24小时内回避率≥90%。

## 9. 10kV高压电力电缆技术要求

    - 9.1产品认证及相关标准要求

10kV电力电缆的各项性能指标应满足以下标准的要求：

厂家提供的电缆应符合下列现行标准，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订单）适用于本文件。

（1）IEC 60502-2:2005《额定电压1～30kV挤包绝缘电力电缆及其附件 第二部分：额定电压6～30kV电缆》

（2）GB/T 12706.2-2008《额定电压1kV(Um=1.2kV)～35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件  第二部分：额定电压10kV(Um=7.2kV)~30kV(Um=310kV)电缆》

（3）GB 2952-2008     《电缆外护层》

（4）GB/T 18380.11-2008《电缆在火焰条件下的燃烧试验》

（5）GB/T 2951.1～10-2008《电缆绝缘和护套材料通用试验方法》

（6）GB/T 3048.12-2007   《电线电缆电性能试验方法 局部放电试验》

（7）GB/T 3956-2008      《电缆的导体》

（8）JB/T 8137-1999      《电线电缆交货盘》

    - 9.2高压电缆要求

#### 9.2.1产品使用特性的要求

（1）运行条件

a．系统标称电压(U)： 10kV

b．系统频率:50Hz

c．系统最高电压(Um)：12kV

（2）环境条件

环境温度：0℃～+60℃。

（3）敷设条件

敷设环境有直埋、沟槽、排管、沟道、隧道、桥架、竖井等多种方式。地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。

（4）运行要求

a．电缆导体的最高额定温度不低于90℃。

b．短路时（最长持续时间不超过5s）电缆导体的最高温度不超过250℃。

c．电缆敷设时环境温度不低于-30℃。

d．电缆安装时最小弯曲半径：电缆安装时的最小弯曲半径单芯电缆（无铠装20D，有铠装15D）；三芯电缆（无铠装15D，有铠装12D）。

#### 9.2.2产品的技术要求

本次采购的电缆其技术参数除应符合GB/T 12706.2-2008的标准要求以外，还应满足以下要求。

（1）导体

a．导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体应为圆形单线绞合紧压导线。

b．铜导体材料为符合GB/T 3956-2008的第一种或第二种裸退火铜导体（铜的纯度≥99.9%）。

c．每一根导体20℃时的直流电阻应不超过GB/T 3956-2008规定的相应的最大值。

d．导体截面与标称截面不得出现负偏差。

（2）挤出交联工艺

导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽应采用三层共挤工艺，全封闭化学交联。

（3）导体屏蔽

a．导体屏蔽为挤包的交联半导电层，半导电层应均匀地包覆在导体上，表面光滑，无明显绞线凸纹，不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。在剥离导体屏蔽时，半导电层不应导致有卡留在导体绞股之间的现象。标称截面500 mm2及以上电缆导体屏蔽应有半导电带和挤包半导电层复合组成。

b．导体屏蔽电阻率不超过1000Ω·m，标称厚度为0.7mm。

（4）绝缘

a．绝缘标称厚度为4.5mm，绝缘厚度平均值应不小于标称值，任一点最小测量厚度应不小于4.05mm，绝缘偏心度应不大于8%。投标时应在差异表提供绝缘偏心度保证值。

b．绝缘材料应采用交联聚乙烯材料。

（5）绝缘屏蔽

a．绝缘屏蔽为挤包的交联半导电层，半导电层应均匀地包覆在绝缘上，表面应光滑，不应有尖角，颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。

b．绝缘屏蔽电阻率不大于500Ω·m。

c．绝缘屏蔽应为可剥离型。标称厚度为：0.7mm。

d．绝缘屏蔽与金属屏蔽之间应有沿缆芯纵向的相色（黄绿红）标志带，其宽度不小于2mm。

（6）金属屏蔽

a．金属屏蔽由重叠绕包的软铜带组成，铜带连接应采用焊接方式，并满足短路温度要求。绕包应圆整光滑，且无氧化现象。三芯屏蔽应互相接触良好。铜带间的平均搭盖率应不小于15%（标称值）,其最小搭盖率应不小于5%。铜带标称厚度应按下列要求选用：

单芯电缆：≥0.12mm；

三芯电缆：≥0.10mm。

b．导体截面为500 mm2及以上电缆的金属屏蔽层应采用铜丝屏蔽构成。铜丝、铜带电导率应与铜导体导电率相当。

（7）内衬层及填充物

a．缆芯采用非吸湿材料PVC绳或网状聚丙烯（需在投标时注明）填充，应紧密无空隙。缆芯中间也应填充，三芯成缆后外型应圆整。在本技术条件书使用特性下，填充物的机械性能应能满足正常运行的要求。

b．选用挤包内衬层，采用非吸湿材料，挤包内衬层厚度符合GB/T12706.2的要求。

（8）金属铠装

a．三芯电缆金属铠装应采用双层镀锌钢带或涂漆钢带螺旋绕包，绕包应圆整光滑。铠装金属带标称厚度应符合GB/T 12706.2的要求。

b．单芯电缆金属铠装应采用不锈钢带材料。

（9）外护套

a．外护套厚度平均值应不小于标称值，非铠装电缆外护套任一最薄点不小于标称值的85％，铠装电缆外护套任一最薄点厚度不小于标称值的80％。外护套外观应圆整、平滑、无损伤。

b．有防水要求时，电缆外护套宜采用聚乙烯（PE-ST7）材料，可选用中密度PE（MDPE）或高密度PE（HDPE）护套；在空气中敷设的电缆可采用难燃聚氯乙烯（PVC-ST2）材料护套。外护层应符合GB 2952的规定；绝缘水平应符合DL/T 401的规定；

c．应有良好的防腐蚀、防潮和阻燃性能。在空气中敷设电缆的防火性能应满足GB/T 18380.1的要求。

（10）电缆不圆度

电缆不圆度应不大于15%。

电缆不圆度=×100%。

（11）电缆盘

厂家应用铁木结构电缆盘。电缆盘应能承受所有在运输，现场搬运或在任何气象条件下户外至少储存3年期间可能遭受的外力作用。并且电缆盘应承受在安装或处理电缆时所可能遭受的外作用力不会损伤电缆及盘本身。电缆盘筒体最小直径应符合电缆最小弯曲半径要求。

（12）电缆防鼠蚁

投标人应采用铠装电缆，电缆需通过IEC 60794-1-21标准挤压试验（≥4000N/100mm）。护套耐磨次数≥5000次（ASTM D4060标准）；同时进行套管保护

防鼠测试：依据UL 1685垂直火焰试验附加啃咬测试（模拟鼠类啃咬30分钟无穿透）；

防蚁测试：根据ISO 1818标准，观察白蚁群24小时内回避率≥90%。

    - 9.3 产品的质量要求

#### 9.3.1产品出厂测试及检验报告

每批电缆出厂前，制造厂必须对每盘电缆按 GB/T 12706.2-2008要求进行例行试验。

产品出厂前应按照招标人下表提供的试验项目进行全面的测试，测试检验项目包括（但不限于）以下内容：

| 序号 | 试验项目 | 试验方法标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构和尺寸检查 | GB/T 12706.2-2008 |
| 2 | 交流耐压试验 | GB/T 12706.2-2008 |
| 3 | 绝缘和外护套厚度、外径的测量 | GB/T 2951-2008 |
| 4 | 绝缘热热延伸试验 | GB/T 2951-2008 |
| 5 | 绝缘电阻试验 | GB/T 5023.3-2008 |
| 6 | 局部放电试验 | GB/T 3048.12-2007 |
| 7 | 导体直流电阻测量 | GB/T 12706.2-2008 |
| 8 | 4h交流耐压试验 | GB/T 12706.2-2008 |

以上未列入的检测项目，但电力电缆国家检验标准要求的检测项目按国家标准进行。

如招标人有要求，以上检测需在招标人人员在现场的情况下进行目击测试。厂家需将上述测试内容整理成测出厂检验报告并提供给招标人。

#### 9.3.2包装运输要求

（1）成品电缆的外护套表面应连续、清晰地凸印或印刷厂名、型号、额定电压、导体截面、制造年份、计米长度标志。

（2）包装和运输应符合国家标准。

（3）货物制造完成并通过试验后应及时包装，其包装应符合铁路，公路和海运部门的有关规定。

（4）包装箱和电缆盘上应有明显的包装储运图示标志，并应标明招标人的订货号和发货号。

（5）随产品提供的技术资料应完整无缺。

（6）货物在发运前，厂家应将发运日期，货物名称，重量，体积，合同号，储运注意事项等消息以传真，电传等方式通知招标人。

（7）成品电缆每线芯应有色相标志，成品电缆的护套表面上应有制造厂名、产品型号、额定电压、电缆长度的连续标志，标志应字迹清楚，醒目、耐磨。

（8）电缆盘应符合GB4005规定，线盘应有足够的机械强度。

（9）每盘要标有电缆型号、规格、长度、厂名、毛重、制造日期、标准编号、盘转动方向等标志，不得采用凹印。标志应字迹清楚，容易辨认，耐擦，并符合GB6995.3规定。

（10）每盘电缆内、外端头加防水护套。

（11）电缆应避免露天存放，电缆盘不允许平放。

（12）电缆妥善包装在符合JB/T8137-1999规定要求的电缆盘上交货。电缆端头可靠防潮密封，伸出盘外的电缆端头加保护罩，伸出的长度不小于300mm。

（13）运输中严禁从高处扔下装有电缆的电缆盘，严禁机械损伤电缆；

（14）吊装包装件时，严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上，电缆盘必须放稳，并用合适方法固定，防止互撞或翻倒。

- 10. 监控系统设备技术要求

    - 10.1应遵循标准和规范

本规范按有关标准、规范或准则、本规范附件规定的合同设备，包括投标人向其他厂商购买的所有辅件和设备，也应符合这些标准、规范或准则、本规范附件的要求。

《电化学储能电站设计规范》GB 51048-2014

《电化学储能电站安全规程》GB/T 42288-2022

《电化学储能系统接入电网技术规定.》(GB/T36547-2024)

《国家电网公司输变电工程典型设计110kV变电站二次系统部分》

《继电保护和安全自动装置技术规程》（GB/T 14285）

《建筑设计防火规范》（GB 50016）

《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116）

《火力发电厂与变电所设计防火标准》（GB 50229）

《电测量及电能计量装置设计技术规程》（DL/T 5137）

《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定》（DL/T 5136）

《电力工程直流系统设计技术规程》（DL/T 5044）

《电力系统调度自动化设计技术规程》（DL/T 5003）

《变电站通信网络和系统系列标准》（DL/T 860）

《电力系统数字调度交换机规范》（DL/T 795）

《远动设备及系统第5部分：传输规约第102篇：电力系统电能累计量传输配套标准》（DL/T 719）

《远动设备及系统第5部分：传输规约第103篇：继电保护设备接口配套标准（idt IEC60870-5-103）》（DL/T 667）

《远动设备及系统第5-101部分：传输规约基本远动任务配套标准》（DL/T 634-5101）

《远动设备及系统第5-104部分：传输规约采用标准传输协议子集的IEC60870-5-101网络访问》（DL/T 634-5101）

《线路保护及辅助装置标准化设计规范》（Q/GDW 161）

《变压器、高压并联电抗器和母线保护及辅助装置标准化设计规范》（Q/GDW 175）

《防止电力生产事故的二十五项重要要求及编制释义》

《国家电网公司十八项电网重大反事故措施（修订版）

国调中心关于印发2020年电力监控系统网络安全重点工作的通知

以上未列规范按国家现行的其它有关法令、法规、政策及有关设计规程、规范、规定等执行。

10.2监控系统总体要求

本项目电站按“无人值班、少人值守”的方式进行设计，配置1套计算机监控系统用于微电网及储能一体设计及制造，该计算机监控系统集成储能监控系统及微电网监控系统，最后将数据上传至原110kV变电站监测平台上传信息实现集中监控。投标人需保证数据能无障碍接入110kV变电站监测平台。

本项目计算机监控系统以微机保护和计算机监控系统为主体，集中监测开关柜的模拟量和断路器与刀闸位置、保护动作和告警信号、PCS运行状态与告警信号等状态量，具备遥测、遥信、遥调、遥控等远动功能。电站监控系统采用以计算机监控系统为基础的集中监控方案。

最终设计以按接入系统设计（二次部分）的要求为准。

10.2.1计算机监控系统基本要求

本工程的计算机监控系统采用分层分布式结构。其纵向分为两层：站控层和间隔层。站控层采用分布式结构，间隔层在横向按升压站一次设备配置。

计算机监控系统控采用单以太网结构，网络传送协议采用TCP/IP网络协议，网络传输速率≥100Mb/s。站控层配置主机兼操作员工作站、北斗时钟同步装置、智能设备接口装置、网络设备及打印机等。间隔层设备主要包括I/O测控装置和网络接口设备。10kV的间隔层设备采用保护测控一体化装置，分散安装在10kV开关柜内。

计算机监控系统网络结构采用间隔层设备直接上站控层网络，测控装置直接与站控层通讯的结构。在站控层网络失效的情况下，间隔层应能独立完成就地数据采集控制层的监测和断路器控制功能。

站控层网络负责站控层各个工作站之间和来自间隔层的全部数据的传输和各种访问请求。硬件设备、数据链路用以太网构成，网络传送协议采用TCP/IP网络协议，网络传输速率≥100Mb/s，网络配置规模需满足工程远期要求。

间隔层设备通过交换机与站控层以太网连接，其网络协议应成熟可靠，符合网络标准。

本工程的微机综合自动化系统采用分层分布式结构。其纵向分为两层：站控层和间隔层。站控层采用分布式结构，就地监控和远动接口相互独立。间隔层在横向按升压站一次设备配置。

10.2.2计算机监控系统硬件要求

本项目配置1套的计算机监控系统，该计算机监控系统集成储能监控系统及微电网监控系统，最后将数据上传至原110kV变电站监测平台上传信息实现集中监控。投标人需保证数据能无障碍接入110kV变电站监测平台。

计算机监控系统应该用标准的、网络的、分布功能和系统化的开放式的硬件结构。计算机的存储和处理能力应满足本变电站的要求。

所有部件均应采取紧锁措施，抗振性能好，并且更换拆卸方便。

I/O测控装置应是模块化的、标准化的、容易维护更换的、允许带电插拔的，任何一个模块故障检修时，应不影响其它模块的正常工作。所有I/O测控装置的部件在输入输出回路上都必须具有电气隔离措施。

在站控层计算机故障停运时，间隔层系统能安全运行。一个元件故障不引起误动作，一个单元故障不影响其它单元。

    - 10.2.3计算机监控系统软件要求

计算机监控系统应采用国际上流行的、先进的、标准版本的工业软件，必须为中文版，应为模块化结构、开放性好、可靠成熟、方便适用。用户能对软件系统进行安装和生成。

升压站计算机监控系统中各服务器、主机等所使用的操作系统，均必须为满足电网公司要求的国产安全操作系统，否则无条件更换。

1）应用软件

应用软件应满足本规范书中各项功能要求。模块化结构，具有良好的实时响应速度和可扩充性。具有出错检测能力。当某个应用软件出错时，除有错误信息提示外，不允许影响其它软件的正常运行。应用程序和数据在结构上应互相独立并满足于反措要求。

2）通信接口软件

计算机监控系统有较多的通信接口驱动软件，主要是：

·与微机保护装置的通信接口软件；

·与直流及UPS电源的通信接口软件；

·与储能监控系统的通信接口软件；

计算机监控系统与智能设备的通信规约应执行国标、行标及IEC标准。

投标人应完成各种通信规约的转换，使计算机监控系统实时正确地接收和发送数据。

3）核心防护软件

为保证主机/服务器重要的数据和文件不被更改、删除、非法拷贝；关键业务、进程不被非法停止，根据国家发改委令2014年第14号《电力监控系统安全防护规定》、国能安全[2015]36号《国家能源局关于印发电力监控系统安全防护总体方案等安全防护方案和评估规范的通知》及国能综安全（2016）92号的要求，生产控制大区主机操作系统应进行安全加固。加固方式包括：安全配置、安全补丁、采用专用软件强化操作系统访问控制能力、以及配置安全的应有程序。

本工程要求对全站服务器、工作站、网络边界等部署加固软件。

10.2.4计算机监控系统其他要求

#### 1、系统报警处理

监控系统应具有事故报警和预告分级报警功能。事故报警包括非正常操作引起的断路器跳闸和保护装置动作信号；预告报警包括一般设备变位、状态异常信息、模拟量或温度量越限等。

（1）事故报警

事故状态方式时，事故报警立即发出音响报警（报警音量可调），运行工作站的显示画面上用颜色改变并闪烁表示该设备变位，同时显示红色报警条文，报警条文可以选择随机打印或召唤打印。

事故报警通过手动或自动方式确认，每次确认一次报警，自动确认时间可调。

报警一旦确认，声音、闪光即停止。

第一次事故报警发生阶段，允许下一个报警信号进入，即第二次报警不应覆盖上一次的报警内容。报警装置可在任何时间进行手动试验，试验信息不予传送、记录。报警处理可以在主计算机上予以定义或退出。事故报警应有自动推画面功能。

（2）预告报警

预告报警发生时，除不向远方发送信息外，其处理方式与上述事故报警处理相同（音响和提示信息颜色应区别于事故报警）。部分预告信号应具有延时触发功能。

（3）对每一测量值（包括计算量值），可由用户序列设置四种规定的运行限值（低低限、低限、高限、高高限），分别可以定义作为预告报警和事故报警。

四个限值均设有越/复限死区，以避免实测值处于限值附近频繁报警。

#### 2、事件顺序记录及事故追忆

当内部元器件出现故障时，将故障时相关元器件的的状态进行记录，事件顺序记录功能应将事件过程中各设备动作顺序，带时标记录、存储、显示、打印，生成事件记录报告，供查询。系统保存1年的事件顺序记录条文。事件分辨率：测控装置≤1ms，站控层≤2ms。事件顺序记录应带时标及时送往调度主站。

事故追忆范围为事故前1min到事故后2min的所有相关模拟量值，采样周期与实时系统采样周期一致。系统可生成事故追忆表，以显示、打印方式输出。

#### 3、画面生成及显示

系统应具有电网拓扑识别功能，实现带电设备的颜色标识。所有静态和动态画面应存储在画面数据库内。应具有图元编辑图形制作功能，使用户能够在任一台主计算机或人机工作站上均能方便直观的完成实时画面的在线编辑、修改、定义、生成、删除、调用和实时数据库连接等功能，并且对画面的生成和修改应能够通过网络广播方式给其他工作站。在主控室运行工作站显示器上显示的各种信息应以报告、图形等形式提供给运行人员。

（1）输出方式及要求

a）电气主接线图中应包括电气量实时值，设备运行状态、潮流方向，断路器、隔离开关、接地开关位置，“就地/远方”转换开关位置等。

b）画面上显示的文字应为中文。

c）图形和曲线可储存及硬拷贝。

d）用户可生成、制作、修改图形。在一个工作站上制作的图形可送往其它工作站。

e）电压棒图及曲线的时标刻度、采样周期可由用户选择。

f）每幅图形均标注有日历时间。

4、在线计算及制表

（1）在线计算

a）系统应向操作人员提供方便的实时计算功能。

b）应具有加、减、乘、除、积分、求平均值、求最大最小值和逻辑判断，以及进行功率总加、电量分时累计等计算功能。

c）供计算的值可以是采集量、人工输入量或前次计算量，这些计算从数据库取变量数据，并把计算结果返送数据库。

d）计算结果应可以处理和显示，并可以对计算结果进行合理性检查。

e）应可以由用户用人机交互方式或编程方式定义一些特殊公式，并按用户要求的周期进行计算。

（2）报表

监控系统应能生成不同格式的生产运行报表。提供的报表包括并不限于：

a）实时值表。

b）正点值表。

c）开关站负荷运行日志表（值班表）。

d）电能量表。

e）向电调汇报表。

f）交接班记录。

g）事件顺序记录一览表。

h）报警记录一览表。

i）微机保护配置定值一览表。

j）主要设备参数表。

k）自诊断报告。

l）其他运行需要的报表

（3）输出方式及要求

a）实时及定时显示。

b）召唤及定时打印。

c）生产运行报表应能由用户编辑、修改、定义、增加和减少。

d）报表应使用汉字。

e）报表应按时间顺序存储，报表的保存量应满足运行要求。

此部分通讯、计量等需满足相关规范要求。

10.3站控层设备配置

10.3.1主机兼操作员站

用作站控层数据收集、处理、存储及网络管理的中心以及站内监控系统的主要人机界面，用于图形及报表显示、事件记录及报警状态显示和查询，设备状态和参数的查询，操作指导，操作控制命令的解释和下达等等。运行人员可通过运行工作站对厂区各一次及二次设备进行运行监测和操作控制。本次储能主机兼操作员站与微电网系统供用。

10.3.2时钟同步

本工程储能、柴发、微电网平台需统一明确时钟源，满足规范GB/T 26865.2-2011《电力系统实时动态监测系统 第2部分：数据传输协议》要求配置。本工程电气二次预制舱内配置双北斗时钟同步系统1套与110kV变电站内同步时钟对时屏进行统一对时，用于实现保护装置、微电网系统、储能系统、柴发、计算机监控系统等设备的时钟同步一致问题。微电网系统设备柜（暂定）设置于110kV变电站二次设备室，由110kV变电站的预留对时接口进行统一对时。

10.3.3电能质量在线监测装置

电能质量在线监测装置至少满足的技术要求：

监测设备根据安装地点和监测要求，应具备可选择的监测功能，包括电压偏差、频率偏差、三相电压幅值相位不平衡度、三相电流幅值相位不平衡度、负序电流、谐波、电压波动。

监测设备应具有记录存储功能，且监测设备的存储记录应至少保存15天。

监测设备应具有实时数据显示、权限管理、设置、对时、统计、自检等功能。

监测设备应具备标准通信接口，实现监测数据的实时传输或定时提取，并能对通信口进行灵活配置与实时监视。通信规约可参照变电站综合自动化设备的相关规定。

准确度要求

监测设备各相应指标的精度误差应满足下述要求：

电压偏差：            ≤0.5％；

频率偏差：            ≤0.01Hz；

三相电压不平衡度：    ≤0.2％；

三相电流不平衡度：    ≤1％；

闪变：                ≤5％；

电压波动：            ≤5％；

10.3.4智能设备接口装置

设备组屏（柜），为智能通信及规约转换装置，用于多种继电保护装置及其它智能设备与当地监控等通信。在间隔层，通过多种类型的标准通信接口与继电保护、直流屏、交流屏、UPS、电度表及电表处理器等装置进行通信，搜集各类保护及其他信息，再通过网络或串口，经规约转换后送往监控装置等。

10.4网络层设备配置

10.4.1工业以太网交换机

用于厂区保护和测控装置的通信。网络传输速率≥100Mbps，可构成工业级以太网，实现站级单元的信息共享以及站内设备的在线监测、数据处理以及站级联锁控制，设备组屏（柜）布置。

工业以太网交换机应满足以下要求：

端口：16/24个100MRJ-45端口+2个100FX多模光纤1300nm-ST接口

传输距离：至少2kM

支持VLAN、RSTP（快速生成树）、MSTP（多生成树）、广播风暴抑制、端口速率限制优先级队列

电源：DC220V/AC220V自适应

工作温度：-40ºC~+85ºC，自冷散热方式（无风扇）；

防护等级：IP40，封装至少为镀锌钢等金属结构

满足标准：IEEE1613Class2(电力)，IEC61850-3(电力)

安装方式：19"机架安装，后出线

10.4.2其他网络设备

包括光/电转换器，接口设备（如光纤接线盒）和网络连接线、电缆、光缆及网络安全设备等完成监控系统通信所需的全部接口设备及连接件。

10.5间隔层设备配置

10.5.1储能区主要元件

（1）PCS 保护：

PCS 具有直流输入过/欠压保护、极性反接保护、输出过压保护、过流和短路保护、接地保护(具有故障检测功能)、过载保护、过热保护、孤岛检测保护等功能。此部分保护由 PCS 设备实现。

（2）电池管理系统保护：

电池管理系统具备电池的过压保护、欠压保护、过流保护、短路保护、过温保护漏电保护等电气保护功能，并能发出告警信号或跳闸指令，实施就地故障隔离，同时上报保护信息

（3）同期并网

根据NB/T33015-2014，储能站应具有自动同期功能（由PCS系统实现），启动时与并网点的电压、频率和相位偏差应符合95JB/T3950的规定，且不应引起并网点的电能质量超出GB/T12326、GB/T12326、GB/T14549、GB/T15543对电压偏差、电压波动和闪变、谐波以及三相电压不平衡规定的范围。

10.5.2公用测控装置

1）装置应拥有断路器测控、地刀的控制及与用于温度、直流系统测量的常规变送器的接口。

2）每套装置至少应有以下功能：

至少100路自定义遥信开入，开关量输入为DC220V光电隔离输入；

一组电压、一组电流的模拟量输入，其基本计算量有电流、电压、电度计算、频率、功率及功率因数；

遥控输出至少可配置为16路遥控分合，遥控出口为空节点，遥控分合闸无公共点，出口动作保持时间可程序设定；

遥控事件记录及事件SOE；

支持电力行业标准DL/T1667-1999（IEC60870-5-103标准）的通讯规约，配有独立的以太网（100Mbps），超五类或光纤通讯接口；

对时功能：装置具有同步对时接口，同步对时方式采用RS485串行数据通信接口接收北斗发出的IRIG-B(DC)时码作为对时信号源，对时误差小于1ms逻辑闭锁功能，闭锁逻辑可编程。

10.5.3防孤岛保护装置

本项目10kV储能电站侧配置防孤岛保护装置，能够保护由PCS设备的防孤岛检测失效引起的隐患。防孤岛保护装置具备快速监测孤岛并且监测到孤岛后立即断开与电网连接的能力，孤岛方案与继电保护配置、安全自动装置、和低电压穿越等相配合，并在时间上互相匹配，以避免非同期合闸。

10.5.4频率电压紧急控制装置

配置频率电压紧急控制装置1套，根据频率、电压事故情况实现过频过压切机、压出力、解列等措施保证系统的安全。若出现紧急故障时，为了保持电力系统安全稳定运行和持续供电，在切除故障设备的同时，及时采取果断的控制措施切断电源、切除负荷及主动解列，使系统尽快恢复。频率电压异常紧急控制装置应具备滑差闭锁功能以及判断短路功能、包含过过压、低电压、过频率及低频等保护功能。

根据对安全自动装置的要求，需在储能电站并网点装设频率电压异常紧急控制装置，频率电压异常紧急控制装置应具备滑差闭锁功能以及判断短路功能。

表1  频率电压紧急控制装置标准技术参数表

| 序号 | 参数名称 | 单位 | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | *电流测量精度 | A | 0-3.5In，测量误差≤1%（相对误差）或0.02 In（绝对误差） |
| 2 | *电压测量精度 | V | 0-3.5In，测量误差≤1%（相对误差）或0.02 In（绝对误差） |
| 3 | *频率测量精度 | Hz | 0.01Hz |
| 4 | *整组动作时间 | ms | 不大于60ms |
| 5 | 交流电流回路过载能力 |  | 2 In，连续工作；10 In，10s； 40 In，1s |
| 6 | 交流电压回路过载能力 |  | 1.2Un，连续工作；1.4Un，10s |
| 7 | 交流电压回路功率损耗（每相） | VA | ≤1VA |
| 8 | 交流电流回路功率损耗（每相） | VA | ≤0.5VA(In=1A) ≤1VA（In=5A） |
| 9 | 装置直流消耗 | W | ≤50W(工作时) ≤80W（动作时） 当招标方提出特殊要求导致装置的接入量超过一定规模时，该指标可适当放宽。 |
| 10 | 跳闸触点容量 |  | 长期允许通过电流不小于5A； 触点断开容量为不小于50W |
| 11 | 其它触点容量 |  | 长期允许通过电流不小于2A； 触点断开容量为不小于30W |

10.5.5保护测控一体化装置

储能电站并网线路发生各种类型短路故障时，保护测控一体化装置能快速动作，瞬时跳开相应断路器，满足全线故障时快速可靠切除故障的要求。采用重合闸时，应具备检无压和检同期合闸功能。并网柜与并网点开关柜功能保持一直，相应的“四遥”功能必须接入机场电力智能监控系统，实现统一监控、原创操控及现场操作。

（1）要求如下：

1）微机综合继电保护器尚有故障录波、电能计量等功能，计量精度等级1级，配有光端口、以太网、RS485、RS232等通讯接口，支持DL/T 860、IEC 61850、DL/T 667（IEC60870-5-103）、DL/T 634.5104（IEC 60870-5-104）、Modbus RTU、TCP/IP、DNP3.0等标准通讯规约，符合GB/T 14285《继电保护和安全自动装置技术规程》。留可实现遥控、遥信、遥测联网功能，并按设计要求安装在开关柜内。能监测10kV高压配电柜进线、出线和母联的三相电流、三相电压、零序电压、零序电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能满足标书对综合继保装置的要求。

2）具有独立的操作回路，可进行断路器的正常遥控分、合；具有当地复归和远方复归功能；具有备自投和自动重合闸功能；具有液晶显示窗口，用以读取数据和测量值。操作界面应为中文或英文菜单。

3）10kV高压配电柜所有进线、出线和母联断路器的开关状态及故障报警具有断路器分合位置、断路器操作机构故障、接地故障信号、接地刀闸位置、断路器小车位置、隔离车位置、摇控就地操作方式、储能电机异常、弹簧储能状态、控制回路断线、变压器超温跳闸信号以及综合继电保护器的故障跳闸信号和内部故障信号等信号开入采集量不少于10个。

4）进线柜接地故障信号1对、手车位置信号（小车位置、隔离车位置）1对、接地刀闸分合闸状态信号1对、断路器状态信号1对、保护装置跳闸信号1对、断路器控制回路断线信号1对、断路器操作机构故障信号1对、继电保护动作信号和自动装置动作信号1对、高压断路器和低压断路器操作方式信号1对备用2对。

5）断路器三相电流、零序电流、母线电压、有功和无功功率、有功和无功电度。具备至少两个脉冲输入点，装置具备电度量计数功能。

6）具有故障记录功能，记录故障至少五次，故障录波时间总长不低于10秒；任意一段保护动作均应有详细的事件记录，通过串行口输出，并应有相应中央信号报警接点输出；具备至少两个备用遥控输出点。

（2）保护测控一体化装置。装置至少应有以下功能：

1）测控功能

遥测量：Iam、Icm、I0、UA、UB、UC、UAB、UBC、UCA、U0、F、P、Q、COSф共14个模拟量。通过积分计算得出有功电度、无功电度，所有这些量都在当地实时计算，实时累加。电流精度达到0.2级，其余精度达到0.5级；

遥信量：20路自定义遥信开入，并有事件顺序记录(SOE)。遥信分辨率小于1ms；

遥控量：一组断路器遥控分/合、闭锁；

站变I/O测控装置具有至少3路4~20mA模拟量输入；

配有断路器操作插件，具有逻辑跳闸电路、操作闭锁电路、电源和跳合闸回路监视以及相关测试部件等，应可适应各种断路器操作机构；

逻辑闭锁功能，闭锁逻辑可编程；

2）对时功能：装置具有同步对时接口，同步对时方式采用RS485串行数据通信接口接收北斗发出的IRIG-B(DC)时码作为对时信号源，对时误差小于1ms；

3）通信功能：具备强大的通信功能，配有独立的以太网（100Mbps），超五类线或光纤通讯接口，支持IEC60870-5-103规约；配有RS232和RS485接口，支持MODBUSRTU规约。

4）录波功能

装置应具有故障录波功能，能以COMTRADE数据格式输出上传监控主机。

记录故障前后线路电流、电压等模拟量，断路器位置、保护跳合闸命令等开关量。记录装置的操作事件、状态输入量变位事件、更改定值事件及装置告警事件等。

记录的录波报告为不小于10个，记录的事件不小于500条。记录的报告或事件可被PC机读取。

5）保护信息功能

装置描述的远方查看。

系统定值的远方查看。

保护定值和区号的远方查看、修改功能。

软压板状态的远方查看、投退、遥控功能。

装置保护开入状态的远方查看。

装置运行状态（包括保护动作元件的状态、运行告警和装置自检信息）的远方查看。

远方对装置信号复归。

故障录波上送功能。

6）保护配置

10kV线路的I/O测控装置应具有微机型I、II段复合电压方向过流保护、复合电压过流保护、零序电流保护功能，还应具备低频低压减载、故障录波、事故记录掉电不消失等功能；

10.5.6电能质量在线监测装置

接入厂内原有电能质量系统、本次新增储能柴发电能质量数据，实现对柴发和储能并网处实现1024点/周波的电能质量监测，结合并网点处、10kV总降的进线处的各类电能质量指标和异常事件进行实时监视、专业分析及故障告警，包括但不限于全面采集系统内及并网点处的谐波与间谐波、电压指标、三相不平衡等数据，并进行专业智能分析，提前定位异常事件，及时进行干预，定位异常分析原因。

1、使用环境条件

设备工作温度：－10℃～＋40℃。

湿度：

在24h内测得的相对湿度的平均值：≤95％；

在24h内测得的水蒸气压力的平均值：≤2.2kPa；

月相对湿度平均值：≤90％；

月水蒸气压力平均值：≤1.8kPa。

2、装置额定参数

额定工作交流电源：220V，允许偏差±20％，谐波电压总畸变率不大于8％。

额定工作直流电源：220V，允许变化范围±20％。

额定交流电压：57.7V/100V/220V，过载能力为额定电压的3倍，波峰系数不小于2。

额定交流电流：1A/5A，过载能力为1.2倍额定电流连续工作，波峰系数不小于3。

额定频率：50Hz，允许偏差－5％～＋5％。

3、装置功率消耗

通过TV二次回路供电的监测设备，电源消耗的有功功率不大于5W。交流电流回路功率消耗每相不大于0.5VA（IN=1A）或0.75VA（IN=5A），交流电压回路功率消耗（额定电压下）每相不大于0.75VA。

4、规范性引用文件

装置至少应满足最新版本的表1所列规定、规范和标准的要求，但不限于表1所列规范和标准。

表1  规范性引用文件

| 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GB/T 191 | 包装储运图示标志 |
| GB/T 2423.1 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温 |
| GB/T 2423.2 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温 |
| GB/T 2423.4 | 电工电子产品基本环境试验规程 试验Db：交变湿热试验方法 |
| GB/T 2423.5 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ea和导则：冲击 |
| GB/T 2423.10 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc和导则：振动 |
| GB/T 2829 | 周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验） |
| GB 4208 | 外壳防护等级（IP代码） |
| GB/T 12325 | 电能质量 供电电压偏差 |
| GB/T 12326 | 电能质量 电压波动和闪变 |
| GB/T 14549 | 电能质量 公用电网谐波 |
| GB/T 15543 | 电能质量 三相电压不平衡 |
| GB/T 15945 | 电能质量 电力系统频率偏差 |
| GB/T 18481 | 电能质量 暂时过电压和瞬态过电压 |
| GB/T 19862 | 电能质量监测设备通用要求 |
| GB 17625.1 | 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A） |
| GB/T 17626.2 | 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 |
| GB/T 17626.3 | 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 |
| GB/T 17626.4 | 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |
| GB/T 17626.5 | 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验 |
| GB/T 17626.11 | 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 |
| 国家电网设备〔2018〕979号 | 国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知) |
| 国家能源局 | 《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2023版）》 |

5、电能质量在线监测装置总的技术要求

（1）监测设备根据安装地点和监测要求，应具备可选择的监测功能，包括电压偏差、频率偏差、三相电压幅值相位不平衡度、三相电流幅值相位不平衡度、负序电流、谐波、电压波动。电气量监测：具备全电量监测，电压/电流精度±0.1%，有功、无功、功率因数精度±0.2%，频率精度±0.003Hz，三相电压不平衡度精度±0.1%，三相电流不平衡度精度±0.5%，谐波、间谐波等级A级，有功电能精度0.2S级，无功电能精度0.5S级。

（2）稳态监测：具备电压偏差、频率偏差、不平衡度、谐波（2～63次）、间谐波（0.5～62.5次）、电压波动和闪变数据监测，可实现基于国标GB/T 12325、GB/T 12326、GB/T 15543、GB/T 15945、GB/T 14549、GB/T 24337的电能质量标准评估。

（3）超高次谐波：支持2kHz～150kHz超高次谐波电压监测。

（4）暂态监测：电压暂升暂降中断、冲击电流捕捉功能，具备基于暂态的扰动源定位及SEMI F47容忍度分析，支持SEMI F47容忍度曲线分区联动告警功能。

（5）瞬态监测：20us瞬态过电压、电压/电流突变量监测及事件捕捉。

（6）监测预警：支持三相电流电压、零序电流电压、负序电流电压等参数周波级别的越限告警功能，可实现告警信号远传。

（7）扰动源定位：对供电电压异常扰动实现扰动源定位功能，记录扰动源相别，扰动幅值大小、持续时间，扰动源方向以及扰动判据的可信度信息。

（8）故障录波：波形记录采样率不小于1024点/周波，波形长度不小于400周波，存储条数不少于128条，波形文件采用标准COMTRADE格式。支持不同配电室多终端分布式同步录波，可以实现稳态、暂态、瞬态触发所有终端同步录波合并分析。

（9）通信功能：至少具备2路以太网、1路RS485，支持IEC-61850、GOOSE、Modbus TCP、Modbus RTU协议，支持多个TCP连接，可同时上传多个系统。

（10）准确度要求。

监测设备各相应指标的精度误差应满足下述要求：

电压偏差：≤0.5％；

频率偏差：≤0.01Hz；

三相电压不平衡度：≤0.2％；

三相电流不平衡度：≤1％；

闪变：≤5％；

电压波动：≤5％；

谐波：具体规定见表2。

表2  谐波监测准确度等级

| 等 级 | 被 测 量 | 条 件 | 允 许 误 差 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 电压 | Uh≥1％UN Uh＜1％UN | 5％Uh 0.05％UN |
|  | 电流 | Ih≥3％IN Ih＜3％IN | 5％Ih 0.15％IN |
| B | 电压 | Uh≥3％UN Uh＜3％UN | 5％Uh 0.15％UN |
|  | 电流 | Ih≥10％IN Ih＜10％IN | 5％Ih 0.5％IN |

注  表中UN为标称电压，IN为额定电流，Uh为谐波电压，Ih为谐波电流。

10.6防逆流方案

储能系统需要配置防逆流装置‌，为了防止多余的电能回流到电网中，维护电网系统的稳定性，避免因回流电能过多而导致的电网崩溃现象‌，设置防逆流装置，防止余电馈入电网。

10.7电能量计量系统

本工程电能量计费关口点设在储能电站的并网点。

储能电站接入系统计费关口点设置于储能计量柜，每个计量点配置1块0.2S级电度表。

电能表采用静止式多功能电能表，至少应具备双向有功和四象限无功计量功能、事件记录功能，配有标准通信接口，具备本地通信和通过电能信息采集终端远程通信的功能。

10.7.1系统组成

电能计量装置：电流互感器、电压互感器、数字式电能表

数据采集与传输系统：数据采集器、通信模块

远程监控中心：服务器、数据库、监控软件

10.7.2装置的额定值

（1）额定交流电压：220V。

（2）额定直流电压：220V。

（3）额定频率：50Hz。

（4）TA二次额定电流：5A。

（5）TV二次额定电压：100V(线电压)，100／√3(相电压)。

10.7.3装置的温度特性

屏（柜）为室内布置，当室内温度在5～+40℃，装置应能满足规范书所规定的精度；室内温度在-5～+45℃时，装置应能正常工作，不拒动不误动。

10.7.4耐受过电压的能力

装置应具有根据IEC标准所确定的耐受过电压的能力。

10.7.5元件的质量

应保证装置的元件和部件的质量。在正常运行期间，装置中任一元件损坏时，装置不应发生误动，并发出装置异常信号。装置系统内部的任何元件故障，均不应影响装置的正常运行。

10.7.6连续监视和自动检查功能

（1）装置应具有对主要回路进行监视的功能，回路不正常时，应能发出不正常信号。

（2）装置应具有在线自动检查功能，包括装置硬件损坏、功能失效和二次回路异常运行状态的自动检测。应提供试验按钮、试验投切开关或连接片，以便在试验期间不必拆除连接电缆。

（3）装置应具有通道监视功能，对流经各通道的数据进行监视。

10.7.7电量计量系统的功能

（1）能够完成电量的采集、传送、处理、存储、统计。

（2）能保证电量数据采集、存储的准确性、可靠性、完整性和唯一性，在任何情况下不丢失数据。

（3）具有良好的可编程性能及友好的中文化人机界面，用户可以对电能采集周期、数据召唤周期、存储周期、费率、计算结果等进行定义和编程。

（4）系统具备与上级调度中心计量系统对时功能。

10.7.8电量计量系统的技术要求

（1）有功电量计量符合IEC687标准。

（2）系统电量冻结周期1-60分钟可调。

（3）系统时间与标准时间的误差≤0.1秒。

（4）工作环境：

环境温度：-5-+40℃

环境湿度：最大90%（无露水）

（5）电量表技术要求

本储能电站的发电计量点设置在专用发电计量柜里，发电计量按单表配置。具备双向有功和四象限无功计量功能，表记精度为有功0.5S 级，无功2.0 级，计量点处计量专用电流互感器绕组精度不低于0.2S级，计量专用电压互感器绕组的精度不低于0.2级。

10.8交直流一体化电源系统

本期工程配置1套220V 65Ah直流系统、1套3kVA的UPS装置，与交流电源系统组一面屏布置于二次预制舱内，火灾报警控制器等负荷供电。

10.8.1直流系统

1、引用标准

表1中所列标准所包含的条文，通过在本规范的引用而构成本规范的基本条文。在本规范出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本规范的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

表1  技术规范引用标准

| 标准（文件）号 | 标准（文件）名称 |
| --- | --- |
| GB 4208 | 外壳防护等级（IP代码） |
| GB 7251.1 | 低压成套开关设备和控制设备 第1部分：型式试验和部分型式试验 成套设备 |
| GB 50054 | 低压配电设计规范 |
| GB/T 3859.1 | 半导体变流器 基本要求的规定 |
| GB/T 7261 | 继电器及继电器保护装置基本试验方法 |
| GB/T 17478 | 低压直流电源设备的性能特性 |
| GB/T 2900.11 | 蓄电池名词术语 |
| GB/T 17626.2 | 电磁兼容试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 |
| GB/T 17626.12 | 电磁兼容试验和测量技术 振荡波抗扰度试验 |
| GB/T 19638.2 | 固定型阀控密封式铅酸蓄电池 |
| DL/T 637 | 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 |
| DL/T 459 | 电力系统直流电源柜订货技术条件 |
| DL/T 781 | 电力用高频开关整流模块 |
| DL/T 5044 | 电力工程直流系统设计技术规程 |
| DL/T 724 | 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护规程 |
| DL/T 5136 | 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 |
| DL/T 5137 | 电测量及电能计量装置设计技术规程 |
| DL/T 1074 | 电力用直流和交流一体化不间断电源设备 |
| DL/T 857 | 发电厂、变电所蓄电池用整流逆变设备技术条件 |
| YD/T 731 | 通讯用高频开关整流器 |
| JB/T 8456 | 低压直流成套开关设备和控制设备 |
| 生产输电[2003]95号 | 国家电网公司电力生产设备评估管理办法 |
| 生产输电[2003]29号 | 国家电网公司关于加强电力生产技术监督工作意见 |
| 国家电网生[2004]641号 | 国家电网公司预防直流电源系统事故措施 |
| 国家电网设备〔2018〕979号 | 国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知) |
| 国家能源局 | 《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2023版）》 |

2、通用要求

（1）主要技术参数

交流输入额定电压：三相四线380V。

交流电源频率：50Hz。

直流输出额定电压： 220V（220V直流电源系统）。

稳流精度：≤±1%。

稳压精度：≤±0.5%。

纹波系数：≤0.5%。

效率：≥90%。

噪声：＜55dB（距离装置1m处）。

（2）主要技术性能

直流电源系统接线：单母线接线。

蓄电池组数：1组(组屏式安装)。

蓄电池型式：阀控式密封铅酸蓄电池。

蓄电池组容量：65Ah。

蓄电池个数：220V系统18只。

高频充电装置数量：见专用条款。

直流系统构成

直流系统包括交流配电单元、高频开关充电模块、集中监控器、直流馈线单元、蓄电池组及蓄电池监测、直流绝缘监测、蓄电池放电装置等单元组成。

具备C级防雷保护功能并带有遥信报警信号。

直流电源系统开关应选用优质高分断直流断路器，上下级断路器应满足选择性配合要求，各断路器应配备跳闸报警触点，一个站的直流断路器原则上应选用同一制造厂系列产品。

蓄电池组等重要位置的熔断器、开关应装有辅助触点，并引至端子排。

馈线开关带报警及辅助信号触点，有信号指示通断状态并配采集模块采集位置及跳闸信号，采集模块通过通信发信号到总监控单元。

直流主母线及接头，应能满足相关规范要求的通流能力，母线应有阻燃绝缘套管。

直流采用放射状结构供电，严禁环路。

设备应满足GB/T 17626关于电磁兼容、抗干扰的要求［具体项目为静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验、振荡波抗扰度试验等］。

直流电屏为双电源进线，分别来自两段母线。

直流馈电屏及直流分电屏上应装设绝缘检测装置。

充电柜（或主馈线柜）应装设专用的蓄电池放电试验回路。

直流电柜每面柜内最少安装12路的直流馈出开关，具体路数见专用条款，馈出端子正负之间应加不少于1只隔离端子。

汇流排和主电路导线相序和颜色应符合GBJ 149标准。

柜内元件的布置应便于安装和维护。

（3）220V高频开关电源模块

1）主要技术参数

交流输入额定电压：三相380V。

交流输入额定频率：50Hz。

直流额定输出电压：110V/220V。

额定输出电流：30A（220V直流电源系统）。

功率因数：≥0.90。

稳流精度：≤±1%。

稳压精度：≤±0.5%。

纹波系数：≤0.5%（采用峰—峰值计算）。

效率：≥90%。

软启动时间：2s～10s。

高频模块并联工作时输出电流不均衡度：＜±5%。

2）主要性能要求

应具有监控功能，且不依赖总监控单元独立工作，应具备人机对话功能。应支持与总监控单元通信，接收并执行监控装置的指令。

应具有短路保护功能，短路排除后自动恢复输出。

应具有以下保护报警功能：过温保护、过电压保护、过电流保护、欠电压报警、过电压报警、交流欠电压、交流过电压、缺相报警等。

整流模块支持带电热插拔。

冷却方式为自冷或智能风冷。

（4）蓄电池

1）主要技术参数

单体电池额定电压：12V。

单体电池浮充电电压：2.23V～2.27V。

单体电池均衡充电电压：2.30V～2.35V。

单体电池放电终止电压：≥1.85V。

2）主要性能要求

环境温度在10℃～＋45℃条件下，蓄电池性能指标应满足正常使用要求。

蓄电池在环境温度20℃～25℃条件下，浮充运行寿命应不低于10年。

蓄电池组按规定的试验方法，10h率容量应在第一次充放电循环时不低于0.95C10，五次循环应达到C10。

供方应提供蓄电池接线板及抗振型安装支架。

蓄电池间接线板、终端接头应选择导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施。蓄电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等材料应具有阻燃性。

蓄电池必须采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾溢出。

蓄电池极性正确，正负极性及端子应有明显标志。极板厚度应与使用寿命相适应。

同一组蓄电池中任意两个电池的开路电压差。

蓄电池使用期间安全阀应能自动开启闭合，闭阀压力应在1kPa～10kPa范围内，开阀压力应在10kPa～49kPa范围内。

两个蓄电池之间连接条的压降，3I10时不超过8mV。

电池组间互连接线应绝缘，终端电池应提供外接铜芯电缆至直流柜的接线板。

蓄电池以30I10的电流放电1min，极柱不应熔断，其外观不得出现异常。

蓄电池封置90天后，其荷电保持能力不低于85%。

蓄电池的密封反应效率不低于95%。

蓄电池需具有较强的耐过充能力。以0.3I10电流连续充电16h后，外观应无明显变形及渗液。蓄电池自放电率每月不大于4%。

蓄电池在30℃和65℃时封口剂应无裂纹和溢流。

制造厂提供的蓄电池内阻值，应与实际测试的蓄电池内阻值一致。

蓄电池组应考虑装设蓄电池管理单元的位置。

每节蓄电池应有编号。

（6）总监控单元

总监控单元是高频开关电源及其成套装置的监控、测量、信号和管理系统的核心部分。该单元能综合分析各种数据和信息，对整个系统实施控制和管理。每套充电装置必须配备一套总监控单元。

该单元应能适应直流电源系统各种运行方式，具备液晶汉显人机对话界面，应能与成套装置中各子系统通信，并可与站内监控系统通信，通信接口为RS485、RS232或以太网。

该单元应能显示充电装置输出电压、充电装置输出电流、母线电压、电池电压、电池电流、两路三相交流输入电压、各模块输出电压电流、各种报警信号、各种历史故障信息、单体电池电压、电池组温度等信息。

该单元应能对以下故障进行报警：交流输入过电压、欠电压、缺相，直流母线过电压、欠电压，电池电压欠电压，模块故障，电池单体过电压、欠电压等。该单元应有自身故障硬触点输出。

当系统在断电之后重新启动时，应按电池的放电容量或放电时间确定进行均充或浮充，均充结束后自动转入浮充状态，充电过程自动控制。

应有根据电池组温度对充电电压进行补偿的功能，补偿系数（5mV～3mV）/℃/只，基准补偿温度为25℃。

（7） 蓄电池管理单元

蓄电池管理单元应具备的主要功能：监测蓄电池单体电压，对蓄电池充、放电进行动态监测，并应具备对蓄电池组温度进行实时测量功能。本单元可独立设置，也可分别由总监控单元和检测模块来完成。蓄电池采样线要经过带熔丝端子连接到蓄电池管理单元。蓄电池电压采样精度应能精确到3位小数。

（8）直流电源系统绝缘检测装置

直流电源系统绝缘检测装置应具备的主要功能：在线监测直流电源系统对地绝缘状况（包括直流母线和各个馈线回路绝缘状况），并自动检出故障回路，能监测母线正对地、母线负对地电压，能检测出每个支路的正对地电阻和负对地电阻。

绝缘检测装置不宜对直流电源系统注入交流信号。

绝缘检测装置应与成套装置中的总监控单元或变电站监控系统通信。

被测母线及支路正极、负极对地绝缘电阻报警值可由检测装置设置，报警值宜设置为7k（110V系统）、25k（220V系统），母线对地电压检测误差不大于±2％，支路电阻检测误差不大于±10%。

（9） 仪表

直流电源系统应配置数字式母线电压、蓄电池电压、充电装置电流、蓄电池电流等表计，电压表精度0.2级，电流表精度0.5级。分电柜应配置直流电压表。

10.8.2 UPS系统

1、引用标准

表7所列标准所包含的条文，通过在本规范的引用而构成本规范的基本条文。在本规范出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本规范的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

表7  技术规范引用标准

| 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GB 50065 | 交流电气装置的接地设计规范 |
| GB 50171 | 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 |
| GB/T 191 | 包装储运图示标志 |
| GB/T 2423 | 电工电子产品环境试验 |
| GB/T 7260 | 不间断电源设备 |
| GB/T 3859.1 | 半导体整流器基本要求的规定 |
| GB/T 14715 | 信息技术设备用不间断电源通用技术条件 |
| DL/T 5103 | 35kV～110kV无人值班变电站设计规程 |
| DL/T 1074 | 电力用直流和交流一体化不间断电源设备 |
| 国调[2005]222 号 | 国家电网公司十八项电网重大反事故措施（试行） |

2、通用要求

1）UPS装置输入额定电压：

交流电压：单相220V/50Hz或三相380V/50Hz。

直流电压：220V（220V直流系统）。

2）UPS装置额定输出电压及频率：单相220V/50Hz。

3）UPS装置供电范围：计算机监控系统站控层设备、图像监视等。

4）UPS装置采用一路站用交流输入、一路直流输入，不自带蓄电池，直流输入采用站内直流电源系统。

5）UPS系统组成

UPS系统应由整流器，逆变器，静态旁路开关，手动维修旁路开关，馈线开关以及本系统所有设备间连接电缆等组成。

UPS装置应包括本机液晶监视器、本机诊断系统以及与变电所计算机监控系统的通信接口，调试、监视和维修专用通信口等。UPS柜应有交、直流输入空气开关，交流回路，直流回路，UPS馈线输出回路应配置空气开关，并配置标识牌。

单机采用工频UPS装置，输入及输出应有工频隔离变压器。UPS装置的所有部件的功率均应满足长期额定输出的要求。

6）UPS系统工作方式

变电站UPS系统正常工作方式：UPS系统由220V/380V交流电源经整流器、逆变器向负荷供电，当220V/380V交流电源失电或UPS整流器故障时，则由站用直流电源回路经逆变器向负荷供电。当逆变器故障或过负荷或无输出时，由静态开关（自动）切换到旁路供电。

7）与站内计算机监控系统的通信

UPS装置应具有与变电站监控系统通信接口，接口采用RS485串口或以太网口。卖方应免费提供详细的规约文本、规约的信息说明及数据类型，并配合监控厂家完成规约转换的工作。

3、技术性能和功能要求

1）技术性能要求

UPS装置电源输入：

交流输入电压：单相AC 220（1±10%）V或 三相AC 380（1±10%）V。

交流输入频率：50（1±5%）Hz。

直流输入（110V直流电源系统）：99V～143V。

直流输入（220V直流电源系统）：198V～286V。

直流母线反灌纹波电压系数：≤0.5%。

UPS系统输出：

UPS容量：3kVA

稳压精度：稳态，不大于±3%；动态过程中，负荷以0～100%变化，其偏差值小于±5%，恢复时间小于20ms。

输出电压调节范围：±3%。

效率：≥80％（交流输入逆变输出），≥85％（直流输入逆变输出）。

输出波形：正弦波。

输出频率精度：50（1±0.5%）Hz。

同步范围：50（1±2%）Hz。

同步速度：≤1Hz/s。

总谐波含量：≤3％。

负载功率因数范围：0.9（超前），0.7（滞后）。

单机无故障时间（MTBF）：＞50 000h。

交流供电与直流供电之间的切换时间：0ms。

过载能力：125％额定值时可维持10min，150％额定值时可维持1min。

功能要求：

UPS装置应具备防止过负荷及外部短路的保护。

UPS装置交流电源输入回路中应有涌流抑制措施。

UPS装置的所有部件的功率均应满足长期额定输出的要求。

UPS装置旁路电源需经隔离变压器进行隔离。

UPS装置面板上应设有各种运行和故障显示。内容至少包括：

1）运行时显示下列内容：

a）	交、直流回路输入电流、输入电压。

b）整流器输出电流、输出电压。

c）	逆变器输入电压。

d）逆变器输出电压、输出电流、输出频率。

e）	旁路交流电压。

f）	UPS输出电流有效值。

g）逆变器运行指示。

h）静态开关位置指示。

i）	旁路开关位置指示。

j）	负载百分比。

k）通信接口的工作状况。

2）面板报警显示内容：

a）	整流器输入电压低报警。

b）直流输入电压低报警。

c）	旁路交流电源电压低报警。

d）逆变器输入电压低/高报警。

e）	逆变器输出电压低/高报警。

f）	旁路位置报警。

g）逆变器故障报警。

h）UPS装置过载或出口短路关机信号。

要求状态信息、报警信息等能通过通信上传计算机监控系统，关键信号有硬触点上传。

4、整流器

整流器的容量应能满足逆变器长期满负荷供电的要求。

整流器的交流电源输入回路应设置空气断路器。

整流器应有涌流抑制功能。

整流器的容量应按带逆变器静态负荷来选择。

5、逆变器

逆变器的输入来自经过整流器整流后的直流电源和所用直流电源。旁路交流电源正常时，逆变器输出频率保持与旁路交流电源同步，若旁路交流电源的频率和电压偏差超过逆变器容差允许值时，同步回路应自动关断，逆变器则按其内部基准频率运行，直至旁路交流电源恢复至逆变器容差允许范围内时再与其保持同步。

额定功率因数下，负载在0～100%范围内按±20%增/减时，UPS稳态输出电压不应超过±3%。逆变器在功率因数0.7～0.9运行时，最大冲击负荷为额定值的1.5倍时，应能承受60s。

逆变器应具有过电流保护特性。UPS的过电流保护应能保证在负荷发生短路或电流超过允许的极限值时及时动作，使其免受浪涌电流的损伤。

7、静态开关

1）静态开关的切换时间特性：切换时间，≤4ms；切换方式，自动。

2）当UPS逆变器故障或输入交、直流电源失去时，能将负载无间断地切换至旁路交流电源。在旁路运行方式下，UPS装置应设计为易于维护和拆装，且对负载的供电不中断。

3）UPS过载时，静态开关应能按过载能力的规定自动将电源切换至由旁路交流电源供电。当负载由逆变器切换到旁路时，旁路电压必须正常；由旁路切换至逆变器时，不应有相位的突变。

4）任何条件导致UPS输出电压异常，如UPS故障、馈出支路短路等，若旁路电压正常，应立即切换到旁路供电。

8、手动旁路开关

1）“正常”位置时负荷应接至逆变器，“旁路”位置时负荷应接至交流电源。切换时负载供电不能中断。

2）手动旁路开关应能将负荷由逆变器输出切换至旁路交流电源供电，在旁路侧应加隔离变压器。当负荷由旁路交流供电时，应允许对整流器、逆变器和静态开关进行检修和维护。

10.8.3一体化电源监控

一体化电源监控装置是管理变电站交流系统、直流系统、UPS、通信电源、逆变电源等站内电源系统的综合监控，计算机监控和一体化电源监控通信实现对电站电源系统的三遥功能。

1、显示界面

（1）主界面

主界面以单线图的方式显示数字化管理系统所管理的电源系统的主接线图，正确反映各种电源装置之间的接线关系，图中的开关、智能单元等符号应符合GB/T 4728.7的规定，所有文字显示均应为中文。开关位置、各智能单元的状态及母线电压、电流应为实时信息。

（2）子界面

各种电源装置均有独立的子界面，以模拟图的方式显示较详细的电气主接线图，电气符号应符合GB/T 4728.7的规定，所有文字显示均应为中文。根据复杂程度的不同，子界面可以分成多级。界面中显示的信息均应是实时的。

（3）列表信息

对于信息量较大的电源系统，可采用模拟图与列表相结合的方式显示各种模拟量和状态量，所有文字显示均应为中文。画面响应时间如下：

1）画面调用响应时间不大于2s。

2）开关量信号输入至画面显示的响应时间不大于2s。

3）由串行通信输入的信号至画面显示的响应时间不大于3s。

（4）事件记录

站用交流电源：

1）交流输入故障记录，包括发生时间、持续时间，故障类型，如过电压、欠电压、缺相、三相不平衡和失电压等。

2）交流屏内备自投开关（如ATS）位置记录，包括备自投开关在各种位置的运行时间。

3）备自投开关投切记录，投切原因，如遥控投切、手动投切、交流故障投切等。

4）馈线开关脱扣记录。

直流电源：

1）直流屏包括DC 220V。

2）直流屏内交流备自投开关位置记录。

3）交流输入电压故障记录。

4）充电机输出开关位置、脱扣（或熔断器熔断）记录。

5）蓄电池进线开关位置、脱扣（或熔断器熔断）记录。

6）母线联络开关位置记录。

7）直流母线电压异常记录，记录母线电压异常的持续时间。

8）充电机浮充电压记录，稳态下每天记录一次交流输入电压（在允许波动范围内）最低和最高时，充电机在浮充状态下的输出电压，需同时记录温度补偿电压值。

9）电模块故障记录。

10）各充电模块输出电流记录，稳态下每天记录一次。

11）馈线开关脱扣记录。

12）馈线开关变位记录。

13）直流母线绝缘状况记录，记录每天的绝缘电阻最小值，以曲线形式表示。

14）直流母线绝缘状况实时记录，保留最近一周的实时曲线。

15）馈线支路绝缘故障记录。

16）各种智能电子设备故障记录。

（5）蓄电池：

1）蓄电池初次投运的完整记录，包括均充后的各单节电池电压的均衡度。

2）蓄电池浮充记录，记录连续浮充时间、浮充时的最大电流值每天记录一次。

3）蓄电池均衡充电记录，记录均充开始时间、均充持续时间、实际的均充电流值（稳流状态）和均充电压值（稳压状态下）。

4）蓄电池巡检装置运行状态记录。

（6）UPS：

1）UPS屏内交流输入备自投开关位置记录。

2）交流输入电压故障记录。

3）直流输入电压故障记录。

4）UPS输出开关位置、脱扣记录。

5）直流输入开关位置、脱扣记录。

6）母线联络开关位置记录。

7）母线自动切换装置动作记录。

8）母线电压异常记录。

9）馈线开关脱扣记录。

10） UPS运行模式记录，如旁路输出、交流输入逆变输出、直流输入逆变输出。

11） UPS故障记录，包含故障类型。

（7）报警处理

1）报警输出：

报警输出信息应直观、醒目，并伴以声、光效果，根据需要可配置空触点输出。

2）报警记录：

报警信息记录的显示格式应可选择，如按发生时间的顺序、按解除时间的顺序，每种报警信息均成对显示，即发生时间和解除时间。

（8）时钟同步

数字化管理系统采用准授时信号（IRIG-B码）进行时钟校正，同时应具备软件对时功能。数字化管理系统的主机还应具有向所管理的各电源装置转发北斗信号的功能。对时精度误差不大于10ms。

（9）自诊断与自恢复

自诊断：

数字化管理系统应具有在线诊断能力，对系统自身的软、硬件（包括各个通信接口）运行状况进行诊断。发现异常时，予以报警和记录。

自恢复：

对于一般性的软件异常，系统能自动恢复正常运行，并保持运行设定值不变。当运行设定值异常且不能自动恢复时，则以默认值运行，同时予以报警和记录。

10.8.4其他要求

柜内设备的安排及端子排的布置，应保证各套装置的独立性，在一套装置检修时不影响其他任何一套装置的正常运行。

10.9火灾自动报警系统

二次预制舱内单独设置火灾报警主机，火灾报警主机信号通过Modbus接入公用测控装置。

1、火灾报警控制器

本项目火灾报警控制器利用二总线制通讯技术，能与点式感烟探测器组成火灾报警控制系统，并具有如下功能：

1）分布智能技术。探测器及各种现场部件均采用分布智能技术，预设有特定的算法，可处理接收信息。每个探测器的参数可按照所在位置而设定，报警功能全面分散至探测器，准确地分辨真伪火情。

2）自适应编址。具有自适应编址能力，无需手动设置地址，从而没有混淆探测器的危险。

3）具有对火警回路总线自动巡检功能；

4）具有火警、故障两种报警功能，且火警优先；

5）当系统部件或系统故障时，能显示故障位置和类型，并发出声光报警；

6）当有火警时，报警器能发出声光报警信号、显示地址、类别和时间，记录报警时间、报警性质和火警部位；

7）键盘在线对系统进行配置，实现人机对话，便于工程的开通和值班人员的管理与操作。

8）自动隔离故障。每个现场部件中均设有短路隔离功能，且探测回路采用环形两总线，发生短路时，短路点被自动隔开，确保系统完全正常运行。

9）火警信息能作为历史信息长期掉电保存。

10）全中文显示及菜单操作。采用大屏幕液晶显示，实现用户文本和操作提示的的完全汉化。系统设置不同的操作级别，各级人员都有自己的操作范围。

11）当主电掉电时，备用电源自动投入运行；主电恢复正常后，优先恢复运行，同时备用电源自动充电。

12）控制器电源为AC220V±10%，50Hz。

13）至少具备标准串口RS-485三个，可以分别与变电所内监控系统和图像监视系统通信。

14）火灾报警系统应能提供系统异常，装置故障，火警等信号接点。

2、感烟探测器

1）密封防尘、防虫、抗压；

2）在10%—95%相对湿度下能正确工作。

3）安装地点：屋内。

10.10 监控系统与微网控制平台系统互联的技术要求

监控系统应具备与微网平台进行信息交互的功能，采用以太网通信、光纤环网、5GNR双冗余接口等接口和北斗短报文作为最后手段的应急控制指令通道，支持MODBUS-TCP、IEC61870-5等通信协议，向微网控制平台开放通信端口，将和储能运行监测信息、故障告警信号、开关柜信息实时上传至微网控制平台系统。通信失效后本地EMS能孤岛自治运行≥72小时。

监控系统应具备远程遥控开关分合闸的功能，接收并微网控制平台系统的控制指令。

#### 10.10.1通信要求

储能电站向微电网提供的信号至少应该包括：

1）遥测：

储能电池可充/可放电量、充电电量、放电电量、荷电状态、运行状态；

PCS直流电压电流、交流电压电流、功率因数、运行状态；

10kV线路的有功功率，无功功率、电流、上网电量；

10kV集电线路的有功功率，无功功率、电流；

10kV站用变的有功功率，无功功率、电流；

10kV母线电压、频率；

2）遥信：

全站事故总信号；

全站保护动作信号

全站断路器位置、信号

10kV 隔离手车、接地刀闸位置、信号

（3）遥控：

PCS开机、关机；

- 11. 视频监控系统技术要求

视频监控系统主要考虑对储能安装区域及微网项目主要设备、关键设备安装地点以及周围环境进行全天24小时的图像监视，以满足安全生产所需的监视设备关键部位的要求。

### 11.1实时视频监控对象

主要监视对象及范围如下，但不限于此：

1、实现对电化学储能安装区域场景情况的远程监视；

2、实现对储能舱、一二次预制舱等关键变配电设备外观的运行状态。

#### 11.2实时视频监控系统技术要求

视频监控系统技术要求如下，但不限于此：

1、支持远程云台镜头控制，可以控制摄像机的图像的拉近、拉远，方便用户查看细节信息；通过控制云台的上、下、左、右转动，实现用户对现场环境的全方位监控。

2、支持多个客户端同时监控一个监控点的图像。

3、视频监控主站具备调用项目摄像头图像的能力，支持同时查看多路视频信号，支持远程控制云台镜头。

5、视频监控主站应具有视频管理功能，支持监控视频解码上墙，支持画布设置与画面分割、拼接管理。

6、视频监控主站提供HDMI视频信号接口，能够在微网平台系统展示大屏上显示监控画面。

11.3实时视频监控功能

1、对监控范围内的设备实现实时视频监控。

2、在可设定的时间间隔内对站内摄像机进行视频巡检，参与巡检的对象可以任意设定，包括同一站端的不同摄像机、同一摄像机的不同预置位等，巡检间隔时间可设置。

3、具有视频自动跟踪、移动检测等功能。

11.4视频显示功能

1、实时图像监视，彩色图像以不少于4通道、每通道以每秒25帧的速率实时传送和播放。视频图像大小随意可调。

2、可在系统结构窗内方便地选择所需监控的摄像机。切换画面简便明了，对于带云台摄像机应可以通过预置位菜单，快速切换不同的预置位。

3、视频色彩、亮度、饱和度等可由用户设置调整。

4、可以单画面、4画面、9画面或16画面显示图像。

5、可自由切换视频画面。

6、可方便地设置屏幕背景颜色。

7、可方便设置轮巡显示，可以在同一监视器上对站内所选摄像机进行轮巡显示。用户可在系统弹出菜单内增减轮巡摄像机，改变停留时间，改变预置位等。

11.5图像储存回放功能

1、图像快照功能：以JPEG格式储存画面。

2、报警可联动录像，录像时间可调，带时标、地标。可存储静止画面和活动画面。

3、系统可连续录像，每路图像的存储时间应不小于720h。

4、存盘信息合理管理，可按时间、地点、报警性质查询回放。

5、具有可显示、存储、检索、回放所选摄像机实时图像及图像回放编辑功能。

6、硬盘空间管理功能，硬盘空间不足时报警。

7、可远程回放站端的任一摄像头的历史图像（时间可设）及报警录像；可远程控制站端的服务器实现手动录像、定时录像、报警触发录像，支持画面异动检测功能。

8、图像回放方式有逐帧、慢放、常速、快速放大/缩小等多种方式。能够将任意一幅回放图像存放成JPEG或BMP格式的图像，供数据交换使用。

9、每路录像支持按1080P格式回放。

12. 储能系统（含微网协控装置）技术要求

储能集中布置，分为两套2MW/4MWh储能系统接入储能一次预制舱，通过储能一次预制舱共计1回10kV线路接入B12动力用房10kV龙商线母线段，于并网状态时进行削峰填谷，离网状态时满足黑启动需求；

### 12.1 供货范围

供货范围为4MW/8MWh储能系统及其附属设备，主要包括2套2MW/4MWh（构网型）储能系统，10kV电压等级输出。含储能设备及10kV/0.69kV升压变、开关柜（供货范围到10kV开关柜高压侧出口），以及供货范围内所有设备元件的选择、设计、制造、提供图纸资料、试验（包括型式试验、出厂试验、协助交接试验）、供货、包装、发运、现场交货、现场指导安装、现场调试指导、参加试验运行和协助交接验收以及技术文件的编制和技术服务等工作，负责储能系统所有设备的试验与储能系统的调试、与项目其他各系统（包含一次、二次、通信、自动化等）的匹配。

### 12.2 执行标准

- 《电化学储能电站设计规范》GB 51048-2014

- 《电力系统电化学储能系统通用技术条件》GB/T 36558-2023

- 《电力储能用电池管理系统》GB/T 34131-2023

- 《电化学储能系统接入电网技术规定》GB/T 36547-2024

- 《电化学储能系统接入电网测试规范》GB/T 36548-2024

- 《电化学储能电站运行指标及评价》GB/T 36549-2018

- 《电化学储能系统储能变流器技术规范》GB/T 34120-2023

- 《电化学储能电站标识系统编码导则》DL/T 1816-2018

- 《电化学储能电站监控系统与电池管理系统通信协议》DL/T 1989-2019

- 《电化学储能电站功率变换系统技术规范》NB/T 42089-2016

- 《电化学储能电站监控系统技术规范》NB/T 42090-2016

- 《电化学储能电站用锂离子电池技术规范》NB/T 42091-2024

- 《电化学储能系统方舱设计规范》T/CEC 175-2018

- 《电池储能电站技术导则》QGDW 1769-2012

- 《电池储能电站设计技术规程》QGDW 11265-2014

- 《储能电站自动化系统接入配置技术规范》Q/GDW10 111-03-002-2018

- 《储能电站计算机监控系统技术规范》Q/GDW10 111-03-003-2018

- 《储能电站自动化监控信息传输技术规范》Q/GDW10 111-03-004-201

- 《大型电化学储能电站电池监控数据管理规范》T/CEC 176-2018

- 《电力储能用锂离子电池》GB/T 36276-2023

- 《预制舱式磷酸铁锂电池储能电站消防技术规范》T/CEC 373-2020

- 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版）

- 《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229-2019

- 《建筑照明设计标准》GB 50034-2024

- 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013

- 《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018

- 《地区电网调度自动化设计技术规程》DL/T 5002-2021

- 《电力系统调度自动化设计技术规程》DL/T 5003-2017

- 《电能量计量系统设计技术规程》DL/T 5202-2022

- 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005

- 《电化学储能电站安全规程》（GB∕T 42288-2022）

- 《储能系统安全测试》（IEC 62933-5-2）

- 《微电网离网运行标准》（IEEE 1547.4）

- 《分布式电源并网标准》（IEEE 1547）

### 12.3 总体目标

总体目标为储柴微互补运行，在外部电网消失的情况下，实现离网运行，保证重要负荷用电需求，微网控制储能平滑过渡至柴发启动；并通过设置峰谷出力计划曲线，峰电价或者尖峰时放电，谷电价时充电，获取峰谷电价差利润，提高微网的经济效益。具体目标及技术指标如下：

并网运行时需尽量降低峰段或尖峰段用电负荷，设置峰谷充放电策略、控制储能运行区间、调控部分负荷功率等方式；

离网运行时，要求柴发作为主电源，储能作为备用电源，允许调控分布式电源及部分负荷以维持系统电压、频率稳定；

计划性并网转离网要求无缝切换，非计划性并网转离网可短时停电后进行系统黑启动离网运行，系统需具备黑启动功能，系统全黑时，UPS足以满足控制系统长时间供电，黑启动在10s以内完成。

    - 12.4 一般要求

1）储能系统应具备削峰填谷、系统调频、无功支撑、电能质量治理、新能源功率平滑输出、为系统提供调峰服务、黑启动、需求响应支撑等功能；

2）储能系统设备采用集装箱一体化设计，将储能电池簇、电池控制柜、储能变流器、配电柜等设备安装在集装箱内，集装箱系统拥有独立的自供电系统、温度控制系统、火灾报警系统、门控照明、安全逃生系统、应急系统、消防系统等自动控制和安全保障系统；

3）要求储能设备采用模块化设计，储能电池单体-电池模组-电池簇-电池储能系统模块化层级，层次分明、结构清晰、功能完善，应包含完善的电池机架、电池管理系统（BMS）、照明系统、火灾探测及自动灭火系统、安防系统、应急系统、防浪涌装置、接地保护装置、接地故障探测装置等；

4）要求储能设备具有能量管理系统（EMS），实现监视、测量、控制，具备遥测、遥信、遥调、遥控等远动功能；

5）储能系统应具备完善的保护功能，包括但不限于电池本体保护、电池过流过压保护、并网保护、防爆设计。电池集装箱内部应集成必要的火灾探测报警系统和灭火系统，在应用投标人提供的储能软硬件系统情况下，不应起火、爆炸；

6）储能设备需配置必要设备，保证电池储能设备可以安全串并联运行；

7）储能系统的运行要求：储能系统自身运行控制系统应提供完善的内部监测、控制、故障保护与切除、事件记录功能，包括但不限于投切控制、运行模式控制、设备状态、运行温度、环境控制和监测等功能。储能系统内应配置相应的交直流UPS设备，保证控制系统、信号系统、消防系统在断电情况下能够正常工作；

8）全套储能系统质保期为2年，在质保期内，投标人产品系统及各部件除非因证明由招标人不当使用或其他不可抗力而未能达到合同规定的各项指标时，投标人应无偿地为招标人修理或更换零部件，直至改进设备结构并无偿供货。质保期内，如储能系统发现部件缺陷、损坏情况，在证实设备维护和运行都符合要求时，投标人应尽快免费更换；

9）投标人应提供如下相关资料：

1.	可选的充放电方式；

2.	循环次数与充放电深度关系曲线（电池单体/模块曲线）；

3.	循环次数与充放电倍率的关系曲线（电池单体/模块曲线）；

4.	电池容量与温度关系曲线（电池单体/模块曲线）；

5.	电池充放电倍率与容量关系曲线（电池单体/模块曲线）；

6.	年度电池容量衰减的保证值（单元及系统的保证值）；

7.	电池充电特性曲线（电池单体/模块曲线）；

8.	电池放电特性曲线（电池单体/模块曲线）；

9.	电池耐过充、过放能力说明（电池单体/模块曲线）；

10.电池长期正常运行后的端电压偏差范围（电池单体/模块曲线）；

11.提供整套储能系统电芯内阻正态分布图；

12.电池的荷电状态（SOC）、电池健康度（SOH）的计算方法；

13.电池储能系统的电池巡检和保护功能；

14.电池单体、电池模组和电池簇按国标GB/T 36276-2023规范要求通过资质检测认证机构的检测认证报告（CNAS资质，包括安全、性能、循环寿命测试）;

15. 电芯获得安全检测GB/T 44240-2024《电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求》认证证书，并提供具有CNAS标识的检测报告；

16. 电池模块提供IP67防护等级报告（CNAS资质）；

17. 电池舱系统有通过-30℃及以下低温环境测试和55℃及以上高温环境测试，并提供测试报告；

18. 电池舱系统层级冷凝水测试报告；

19. 电池模块级震动报告；

20. 电池舱级防震仿真报告（运输、吊装、地震等报告）；

21. PCS按相关规程规范和要求通过资质检测认证机构的检测认证报告;

22. PCS需提供高电压穿越报告、低电压穿越报告及型式试验报告。

23. 本储能电站交流侧（10kV出线侧）效率不得低于85%，投标人应提供电池配置容量计算过程；

24.投标人应提供《电芯及PCS设备型式试验报告》。

    - 12.5 2MW/4MWh储能设备

（1）储能电池组（含BMS）技术要求

本项目采用1500V直流储能系统方案，储能系统设备采用预制舱一体化设计，系统拥有独立的自供电系统、温度控制系统、火灾报警系统、照明系统、应急系统、消防系统等自动控制和安全保障系统；

要求储能电池系统设备采用液冷系统设计，尺寸按20尺集装箱设计便于运输，重量不超过40吨。储能电池单体-电池模组-电池机架-电池系统模块化层级，层次分明、结构清晰、功能完善，应包含完善的电池机架、电池管理系统（BMS）、高压箱、液冷冷却系统、照明系统、消防系统（含PACK级气体消防，PACK需内置不低于50%温度检测点，舱级火灾探测及自动灭火系统）、应急装置等。

储能系统应具备完善的保护功能，包括但不限于电池本体保护、电池过流过压保护、并网保护、防爆设计。电池集装箱内部应集成必要的火灾探测报警系统和气体灭火系统，火灾探测报警系统应能够及时探测到集装箱内异常情况并自动和手动的启动气体灭火。火灾探测报警系统应能够独立于原建筑火灾报警系统工作，并可通过干接点信号将报警信息接入原建筑火灾探测报警系统。在应用投标人提供的储能软硬件系统情况下，储能系统发生异常不应起火、爆炸。投标方自身产品和采用的电芯品牌五年内未发生过安全事故。

储能设备需配置必要设备，保证电池储能设备可以安全串并联运行。本次投标的电芯、BMS和电池预制舱应为同一厂家，并提供型式试验报告作为证明材料，其中电池预制舱可提供供货业绩证明材料和电池簇的型式试验报告。

储能系统的运行要求：储能系统自身运行控制系统应提供完善的内部监测、控制、故障保护与切除、事件记录功能，包括但不限于投切控制、运行模式控制、设备状态、运行温度、环境控制和监测等功能。储能系统内应配置相应的交直流UPS设备，保证控制系统、信号系统、消防系统在断电情况下能够正常工作。

电池模块和电池簇内，电气间隙和爬电距离、绝缘电阻、介质强度应满足NB∕T 42091《电化学储能电站用锂离子电池技术规范》。

为避免因单体电池或电池模块电池特性或运行条件差异较大而引起整组电池性能和寿命下降，投标人设备应具备保证电池各项指标的均衡性的解决措施，并提供令招标人及技术专家组满意的监测体系。

根据工程需要可以召开设计联络会或以其它形式解决设计制造中的问题。文件交接要有记录，设计联络会议应有纪要。未尽事宜，双方协商处理，可以以其它形式补充。以后协调所形成的文件与规范书具有同等效力。

1）电池组技术要求

本项目只接受国家标准或企业标准中的A品储能电池，不接受其它类型、品级和梯次电池，也不接受长时间库存电池，具体参数要求如表所示：

电池应选用磷酸铁锂电池，额定电压3.2V，电压范围2.5V-3.65V，适用于电网储能应用要求，标称容量为314Ah。

要求连续储能时长不少于2小时、充放电次数在90%DOD及80%EOL时不少于8000次。厂家应根据自身设备的特性制定科学有效的措施，提供的产品在运行5年后电池储能系统总容量不低于初始容量的80%。

电池外壳结构必须充分牢靠，确保电池单体在长时间使用（不低于10年），电池不会出现漏液、变形或融化等安全隐患。

单体电池设计必须具有防爆功能，确保电池在极端状态下，不会出现爆炸危险。

电池簇和电池模组内，电气间隙和爬电距离、绝缘电阻、介质强度应满足NB∕T 42091《电化学储能电站用锂离子电池技术规范》。

电池的正、负极端子有明显标志，便于连接、巡视和检修；电池内部结构应符合相关标准的设计和工艺要求；

电池模组必须标明制造厂名及商标、型号及规格、极性符号、生产日期。

电池壳体、外盖不得有变形、裂纹及污迹，标识清晰；

电池组应具备完整安装连接材料，并完成电池输出端的接线；

设备应为柜式或舱式结构。为保证美观，每面柜体尺寸高度、色调应统一，整体协调。

电池老化与退役机制

根据规范GB/T43540一2023《电力储能用锂离子电池退役技术要求》的回收流程及环保责任主体由投标方负责。

2） BMS技术要求

电池管理系统应具有高精度的电池电压、电流、温度采集的功能，并能够根据实际运行情况提供数字量、开关量等输出，电池管理系统依靠算法保证电池模组内单体电池间电量的一致性，同时对电池的剩余电量（SOC）、能量状态（SOE）、健康状态（SOH）等进行准确估算。

电池管理系统与储能变流器能够双向交换数据，进行监测和控制。电池管理系统给监控系统提供实时电池储能系统状态监控、数据存储、策略分析的依据；电池管理系统实时将报警信息传送给变流器，为后者提供充放电依据。电池管理系统至少应具备以下功能：

1）电池管理系统应能够检测电池热和电相关的数据，实时测量电池簇电压，充放电电流、温度和单体电池端电压等参数。供货厂家应确保电池安全、可靠、稳定运行，保证电池使用寿命要求和满足对单体电池、电池模组和电池簇的运行优化控制的要求来确定电池管理系统的具体测量量及测量量采样周期、采样精度等。

2）电池管理系统应能对电池的荷电状态（SOC）、能量状态（SOE）、电池健康度（SOH）进行估算，并进行自动校准。能够计算、实时就地显示并上报循环次数（指累计到90%DOD满充满放的循环次数）、DOD、SOC、SOE、SOH。

3）电池管理系统根据电池的荷电状态控制规划对电池的充放电控制，如电池电压超标或过电流，系统需立即停止电池工作。

4）电池管理系统应能对电池进行故障诊断，并可以根据具体故障内容进行相应的故障处理，应具备但不限于以下的保护功能：过充保护、过放保护、短路保护、反接保护、过载保护、温度保护。在电池储能系统运行时，如果电池的电压、电流、温度等模拟量出现超过安全保护门限的情况时，电池管理系统应能够实现就地故障隔离，将问题电池簇退出运行，同时上报故障信息并实时告警。

5）电池管理系统应实时采集单体电池的温度，采取散热措施防止电池温度过高。热管理功能对电池组的运行温度进行严格监控，如果温度高于或低于保护值将输出热管理启动信号，系统可配备风机或保温储热装置来调整温度；若温度达到设定的危险值，电池管理系统自动与系统保护机制联动，及时切断电池回路，保证系统安全。

6）电池管理系统应具备与变流器和能量管理控制系统进行信息交互的功能，需提供RS485、CAN和以太网通信接口。

7）电池管理系统应具有均衡管理功能，能平衡电池模组、簇间的不一致差异，均衡方式请说明。

8）电池管理系统需实现对储能集装箱的全面控制与保护并实现与PCS、能量管理系统的通信。

9）电池管理系统运行各项参数应能通过本地和远程两种方式在电池管理系统平台进行修改，并有通过密码进行权限认证功能。

10）电池管理系统应能够在本地对电池储能系统的各项运行状态进行显示，如系统状态，模拟量信息，报警和保护信息等。

11）电池管理系统应能够在本地对电池储能系统的各项事件及历史数据进行存储，根据GB/T 34131-2023要求， BMS应具备足够的容量本地存储120天的信息。

12）电池在充放电过程中外部遇明火、撞击、雷电、短路、过充过放等各种意外因素，不应发生爆炸；

（2）储能变流器技术要求

储能变流器是储能系统中的核心设备，必须采用高品质性能良好的成熟产品。

1）储能变流器通信接口宜具有RS485通讯、CAN通讯或者以太网通讯接口。

2）储能变流器可以兼容各大生产厂家多种不同规格和型号的蓄电池。

3）储能变流器正常使用的电气条件

储能变流器在下列电网条件下，应能以正常方式运行：

a）公用电网谐波电压不超过GB/T 14549中规定的限值；

b）储能变流器输出端三相电压不平衡度不超过GB/T 15543规定的限值；

c）电网频率偏差不超过GB/T 15945规定的限值的规定；

d）电网电压偏差在-10%～+10%；

e）总电流波形畸变率<3%；

f）长时110%过载；

4）当储能变流器与BMS及监控系统的网络通信中断时，储能变流器宜有足够的措施保证设备自身的安全，并维持一段时间正常运行。

5）储能变流器必须具有P/Q和V/F两种工作模式，处于P/Q工作模式时，能根据电网调度部门指令控制有功功率及无功功率输出，具备四象限满容量运行的能力。

6）储能变流器除并网运行模式外，还应具有离网运行模式，即按照设定的条件脱离主网。具备离网时的黑启动功能，能够为重要负荷短时供电。电网恢复供电时，具备平滑切换并网模式运行，整个过程负荷不受影响。

7）有功功率控制功能

a) 当有功功率指令为定值时，储能变流器应能输出恒定的功率值，正常运行条件下，有功功率不随频率、电压的变化而变化，功率控制精度满足GB/T34120 标准中 5.4.7 的基本要求。

b) 储能变流器应跟随监控系统指令控制其有功功率输出，待机状态下，从接收到功率调度指令到响应功率输出的时间不大于 100ms，功率输出不超过 储能变流器 最大允许功率。

8）电压/无功调节功能

a) 当无功功率为定值时，储能变流器应能输出恒定功率值，无功功率不随频率、电压的变化而变化。

b) 储能变流器应跟随储能电站监控系统控制指令等信号实时跟踪调节无功输出。

c) 动态无功支撑能力应满足 GB/T 34120 标准中 5.4.12.2 的基本要求。

9）储能变流器恒流充电时，稳流精度≤1%（在20%~100%输出额定电流时），电流纹波≤1%。

10）储能变流器交流侧电压不平衡度不超过GB/T 15543-2008《电能质量三相电压不平衡》规定的限值，公共连接点的负序电压不平衡度应不超过2%，短时不得超过4%；其中由变流器引起的负序电压不平衡度应不超过1.3%，短时不超过2.6%。

11）储能变流器具备一定的耐受电压、系统频率异常的能力，满足国标GBT34133-2017要求。

12）储能变流器保护功能

储能变流器须具有直流过电压保护、过流保护、输入反接保护、短路保护、接地保护（具有故障检测功能）、欠压/过压保护、过载保护、过热保护、过/欠频保护、三相不平衡保护及报警、相位保护功能。在并网运行时宜设置Ⅰ段式电网过压定时限保护和Ⅱ段式电网欠压定时限保护。变流器在离网运行时宜设置Ⅱ段式负载欠压定时限保护。

13）储能变流器具有故障记录功能，每份记录的信息包括故障器件所有重要的模拟量和开关量，以便进行事故分析。

14）储能变流器并网运行时，直流电流分量不超过其输出电流额定值的0.5%。

15）储能变流器要求能够自动化运行，运行状态可视化程度高。

16）储能变流器具有直流输入手动或电动分断开关，交流电网手动或电动分断开关，紧急停机操作开关。

17）储能变流器使用寿命：20年安全可靠运行。

18）控制系统要求

a）通信

储能变流器（PCS）主要与能量管理系统（EMS）、监控系统进行信息交换，每台PCS系统或模块应预留CAN、RS485和以太网的独立物理通信接口，并可支持物理通信接口扩展，支持多种协议进行实时通信。PCS应通过上述通信协议提供自身运行和故障信息，运行和故障信息应清晰、明确（准确）。PCS应能够接收BMS的充放电需求（电压、电流、功率等）并据此调整其自身工作状态。

b）可编程接口

PCS预留可编程接口，可满足设备后续EMS升级要求。

c）PCS的同步

PCS能够与储能能量管理系统进行对时。

19)PCS 直流侧用作系统级保护，预期短路电流超过 200 - 250kA。此处采用直流框架隔离开关，绝缘电压 1600V DC，耐受冲击电压 12kV，短时耐受能力：Icw=100kA/1s，150kA/0.2s，使用环境温度 - 40℃ - 70℃，机械寿命 10000 次，电气寿命 500 次，使用类别DC21A/22A/DC23A。

交流侧采用交流框架断路器，额定工作电压 690V，额定电流 3200-6300A，短时耐受电流 Icw = 85kA/1s，用于控制电路通断和保护设备安全。

20)电压穿越

（1）低电压穿越

电力系统发生故障时，若并网点考核电压全部在储能变流器低电压穿越要求的电压轮廓线及以上的区域内时，如下图所示，储能变流器应保证不脱网连续运行；否则，允许储能变流器切出。储能变流器低电压穿越具体要求如下：

a) 储能变流器并网点电压跌至 0 时，储能变流器能够保证不脱网连续运行 0.15s；

b) 储能变流器并网点电压跌至曲线1以下时，储能变流器可以从电网切出；

c) 对电力系统故障期间没有切出的储能变流器，其有功功率在故障消除后应能快速恢复，自故障清除时刻开始，以至少 30%额定功率／秒的功率变化率恢复至故障前的值。

注1：对于三相短路故障和两相短路故障，考核电压为并网点线电压；对于单相接地短路故障，考核电压为并网点相电压。

注2：对于并入10（6）kV以下电压等级电网的储能变流器，具备故障脱离功能即可。

（2）高电压穿越

当储能系统通过10（6）kV及以上电压等级接入公共电网的储能的储能系统应具备下图所示的高电压穿越能力，交流侧电压在下图曲线2轮廓线及以下区域时，储能系统应不拖网连续运行，交流侧电压在下图取现2轮廓线以上区域时允许储能单元与电网断开连接。

21)运行适应性

（1）频率适应性

PCS具备一定的耐受系统频率异常的能力，应能满足GB/T 34120标准中8.1.9.2频率适应性的基本要求。按照下表要求运行。

表12-1 频率响应时间要求

| 频率范围 | 要求 |
| --- | --- |
| 低于46.5Hz | 1）储能变流器不应处于充电状态。 2）储能变流器应根据允许运行的最低频率或电网调度机构的要求确定是否与电网脱离。 |
| 46.5Hz~48.5Hz | 1）处于充电状态的储能变流器应在0.2s内转为放电状态，对于不具备放电条件或其他特殊情况，应在0.2s内与电网脱离。 2）处于放电状态的储能变流器应能连续运行。 |
| 48.5Hz~50.5Hz | 正常充电或放电运行 |
| 50.5Hz~51.5Hz | 1）处于放电状态的储能变流器应在0.2s内转为充电状态，对于不具备充电条件或其他特殊情况，应在0.2s内与电网脱离。 2）处于充电状态的储能变流器应能连续运行。 |
| 高于51.5Hz | 1）储能变流器不应处于放电状态。 2）储能变流器应根据允许运行的最高频率确定是否与电网脱离。 |

储能变流器在正常运行频率范围内,在500ms的时间窗口内频率变化率不大于2Hz/s时应不脱网连续运行。

（2）电压适应性

储能变流器电压适应性应满足下表要求：

表12-2 电压适应性

| 交流端口电压(U) | 运行要求 |
| --- | --- |
| U<90%UN | 满足低电压穿越要求 |
| 90%UN≤U≤110%UN | 正常运行 |
| 110%UN<U | 满足高电压穿越要求 |
| 注：UN为储能变流器的交流端口额定电压。 |  |

表14-3 PCS主要技术参数表

| 序号 | 项目 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 交流接入方式 | 三相三线制 |  |
|  | 额定功率 | 具体方案厂家自行配置 |  |
|  | 最大输出功率 |  |  |
|  | 无功范围 |  |  |
|  | 过载能力 | 1.1倍：10min 1.2倍：不少于1min |  |
|  | 额定电压 | 须适应电网电压±10%的波动 |  |
|  | 额定电流 |  |  |
|  | 额定电网频率 | 50Hz |  |
|  | 总谐波畸变率 | ＜3%（额定电流） |  |
|  | 功率因数 | -1~1 |  |
|  | 隔离方式 | 无变压器 |  |
|  | 无功功率响应时间 | ≤100ms |  |
|  | 功率控制偏差 | 功率大于额定功率20%时，功率控制偏差不超过1%。 |  |
|  | 直流分量 | 0.5%（额定电流） |  |
|  | 最大直流功率 |  |  |
|  | 最大直流电流 |  |  |
|  | 直流电压工作范围 | 1000V-1500V |  |
|  | 电流纹波 | 储能变流器工作在恒功率充放电模式下时,直流端口的交流电流纹波有效值应不大于3%最大直流电流 |  |
|  | 电压纹波 | 储能变流器工作在恒功率充放电模式下时,直流端口的交流电压纹波有效值应不大于2%最大直流电压。 |  |
|  | 低电压穿越 | 提供第三方测试报告 |  |
|  | 高电压穿越 | 提供第三方测试报告 |  |
|  | 防孤岛保护 | 有 |  |
|  | 交流过流/短路保护 | 有 |  |
|  | 频率异常保护 | 有 |  |
|  | 交流过压/欠压保护 | 有 |  |
|  | 交流过频/欠频保护 | 有 |  |
|  | 交流进线相序错误保护 | 有 |  |
|  | 直流过流/短路保护 | 有 |  |
|  | 直流过压/欠压保护 | 有 |  |
|  | 直流极性反接保护 | 有 |  |
|  | 过温保护 | 有 |  |
|  | 功率模块（IGBT）保护 | 有 |  |
|  | 通讯故障保护 | 有 |  |
|  | 冷却系统故障保护 | 有 |  |
|  | 电流直流分量超标保护 | 有 |  |
|  | 直流谐波超标保护 | 有 |  |
|  | 电网电压不平衡度保护 | 有 |  |
|  | 故障录波 |  |  |
|  | 最大转换效率 |  |  |
|  | 功率响应速度 | 热备用状态下，从接收到功率调度指令＜100ms |  |
|  | 充放电转换时间 | 从90%额定功率充电到90%额定功率放电，相互转换时间＜100ms |  |
|  | 尺寸（宽*高*深） |  |  |
|  | 重量 |  |  |
|  | 外壳防护等级 |  |  |
|  | 噪声 | ≤80dB@1m |  |
|  | 冷却方式 |  |  |
|  | 通信接口 | LAN/CAN/RS485 |  |
|  | 通信规约 | Modbus,IEC61850等 |  |
|  | 接线方式 | 下进下出 |  |

（3）储能舱（柜）体结构及设计要求

1）储能电池采用预制舱或柜式安装，在保证设备正常运行条件下投标人应提出舱体或柜体内部设备布置图。

2）储能舱（柜）将电池储能系统各设备有机的集成到一个标准的单元中，包括电池组、BMS、汇流柜、PCS等，同时，该标准单元可以拥有自己独立的配电系统、环控系统、消防设备、门限开关、照明等自动控制和安全保障系统。

3）舱（柜）内采用恒温恒湿设计，内置工业空调制冷制热系统，使得集装箱内环境温度宜恒定在23±5℃（确保处于最佳工作状态）；湿度控制在 5% RH 至 60% RH 之间。

4）方舱内部需要提供足够的照明，以便于运维人员进行巡检、操作和维护；通常要求工作面（如主要通道、设备操作面、仪表盘）的照度达到 50 lux 至 100 lux 以上。照明灯具应选择防爆型或适用于存在电气设备环境的安全型灯具（IP等级足够高，如 IP65），布局合理，避免眩光。

5）集装箱内辅助供电回路接入要求：储能系统内辅助供电，包括消防系统、温控系统、照明系统等，其中，消防、监控等重要负荷采用双电源供电，供电方案由投标人提供具体方案。投标人根据自身方案和设备特点确定储能系统辅助供电容量大小及配电设计方案。

（4）控制系统技术要求

EMS应具备与微网平台进行信息交互的功能，采用以太网通信接口，支持MODBUS-TCP、IEC61870-5通信协议，向微网平台开放通信端口，将全线储能的运行监测信息和故障告警信号实时上传至微网平台，包括但不限于充放电功率、荷电状态（SOC）、能量状态（SOE）、电池健康度（SOH）、循环次数、放电深度（DOD）、运行告警状态、保护动作过程。

EMS应具备根据微网平台的指令设定储能变流器的控制模式和控制参数的功能。构网型储能应支持P/Q模式和V/f模式。

EMS应具备将储能充电量、放电量实时上传至微网平台的功能，数据刷新间隔不高于15分钟，电量计量精度不低于0.2S级。

1）系统应配备能量管理系统EMS，统一协调控制储能系统中的各个设备，同时管理统计储能系统充放电电量与储能系统各组成设备，对其进行调节控制和相关运行参数的采集。同时，EMS应可支持调度，包括但不限于根据调度指令提供有功、无功支撑。

2）储能系统EMS应具有实时数据采集与监视(SCADA)、自动充放电控制与计划、系统保护等功能的集中管理系统。

3）储能系统EMS应提供友好的就地或远程人机界面，包括但不限于实时数据监测、历史数据查询、设备控制、参数设置等画面。

4）储能系统EMS应支持MODBUS-TCP、IEC61870-5 等通信规约，采用标准的设备数据模型及通信服务程序，保证储能设备与就地监控层之间通讯的一致性。

5）实时采集与监视储能系统运行过程中的参数设置动作、运行报警状态、保护动作过程、充放电开始／结束事件、电池容量及健康状态等信息，能够对采集数据进行合理性检查、限值告警上述信息可以自动同步保存，时间记录可精确到秒，并掉电保持。系统现地应能够保存最近1年的历史数据，并实现数据的远程传输和存储。

6）支持多种方式控制储能系统充放电运行工况，包括：①执行远程控制指令，完成启动停止、控制模式切换、P和Q的目标设定；②在无远程指令或远程通讯中断时，自动执行能量管理系统中既定的充放电运行计划；③检修调试过程中，通过远程或就地方式手动控制储能系统的运行工况。

7）采集系统内辅助设备工作状态，如温控系统、消防系统等安全设备，形成电气联锁，一旦检测到故障，及时切断正在运行的电池成套设备。EMS与PCS以及BMS实时通信，实时采集PCS设备以及电池设备的运行工况，根据制定的储能系统保护策略以及热管理策略，确保储能系统的安全稳定运行。

8）采集电池管理系统的各组电池的电压、电流、平均温度、充放电电流和功率限值、最大/小单节电池电压及编号、最大/小单节电池温度及编号、各节电池的均衡状态、故障及报警信息、可充电量、可放电量等常用信息并进行显示。

9）采集并显示PCS系统的相关参数，包括：直流侧的电压/电流/功率等、PCS的三相有功功率、无功功率、三相电压、三相电流、功率因素、频率、运行状态、报警及故障信息等常用信息，以及充放电电量等。

10）储能系统EMS可以将采集的电池管理系统和PCS系统相关数据，包括运行状态、充放电信息、运行模式、有功无功、SOC等，上送给微电网智慧平台。

11）具有操作权限密码管理功能，改变运行方式和运行参数的操作均需权限确认。

（5）变压器

额定功率：2000kVA

型号：SCB14

系统额定电压:  10kV

最高工作电压:  12kV

额定频率: 50Hz

安装地点的倾斜度:＜3°

高压侧分接范围:±2×2.5%

低压侧额定电压:0.69kV

防护等级：IP54

（5）储能消防及安全部分技术要求

为了确保储能系统的安全，‌采取一系列防火措施是至关重要的。‌这些措施涵盖了从设备安装、‌消防设施配置到定期检测与维护等多个方面，‌以确保储能系统的稳定运行和安全。‌

1）消防设施配置：‌储能电站应配备足够数量的消防设施，‌如灭火器等，‌并定期检查其完好性，‌确保在紧急情况下能够正常使用。‌

2）安全距离：根据《电化学储能设计规范》电化学储能电站内建、构筑物及设备的防火间距，‌储能电站应设置在安全距离内，‌避免与其他设施发生碰撞，‌并定期检查周围环境，‌确保无任何潜在危险因素，若无法保证安全距离的情况下需增设防火墙。目前所设置位置能保证其安全距离，故不考虑增设防火墙。

图 3.1-23 防火间距要求图

3）设备安装：‌储能设备应按照说明书进行安装，‌确保安装稳固、‌合理。‌设备的支架应符合安全要求，‌避免在设备上放置重物，‌以免影响其稳定性。‌

4）检测与维护：‌定期对储能系统进行巡检，‌包括电池组、‌电池单体、‌电气系统等，‌确保其正常工作。‌定期进行电池充放电性能测试和电气系统的连接情况检查，‌确保无短路、‌断路等现象。‌

5）注意事项：‌禁止在储能电站附近放置易燃物品，‌并远离高温源。‌员工应熟悉消防设施的使用方法，‌并定期进行安全培训，‌提高安全意识。‌

6）消防解决方案：

a）预制舱内消防方案：在储能舱内采用气体灭火系统作为电池舱的灭火方式，‌如全氟己酮或七氟丙烷，‌这些灭火介质具有不腐蚀、‌不导电、‌易挥发及高效灭火等特点，‌适用于对保护区和物品有较高保护要求的场景。每个电池舱作为一个防护区考虑，按全淹没灭火系统设计，电池舱气体消防系统由灭火柜、管路、喷头、温感、烟感、可燃气体探测器、气体灭火主机、声光报警、放气勿入指示牌、手自动启停开关等组成。舱内自动消防灭火设施由预制舱‌厂家随舱成套提供。

b）室外消防方案：储能预制舱应配置灭火器，灭火器宜放置在舱外。灭火器按照不小于中危险等级配置，每个配置点设置灭火等级不小于20kg推车式MFT/ABC20（2A）灭火器（灭火器最大保护距离为20m）。每个灭火器配置场所内的灭火器不应少于2具，灭火器设置点的数量和位置，应根据被保护对象的实际需求和灭火器最大保护距离确定，并应保证最不利点至少在一具灭火器的保护范围内。储能预制舱区域需设置室外消火栓系统，储能预制舱区域的室外消火栓用水量为20L/s，室外消火栓灭火系统火灾延续时间为于3.0h，一起火灾的灭火用水量为216m3。消火栓沿场地路边均匀布置，间距不应大于60m，检修阀之间的室外消火栓数量不应大于5个。由于暂未收到场地现状的消防给水系统参数资料，现状厂区水消防系统储水量、消防设备和管网供水流量压力等数据还待明确，目前储能预制舱区域的室外消火栓系统暂按照能够依托现有厂区室外消火栓给水系统考虑，室外消火栓系统具体方案还待现状消防系统资料落实后最终确定。‌‌

7）分级防护：‌根据保护对象的不同，‌可采用舱级、‌簇级和PACK级方案进行分级保护。‌例如，‌舱级方案适用于储能集装箱，‌簇级方案适用于预制式全氟己酮等灭火装置，‌而PACK级方案则针对电池PACK箱内部和储能柜空间进行精细化保护。

- 13. 柴油发电机组技术要求

### 柴油发电机系统集电线路出线并网点电压等级10kV，同时，设系统控制柜1面、母联开关柜1面、机组输出馈线柜5面、假负载输出馈线柜1面、负载输出馈线柜2面、接地变压器开关柜2面、直流屏2面、二次柜2面（预留部分柜体安装空间做后期扩容使用）。

### 13.1 规范要求

发电机房改造装修及柴油发电机组设备的制造、试验和验收应符合如下标准：

《建筑装饰装修管理规定》（中华人民共和国建设部第46号令）

《建筑装饰装修工程质量验收标准》               GB 50210-2018

《建筑内部装修设计防火规范》                   GB 50222-2017

《民用建筑采暖通风与空气调节设计规范》         GB 50736-2012

《建筑电气工程施工质量验收规范》               GB 50303-2015

《民用建筑电气设计标准》                       GB 51348-2019

《建筑照明设计标准》                           GB 50034-2013

《额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706.1-2020

《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》   GB36886-2018

《往复式内燃交流发电机组》                     ISO8528

《往复式内燃机性能》                           ISO3046

《往复式内燃机驱动的交流发电机组》             GB/T 2820.7-2002

《往复式内燃机性能功率、燃料消耗和机油消耗的标定及试验方法》 GB/T 6072.1-2008

《往复式内燃机驱动的交流发电机组》             GB/T 2820.1-2009

《自动化内燃机电站通用技术条件》               GB/T 12786-2021

机组的设备及元件应符合相应的国家标准，若ISO标准与GB标准有不同之处，则应符合其中标准较高的一个。

- 13.2 柴油发电机组技术要求

柴油发电机组的主用功率额定为2000KW，备用2200KW，额定电压：AC10500kv（负载电压,三相四线。

#### 13.2.1性能指标要求

1、电压要求：

（1）稳态电压偏差：≤±1%；

（2）瞬态电压偏差：由额定负载突减至空载，重复进行3次，偏差≤+25%；由空载突加至50%额定负载，重复进行3次，偏差≤-15%；

（3）电压恢复时间：≤4s；

2、频率要求：

（1）频率降：≤2%；

（2）稳定频率带：≤0.5%；

（3）瞬态频率偏差：由额定负载突减至空载，重复进行3次，偏差≤+10%；由空载突加至50%额定负载，重复进行3次，偏差≤-7%；

（4）频率恢复时间：≤5s

3、额定功率因数：0.8（滞后）

4、额定转速：1500转／分

5、机组在额定情况下，从空载到满载的变化不大于额定电压的≤±2%

6、机组空载电压的调节范围为额定电压的95~105%

7、采用PMG永磁方式励磁

13.2.2 机组型式要求

1、机组采用一体式结构，底座应选用高强度钢材料制作，冷却风扇应全部设有保护罩，并配备高效环保型降噪消音器。

2、发电机组通过运行方式选择开关确定所处状态，具有关、手动、自动、测试四种模式；发电机组一般情况下应在“自动”状态（热备用或称准启动状态）。

3、系统应可以设定为自动运行方式和手动运行方式：

4、自动运行方式：外部给出一个无源触点信号，触点闭合，系统将自动启动机组，机组启动完成后，触点断开，机组按停机程序自动停机。手动运行方式：由操作人员手动操作，机组的启动停机和负载的转换都可由操作人员来完成。

5、柴油发电机组配备空气滤清器，冷却液液位过低传感器、手动输油泵、燃油油位开关、油压传感器。

6、为确保质量，冷却液、机油必须为原厂出厂时自带，冷却液有效期不得低于3年或运行500小时；

7、柴油发电机控制器应采具备先进的控制模块，能够采集单台发电机单元的发电状态和信息，并上传至微网协调控制装置，在满足自身稳定运行的基础上，响应微网控制系统的功率指令，调节出力和切换模式。接口类型：网口/串口；规约类型：Modbus TCP/Modbus RTU。

#### 13.2.3 其他技术要求

1、设备应有抑制无线干扰措施，满足GB9254、CIS—PR22或BS800标准要求。

2、机组必须提供协议公开的串行通讯（RS485）接口，监控系统可通过RS485接口可读机组的工作状态、油压、水温、油位、电流、及各种报警信号等参数，并能远程通过监控系统控制柴油发电机组启停。

#### 13.2.4 机组控制功能

1、机组可实现全自动控制，也可实现手动操作，并且手动操作可随时干预自动控制的全过程。

2、机组控制系统应具有自动启动、手动启动和停机(包括紧急停机)功能。

3、自动启动

停电后，延时0～300秒（按秒可调）发出启动信号，启动柴油发电机组，机组在常温下启动，启动成功率应大于99％。机组启动成功后应能自动加载。若自启动失败，则发出报警信号，并闭锁自启动回路。

油机启动信号线由投标人负责接入油机控制系统中，材料由投标人负责。

4、自动停机

市电恢复正常时间达10～30秒后，自动将负载转回市电，机组继续空转运行，约5分钟（可调）后自动停机。

5、自动保护

5.1、机组出现下述故障时自动切断油路并给出声光告警：

·发电机电压异常（过高、过低）；

·机油压力低；

·超速；

·水温高（水冷机组）/缸温高（风冷机组）；

·皮带断裂（风冷机组）

·启动失败；

5.2、出现下列情况时，机组所带的输出保护开关应能自动跳闸。

·过载；

·负载短路；

6、机组应具有自动计时功能。

7、机组的遥控、遥信和遥测性能。

7.1、机组应能通过继电器干接点实现下列遥控、遥信功能

遥控项目：遥开机组；遥关机组。

遥信项目：市电中断、机组工作、机组故障、充电器故障。

遥信输出条件：投标人设备提供485接口，以上状态发生时接点应闭合。

设备的遥控、遥信和遥测性能应满足YD/T1363-2014《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统》的要求。

8、机组的并机功能。

8.1、机组控制器应具备并机功能：

性能不低于深海、科迈、丹控等品牌。后期应能与相同型号控制器组成并机控制系统，控制双机、多机的并机运行应能控制并机输出柜断路器的合闸及分闸满足多机并机运行的功率管理系统可处理发电机组之间的负载分配以及与负载相关的启动和停止

#### 13.2.5 带载性能

机组黑启动性能要求：

黑启动：指冷机启动一次性加载不低于额定功率50%负载功率，具有一步加载达到100%额定负载能力。由于负载主要是通信电源设备，UPS、开关电源、大型空调等谐波干扰大的负载，需发电机组满足泰尔认证和国标GB/T 2820.5-2009的G3标准的瞬态响应条件下；提供数据参数，如加载曲线图和瞬态加载性能参数（电压降、频率降、恢复时间）。

电压

1、稳态电压偏差：≤±1%；

2、瞬态电压偏差：由额定负载突减至空载，重复进行3次，偏差≤+25%；由空载突加至50%额定负载，重复进行3次，偏差≤-15%；

3、电压恢复时间：≤4s；

频率

1、频率降：≤2%；

2、稳定频率带：≤0.5%；

3、瞬态频率偏差：由额定负载突减至空载，重复进行3次，偏差≤+10%；由空载突加至50%额定负载，重复进行3次，偏差≤-7%；

4、频率恢复时间：≤5s

#### 13.2.6 柴油发动机部分

1、柴油发动机选用性能良好的产品，发动机额定转速为1500r/min，正常旋转方向为逆时针旋转；

2、发动机燃油系统需为电控，并具备调速稳定装置，超速保护报警及停机；

3、发动机型式需为V型，16缸；

4、要求发动机排量不小于60L。

5、发动机冷却系统采用强制闭式循环水冷；

6、机组配置2个50m³地埋油罐连接机组日用油箱；满足机组满载8小时油箱一套，并设置卸油箱，快速加油口。

7、发动机水套安装由恒温控制器控制的电加热器，保持水温38℃左右或按照制造厂商建议温度，以保证需要时，发动机易起动；当发动机投入运转后，加热器应立即被切断，控制屏上设有手动控制通断的开关。

9、发动机必须具备以下最低限度的状态指示：油压、油温、发动机温度、运行时数、转速表、电池电压。

10、需安装独立的油水分离器。

13.2.7 机组控制系统

1、发电机组控制屏选用和机组匹配的同品牌原配控制屏，具备中文显示、三遥、并机功能。发电机组的控制屏应能满足机组运行的机械、电气、震动、电和热应力及在正常运行情况下可能遭受的湿度影响，并配有保护装置以避免控制电路短路所引起的后果。

2、控制屏配置按钮：发动机起动按钮，发动机停止按钮，系统复位按钮，用以模拟主电源故障的按钮。

3、柴油发电机组输出柜采用三极空气断路器，带有可调节的发电机过电流保护装置、接地保护、控制和指示器。断路器的容量须与发动机容量相配合，且具备C.B.辅助触点。

4、报警指示灯

空气断路器事故跳闸（含发电机过电流、供电母线短路、断相、电压过高、失压等故障）。冷却水温高，机油温度高，机油压力过高，机油压力过低，机油压力低，发动机超速，起动失败，电池系统故障等。

5、运行指示灯：

a）发动机手动控制运行。

b）电池放电。

c）空气断路器断开。

d）发动机手动控制运行。

e）发电机带负载运行。

f）主电源供电正常。

g）空气断路器主回路正常。

### 13.3 柴油发电机组安装及相关配套技术要求

#### 13.3.1 总体要求

投标人需提供柴发区域（进风、排风、住宅型消音器、排烟、机房降噪、油罐及供油系统、燃油控制系统等）各子系统的深化设计，深化设计图纸。

1.1柴油发电机组噪声应达到国家标准《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中所在区域类别相应的噪声排放标准。

环境噪声限值            单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 50 | 40 | 疗养区、高级别墅区、高级宾馆区 |
| 1 | 55 | 45 | 以居住、文教机关为主的区域 |
| 2 | 60 | 50 | 居住、商业、工业混杂区及商业中心区 |
| 3 | 65 | 55 | 工业区 |
| 4a | 70 | 55 | 公路、快速路等交通干线道路两侧区域 |
| 4b | 70 | 60 | 铁路干线两侧区域 |

噪声应满足2类，在工程建设中需贯彻“三同时”原则，即要求一切新建、扩建、改建工程的防治污染措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，将噪声治理作为工程建设项目的一部分。

1.2应根据实际情况确定柴油发电机噪声处理、排烟治理工程的处理规模和处理工艺，做到保护环境、经济合理、技术可靠。

1.3处理工程技术方案的选择应符合环境影响评价报告书批复文件的要求，柴油发电机噪声、排烟处理后应能达到有关国家和地方排放标准的规定。

1.4工程中采用的设备和材料必须是环保及阻燃或不燃产品，满足消防安全要求。

1.5通信用柴油发电机组消噪音工程必须贯彻国家技术政策，合理利用资源，执行国家防空、抗震、消防和环境保护等有关标准的规定。

1.6机组因消除噪音而引起的功率损失不得超过该机组额定功率的5%。

1.7设计总体方案、设备选型等近期建设规模应与远期发展规划相结合，同时根据建设和发展情况、经济效果、使用寿命、扩建可能等因素，进行多方案技术经济比较，选择可靠性高、工程造价和维护成本低的方案。设计应做到切合实际、经济合理、安全适用。

1.8设备在选型时应采用国家环保部门认可的检测机构鉴定合格的产品。

1.9本规定与国家有关标准和规范有矛盾时，应以国家标准和规范为准。

1.10要求百叶窗自动开启，具备手动打开功能。

1.11油机并机及控制系统技术要求

油机启动信号由高压柜厂家根据油机厂家及建设单位控制逻辑要求给出，即：高压柜厂家给出接口，信号线缆敷设由油机厂家完成。

10kV油机并机模块由油机厂家提供。

13.3.2 燃油系统

13.3.2.1 地埋油罐要求：

1. 油罐需使用优质钢板，需要埋地防腐处理，及配液位计。埋地油罐设置在园区指定地点，满足消防、环保的相关规范要求。其设计、加工技术标准参照《小型立、卧式油罐图集》（02R111）。

2. 埋地罐体应进行防腐处理。防腐前应对金属表面进行彻底除锈。罐体防腐应满足《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》要求。防腐等级为特加强级防腐处理。使用寿命应达到15年以上。

3. 埋地罐安装完毕后应进行严密性和强度试验。

4. 油泵及控制箱应选择防爆型产品。

5. 地下油罐的储油量应能满足柴油发电机同时以持续运行72小时的燃油量需求；设置2个50m³储油罐（室外供油系统的设计需考虑后续工程的油机的供油，预留接口）。

13.3.2.2 日用油箱要求

1. 投标人负责提供日用油箱等保证整个系统正常运行的油路系统以及深化设计。

2. 日用油箱用5毫米厚钢板制作，然后涂上两层红丹及沥青油的保护层，外加支架，端部成盘形或凸缘形，全部采用电焊。安装前，应去除表面的锈和油渍。

3. 日用油箱备有检查孔盖，通风孔，存燃料盘等．透气管须离地5米并远离窗门及其它进风口达至2 米．透气管顶部有阻火器及防虫网，防上鸟类，昆虫，树叶等的进入。

4. 不超过120 网孔形过滤器接在外接线路上。

5. 在日用油箱至发电机之间，燃料供应线路上配有手动关闭阀，以便紧急时关闭设备之用．而该手动拉柄应设于油箱房门外旁之墙上。

6. 各燃油箱应装有低油位开关及两级警报，能分别在燃料容量下降至50％和20％时发出警报。日用燃油箱应设有通气管连阻火器连接至室外及油箱房外手动排油阀排油至室外储油箱作紧急时用。

7. 供油和回油管道系统应安装在离温度超过200℃ 的表而至少50mm 的地方。如采用软油管，所选材料应能耐250℃ 之高温。

8. 所有直径不足150mm 或150mm 的钢管都应符合BS1387 的重型质量标准。直径为200mm 或以上的导管应符合BS3601第410级。

9. 对于管道系统和配件的要求如下：

（1）法兰应是平焊式，同BS1560中第二部分的第150类相一致。螺旋配件应用展性铁制成，而螺纹应符合BS21标准。

（2）所有螺纹接头都应清理干净，刻螺纹并拧紧。用于各汽油或柴油的所有接合材料都应是耐汽油和耐柴油的，不应使用由橡胶或压缩石棉纤维做成的垫圈。

（3）应特别注意确保所有导管和配件都仔细扩孔以保证导管的整个孔径都维持良好，如有需要则在安装前先清理干净。

（4）不应使用直角弯管，长半径弯头应优先于圆角弯头使用。

（5）供应及安装所需的所有阀。阀应是“全程”式以允许燃油的自由流动。

（6）必须的圆形管道系统管道系统支架和紧固件应根据工程師的指示装在适当位置，用以增强牢固性以减少由地面不稳带来的应力。

（7）接合材料应是耐柴油的。

10. 所有管道系统在安装后应立即涂一层红丹涂层或等效物以及两层优质涂料面漆。输油管路必须有保温处理，以确保冬季启动时可以随时供油启动。输油管道必须采用无缝钢管材料。

11. 提供1000L的日用油箱，尺寸与油箱结构由投标人自行设计，在满足维护间距的基础上，应满足现场安装条件。

12. 日用油箱的防护与安装设计

在日用油箱设计方面，除却正常的燃油系统进回油管路、与大型储油罐的进油管路、快速卸油管路、排泄孔等传统设计外；还必须满足以下要求：

（1）自动液位控制，油箱设置就地液位显示和高低液位开关及进油管电磁阀，高低液位开关连锁闭合及断开电磁阀，实现由油库向油箱自动注油。当处于安全高油位的时候，应能够自动停止从油库进油，当处于安全低油位时，应能够自动从油库进油。

（2）箱体需要保留有人工加油或者清理、更换日用油箱的足够空间与通道；

（3）投标人提供日用油箱进出油电动球阀、就地、远程液位计和温度传感器，电动球阀应采用招标人认可的国内外知名品牌。

13.3.3 供油系统控制要求：

1. 总体要求：供油系统应包括燃油控制箱（控制油泵启停、油位显示及告警）、日用燃油箱、配套电动油泵和电磁阀、上述箱体之间的油管、日用油箱至油机的输回油管、地下油罐等配套设施。供油系统及其监控由投标人根据设计原理图自行设计，设计方案应能满足招标人的要求，日用油箱的供油、回油、溢油管路、管路材料及保温等应能满足国家及地方规范、施工标准及现场环境安装要求，保证供油系统的安全、稳定、可靠使用。在投标文件中需要对整个燃料储存和输送系统之供应和安装详加说明，按本节之说明提供设计完整的燃料储存和分配系统。

2. 柴发系统运行监测系统功能要求：包括但不限于柴油发电机组、油路系统、油位、配电开关状态、电力运行状态等柴发系统设备范围内的监控信号集中于投标人提供的控制柜内。监控系统满足电力监控系统及BMS系统间数据传输采集。

3. 监控电缆（柴油发电机并机系统内部的监控电缆，柴发系统监控统一接口至电力和数据中心电力监控系统的监控电缆）由投标人完成；

4. 投标人负责柴油发电机内的通讯电缆、并机电缆等柴油发电机电缆控制电缆的供应、敷设、端接等工作。

5. 日用油箱高、低油位控制进油管电动球阀的关、开，供油泵与电动球阀连锁，任何一电动球阀打开，供油泵启动，全部电动球阀关闭，供油泵停止。

6. 日用油箱配置就地、远程液位计和温度传感器。日用油箱油位显示、液位报警和油温状态、供油泵工作和故障状态等信息均可远传至燃油监控系统。

7. 供油系统工作方式：

（1）供油系统中设置油泵，负责将储油罐内燃油送至油机房储油间内的日用燃油箱内。每个储油罐至少应配置1主1备两个燃油泵。

（2）供油系统应自带RS485接口，并免费提供监控协议，方便监控系统采集油位、油温、燃油流量，油泵工作状态等燃油供给系统监控数据。可实现自动和手动控制转换，在自动方式情况下，油位在低位时，自动启动油泵工作，油位到达高位时自动停止油泵工作。在手动方式情况下，通过操作启停按钮控制油泵的工作和停止。

（3）燃油箱进出油口处应有柴油过滤和油水分离器。燃油箱应带液位显示，以便维护人员随时掌握油量情况。

（4）投标人根据油机设备安装环境及机房情况，对燃油供给系统进行深化设计，满足整套柴油发电机组系统正常运行的需求。

13.3.4 柴油发电机组噪声处理

柴油发电机噪声治理包括进风、排风、燃气排气通道的消声处理,以下为本项目噪声处理的基本要求及建议，投标人应根据实际情况作出详细的深化设计以及技术建议，根据技术建议进行报价。

排气噪声的处理

机组排气系统的降噪处理：一般利用一个波纹减震节、一个住宅型消声器的组合，有效地隔断了排气震动和排气噪声的传播。同时，对排气管道进行隔热隔音包扎，也能改善机组的运行环境和由排气管引起的噪声。

机械噪声和燃烧噪声的处理

对机组进行隔震处理，机组的隔震一般采用高效减震胶垫，现在这一部分技术已经非常成熟。经过隔震处理，机组表面的震动被有效隔断。

冷却风扇和排风通道噪声的处理

控制风扇和排风通道噪声的手段，主要是设计一个好的排风吸音通道，这个吸音通道可由导风槽和排风降噪箱组成，也可由导风槽和一至几组的吸音挡板组成。排风降噪箱的工作原理，类似于阻性消声器。可通过更换吸音材料（改变材料的吸音系数），改变吸音材料的厚度、排风通道的长度、宽度等参数来提高吸音效果。在设计排风吸音通道时，要特别注意排风口的有效面积必须满足机组散热的需要，以免排风口风阻增大而致排风噪声增大和机组高水温停机。

进气噪声的处理

对机组的进气通道，则要从风道的设计，隔音材料的选用等方面进行综合控制。其基本思路是：（1）进风净面积符合设计规范，以保证发动机的进气系统和机组的冷却系统有足够的新鲜空气吸入；（2）进风通道需经吸声处理，一般采用进风百叶窗 + 导风槽 + 消声挡板的组合。

进排风口面积

柴油发电机组排风口的面积应略大于水箱的有效面积，从降低风阻考虑，排风口离前面障碍物的距离应大于等于600-2000，机组进风量应大于机组的排风量和燃气量的总和，其客观效果是机组在运行时机房内不能产生负压。在满足机组排风量要求的前提下，正确选用进排风通道消声箱的面积。

进排风降噪材料

对于不同容量的机组或同一机组在不同的安装环境下，对进排风所采用的降噪形式是不尽相同的，影响最为主要的是根据周围环境、机房空间及油机摆放位置等因素，应根据现场实际情况设计合理的降噪方案。进排风降噪所涉及的材料，包括离心玻璃棉、穿孔板、丝网、轻钢龙骨、C型钢、玻璃丝棉布、镀锌板、钢板、百叶窗等。

柴油发电机组排烟治理

排烟管由投标单位根据现场实际情况进行深化。从对于机组的排烟，投标人应负责采取排烟治理措施以满足当地及国家环保部门要求。

投标人需负责提供为使设备达到安全可靠的运行，所有必需的配件及辅助设施、并保证设备在各方面均能达到正常运行的要求；

尾气净化器的外形尺寸、颜色应按照要求尺寸加工生产必须结合现场实际安装位置的要求进行配置；必须结合安装位置完善布局所需的其他装饰。

满足最新《非道路柴油移动机械排气烟度限值》（GB 36886-2018 Stage Ⅳ）。尾气处理系统要求，满足NOx≤0.4 g/kWh、PM≤0.025 g/kWh（海南地方标准，2026年实施）

滤芯参数不得低于招标文件的要求；

设备的结构设计应确保便于操作、运行安全可靠、维修和便于日常检查；

设备及其附属部件、涂覆层、标志、饰物等均应采用难燃或不燃材料；

颗粒捕集器滤芯应采用316L金属丝制作而成的金属毡过滤材料，根据内燃机尾气特性，要求采用模块化、定制化设计，专业流体力学设计（尾气可360度穿过滤芯）的DPF过滤载体。柴油机尾气颗粒捕集器是由多组并联的DPF过滤载体而组成。颗粒捕集应具备横截面积大、初始背压小、背压上升缓慢。每个单元应便捷拆卸，可清洗再利用灵活抽出水洗再生，运行使用中日常维护达到方便快捷。

颗粒捕集器箱体应采用室内碳钢或者室外不锈钢材质，延长使用寿命，同时应具有10-15分贝的降噪功能。尾气中的黑烟、PM颗粒物处理效率应在90%-98%。并应设置有安全旁路，当烟尘过滤装置堵塞造成高背压报警时可自动打开旁路通道，确保发电机正常安全使用运行。

产品安装完后，柴油发电机组尾气排放应达到国家大气污染物排放标准要求如下排放要求，其它按照双方约定的技术规范和要求。

| 来源 | 污染物 | 排放限值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内燃机发电烟气 | 烟尘 | 120 | GB 16297大气污染物综合排放标准中表2特别排放限值 |
|  | 烟气黑度 | ≤1级 |  |

其他

1） 投标人提供柴油发电机系统钢制排烟管道的制作、连接、排烟管道保温、支架等材料、设备及安装。

2） 柴油发电机房及并机控制系统安装场地内的接地系统；

3） 投标人提供柴油发电机系统建筑进排风风口、排风筒、消声器等材料、设备及安装。

4） 投标人负责根据柴发系统提供直流系统，投标人负责柴发系统直流电缆提供及施工、调试等工作。

5） 投标人负责并机控制、燃油监控等控制电源线、信号线、线管的提供及施工，信号线采用铠装阻燃屏蔽线缆，具体由投标人进行深化。

6） 投标人负责环保工程方案的报建、方案批准及验收工作（包括安装、调试、验收等），负责办理并确保项目通过国家及地方部门的环保、烟气及噪声检测。

7） 合同、图纸和保证系统运行所包含的全部设备及工程。

8） 投标人在现场实施阶段负责对发电机系统及配套工程技术内容、详细设计及已完成土建部分偏差内容进行修正及施工完成均属投标人项目范围内工作。

9） 投标人需提供具备安装条件的全新发电机组，配合经招标人提出的各项检测项目（如出厂检验、设备性能及功能检测、最终联合测试等），测试结果需要符合招标人或检测公司规定的测试指标；投标人还需提供相关检验及测试过程中所需要的消耗品及相关测试工具。

10） 完成相关政府或主管部门要求的全部检测及工作，最终通过项目的政府或主管部门审批。

11） 接受招标人指定的管理单位的统一管理。

12） 油机、供油及配套系统的深化设计及安装应满足15D202-2《柴油发电机组设计与安装》国家图集相关要求。

13.4 保修内容

1、在质保期内，如因噪音超标扰民或影响正常办公，参选人必须予以及时（48小时内）、免费修缮。

2、确保箱内配电、照明系统的完好；

3、确保进、排风消音片物理外观保持完整、性能指标符合要求；

确保墙面、天棚吸音、降噪系统外观的完整性以及性能指标符合要求；

5、确保供回油管路的密闭性，畅通性，以避免供回油不足，引发的供电安全隐患；

6、确保机组连接部位的紧密性，不得有破损、开缝等现象。

7、保修期外，发生任何质量和安装责任问题时，接到联通方通知后12小时内派人到达现场检查、维修、有偿更换。

13.5 测试及验收

1、验收目的

检验柴油发电机组、控制装置以及配套设施是否满足本技术规格的要求及投标人在投标文件中承诺的其投标产品所能达到的各项技术性能指标。

2、验收条件

2.1、验收工作将在柴油发电机组及其附属装置工厂生产完成和机组在现场安装、调试和试验结束后进行。在正式开始验收之前，投标人应先完成自检，保证所交验的设备已经达到了预期状态。

2.2、整个验收工作分为工厂验收和现场验收。验收以投标人为主导，验收项目由投标人在标书中具体表述，同时提供验收所需的专用仪器和仪表，以满足设备的验收标准。

2.3、验收地点:工厂验收地点为中标方工厂，现场验收地点为项目现场。

2.4、验收方法

投标人在投标文件中提供柴油发电机组的验收大纲。在该验收大纲中必须说明其投标产品的主要技术性能指标、验收方法及合格判据，验收内容不得少于一下工作内容：

A、工厂验收阶段，机组应按设计参数完成工厂验收。

应测试发电机组的各项功能,在25%,50%,75%负载各运行2小时，100%常用功率运行24小时,超载10%(即备用功率)运行1小时，加载试验若有电力输出中断或停机之情形，则重新计时。

1电压整定范围：在输出功率因数、频率为额定值时，机组从空载到额定负载，发电机输出电压可调节范围不小于±5%额定电压。

2稳态电压偏差：从空载逐渐加载至额定负载的25%、50%、75%、100%，再将负载按此等级由100%逐渐减至空载，各级负载下的频率和功率因数均为额定值，稳态电压偏差应≤±1%。

3 瞬态电压偏差：由额定负载突减至空载，重复进行3次，偏差≤+25%；由空载突加至50%额定负载，重复进行3次，偏差≤-15%；

4 电压恢复时间：≤4s；

5 电压不平衡度：输出电压和频率为额定值，在空载状态下，电压不平衡度≤±1%；

6频率降：≤2%；

7 稳定频率带：≤0.5%；

8 瞬态频率偏差：由额定负载突减至空载，重复进行3次，偏差≤+10%；由空载突加至50%额定负载，重复进行3次，偏差≤-7%；

9 频率恢复时间：≤5s

10 冷热态电压变化：在输出电压、频率、功率为额定值时，从冷态到热态的电压变化应不超过+2%额定电压。

11 线电压波形正弦性畸变率：在输出电压、频率为额定值时，输出空载时，线电压波形正弦性畸变率≤5%

- 现场验收：

1 供货材料验收，按照提供的供货方案进行货物清点。

2 对机组控制系统及远程启停模拟测试验收

3 对机组带载切换送电验收

以上验收必须满足招标技术要求

投标人应负担调试运行的油料及零配件。

12、测试与验收报告

柴油发电机应提供出厂检测报告和现场测试报告，并提供通过当地环保部门按照相关规范进行验收的验收证明，验收工作结束后，投标人应负责起草验收报告。验收报告的内容应至少包括：合同名称、验收目的、验收时间、参验人员、验收项目及验收情况。其中验收情况应实事求是，并附有实测的数据记录。

投标人提交的验收报告将作为招标人支付有关合同价款（验收付款）的依据之一。

### 13.6 售后服务

1、投标人应有相应的技术支持及售后服务网点（须提供网点地址信息），确保用户能够得到及时优质的售后服务。投标人的服务应包括产品提供、配套设备提供、配合设备调试、保修及保修期外的有偿维护。

2、投标人须明确售后服务承诺、现场响应承诺、维护检测承诺、服务水平承诺以及服务级别承诺，

3、考虑通信设备的重要性，为确保设备的安全运行，现场响应时间为2小时内。

4、质量保证

柴油发电机组以及配套产品的质量保证期为通过竣工验收后的2年（是指从招标人正式验收合格之日起计算）。在此质量保证期内发生的任何故障，投标人均应负责免费修复更换。同时在质保期内提供机组检测服务，机组检测服务包括提供对机组带载测试，性能参数指标检测的服务，定期巡检。维护保养以及机组检测服务同时包含应急响应维修服务费用，但不包含所更换的零备件。维护保养以及机组检测服务按照设备制造商对柴油发电机组年度维护的要求。

投标人还需承诺柴油发电机组安装验收后定期的现场免费巡防次数（每年一次）和方案（含巡视内容以及除巡视外涉及设备维护的费用）。

投标人应在设备寿命期间免费及时地处理设备的设计和制造缺陷部分，包括但不限于更换故障印刷电路、部件及软件。

在保修期内，投标人应提供以下服务：

（1）提供7*24小时电话故障诊断服务；

（2）现场故障排除服务；

（3）生产厂家应提供相关资料共享；

（4）定期设备质量巡检，巡检数量按供货量的10％，巡检次数要求1次/年；

（5）由于设备本身的原因造成的故障，投标人应迅速给予解决并不得另行收取任何费用。

在保修期外，投标人应提供保修期内的前四项服务。

5、维修响应的及时性

投标人应在湖北省内设有公司或常驻办事处，有具有相应维护资质工程师，收到招标人的报修电话后，投标人应在2小时内派遣有经验的维修工程师赴现场提供免费维修服务。维修工程师赴现场后应及时对故障进行检修，对于一般故障应在24小时内修复；对于重大故障应在72小时内修复。

6、备品、备件供应保障

投标人提供固定的备品备件供应渠道，并提供易损易耗的备品备件的价格清单。在质量保证期结束后，投标人承诺未来十年内应以不高于向其他客户的供货价格向招标人提供所需的备品、备件或向招标人提供备品、备件可靠的供货渠道。

当获知某一备品、备件将停止生产时，投标人应及时向招标人通报，并提供解决方案，以便招标人采取相应的对策。

7、技术培训

签订现场调试验收合格证书前，应提供相应人员的设备技术培训（要求有培训大纲），并直至培训人员达到培训的要求。培训的内容应包括但不限于：让接受培训人员熟练操作发电机组，掌握柴油发电机组的原理，掌握日常如何维护及能判断发电机组的一般故障以及维修等。

投标人同时提供现场培训，要求派出的培训人员，应在所提供的设备上具有五年以上的维修经验，培训人员的简历连同培训计划提交业主，业主认为培训人员不合格可要求更换。

13.7 其他说明

1、投标人提供的设备应具备技术规范所要求的所有功能，如果投标人提供的设备不具备技术要求的全部的功能，技术偏离部分必须在投标文件中明确。填写投标设备的技术偏离表，并写出具体技术数据和指标。

2、投标设备及主要部件必须明确制造商、产地、使用寿命。

3、投标人提供的设备具备本技术要求中没有提到的其它功能和其它附件，或者投标人有新的更合理的建议，投标人应作为附件提供。

4、投标人提供的设备应技术先进、成熟、具有高可靠性的产品，并应以国家标准或国际标准进行设计、制造、校准和检验，指标参数以标准高的为准。

5、投标人提供的投标方案应保证设备摆放合理、走线规范、符合相关行业规范及设计要求。

14. 微电网智慧平台技术要求

14.1 总体功能要求

商业航天发射场微电网项目总体功能要求包括：一是实现项目关键设施的高效监测与运行管理；二是与商发原有电能质量监测平台之间的数据交互；三是具备实现电网友好运行；四是支撑商业航天发射场打造绿色低碳、安全可靠、经济高效的微电网示范，实现微电网协同优化控制、安全可靠供电运行。通过微电网智慧平台，提升项目的供电可靠性、微电网友好互动能力，最大化提升项目的经济效益。

系统应采用国际标准开发，所有功能模块之间的接口标准应统一，支持方便地实现与其他系统间的接口，系统提供标准的数据库访问接口；基于标准的图形用户编辑、生成工具及访问接口；标准的网络通信应用层协议、应用基本函数及调用接口；系统软件运行任务调用接口。系统平台应具备安全性、稳定性、可扩展性等能力。

14.2 设计目标

1.并网运行模式，储能实现经济性策略运行。

2.离网运行模式以安全性和稳定性最优为目标进行控制，协调控制储能、柴发和负荷保证微网系统内能量平衡实现离网模式稳定运行。

3.实现并离网切换，其中计划性离网要求无缝切换，非计划离网实现稳压源切换，如果系统完全停电，需要具备黑启动功能。

4.搭建智能微网平台，实时监控储柴等设备的运行状态，同时具备负荷预测、关键线路故障诊断等高级应用功能，自主优化控制策略，实现整个微网系统的稳定安全运行。

5.平台接入电能质量要求：在接入原有低压侧的电能质量系基础上，在并网口及10kV总降各配置电能质量监测，实现全厂电能质量监控。

6.预留全厂电力系统包括开闭所及各分配电房等监控接口，预留一二期开闭所遥控、遥信功能接入。

    - 14.3  控制系统技术要求

控制系统采用分层分级控制拓扑结构，上层监控平台+本地智能控制终端以及相关执行机构，实现微网的并网、离网和并离网切换控制，控制系统支持IEC61850、Modbus TCP/RTU、GOOSE、干接点等方式进行通讯或者控制，实现整个微网控制系统的快速响应。

    - 14.4 平台系统技术要求

14.4.1 平台搭建要求

系统应采用国际标准开发，所有功能模块之间的接口标准应统一，系统平台应具备安全性、稳定性、可扩展性等能力。

系统宜采用多层架构模式搭建，包括底层数据源，边缘物联感知层，数据中台，高级应用和可视化互动等，实现终端数据采集到网络通信传输再到平台应用服务，并支撑数据监测、运行调度、预测分析、故障诊断等相关功能。

服务器参数要求：CPU 主频≥2.6GHz，核数≥24核，运行内存:≥64GB，服务器硬盘:≥4T；机架式安装，国产操作系统

14.4.2 数据采集与存储

（1）自动采集可通过各类协议如Modbus、IEC61850等经数据采集器完成数据的采集；同时，系统支持三方系统通讯接口程序的开发，确保数据的完整采集。

（3）采集数据存储

实现微网系统的实时监视和分析，对于不同数据类型支持不采集和存储间隔，系统提供专门的数据库维护工具，支持数据的备份/还原、导入/导出、手动清除等操作，支持设置定时任务计划，自动按计划周期完成数据的备份。

14.4 基础硬件配置及要求

微电网智慧运营系统的基础硬件配置，应按照电力二次系统安全防护的“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”总体原则，满足电力监控安全防护相关规定。相关技术要求如下，投标人可在提高系统可靠性及先进性的基础上不限于此，应根据系统功能要求合理设计方案，确定所需硬件设备的技术参数及数量。

表14-1 微电网智慧运营系统基础硬件配置及技术要求

| 序号 | 设备 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 1.在安全I区、安全II区、安全III区建设相关应用功能，满足电力监控系统安全防护规定；在安全I区配置数据采集服务器、历史服务器、应用服务器，其中数据采集服务器、历史服务器采用冗余配置，避免单点硬件故障导致系统瘫痪；在安全II区配置通信服务器；在安全III区配置历史服务器、通信服务器、应用服务器，其中历史服务器采用冗余配置； 2.含机架导轨配件等； 3.国产原厂商产品，非OEM品牌，投标时须提供原厂商针对本项目的授权书，供货时需提供原厂商针对本项目的服务承诺函；为方便管理和维护，要求服务器、工作站同一品牌同一供货商。 4.服务器参数要求：CPU 主频≥2.6GHz，核数≥24核，运行内存:≥64GB，服务器硬盘:≥4T；机架式安装，国产操作系统。 |
| 2 | 工作站 | 1.设置可视化工作站，满足系统可视化维护与展示需求；在安全I区、安全III区设置工程师工作站，满足系统功能及权限维护、数据库维护、各种数据或界面绘制及修改、报表生成及维护、资料录入及管理等需求； 2.含显示器、鼠标、键盘、音响等； 3.企业级国产塔式工作站，原厂商产品，非OEM或者贴牌；投标时须提供原厂商针对本项目的授权书；供货时需提供原厂商针对本项目的服务承诺函；为方便管理和维护，要求工作站和服务器为同一品牌同一供货商。 |
| 3 | kVM延长器 | 用于连接分开放置的工作站主机与显示器、鼠标、键盘，含发送端和接收端。 |
| 4 | 屏幕控制计算机 | 含操作系统；含显示器、鼠标、键盘、音响等。 |
| 5 | 一体机 | 1.满足系统服务器显示需要； 2. 17寸及以上LCD操作一体机。 |
| 6 | 交换机 | 满足系统的安全I区、安全II区、安全III区内各设备之间进行信息交换的需求。 |
| 7 | 反向隔离装置 | 系统安全I、III区之间应部署经国家指定部门检测认证的反向隔离装置，隔离强度应接近或达到物理隔离。 |
| 8 | 机柜 | 标准服务器机柜。 |
| 9 | 对时 | 1.系统内时钟误差应小于1.0×10-6秒/天； 2.具备网络对时功能，支持NTP/SNTP 时钟同步协议。 （利用110kV变电站已有对时装置） |
| 10 | 屏柜安装工具及材料 | 用于硬件设备安装和连接，包括安装工具和安装材料，质量符合相关标准要求。 |
| 11 | 数据通道 | 根据商发园区现有条件设置与集控中心、测控大楼、储能、柴发各控制展示模块间的数据通道。 |
| 12 | 微网协调控制器 | 支持联动控制策略，实现并离网运行模式下储能经济运行出力控制，稳定安全运行控制，支持防逆流，调压调频控制，黑启动等控制功能 |
| 13 | 自动控制装置 | 实现开闭所备自投、智能联切、负荷联切、储能运行模式切换等逻辑功能 |
| 14 | 智能I/O 装置 | 和自动控制装置联动I/O控制，实现联切 |
| 15 | 数据采集装置 | 各类协议如Modbus、IEC61850等数据采集器完成数据的采集 |

14.5 控制器技术参数

（1）微网协调控制器

1）满足恶劣的温度、湿度和电磁⼲扰环境下的⽹络通信需求。⽀持⼀⽹多发，既能配合本地监控系统⾃动下发调控命令，⼜能接受上级调度的指令下发调控命令；

2）支持联动控制策略，实现并离网运行模式下储能经济运行出力控制，稳定安全运行控制，支持防逆流，调压调频控制，黑启动等控制功能。

3）采集协议支持Modbus TCP、Modbus RTU、IEC101/103/104、DNP3.0、CDT、DL/T645、CJ/T188、Anypolling、IEC61850。

4）支持本地文件存储，同时支持数据存储；本地文件支持循环存储。

（2）自动控制装置

1）满足主频≥600MHz，32位双核处理器以上。

2）支持逻辑可编程语言，内置丰富的逻辑功能块，可以方便地实现各种复杂的备自投、智能联切、负荷联切等逻辑功能。

3）具备内置丰富的保护功能元件，性能可靠、动作快速，用于故障诊断；

4）支持IEC 61850 MMS、IEC 61850 GOOSE、Modbus-TCP/RTU、Modbus-TCP Client等多种通信协议；

5）支持分类查询2048条事件记录(分辨率1ms)；

6）长时间故障录波(掉电可保持10年以上)；

（3）智能I/O 装置

1）支持MODBUS-TCP/RTU通信协议，支持IEC61850 的GOOSE协议；

3）支持逻辑可编程语言，实现丰富、贴合现场实际需求的自定义逻辑功能；

4）支持分类查询的SOE功能；

（4）数据采集装置

1）同时支持以太网、串口、Lora、4G等通讯方式

2）采集协议支持ModbusRTU、ModbusTCP、IEC101/103/104、DL/T645、DLT698，支持协议扩展

3）支持断点续传、一机多发等功能

4）具备边缘计算能力，支持≥20种运算符，≥40逻辑控件，≥2000个虚拟测点，组合复杂控制，联动告警逻辑

5）内置PLC功能模块图，灵活编写本地控制逻辑

14.6 数据采集与存储

（1）数据采集方式支持人工采集方式和自动采集方式，原则上全部采用自动采集。

（2）自动采集可通过各类协议如Modbus、IEC61850等经数据采集器完成数据的采集；同时，系统针对采用非标准规约的仪表或第三方系统支持通讯接口程序的开发，确保数据的完整采集。

（3）采集数据存储

实现微网系统的实时监视和分析，系统实现对微网运行参数、能源累计量数据、等进行实时采集和存储，对于不同数据类型支持不采集和存储间隔，系统提供专门的数据库维护工具，支持数据的备份/还原、导入/导出、手动清除等操作，支持设置定时任务计划，自动按计划周期完成数据的备份。

14.7 基础软件配置及要求

微电网智慧运营系统的基础软件配置，应满足系统的功能要求。相关技术要求如下，投标人可在提高系统可靠性及先进性的基础上不限于此，应根据系统功能要求合理设计方案，确定所需基础软件的技术参数及数量。

表14-2 微电网智慧运营系统基础软件配置及技术要求

| 序号 | 设备 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 操作系统 | 1.采用符合开放系统互联标准的UNIX操作系统、LINUX操作系统，或其它类型的符合开放系统标准的带中文支持的多任务多用户操作系统，配置网络安全检测探针软件； 2.采用国产操作系统。 |
| 2 | 数据库 | 1.满足系统存放数据结构、数据定义及描述、历史数据、实时数据库采样数据、警报信息以及其它管理信息等要求； 2.采用国产数据库。 |
| 3 | 系统接口及支撑软件 | 提供以下支撑服务：系统接口、实时数据采集、数据处理、数据库管理、历史数据管理、权限管理、计算服务、网络拓扑分析、系统安全服务、报表服务。 |
| 4 | 操作（展示）界面 | 展示界面包括储、柴等系统实时运行工况一览，如收益统计、电量统计、实时功率、发电量、功率曲线趋势等，同时具备场站设备数量查询以及系统接线图。 根据现场实际运行情况展示一次接线图，并展示实际开关、保护装置、储柴设备运行状态，电压、电流、温度、功率等关键遥测数据，并且支持进行模式切换、开关开闭等控制功能。 项目要求对业务所在区域进行数字化建模，通过可视化方式对智能微网的运行状态进行直观展示，并且可以跳转至储、柴、核心电力监控等。 |

    - 14.8 功能软件配置及要求

微电网智慧运营系统的功能软件配置，应满足如下要求：平台展示界面应美观、大方，本技术规范仅为最低基础，投标人可在此基础上尽可能提高系统可靠性及先进性并拿出相应方案，应根据系统功能要求合理设计方案，确定所需功能软件的技术方案。

表14-3 海南商发微电网平台功能软件配置及技术要求

| 系统定制化功能模块 | 功能需求 |
| --- | --- |
| 监测感知与运行管理模块 | 能够为集控中心与测控大楼的展示大屏提供数字化视频信号，并完成相关的数据通道，为监控视频展示提供画面窗口。 |
|  | 系统为接收项目关键设施发送的设备运行状态和运行参数提供网络数据接口，为监测信息展示提供可视化图表。（与航天发射场以建设的电能质量监控平台实现数据交互，并完成相关图表统计与展示）（包括配电房的断路器状态、回路电压、电流监测等） |
|  | 系统展示柴发、储能出力信息以及配电网供给侧需求预测信息，并予以匹配拟合，进而控制调整储、柴的运行策略。 |
|  | 系统为接收项目关键设施发送的设备故障、保护动作信号、环境监测信号提供数据接口，能够生成告警日志与巡检提示。 |
|  | 系统能够对用户进行短信告警。 |
| 微电网运行策略优化模块 | 系统能够以运行经济性最优为目标，优化制定运行策略。 |
|  | 系统能够以园区供电稳定性最高为目标，优化制定运行策略。 |
| 微电网安全可靠供电模块 | 在内部设备常规故障情况下，系统能够以维持重要负荷一段时间正常电力供应为目标，优化制定运行策略。 |
|  | 在外部大电网因故障断电时，系统能够以维持正常电力供应并系统稳定可靠，优化制定运行策略。 |

14.9 控制策略要求

（1）并网运行模式

控制供电策略优先级储能(峰谷套利)>市电，整体实现自发自用，余电不上网的目标，具备微网级别防逆流控制功能。

（2）离网运行模式

系统应包括并离网切换、稳态离网运行和离网切并网等运行模式，保证整个微电网系统安全平稳运行。

1）实现计划性并网平稳无缝切换至离网模式。

2）非计划性并网转离网可短时停电后进行系统黑启动离网运行，

3）稳态离网运行模式，控制储能柴发进行调压和一二次调频，必要时切除负荷，维持系统稳定运行。

（3）离网切并网模式

离网转并网时，控制器采集并网点开关两侧电压，判断频率幅值、相角满足一定范围实现微网并网。

（4）其他运行要求

控制系统需要具备柴油发电机、储能或者市电故障时候的应急响应措施，重要故障能够及时进行隔离，非重要故障及时发出故障预警信息。

14.10 平台功能

14.10.1全局总览

全局总览包括全厂电气回路（110kV及各10kV开关闭及各分配电站的10kV）、储能、柴发系统实时运行工况一览，如收益统计、电量统计、实时功率趋势等，同时具备场站设备数量查询以及系统接线图。

根据现场实际运行情况展示一次接线图，并展示实际开关、保护装置、储柴设备运行状态以及关键遥测数据，支持进行模式切换、开关开闭等控制操作。

项目要求对智能微网的运行状态进行直观展示，并且可以跳转至储能、柴发、展示页面等。

14.10.2储能全局管理

平台支持对储能系统各类运行数据进行实时采集与分析、展示。包括但不限于储能系统的详情信息、实时运行信息、储能系统的趋势曲线信息、储能系统各设备运行状况及告警事件等。

14.10.3柴发机组管理

柴发机组管理功能实时监测柴油机组的运行状态、油量、发电功率、运行模式、以及关键信息告警功能。

14.10.4智能微电网经济运行策略模块

在"自发自用、电网后备"场景下，通过分时电价机制引导储能充放电行为，在低价时段充电、高价时段放电协调储能系统的运行，降低电网购电成本。

14.10.5供电运行策略模块

平台支持对储柴系统进行整站策略控制模式和独立策略控制模式，支持储柴联动、峰谷套利、防逆流、并离网切换、黑启动等运行模式的切换。

14.10.6负荷预测模块

平台需支持短期、中期和长期的负荷需求预测功能，预测精度满足相关标准要求。

14.10.7电能质量监测与管理功能

接入厂内原有电能质量系统、本次新增储能柴发电能质量数据，实现对柴发和储能并网处实现1024点/周波的电能质量监测，结合并网点处、10kV总降的进线处的各类电能质量指标和异常事件进行实时监视、专业分析及故障告警，包括但不限于全面采集系统内及并网点处的谐波与间谐波、电压指标、三相不平衡等数据，并进行专业智能分析，提前定位异常事件，及时进行干预，定位异常分析原因。。

14.10.9报表和告警管理

平台系统应该具备报表输出功能，模板制作用于编辑生成各种不同类型不同样式的报表模板，生成的报表可以保存为Excel文件或文本文件，用于 WEB 发布或归档。告警信息能够分层、分级、分类显示，可以人工定义画面显示内容。其中开关量信号根据重要性，可分为故障信号、告警信号、提示信号三类。

    - 14.11系统其他接入要求

搭建的微电网管理系统需要和现有110kV电站现有SCADA系统以及电能质量管理平台进行数据对接，并将采集的关键状态数据、测量数据进行展示和分析，数据对接方式以实际交付过程为准。

    - 14.12系统性能指标要求

（1）系统负载率指标

任意30分钟内，服务器CPU的平均负荷率				≤20%

任意30分钟内，监控主机CPU的平均负荷率			≤15%

任意30分钟内，后台工作站CPU的平均负荷率			≤15%

（2）数据采集和响应时间指标

模拟量测量综合误差		        					≤ 0.5%

遥测量变化越死区传送时间							≤ 3s

遥信量变位传送时间               					≤ 3s

告警产生时间                     					≤ 1s

（3）数据查询和刷新速度指标

画面调用响应时间：					实时数据画面<2s其他画面<4s

画面实时数据刷新周期 								≤ 10s

系统时钟同步精度 									≤ 3ms

告警事件分辨率										≤3ms

（4）系统可用性和可靠性指标

系统年可用率											≥ 99.99%

服务器、工作站及网络设备的MTBF					≥ 50,000小时

系统可维护平均修复时间								<1小时

运行参数、电力数据采集准确率						≥ 99.99%

操作控制正确率										≥ 99.99%

系统运行寿命											≥ 10年

（5）系统容量

智能终端接入能力										≥2000个

最大终端接入能力										≥200000个

数据库的历史数据存储时间							≥3

15. 土建技术规要求

15.1 建筑专业设计要求

15.1.1 建筑设计标准

（1）《建筑设计防火规范》(GB50016-20214)（2018版）；

（2）《建筑防火通用规范》(GB55037-2022);

（3）《混凝土结构设计标准》(GB 50010-2010)（2015年版）；

（4）《建筑地面设计规范》(GB50037-96)；

（5）《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2013)；

（6）《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）；

（7）《民用建筑通用规范》（GB55031-2022）；

（8）《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008；

（9）《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年版）；

（10）《建筑结构荷载规范》GB50009-2012；

（11）《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011；

（12）《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008；

（13）《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012；

（14）《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T50476-2019；

（15）《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）；

（16）《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）；

（17）其他相关规范。

15.1.2 总图设计要求

项目选址在海南国际商业航天发射中心，地处海南省文昌市东郊镇，现有园区西北角，现有航天器测试与扣罩厂房西侧，地形平整，场地排水通畅、通风良好。场地排水尽量顺应自然排水走向，通过场地内部雨水管，排入市政系统。新建微电网用地主要由一层单体建筑与室外油罐区组成，单体位于场地北侧，油罐区埋地置于南侧，间距8米以上，保证安全距离。

新建微电网项目对现有内部道路未做任何破坏与调整，四周保留厂区内部环形道路，兼做消防车道。单体出入口按内部功能主要位于东、西、北侧，埋地储油罐与临时发电车位位于南侧。车行道（消防车道）、人行道可从美观、实用、耐用方面考虑采用混凝土路面形式，以确保厂区生产物流的需要和原有内部路的统一协调。

储能所在场坪，应做硬化水泥地面。

总图设计参考要求

(1)平面布局和各单体面积等经济指标符合规划条件和业主要求。

(2)总图布置需结合规划设计指标，做到满足规划绿化率、容积率指标的情况下，尽可能满足业主对于建筑面积的要求。

(3)厂区内环道形成地块内环形道路，兼做消防车道。

(4)道路要求：

1）交通道路的布置应按交通流量分析并结合场地标高及地形情况进行优化设计，明确交通流向进、出口，满足消防要求，保证交通顺畅，线路短捷，人流及车流组织合理。

2）设计单位应提交场区道路平面设计图，图纸须标明道路、停车场等的地基承载力。

(5)绿化设计要求：

室外场地的绿化设计将结合气候特点、场地空间、功能分区、主体建筑外立面及整体景观设计等方面做统一考虑。充分利用场地内的空地进行绿化，采用具有地域特色的植物。绿化植物应搭配合理；尽可能选用当地植物，易于成活、便于养护。

道路两侧以地被类及灌木为主，可适当点缀乔木。消防车道不采用绿植铺装面层，以免影响机动车通行和停靠、及消防车进行扑救和等高作业。

(6)场地竖向标高设计参考原则：

1）结合现状地形地貌合理设计竖向，避免大开挖，避免资金浪费，控制节约成本。

2）考虑地块周边雨、污水排入点标高，确保能够顺利排放雨污水。

3）顺应自然地形走势。与其他单体建筑之间由现有院区道路衔接，保证道路的畅通。

(8)道路、停车场区域采用混凝土路面。

(9)总图相关的施工图应包括总平面图、竖向设计图、道路平面布置图、室外管网图等。

15.1.3 建筑设计要求

建筑平面

（1）应根据具体功能及高度确定建筑分类，并按规范设置防火分区，防火分区面积。

（2）功能流线要求：

新建单层用房，无地下室。单体主要由控制室、柴发机房和开闭所组成，总建筑面积约1000㎡。

建筑立面

（1）采光通风应符合当地的自然气候条件。

（2）建筑外门窗的气密、水密、抗风压性能分级，应符合国标及地方标准。并应该按照节能的需要标注外门窗的型号、规格、传热系数等指标。

（3）朝外的采光窗户必须保证气密性、防水性、抗风压性能。

（4）造型需延续原院区风格，与厂区形象的整体协调，采用简洁的体量组合、现代的设计方法，与环境融合。

15.2 结构专业设计要求

15.2.1土方开挖工程

本章规定适用于本合同施工图纸所有的土方开挖工程。其开挖工作内容包括：准备工作、场地清理、土方开挖、施工期排水、完工验收前的维护，以及将开挖可利用或废弃的土方运至指定的堆放区，并按环境保护要求对开挖边坡进行保护、治理等工作。

1. 施工中应遵循的标准和规程、规范

《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202；

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300；

《土方与爆破工程施工及验收规范》GB50201。

2. 土方开挖

(1)开挖区域的临时道路

投标人应结合施工开挖区的开挖方法和开挖运输机械的运行路线，规划好开挖区域的施工道路。

(2)雨季施工

在雨季施工中，投标人应有保证基础工程质量和安全施工的技术措施，有效防止雨水冲刷边坡和侵蚀地基土壤。

(3)校核测量

开挖过程中，投标人应经常校核测量开挖平面位置、水平标高、控制桩号、水准点和边坡坡度等是否符合施工图纸的要求。监理人有权随时抽验投标人的上述校核测量成果或与投标人联合进行核测。

(4)临时边坡的稳定

临时开挖边坡，应按施工图纸所示或监理人的指示进行开挖。对投标人自行确定边坡坡度、且时间保留较长的临时边坡，经监理人检查认为存在不安全因素时，投标人应进行补充开挖和采取保护措施。但投标人不得因此要求增加额外费用。

(5)土方开挖

应从上至下分层分段依次进行，严禁自下而上或采取倒悬的开挖方法，施工中应随时作成一定的坡势，以利排水，开挖过程中应避免边坡稳定范围形成积水,以免影响边坡的稳定。

(6)弃土的堆置

不允许在开挖范围的上侧弃土，必须在边坡上部堆置弃土时应确保开挖边坡的稳定，并经监理人批准。在冲沟内或沿河岸岸边弃土时，应防止山洪造成泥石流或引起河道堵塞。

(7)机械开挖的边坡修整

使用机械开挖土方时，实际施工的边坡坡度应适当留有修坡余量，再用人工修整，应满足施工图纸要求的坡度和平整度。

(8)边坡面渗水排除

在开挖边坡上遇有地下水渗流时，投标人应在边坡修整和加固前，采取有效的疏导和保护措施。

(9)边坡安全的应急措施

土方开挖过程中，如出现裂缝和滑动迹象时，投标人应立即暂停施工和采取应急抢救措施，并通知监理人。必要时，投标人应按监理人的指示设置观测点，及时观测边坡变化情况，并做好记录。

3. 质量检查和验收

土方开挖前，投标人应会同监理人进行以下各项的质量检查和验收。

a)用于开挖工程量计量的原地形测量剖面的复核检查。

b)按施工图纸所示的工程建(构)筑物尺寸进行开挖剖面测量放样成果的检查。投标人的开挖剖面放样成果，应经监理人复核签认后，作为工程量计量的依据。

c)开挖区周围排水和防洪保护设施的质量检查和验收。

(2)土方开挖过程中的质量检查

在土方开挖过程中，投标人应定期测量校正开挖平面的尺寸和标高。

(3)土方工程完成后的质量检查和验收

a)按施工图纸要求检查基础开挖面的平面尺寸、标高和场地平整度；

b)本款规定的基础面检查清理作业是检验目的和性质不同的两次作业,未经监理人同意，投标人不得将这两次作业合并为一次完成。

15.2.2土方回填工程

1. 投标人的责任

(1)投标人应按施工图纸和监理人的指示，完成施工图范围内的全部土方回填工作。

(2)投标人应结合本工程土、石料场的统一规划，对开采和填筑的料物进行合理的平衡，保证填筑工程供料的连续和均衡。若供料不当，导致土石方填筑施工受阻，其延误的工期和增加的费用由投标人负责。

2. 回填与碾压

(1)基础下部回填前，应通过基坑开挖的验收及表面的清理工作。

(2)回填面上应清除一切树根、杂草和尖石，保证铺设层面平整，不允许出现凸出及凹陷的部位，并应分层碾压夯实。排除铺设工作范围内的所有积水。

(3)材料的级配应符合施工规范的要求，分层压实后满足设计的要求。应分层回填，分层夯实，每层虚铺厚度不宜大于30cm，基础下部每层回填的压实系数不小于0.97,其它部位不得小于0.95。

(4)采用机械碾压，碾压前要及时平料，力求铺料均匀、平整、特别要防止欠压、漏压。

(5)气候干燥时，混合料碾压前要适当洒水，使填料达到最佳含水量，以利充分压实，日降雨量大于50mm时，应停止施工。

(6)工序宜连续进行，若因施工或气候原因造成停歇，复工前要对表土洒水湿润，方可继续施工。

(7)施工时，不允许回填的材料的大、小颗粒集中分布，若出现这种现象，投标人应负责进行混杂拌合，直到监理工程师认为达到要求后方能进行填筑施工。

15.2.3 混凝土工程

1. 一般规定

(1)应用范围

a)适用于本合同施工图纸所示的所有建(构)筑物混凝土（含钢筋混凝土）工程的施工，包括普通混凝土、预制混凝土。

b)本章的主要工作内容包括：混凝土生产（包括混凝土材料、配合比设计、混凝土拌制及混凝土的取样和检验等）；模板的设计、制作、运输和施工安装；钢筋的制作、运输和施工安装；管路和预埋件施工；止水、伸缩缝和排水施工；混凝土运输、混凝土浇筑和混凝土温度控制；混凝土养护；以及各项工作内容的质量检查和验收等。

(2)投标人的责任

a)合同约定外，投标人应按本合同工程各种类型混凝土的要求，负责砂、石骨料的采购、运输、贮存和使用。

b)除合同约定外，投标人应负责修建本合同工程施工所需的混凝土搅拌厂及其生产设备的采购、安装、运行管理、维护和拆除，并使其生产能力满足本合同规定的施工进度要求。

c)投标人应负责本合同工程施工所需的各种类型模板的材料供应，以及模板的制作、安装、拆除和维护。

d)投标人应负责本合同工程各种钢筋和锚筋的材料供应，以及钢筋和锚筋的制作、运输和施工安装。

e)投标人应根据本合同技术条款和施工图纸所示的各种强度等级混凝土的质量要求，负责混凝土配合比的设计和试验，以及混凝土的拌和、运输、浇筑、温度控制、养护、维修及进行质量检查和检验等的全部混凝土施工作业。

f)投标人应负责本合同技术条款和施工图纸所示的预制混凝土构件的制作、运输、吊运、安装及进行质量检查和检验等的全部施工作业。

g)投标人负责本工程的止水材料的采购、运输、保管及成型制作、安装和缺陷处理；若由招标人提供，投标人负责止水材料的成型制作、安装和缺陷处理。

h)投标人负责提供混凝土表面保护所需的材料和有关设备的采购、运输、保管、制作、安装。

(3)施工中应遵循的标准和规程、规范

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204；

《混凝土结构设计规范》GB50010；

《混凝土质量控制标准》GB50164；

《通用硅酸盐水泥标准》GB175；

《混凝土外加剂》GB8076；

《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119；

《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ53；

《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法》JGJ52；

《混凝土拌合用水标准》JGJ63；

《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55；

《钢筋焊接及验收规程》JGJ18；

《土工试验方法标准》GB／T50123；

《建筑地基基础设计规范》GB50007；

《建筑地基基础工程质量验收规范》GB50202。

2. 混凝土的配合比

(1)混凝土配合比必须通过试验选定，试验依据国家现行标准JGJ55的有关规定。

(2)混凝土配合比试验前7工作日，投标人应将各种配合比试验的配料及其拌合、制模和养护等的配合比试验计划报送监理人。

(3)混凝土配合比调整

在施工过程中，投标人需要改变经监理人批准的混凝土配合比，必须重新得到监理人批准。

(4)总含碱量的控制

混凝土配合比设计应按DL/T5144附录B的规定控制混凝土中的总含碱量，以保证混凝土的耐久性。

3. 混凝土拌制

(1)投标人拌制现场浇筑混凝土时，必须严格遵守经监理人批准的混凝土配料单进行配料，严禁擅自更改配料单。

(2)除合同另有规定外，投标人应采用固定拌合设备，设备生产率必须满足本工程高峰浇筑强度的要求，所有的称量、指示、记录及控制设备都应有防尘措施，设备称量应准确，其称量偏差不应超过GB50204的有关规定，投标人应按监理人的指示定期校核称量设备的精度。

(3)拌合设备安装完毕后，投标人应会同监理人进行设备运行操作检验。

(4)混凝土拌合应符合GB50204的有关规定，拌合程序和时间均应通过试验确定。

(5)因混凝土拌合及配料不当，或因拌合时间过长而报废的混凝土应弃置在指定的场地。

4. 混凝土取样与检验

在混凝土浇筑过程中，投标人应按GB50204的相关规定和监理人指示，在现场进行混凝土取样试验，并向监理人提交以下资料：

(1)选用材料及其产品质量证明书；

(2)试件的配料、拌合和试件的外形尺寸；

(3)试件的制作和养护说明；

(4)试验成果及其说明；

(5)各种龄期混凝土的容重、抗压强度、抗拉强度、极限拉伸值、弹性模量、泊松比、坍落度和初凝、终凝时间等试验资料。

5. 模板

(1)说明

投标人应负责模板的材料安装和拆除等全部模板作业。模板的安装应保证模板结构有足够的强度和刚度，能承受混凝上浇筑和振捣的侧向压力和振动力，不产生移位，确保混凝土结构外形尺寸准确，并应有足够的密封性，以避免漏浆。模板表面应光洁平整, 接缝严密, 不漏浆, 以保证混凝土表面的质量。每块模板应制成使每节可以单独拆除,而不损伤混凝土。

(2)制作与安装

模板的制作应满足施工图纸要求的基础结构外形，其制作与安装的允许偏差不应超过国标GB50204第4章的要求。

(3) 模板的清洗和涂料

a)钢模板在每次使用前应清洗干净；为防锈和拆模方便，钢模面板应涂刷矿物油类的防锈保护涂料，不得采用污染混凝土的油剂，也不得采用影响混凝土或钢筋混凝土质量的涂剂，对已污染的混凝土面，投标人必须采取有效措施加以清除。

b)木模板面应采用烤石蜡或其它保护性涂料进行保护。

(4) 拆除

模板拆除时限，应满足GB 50204第4.3条。

经计算和试验复核，混凝土结构物实际强度已能承受自重及其它实际荷载，应经监理人批准后，方能提前拆模。

(5)模板的质量检查

a)现场安装质量检查：

模板安装前，投标人应会同监理人共同检查进场模板及其附件的制作质量是否符合本合同技术条款的要求。

模板安装应有足够的密封性能，以防止混凝土浇筑过程中的水泥浆流失。重复使用的模板应保持原设计要求的强度、刚度、密实性和模板表面的光滑度，检查发现模板有损坏时，投标人应按监理人指示进行更换或修补。

模板安装完成后，应由投标人负责对模板的安装质量进行检查，并将检查和检测记录提交监理人。

在混凝土浇筑过程中，投标人应随时检查模板的定线和定位，一旦发现偏差和位移，应采取有效措施予以纠正，并做好记录，及时提交监理人。

b)模板拆除后的检查

投标人应验算混凝土建筑物拆模后的混凝土强度，保证拆除支撑或模板后，其承受的压力不会引起混凝土结构受损，验算成果应提交监理人。

6. 钢筋

(1)说明

a)投标人应负责钢筋材料的验收和保管，并应按规范规定，对钢筋进行进厂材质检验和验点入库，监理人认为有必要时，投标人应通知监理人参加检验和验点工作。

b)钢筋作业包括本技术条款规定的钢筋、钢筋骨架和锚筋等的制作加工、绑焊、安装和预埋工作。

c)若投标人要求采用其它种类的钢筋替代施工图纸中规定的钢筋，应将钢筋的替代报告报送监理人审批。

d)混凝土外露的插筋必须按设计要求进行埋设，外露的呈直线，整齐划一、长筋与短筋之差要统一，严禁出现弯曲、被污染等现象。

(2)钢筋的材质

a)混凝土结构用的钢筋和锚筋应符合DL/T5169的规定；其种类、钢号、直径等应符合DL/T5057的规定，并应满足本合同技术条款和施工图纸的要求。

b)每批钢筋均应附有产品质量证明书及出厂检验单，每批钢筋进场入库前应由投标人会同监理人进行验点，并应将产品质量证明书及出厂检验单提交监理人。

c)每批钢筋使用前，应按DL/T5169第4.2.2条的规定，分批进行钢筋的机械性能检测。检测合格后才准使用，检测记录应提交监理人。

d)对钢号不明的钢筋，投标人应按DL/T5169第4.2.3条的规定进行钢材化学成分和主要机械性能的检验，经检验合格，并提交监理人批准后，方可使用。

(3)钢筋的加工和安装

a)钢筋的表面应洁净无损伤，油漆污染和铁锈等应在使用前清除干净。带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。

b)钢筋应平直，无局部弯折，钢筋的调直应遵守以下规定：

采用冷拉方法调直钢筋时，I级钢筋的冷拉率不宜大于4%；Ⅱ级钢筋的冷拉率不宜大于1%。

冷拔低碳钢丝在调直机上调直后，其表面不得有明显擦伤，抗拉强度不得低于施工图纸的要求。

c)钢筋加工的尺寸应符合GB50204第5.3条的要求，加工后钢筋的允许偏差不得超过GB 50204中表5.3.4的规定。

d)钢筋的连接应符合GB 50204第5.4条的要求。

e)钢筋的安装位置、间距、保护层及各部分钢筋尺寸的大小均应符合施工图纸的规定。其偏差不得超过GB 50204表5.5.2规定。

f)在已架设好的钢筋工程中, 不应再沾有泥土、有害的铁锈、松散的铁屑、油漆、油脂或其它有害的物质。

7. 混凝土工程

(1)混凝土运输

混凝土出搅拌站后，应迅速运达浇筑地点，运输时间不应超过45分钟，运输中不应有分离、漏浆、严重泌水及过多降低坍落度等现象。

(2)混凝土施工及养护

混凝土施工应满足规范GB50204中7.4条的有关规定。

8. 预制混凝土构件的制作

(1)制作场地：制作预制混凝上的场地应平整坚实，设置必要的排水设施，保证制作构件不因混凝土浇筑和振捣引起沉陷变形。

(2)预制构件的预埋件：按施工图纸所示安装钢板、钢筋、吊耳及其它预埋件。

(3)预制混凝土构件的制作偏差：

a)构件尺寸应符合施工图纸要求，其长度允许误差±10mm，横断面允许误差±5mm；

b)局部不平（用2m直尺检查）允许误差5mm；

c)构件不连续裂缝宽度小于0.1mm，边角无损伤。

(4) 运输、堆放、吊运和安装

a)运输：预制混凝土构件的强度达到设计强度标准值的75%以上，才可对构件进行装运，卸车时应注意轻放，防止碰损。

b)堆放：堆放场地应平整坚实，构件堆放不得引起混凝土的超应力或构件的损坏。堆垛高度应考虑构件强度、地面耐压力、垫木强度及垛体的稳定性。

c)吊运：吊运构件时，其混凝土强度不应低于施工图纸和监理人对其吊运的强度要求，且不低于设计强度的75%；吊点应按施工图纸的规定设置，起吊绳索与构件水平面的夹角不得小于45°；应注意避免构件变形，防止发生裂缝和损坏，在起吊前应做临时加固措施。

d)构件安装：应按施工图纸或监理人的指示进行安装。安装前，应使用仪器校核支承结构的尺寸和高程，并在支承结构上标出中心线和标高。

尚未达到设计强度的预制构件，应在安装完成后继续养护，只有在构件达到设计强度后，才允许承受全部设计荷载。

15.2.4 钢结构工程

（1） 钢结构施工时必须放大样后再下料。各杆、零件尺寸应经现场放样并考虑焊接变形的影响，校核无误后再下料。

（2）钢板应采用自动气割下料并打毛刺。钢材的切割面或剪切面，应无裂纹、夹渣、分层和大于1mm的缺棱，应全数检查。

（3） 钢结构在安装前应对构件进行全面检查是否满足设计要求。在安装时应尽量保护钢构件的防锈蚀油漆面，以防吊装接触部位被刻伤。钢结构的安装容许偏差应满足有关标准和规范的要求。

（4） 所有预埋管件、预留孔、洞的位置严格按有关图纸执行，严禁后凿。预埋件的施工误差必须满足设计文件所规定的精度要求。

（5）所有板筋受力或非受力筋搭接时，其搭接长度为25d，并且不少于250，在同一截面有接头的钢筋截面面积不得超过钢筋总截面面积的25%。

（6） 钢结构材料其质量标准应符合现行《普通碳素钢钢号和一般技术条件》GB700的要求，应保证钢材的抗拉强度、伸长率、屈服点和硫磷的极限含量，对焊接结构尚应保证碳的极限含量。

（7）焊接采用焊条应符合现行《建筑钢结构焊接规程》及《钢结构工程施工及验收规范》的要求。采用E43型或E50型焊条。

（8） 预埋件的要求详见《钢筋混凝土结构预埋件图集》，投标人自查。

（9）对防腐有特殊要求建（构）筑物的施工应符合设计图纸和防腐蚀工程施工验收规范的有关规定。

投标人的土建和建筑工程设计应遵守国家、电力行业颁发的标准和规范的最新版和招标文件的要求，若有差异，以高标准为准。投标人在保证安全的前提下做到经济合理，不得随意提高或降低设计标准。

招标文件中指出的所有准则和标准是最低要求，没有明确指出但能满足同样最低要求的其它标准，在取得招标人/咨询方同意后可以采用，但是，这并不能减除投标人对因此产生的后果应负的责任。

投标人应单独对其所承担的项目设计的合理性、安全度和适用性全面负责。

材料的选择是投标人的责任，材料应有良好的性能，以保证整个项目的安全、环保、经济运行。

15.2.5 防水

屋面防水不得擅自改变屋面防水等级和防水材料，确需变更的，应经原审图机构审核批准，图纸设计中应明确节点细部做法。

屋面防水必须由有相应资质的专业防水队伍施工，施工前应进行图纸会审，掌握细部构造及有关技术要求。必须编制详细的施工方案，经监理审查确认后方可组织施工。

卷材铺贴前，检测基层含水率不大于9%，铺贴时严格遵守操作规程。屋面保温层施工时，专人收听天气预报，特别注意防止雨水侵蚀，并备足防雨材料，做到屋面排水管道畅通，同时施工时轮班作业，分秒必争，杜绝保温层因遭受雨水侵蚀，在日后高温后蒸发而引起屋面起鼓等质量问题的发生。

卷材防水屋面基层与女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝、烟（井）道等突出屋面结构的交接处和基层转角处，找平层均应做成圆弧形，圆弧半径应符合规范要求。

卷材防水在天沟、檐沟与屋面交接处、泛水、阴阳角等部位，应做防水附加层。

天沟、檐沟、檐口、泛水和立面卷材收头的端部应裁齐，塞入预留凹槽内，用金属压条钉压固定，最大钉距不应大于450mm，并用密封材料嵌填封严。

卷材防水层收头宜在女儿墙凹槽内固定，收头处应用防腐木条加盖镀锌金属条固定，镀锌金属条厚度不小于1.5mm，钉距不得大于300mm，并用密封材料将上下口封严。

在屋面各道防水层或隔气层施工时，伸出屋面管道、井（烟）道及高出屋面的结构处均应用柔性防水材料做泛水，其高度不小于250mm（管道泛水不小于300mm）；最后一道泛水材料应采用卷材，并用管箍或压条将卷材上口压紧，再用密封材料封口。

屋面防水重点要处理好屋面接缝处、阴阳角、机电管道和防雷接地等薄弱部位处的防水节点和防水层施工的质量控制。

屋面水落口周围直径500㎜范围内应设不小于5%的坡度坡向水落口，水落口处防水层应伸入水落口内部不小于50㎜，并用密封材料密封。

刚性细石混凝土保护层：其强度不小于C25，厚度不小于40mm，配筋为φ6@200。板分格缝间距应符合规范要求，缝宽不应大于30mm，且不小于12mm。

屋面防水层施工完毕后，应进行蓄水试验或淋水试验。

16. 接地工程

本工程接地工程主要工作范围包括：

站区内所有电气设备、辅助装置的接地，金属结构物和金属管路的接地及连接引线以及与主接地网的连接。隐蔽工程必须留有影像资料，经监理验收合格同意隐蔽后再隐蔽。

16.1安装技术要求和规范

（1）一般技术要求

投标人应参加本合同的全部电气设备、器具、附件的验收工作。检查、验收应按所规定的技术要求进行。全部设备、器具及附件应于安装前在监理人参与下逐个进行试验、检验或整定，并应达到各自的订货合同规定的技术标准、规范及设计、制造厂商的要求。如发现设备缺陷后应及时向监理人报告，对存在缺陷的产品，投标人不得进行安装，因使用不合格产品而造成的损失由投标人承担责任。

由投标人采购的设备、安装材料、零部件或自制的零部件、装配件应经过检验并有质量检验的合格证明。设备、材料出厂说明书、合格证、出厂试验报告及第三方检测报告等证明文件，相关人员签字齐全，单位盖章齐全，交接试验报告内容齐全，结论明确。代用品应经工程监理人批准后方可使用。

投标人在安装设备的过程中,应能满足的安装设备对环境的要求，如温度、湿度、含尘量等,当达不到要求时，投标人必须采取必要措施，所需费用已包括在合同报价中。

（2）安装应遵守的规程规范

1)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303

2)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168

3)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169

4)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254

5)《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50303

6)《现场绝缘试验实施导则》DL/T474

选用的技术标准和规范，应是已颁布的最新版本。

16.2通用检查项目

设备材料本体安装位置正确、附件齐全、外表清洁、固定可靠，位置指示正确、油漆完整、相色标志正确、接地可靠。

    - 16.3竣工验收

本工程设备均应在建筑物竣工验收前，由监理人进行了单项验收。各单位工程的内验收项目，在单位工程或全部工程的验收时，一并验收。验收资料应列入各单位工程的完工验收资料内，报送监理人。

竣工验收时投标人应具备下列资料：

经批准的竣工验收申请报告。

竣工图纸及修改通知。

设备安全操作规程及设备资料。

17. 投标人的工作内容

17.1本工程招标范围

本工程招标范围包括（但不限于）：项目EPC总承包范围为从施工前准备至项目通过验收并网在内的全部工程，包括但不限于：从项目所需手续（包括但不限于、消防、安评等合规性手续、发改委备案手续、电力接入手续、并网验收手续等）、详勘、测绘、设计开始至项目竣工验收以及质保期服务全过程的工程勘察、工程设计、设备材料采购、建筑工程及安装工程施工、专项验收、并网试运行、竣工验收、手续办理、质保期服务等，即EPC交钥匙工程总承包。投标人负责协调本项目所涉及的相关单位及政府部门，使本项目按合同工期要求建设完成并按期并网发电；为满足发包人要求或EPC工程合同隐含要求的任何工作，以及EPC工程合同中虽未提及但是为了本项目的安全和稳定、本项目的顺利完成和有效运行所需的所有工作，均在承包范围内。

17.2施工临时设施项目

投标人应按照发包人的要求完成施工临时供电、供水、施工照明、混凝土系统、施工工厂、施工仓库、施工期环境保护设施工程、施工排水系统及临时房屋建筑和公用设施等施工临时设施项目。投标人应自行负责施工设备进、退场工作。

17.3.发包人承担的工作项目或提供的条件

1）施工场地的提供；

2）施工测量控制网点资料的提供；

3）配合投标人协调园区为并网前高压柜体改造提供作业窗口（含停送电窗口）；

4）协助投标人办理并网相关手续；

5）其他需要发包人配合的事项。

17.4设备材料采购、运输

本工程所有设备、材料采购及施工均由投标人负责，投标人根据其自身对市场了解情况报价并承担价差风险，发包人或监理人将根据需要进行必要的检查和检验。投标人负责设备材料的质量、保管、运输、安装、维护等工作。

17.5其他需要说明的内容

1）工程施工应满足当地环保、消防、城建规划、供电、水保及防洪等要求；满足电力公司、质量监督站、安评验收要求，即便在招标范围内没有载明，但实际证明是确保项目正常运行、确保通过各方验收所必须的，则需纳入投标人服务范围并最终由发包人确定；

2）按发包人要求制作、装设施工期、运行期场内所需的宣传标语，安全及设备标识、标牌。所有设备及材料的进场抽样送检（取得第三方试验合格报告），全项目接地网的接地电阻测试（取得第三方试验合格报告）等其他相关的测试，并提交测试报告。所有测试费用投标人均应在投标时考虑在内，不管投标人在投标时是否单列该项费用，发包人都认为报价总费用中已包含此项费用；

3）投标人负责全站全容量并网安全稳定240小时试运行、消缺、性能试验、整套系统的性能保证的考核验收、技术和售后服务、完成竣工验收所涉及到的所有工作及费用（消防验收、防雷接地检测评估及验收、劳动安全及职业健康三同时及验收、电力部门并网验收、安全竣工验收等）。备品备件采购、配合生产移交；质保期内的相关服务等；

4）投标人负责本招标项目的所有乙供设备、材料的采购、运输、卸货、保管、管理及剩余材料和备品备件的移交工作；发电工程施工准备与施工；设备安装与调试，包括但不限于消防系统、防雷系统；并网调试、验收、办理及其相关的协调工作；

5）文件验收必须满足建设方达标投产的需要。

6）新增设备设施标志标识、外观颜色应与原厂站保持一致。

17.6投标人的质量自检

投标人应建立完善的质量管理体制，严格履行规范规定的质量检查职责详细做好质量检查记录，编写质量检查报表，投标人应定期向发包人提交质量自检报告。

17.7发包人的质量检查

发包人有权对工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。发包人为检查检验工程设备质量的需要，可要求投标人提供材料质量证明书和设备出厂合格证、材料试验和设备检测成果、施工和安装记录、质量自检报表等，作为工程和工程设备验收的依据。

18. 施工安全防护

在工程最终验收前的整个施工期内，投标人必须制订并实施一切必要的措施，保证工程现场施工安全（包括投标人和非投标人的安全），维护工地正常生产、生活秩序。投标人必须遵守国家颁布的有关安全规程及建设方、招标人相关管理规定，对于不符合我国法律、法令、安全规程及本规范规定的事故隐患，发包人有权向投标人提出干涉，发生较大及以上安全事故，投标人必须在事故发生24小时内向发包人递交事故报告，并对事故承担相关责任。

19. 环境保护和水土保持

1）投标人必须遵守国家有关环境保护的法令。在规范规定的施工活动界限之外的农作物、树木、必须维护原状。

2）投标人应采取各种有效的保护措施，防止在其利用或占用的土地上发生土壤冲蚀、植被破坏和林木损毁。并防止由于工程施工而造成开挖料或其它冲蚀物对河道的淤积。

3）施工过程中应注意采取措施防止水土流失，施工前剥离表层土，尽量做到开挖、回填及时，减少临时堆土时间，开挖时尽量避开雨天，施工活动严格控制在用地范围内，减少对周围植被的扰动，禁止乱弃乱倒行为等。在工程完工后，投标人必须拆除一切必须拆除的施工临时设施和临时生活设施。拆除后场地应彻底清理，并按规范要求进行绿化，以防止水土流失。

4）投标人应服从发包人安全生产的相关要求。对已有设备设施进行保护，若有破坏则投标人需进行修复。施工时不能影响既有建筑的地下结构及屋面防水。

20.附件：招标工程量清单

| 储能系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备材料表 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 10kV储能系统 | 2MW/4MWh | 套 | 2 |  |
| 1.1 | 电池预制舱 | 4MWh | 套 | 1 | 10簇20尺电池舱 |
| 1.2 | 电池系统 | 含电芯、电池架、三级管理系统等 | 套 | 1 |  |
| 1.3 | 冷水系统 |  | 套 | 1 |  |
| 1.4 | 消防系统 |  | 套 | 1 |  |
| 1.5 | 汇控柜 |  | 面 | 1 |  |
| 1.6 | 配电柜 |  | 面 | 1 |  |
| 1.7 | 预制舱 |  | 面 | 1 |  |

| 一次二次、关键微电网系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备材料表 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 变流升压设备 | 2MW | 套 | 1 |  |
| 1.1 | 变流器 | 2MW变流器 | 台 | 1 |  |
| 1.2 | 升压隔离变压器 | 2000kVA，10kV/0.69kV | 台 | 1 |  |
| 1.3 | 组合开关柜 | 高低压侧断路器 | 套 | 1 |  |
| 1.4 | 就地通讯设备 |  | 套 | 1 | 集成于箱变 |
| 1.5 | UPS电源 | 3kVA 1小时 | 台 | 1 |  |
| 1.6 | 辅助变 | 10kVA，0.69kV/0.38kV | 台 | 1 |  |
| 电气一次系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备材料表 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 一次预制舱 | 长：7.6，宽：3.7，高：3 | 个 | 1 | 火灾报警主机及感温感烟探测器（按需）含空调 防护等级不低于IP66，钢板厚度不得小于2mm. |
| 电气二次材料表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 保护及监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 远动通信柜 | 1、规约转换装置1台 2、站控层交换机1台 3、光纤环网交换机1台 4、24口光缆终端盒1套 5、600*800*2260屏柜1套 | 面 | 1 |  |
| 2 | 公用测控及电能质量柜 | 1、公用测控装置1台 2、电能质量监测装置1台（含配套改造线缆） 3、卫星时钟同步系统1套（双北斗） 4、600*800*2260屏柜1套 | 面 | 1 |  |
| 3 | 防孤岛及频率电压紧急控制柜 | 1、防孤岛保护装置1台 2、频率电压紧急控制装置1台 3、600*800*2260屏柜1套 | 面 | 1 |  |
| 4 | 直流蓄电池柜 | 65AH | 面 | 1 |  |
| 5 | 直流充馈线屏 | 充电模块3+1配置(3个20A+1个20A备用的整流模块)、直流监控模块1台、绝缘检测装置1台、测量相关表计1套，DC48V通信电源2台，直流馈线24回，通信电源直流馈线12回。 | 面 | 1 |  |
| 6 | 交流及UPS电源屏 | 含UPS容量3kVA逆变模块、馈线16回；交流进线开关、ATS、馈线20回 | 面 | 1 |  |
| 7 | 带方向线路保护装置 | 就地放置于开关柜 | 台 | 1 |  |
| 8 | 综合保护装置 | 就地放置于开关柜 | 台 | 2 |  |
| 二 | 视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机 |  | 台 | 3 |  |
| 2 | 摄像机立杆 | 含三合一防雷器、安装支架 | 台 | 2 |  |
| 3 | 摄像机电源箱 | IP65，满足C5防腐 | 台 | 3 |  |
| 4 | 交换机 |  | 台 | 3 |  |
| 5 | 辅材 | 含接线盒、水晶头、套管、防水盒等 | 项 | 1 |  |
| 三 | 防逆流系统 |  |  |  |  |
| 1 | 电流互感器 | 0.2s级 | 组 | 6 |  |
| 2 | 智能电表 |  | 台 | 2 |  |
| 3 | 串口服务器 | 转换用户总进线计量点电表的信息 | 台 | 2 |  |
| 4 | 光纤熔接盒 |  | 套 | 2 |  |
| 四 | 储能本体系统 |  |  |  |  |
| 1 | 综合保护装置 | 储能预制舱开关柜内 | 套 | 2 |  |
| 2 | 箱变测控装置 | 内置通讯管理及光电转换模块 | 套 | 2 |  |
| 3 | 工业交换机 |  | 套 | 2 |  |
| 4 | 通讯辅材 | 法兰盒尾纤跳线等，含熔纤 | 套 | 1 |  |
| 五 | 计量 |  |  |  |  |
| 1 | 电度表 | 就地放置于开关柜 | 块 | 3 |  |
| 六 | 舱体 |  |  |  |  |
| 1 | 二次预制舱 | 长：4.9，宽：3.2，高：3，火灾报警主机及感温感烟探测器（按需） | 间 | 1 | 防护等级不低于IP66，钢板厚度不得小于2mm |
| 1 | 微电网监控系统 | 1、工作站1台； 2、显示器1台； 3、操作系统1台； 4、A4激光打印机1台； | 套 | 1 | 微电网与储能共用一套计算机监控系统 |
| 2 | 微网系统主机柜 | 1.监控主机（二路服务器，内存64GB，2TB，2个网口，独立显卡）；2台 2.操作系统（国产等）；2套 3.数据库软件（国产）；1套 4.监控软件；1套 5.19英寸折叠液晶（VGA接口）；1台 6.智慧微电网策略控制平台1套、大屏数字接口软件1套、配电设备数据接口软件1套、微网出力预测模块1套、配电网负荷预测模块1套、设备故障与保护动作信号数据接口程序1套、应急供电运行策略模块1套、黑启动策略模块1套、110KV综自系统接口模块1套、原电能质量及380V接入1套、开闭所及各分配电房的10KV、380V数据接口1套、故障诊断定位模块1套 7.柜体，2260*800*1000(高*宽*深)；1面 | 面 | 1 |  |
| 3 | 微网系统控制柜 | 1、微网协调控制装置1台 2、数据通信网关机1台（含通讯网关机接入驱动，满足各类协议如Modbus、IEC61850等数据采集器完成数据的采集） 3、站控层交换机1台 4、控制网交换机1台 5、Modbus TCP汇集交换机1台 6、交换机网管软件1套 7、策略执行机构1套（含配套的IO模块，实现开闭所备自投、智能联切、负荷联切、储能运行模式切换等逻辑功能和自动控制装置联动I/O控制，实现联切） 8、柜体，2260*800*600(高*宽*深)；1面 | 面 | 1 |  |
| 4 | 10KV总降电能质量监控柜 | 1、电能质监及诊断定位装置2套 2、交换机1台 3、柜体，2260*800*600(高*宽*深)1面； 4、配套改造线缆，按需 | 面 | 1 |  |
| 5 | 通讯线缆 | 组网光缆、网线、RS485线、跳纤、尾缆、光电转换器等 | 套 | 1 |  |

| 柴发系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备材料表 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 柴发系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | 防爆轴流风机 | BT35-11型,№7.1，α=30°,风量:21433m³/h，全压:255Pa，YBFA6314，n=1450rpm，AC380V/3kW。出口配935×935mm方形45°出风弯头（弯头出口端设不锈钢304平织丝防虫网，5目，丝径≥1.2mm）。防爆等级：设备保护级别（EPL）为Ga或Gb，设备类别及温度组别不低于ⅡAT3。风机本体设置接地接线端子。 | 台 | 30.00 | 柴油发电机房 |
| 1.2 | 防爆轴流风机 | BT35-11型,№2.8，α=25°,风量:1211m³/h，全压:37Pa，风机电机：YBFA6314，n=1450rpm，AC380V/0.018kW。出口配390×390mm方形45°出风弯头（弯头出口端设不锈钢304平织丝防虫网，5目，丝径≥1.2mm）。防爆等级：设备保护级别（EPL）为Ga或Gb，设备类别及温度组别不低于ⅡAT3。风机本体设置接地接线端子。 | 台 | 1.00 | 油箱间 |
| 1.3 | 风冷热泵分体柜式空调机 | KF-100LW型，制冷量：10kW，机组电源及输入功率：AC380V/3.16kW。制热量：11.3kW，制热功率：3.1+3.5kW/380V制冷工质：环保工质。配室内外机制冷剂连接铜管、冷凝水管及电缆3m、及室外机支架。 | 台 | 6.00 | 控制室 |
| 1.4 | 双层铝合金手动调节防雨百叶窗 | 3000×3000（h）mm，内侧设不锈钢丝防虫网（不锈钢304平织丝网，4目，丝径≥1.2mm)。配安装材料。 | 个 | 6.00 |  |
| 2.1 | 柴油发电机系统 |  | 套 | 1 | 含储油系统建设 |
| 2.1.1 | 高压柴发 | 10kV 2000kW | 套 | 5 |  |
| 2.1.1.1 | 柴油机 |  | 台 | 5 |  |
| 2.1.1.2 | 发电机 |  | 台 | 5 |  |
| 2.1.1.3 | 控制器 |  | 台 | 5 |  |
| 2.1.2 | 移动柴发 | 400V 600kW集装箱式 | 套 | 1 |  |
| 2.1.2.1 | 柴油机 |  |  |  |  |
| 2.1.2.2 | 发电机 |  |  |  |  |
| 2.1.2.3 | 控制器 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 移动柴发车 | 小型运输车 | 辆 | 1 |  |
| 2.1.4 | 系统控制柜 |  | 面 | 1 |  |
| 2.1.5 | 母联开关柜 |  | 面 | 1 |  |
| 2.1.6 | 机组输出馈线柜 |  | 面 | 5 |  |
| 2.1.7 | 假负载输出馈线柜 |  | 面 | 2 |  |
| 2.1.8 | 负载输出馈线柜 |  | 面 | 2 |  |
| 2.1.9 | 接地变压器开关柜 |  | 面 | 2 |  |
| 2.1.10 | 直流屏 |  | 面 | 2 |  |
| 2.1.11 | 二次柜 |  | 面 | 2 |  |
| 2.2 | 电缆及送出线路 |  | 套 | 1 |  |
| 2.2.1 | 一次电缆 | ZC-YJV22-8.7/15kV-3*240 | m | 450 | 含电缆头及附件2套，具备防鼠蚁 |
| 2.2.2 | 一次电缆 | ZC-YJV22-8.7/15kV-3*95 | m | 650 | 具备防鼠蚁 |
| 2.2.3 | 二次控制线缆 | 各种规格 | m | 1500 |  |
| 2.2.4 | 电缆桥架 | 密闭耐火金属槽盒及其吊支架 | t | 1.2 |  |
| 2.3 | 柴发系统整体调试 |  | 项 | 1 |  |