2025年内蒙古分公司输电线路在线监测装置安装实施采购项目报价表
******：（对方公司名称）
我司因业务需要，现对输电线路在线监测装置安装实施进行公开询价。

	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	数量
	最高限价（含税）
	施工名称
	报价（元，保留2位小数）
	总价（元，保留2位小数）
	备注

	1
	线路在线监测装置安装采购
	适配导线：适配四分裂导线；
	台


	1
	13975.68
	安装2次
	
	
	安装次数：安装2次，拆卸1次。

安装地点：布乌线，鄂尔多斯区域杭锦旗不远，悉尼镇，戈壁里面。

	
	
	重量：5kg
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	电压等级：110kV及以上输电线路
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	规格型号：1）舞动采样频率：≥30Hz，最高可达到500Hz；2）舞动上报频率：1min~240min，智能上报；3）舞动幅值量程：0.5~30m（型式试验报告测试范围0.5~5m）4）舞动幅值测量准确度：≤15%；5）舞动频率测量范围：0~10Hz（型式试验报告测试范围0.5Hz~2Hz）；6）椭圆倾斜角：0°~90°；7）单北斗对时精度：＜10us；8）单北斗高精度定位：水平≤±50mm，高程≤±50mm；9）风速量程1~60m/s，误差≤±(0.3+3%)m/s，功耗≤200mW（加热时），芯片尺寸≤6mm×6mm(芯片尺寸提供参数，无需型式试验报告)；10）感应取电启动电流：启动工作电流≤20A，可提供功率≥3W；11）适配导线：适配四分裂导线；12）具备持续可靠的供电方式；13）支持设备在线升级和在线配置；14)工作电流：20~1200A（冲击电流试验≥30kA，可躲过短路故障电流）；

15）防护等级：须达到IP66防护等级。
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	安装要求：执行《110～750kV架空送电线路施工及验收规范》
	
	
	
	拆卸1次
	
	
	

	
	
	安全要求：具备相应的资质等级和安全生产许可证，确保其具备国家规定的安全生产条件。
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	安装位置：布乌线，鄂尔多斯区域杭锦旗悉尼镇（实验线路，不带电）
	
	
	
	
	
	
	

	2
	总计（元，保留2位小数）
	


说明：

表格货币单位：人民币，元；金额保留两位小数；
以上产品报价均含6%增值税；
报价方式以及有效报价：投标人按单价报价；单价报价之和≤最高限价为有效报价。
                  供应商（公章或电子签章）：                   
                                日期：  年  月  日

