[image: image1.png]


[image: image6.jpg]o [ e 75 BB

CHINA SOUTHERN POWER GRID





目录

1一、 项目概况


1二、 采购范围


1三、 安装要求


2四、 资质要求


2五、 结算方式




项目概况

项目名称：输电线路在线监测装置安装实施采购项目。

有效期：合同签订之日起1年，验收之日起质保期1年。
采购范围

（1）采购内容：完成1台输电线路在线监测装置现场施工安装（安装2次拆卸1次），并配合调试工作。
（2）安装地点：布乌线，鄂尔多斯区域杭锦旗悉尼镇（实验线路，不带电）；

项目施工要求要求

（1）具备国家规定的安全生产条件，严格执行《110～750kV架空送电线路施工及验收规范》中相关规定执行。
（2）现场安装管理要求

从事高空作业的人员必须身体健康。患有精神病、癫痫病及经医师鉴定患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业病症的人员，不准参加高处作业。凡发现工作人员有饮酒、精神不振时，禁止登高作业。

中标人应加强现场安全防护设施的管理。在现场使用的爬梯、平台及脚手架应建立清册，明确检查周期及内容。使用中的脚手架应进行检查和标识。对不符合安全要求的防护设施必须及时清除出施工现场。

安装和调试前，投标人技术人员应向招标人进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序，投标人技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则不允许进行下一道工序。经投标人确认和签证的工序如因投标人技术服务人员指导错误而发生问题，投标人负全部责任；

投标人对其现场人员的一切行为负全部责任；

投标人现场人员的正常来去和更换应事先与招标人协商。

高空作业人员到达工作位置时应立即系好安全带，塔上转移作业位置时不得失去安全保护。

做好安全措施后，安装输电输电线路在线监测装置安装操作人员在工作监护人的指令下带传递绳沿脚钉上塔到横担上方，将安全带的保险绳系在横担的主材上；传递工器具绳扣应正确可靠，塔上人员应防止高空落物；杆塔上、下作业人员应密切配合，地面人员将个人保安线传递给高空人员，装设时应先接接地端，后接导线端，且接触良好，连接可靠。拆除个人保安线的顺序先拆导线端，后拆接地端。

在绝缘子串旁挂好软梯，塔上人员系好安全绳，背上传递绳、沿软梯转位到导线侧。

高空作业人员将安全带系在导线上,安全带（绳）应挂在同一根子导线上，后备保护绳应挂在整组相导线上。走线至第一个输电线路在线监测装置处，坐至输电线路在线监测装置一侧，将滑轮挂在上子导线上，传递绳穿过滑轮放至地面。

高空作业人员调松输电线路在线监测装置四爪，让位给新的输电线路在线监测装置。

单独一个高空人员提前走线进行测量输电线路在线监测装置次档距距离，然后地面人员将配齐附件的输电线路在线监测装置用传递绳传到作业点，如遇山涧处，地面作业人员将多个输电线路在线监测装置绑扎在传递绳上，由高空作业人员将传递绳使用滑轮挂在子导线上，由高空作业人员推动着滑轮至山涧内安装输电线路在线监测装置位置。

塔上人员从传递绳上取下新输电线路在线监测装置，安装至调整距离处。

拆除旧输电线路在线监测装置，并用传递绳传至地面。

输电线路在线监测装置安装要避开高速公路、铁路等交通要道正上方安装；跨越带线线路及公路时，传递绳应停留在上一个输电线路在线监测装置安装位置处，由高空作业人员背至跨越带电线路及公路上方。

塔上人员取下滑轮并带传递绳走线至绝缘子串，系上保险绳后解开安全带，沿软梯上到横担。

作业结束后，检查塔上有无遗留物，携带工器具下塔。

（3）安装步骤

安装间隔棒主机
安装方法与常规间隔棒一样。

安装4个测量取电环

首先将一个取电装置的四颗螺丝拧松（如下图①②③④处），在需要安装输电线路在线监测装置的位置，先用带胶的铝箔绕导线缠绕一周；再将取电装置打开，将其卡在导线上，注意上有“此面朝上”的一半朝上安装。螺钉规格为M6内六角螺钉，采用4.5mm内六角扳手

[image: image7.jpg]SOUTRIERN POWIER





将取电装置安装夹（下图（a））齿口①夹住取电装置，顺时针拧螺杆④，将取电装置夹紧到架空导线上（下图（b）），再将取电装置的四颗螺丝拧紧，注意此时需要彻底拧紧。拧紧后松脱取电装置安装夹，继续采用同样方式安装其余3个取电装置。

[image: image2.png]


[image: image3.png]



（a）                              （b）

绑扎取电连接线

由于架空导线随时随风摆动，取电连接线在其上摆动会不断随之摆动，导致取电连接线接头处绝缘层磨破等事故，故需要将其根部绑扎到架空导线上固定住。

注意只需要绑取电装置附近一段（如下图蓝色圈附近），与间隔棒线夹附件的一段需要留出活动的空间。

[image: image4.png]



镜面清洁和开机检查
用湿巾擦拭输电线路在线监测装置的5个镜头，确保安装后镜头清洁。对输电线路在线监测装置进行开机检查，检查开关按钮。开关按钮凹进去为关机状态，与金属板表面持平为开机状态。
安装注意事项

多物理量量击穿输电线路在线监测装置为精密设备，注意轻拿轻放。损件注意防止被尖锐异物顶到，下图①天线罩、②主控装置防护罩、③处的前后摄像头、④底部摄像头为易损件。

[image: image5.png]



（4）安装验收标准
安装完成后，必须保证输电线路在线监测装置不会在输电导线上滑动和绕导线滚动。

安装后若发现由导线扭动造成输电线路在线监测装置安装方向变化，须及时调整。
输电线路在线监测装置的固定应牢固、平稳，防止外力破坏，避免因温度、震动等原因造成移位。
安装完成后必须按照招标方要求收集信息和照片：带杆塔信息水印照片、输电线路在线监测装置正反面照片、取能握爪侧面照片、装置开关按钮状态图、安装点手机信号截图、装置全景图

安装完成后，投标人需要在招标方技术人员的指导下对输电线路在线监测装置进行调试，确保输电线路在线监测装置采集的数据能够上传至节点设备，并且能够稳定运行。

清除施工过程中产生的所有临时设施、废弃物和垃圾，确保施工现场的整洁，无遗留物。
资质要求

公司资质要求：
营业执照；

现场实施人员需要具备以下资质要求：
中华人民共和国特种作业操作证（高处作业操作证）；
电工特种作业操作证（高压电工）。
结算方式

按合同价格据实进行结算。

南方电网数字电网研究院股份有限公司


2025年9月





技术规范书





2025年内蒙古分公司输电线路在线监测装置安装实施采购项目








