2025年云南十里阳光发展有限公司物业管理部供电接线及产权分界示意图编制零星采购服务技术规范书

一、服务采购目的

委托服务方完成云南十里阳光发展有限公司内供电系统的供电接线图与产权分界示意图绘制（会所配电室、别墅配电室），确保图纸符合国家电气制图标准及供电局移交要求，为配电室顺利移交、产权清晰界定提供合规技术文件支撑。

二、服务范围

1. 现场勘查：对公司名称配电室及进线线路（从公共电网接入点至配电室内部设备）进行实地测量、设备参数核对，确认线路走向、设备型号、产权分界点现场位置。

2. 图纸绘制：完成供电接线图与产权分界示意图的设计、绘制，提供纸质版与电子版成果。

3. 资料整合：结合现场勘查数据与公司提供的配电室原始资料（如设备出厂文件、建设图纸），确保图纸信息与实际情况一致，并附图纸说明文件。

三、服务方资质要求

1. 具备独立法人资格，持有有效的营业执照，经营范围包含电气图纸设计、电力技术咨询相关内容。

2. 拥有至少3名具备《注册电气工程师》（供配电专业）或同等专业资质的技术人员，且近2年内有不少于5项同类供电图纸绘制服务案例（需提供合同关键页复印件）。

3. 熟悉《电气制图标准》（GB/T 6988）、《供电营业规则》及当地供电局关于产权分界、图纸移交的具体规定。

四、核心技术要求

（一）供电接线图技术要求

1. 内容完整性：需标注进线电源信息（如XX变电站XX线路、电压等级）、线路型号规格（如电缆型号YJV22-8.7/15kV-3×240）、开关/变压器/互感器/计量装置等设备的型号、参数、安装位置，明确设备间接线方式及保护定值关键参数。

2. 绘制标准：采用AutoCAD 2018及以上版本绘制，图例符合《国家电网公司电力安全工作规程》要求，比例不小于1:100，标注字体清晰（字号不小于5号）；实际按昆明市盘龙供电分局要求执行。

3. 验证要求：图纸需经现场复核，确保与实际接线无偏差，附3处及以上关键节点（如进线开关、计量柜、产权分界点）的现场照片，并在图纸对应位置标注照片编号。

（二）产权分界示意图技术要求

1. 分界点明确：依据《供电营业规则》及供电局要求，清晰标注产权分界点（如进线电缆T接处、计量装置二次侧端子），用不同色块区分“[公司名称]产权区”与“供电局产权区”，并在图例中说明。

2. 地理精准：结合厂区总平面图，标注配电室位置、进线线路走向（含杆塔编号、电缆敷设路径）、分界点周边参照物（如道路、建筑物、电线杆），坐标误差不超过0.5米。

3. 责任标注：在示意图中明确分界点两侧的设备维护责任主体（如“分界点左侧电缆维护责任：[公司名称]”“分界点右侧线路维护责任：XX供电局”），并引用对应的法规条款（如《供电营业规则》第四十七条）。

（三）成果交付要求

1. 交付形式：

纸质版：供电接线图、产权分界示意图各3份（A3尺寸，彩色打印，装订成册），需加盖服务方公章及技术负责人签字。

电子版：提供PDF格式（不可编辑，带电子签章）及可编辑源文件（AutoCAD格式），另附图纸说明文档（含绘制依据、参数来源、复核记录）。

2. 交付时间：自收到成交通知书后，30个工作日内完成全部成果交付。

五、服务质量保障

1. 服务方需建立三级审核机制（绘制人员自审→技术负责人复审→项目负责人终审），每级审核需留存书面记录，交付时一并提交。

2. 若图纸因绘制错误、信息缺失导致无法通过供电局审核，服务方需在5个工作日内完成修改，直至符合要求，期间产生的额外费用由服务方承担。

3. 成果交付后，服务方需提供1年的技术支持（如供电局对接时的图纸解释、小范围参数调整），响应时间不超过24小时。

六、验收标准

1. 验收主体：云南十里阳光发展有限公司初步验收后报昆明供电局盘龙供电分局审核。

2. 验收依据：本规范书技术要求、国家相关标准、供电局具体规定。

3. 验收合格条件：

图纸内容完整、标注准确，与现场实际一致，无遗漏或错误。

产权分界点界定符合法规及供电局要求，无歧义。

成果交付形式、数量、时间符合本规范书约定。

七、其他约定

1. 现场勘查时，服务方需遵守[公司名称]的安全生产管理规定，配备安全防护设备，因自身操作不当导致的安全事故，责任由服务方承担。

2.提供增值税专用发票。

八、报价

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 总报价（元） | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供电接线及产权分界示意图编制服务 | 1 | 项 |  |  |  |