## 问题质询
广州供电局2025至2027年第二批配网设备材料框架公开招标（配电智能塑壳开关（4P）、10kV瓷质户外柱上隔离开关等）澄清问题
序号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复内容
1 | 低压智能塑壳断路器（自动重合闸智能断路器）规范书中5.2.1.9 具备过载重合功能，过载重合功能、过载重合次数及重合时间可远程设定。建议修改为：具备漏电重合闸功能，重合功能、次数可远程设定。反馈建议理由：过载属于线路故障，如果具备此功能，会造成线路或设备损坏，严重的可能还会造成人员伤害。所以，一般情况下，对于线路故障跳闸后，不建议重合闸。 | *** | 通用技术 | 标的 | 配电智能塑壳开关（4P） | 2025-08-28 16:32:02 | 严格执行技术规范书要求。
2 | 关于低压智能塑壳断路器（自动重合闸智能断路器）规范书中2.2.2.1自动重合闸智能断路器外形尺寸250A 高度H(mm):102；建议修改250A高度H(mm):≤140；建议理由：目前主流250壳架重合闸高度都为≤140。 | *** | 通用技术 | 标的 | 配电智能塑壳开关（4P） | 2025-08-29 08:23:40 | 严格执行技术规范书要求。
3 | 招标文件中设备供货业绩要素是放在技术评分里评审，但业绩表（近年完成的类似项目情况表、正在供货和新承接的项目情况表）是在商务标书格式里，因合同、发票等佐证资料篇幅较大，为避免重复提供，请问商务标书是否可以只放业绩表，技术标书里放业绩表、合同、发票等佐证资料？ | *** | 商务 | 项目 | 广州供电局2025至2027年第二批配网设备材料框架公开招标（配电智能塑壳开关（4P）、10kV瓷质户外柱上隔离开关等） | 2025-08-29 16:13:45 | 在技术投标文件格式中“设备供货业绩”章节响应即可。
4 | 标的“配电智能塑壳开关（4P）”是属于《第四章 货物框架采购标准合同文本（框架协议）》第三节 专用合同条款，二、专用部分 的哪一类别？ | *** | 商务 | 标的 | 配电智能塑壳开关（4P） | 2025-09-01 14:18:11 | 第（十七）开关。
5 | 近三年财务报表是否提供关键页即可，如资产负债表、利润表和现金流量表，无需提供报表附注 | *** | 商务 | 项目 | 广州供电局2025至2027年第二批配网设备材料框架公开招标（配电智能塑壳开关（4P）、10kV瓷质户外柱上隔离开关等） | 2025-09-01 14:49:10 | 按照评标办法“资金、财务情况”评审要求及商务投标文件格式“近年财务状况表”要求响应。
6 | 设备供货业绩评分项中业绩的合计金额是否是指合同的总金额。如是，每份合同是否只需上传金额最大的1-3张发票进行佐证。 | *** | 商务 | 标的 | 10kV瓷质户外柱上隔离开关 | 2025-09-02 08:46:48 | 业绩的合计金额为投标人提供的符合评标办法对应标的“设备供货业绩”评审要求所有业绩的合计金额，提供要求以评标办法对应标的“设备供货业绩”评审要求为准。
7 | 5.2.1.1中要求“自动重合闸智能断路器内配置电子脱扣器和电子式后备保护装置。当电子脱扣器失效时，电子式后备保护装置作为后备保护，仍能可靠实现断路瞬时保护。”。两个电子保护存在重复，电子式后备保护描述是否笔误？实际为电磁式后备保护。 | *** | 专用技术 | 标的 | 配电智能塑壳开关（4P） | 2025-09-03 14:25:35 | 为电磁式后备保护。
8 | 5.2.1.8通信功能要求：2）1)具备4G通信功能，通过MQTT协议，实现将监测数据及故障信息推送平台。请问产品是通过4G直接对接平台还是通过智能台区终端对接平台？ | *** | 专用技术 | 标的 | 配电智能塑壳开关（4P） | 2025-09-03 14:26:00 | 直接对接平台，不经过其他终端。
9 | 5.2.1.8通信功能要求：2）必须完全适配招标方提供的物联网通信卡。请问是否可以进一步明确物联网卡的类型？ | *** | 专用技术 | 标的 | 配电智能塑壳开关（4P） | 2025-09-03 14:26:22 | 需适配市面上电信、移动、联通等主流运营商的物联网卡。
10 | 技术规范书中仅提供了断路器物模型定义，未提供MQTT设备接入标准协议文档，请问是否可以补充相关文档？ | *** | 专用技术 | 标的 | 配电智能塑壳开关（4P） | 2025-09-03 14:26:45 | MQTT为通用协议，后续配合招标方调试，不另提供。
11 | 5.1.6短路特性中，要求250A电流规格额定短时耐受电流Icw满足5kA/1s。目前市面上额定电流≤250A的断路器通常都按照A类选择性类别设计。为满足高Icw值，需增加断路器触头压力，防止触头在短路电流的强磁场下被斥开，但相反的，触头压力增加也会影响断路器对于短路故障下的切断速度，对于额定电流≤250A的断路器，一般用于配电系统末端，直接保护负载，如要满足5kA/1s的要求，相当于要求断路器需承受20倍In的短路电流，与技术规范中的瞬时保护4-14倍Ir的要求也存在矛盾，过高的Icw要求会牺牲其速断保护的作用。此外400A电流规格额定短时耐受电流Icw满足8kA/1s的要求也存在同样问题，是否考虑将Icw要求进行调整，将参数设置更合理？ | *** | 专用技术 | 标的 | 配电智能塑壳开关（4P） | 2025-09-03 14:27:06 | 严格执行技术规范书要求。
12 | 请问所投品类，是否和标的名称一致？ | *** | 商务 | 标的 | 配电智能塑壳开关（4P） | 2025-09-03 15:44:59 | 可按标的名称填写。
13 | 技术规范书中有5.2技术参数和表11技术参数和性能要求响应表两个参数表，请问技术文件--23_技术参数响应表及技术性能指标的详细描述中的（一）技术参数响应表是响应技术规范书中哪个参数？还是都需要响应？谢谢 | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV瓷质户外柱上隔离开关 | 2025-09-05 15:52:38 | 响应表11
14 | 技术规范书中，供货范围及物资需求一览表中的电能质量监测终端是几回路设备没有描述。 技术参数表中，电能质量指标监测对象的描述：单回路装置：1*3 电压，1*3 电流。多回路装置:多个 1*3 电压，多个 1*3 电流。具体供货设备是没有描述是几回路 该框架招标项目中电能质量监测终端是几回路设备？ | *** | 专用技术 | 标的 | 电能质量监测终端 | 2025-09-05 17:42:52 | 从实际应用来说，会根据不同应用场景分别选择单回路、双回路、四回路等不同类型装置，建议投标单位分类型介绍产品和报价。
15 | 商务、技术投标文件是否都按标的制作？技术投标文件封面标包名称是否可以写成一个格式：标包1-标包2？ | *** | 通用技术 | 标的 | 10kV瓷质户外柱上隔离开关 | 2025-09-06 10:09:58 | 商务、技术投标文件按标的制作、上传。商务、技术投标文件封面标包名称可统一填写。
16 | 关于质量保证期 招标文件框架合同要求：专用部分8.1合同设备的质量保证期为 36 个月。 而技术规范书中要求：9.4 2)投标方应对其整组设备在到货后提供不少于十年的“三包”质量保证。 请问质量保证期是以哪个为准？ | *** | 专用技术 | 标的 | 配电智能塑壳开关（4P） | 2025-09-08 09:29:43 | 按招标文件要求执行。
17 | 根据技术规范书名称以及其中第5.2条款自动重合闸的功能要求，对应的招标方案本标的专用资格要求第2点检测或试验报告要求，是否必须提供自动重合闸剩余电流保护断路器开关的检测或试验报告？其他类型报告无效？ | *** | 专用技术 | 标的 | 配电智能塑壳开关（4P） | 2025-09-09 10:11:18 | 须提供自动重合闸剩余电流保护断路器开关的检测或试验报告。
18 | 投标文件中“技术参数响应表”的填写要求，是否按照技术规范书中“10.2.2标准技术特性参数表”里要求的标准参数值内容逐一响应？ | *** | 专用技术 | 标的 | 配电智能塑壳开关（4P） | 2025-09-09 10:11:22 | 以技术规范书“表10.2.2标准技术特性参数表”中所列参数和格式为准。
19 | 根据技术规范书要求，供货产品必须采用通信模组和开关本体一体化设计的4P（3P+N）型断路器开关，且具备自动重合闸剩余电流保护功能，明显有别于传统开关，所以对应招标方案技术评标方法的设备供货业绩项，同类物资应该是否指“智能4P（3P+N）型开关”？其他类物资无效？ | *** | 专用技术 | 标的 | 配电智能塑壳开关（4P） | 2025-09-09 10:11:26 | 按招标文件要求执行。
20 | 根据技术规范书第5.2.1.8通信功能要求以及外观参考图例，本标的需要具备直接和贵司物联网平台交互的能力，所以是否要求供货产品必须是通信模组和开关本体采用一体化设计？对应的招标方案本标的专用资格要求第3点图册要求，是否必须提供通信模组和开关本体一体化设计的4P（3P+N）产品图册？其他类型产品图册无效？ | *** | 专用技术 | 标的 | 配电智能塑壳开关（4P） | 2025-09-09 10:11:31 | 须是通信模组和开关本体一体化设计结构；须提供一体化设计的智能4P（3P+N）型产品图册。
21 | 由于框架合同的发票太多，设备供货业绩是否能提供1-3张最大金额的发票？否则近年供货业绩表的发票编号需要填写太多发票号。 | *** | 商务 | 项目 | 广州供电局2025至2027年第二批配网设备材料框架公开招标（配电智能塑壳开关（4P）、10kV瓷质户外柱上隔离开关等） | 2025-09-09 17:24:15 | 提供要求以评标办法对应标的“设备供货业绩”评审要求为准。
22 | 标的名称为“标的名称：配电智能塑壳开关（4P）”的技术规范书《技术规范书-低压智能塑壳断路器（自动重合闸智能断路器）.pdf》为PDF文档，能否提供WORD版可编辑，方便投标人编制标书响应。谢谢！ | *** | 专用技术 | 标的 | 配电智能塑壳开关（4P） | 2025-09-10 09:09:02 | 请按现有技术规范书执行，不提供word版。
23 | 标的名称为“标的名称：配电智能塑壳开关（4P）”的技术规范书《技术规范书-低压智能塑壳断路器（自动重合闸智能断路器）.pdf》为PDF文档，能否提供WORD版可编辑，方便投标人编制标书响应。谢谢！ | *** | 通用技术 | 标的 | 配电智能塑壳开关（4P） | 2025-09-10 09:09:05 | 请按现有技术规范书执行，不提供word版。