电力科研院直流避雷器泄露试验智能数据采集装置测试加工服务零星采购项目技术要求附件

| 采购项目名称 |  | 项目总价/元 |  |  | 不含税价格/元 |  | 发票税率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商填写 |  | 0000.00 |  |  | 0000.00 |  | % |  |  |
| 分项报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购明细一览表 （需求部门填写黄色，供应商填写红色） | 分项名称 |  | 单位 | 数量 |  | 规格参数 |  | 单价 | 总价 |
|  | 直流避雷器泄漏电流采集装置加工 |  | 套 | 6 |  | 要求： （1）可实现高精度采集直流避雷器泄漏试验中微安级电流的采集，精度不低于1%； （2）数据传输线须具备抗强干扰能力，满足电流采集精度要求； （3）电流采集装置应配置相应成套的附件线及转接头。 |  |  |  |
|  | 直流避雷器泄漏电压采集装置加工 |  | 套 | 1 |  | 要求： （1）可实现高精度采集直流分压器二次电压的功能，电压精度不低于1%； （2）数据传输线须具备抗强干扰能力，满足电压采集精度要求； （3）电压采集装置应配置相应成套的附件线及转接头。 |  |  |  |
|  | 测试软件编辑和调试 |  | 套 | 1 |  | 要求： （1）该软件须具备将多避雷器试验中的多组参考电压和泄露电流数据在同一界面同时显示、读取、存储，以及测试数据根据作业表单格式实现数据的导出功能； （2）该软件需兼容win7、win10系统； （3）软件须与电流、电压采集装置实现联调联试，满足正常使用的要求。 |  |  |  |
|  | 总价： |  |  |  |  |  |  | 0000.00 | 分项报价为含税 |
| 技术要求 （需求部门填写） | 服务： - 技术服务内容（含工作量）： 配合采购单位开展直流避雷器泄露试验智能数据采集装置的加工及调试工作，具体包括以下三项： （1）按照采购单位需求加工试制一套能够适用于现场使用的直流避雷器泄露试验智能数据采集装置，具备高压直流电压采集、多路微安级泄露电流采集、多路泄露电流采集模块自动编码功能，可实现对直流场多避雷器平台组单支避雷器参考电压和泄露电流测试试验的批量性测试等功能的直流避雷器泄露试验智能数据采集装置，该装置主要包括加工6套电流采集装置、1套电压采集装置和1套测试软件。 （2）配合开展直流避雷器泄露试验智能数据采集装置的调试试验及改进工作。 （3）调试完成后将直流避雷器泄露试验智能数据采集装置运送至云南省昆明市经济技术开发区玉缘路21号。 2、报价及结算要求：按照项目分项进行报价，根据实际开展的加工服务工作进行结算。 3、技术服务质量要求及验收标准：直流避雷器泄露试验智能数据采集装置各项功能正常并提供测试报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购对象资格要求 （需求部门填写） | 1、采购对象资质要求：无 2、采购对象业绩要求：无 3、采购对象其他要求：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商对以上内容响应情况 （供应商填写） | - 本公司对以上要求无偏差响应。 - 本公司能开具符合规定税项和税率的全额增值税专用发票。 - 本公司承诺所提供的产品或服务不涉及知识产权纠纷，若出现任何知识产权问题，由本公司承担全部责任。 法人代表/授权代表签字： （盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价须知：

- 供应商必须在证明文件上传本附件，附件需加盖公章，并且由法人代表或授权代表签字，并附营业执照复印件；如由授权代表签字，须附有效的法定代表人授权委托书，方为有效报价。

- 执行本项目所发生的一切费用均已包含在总价中。

- 零星采购每项需求总价限价5万元人民币。

附件：资质文件

营业执照：

法人授权委托书：