附件1

南网电网供应链（广西）有限公司消防设施维保要求

（ 2025-2026 年度）

为保证该合同指定地点（合同第1.2条）的气体灭火系统、消火栓系统、应急照明等消防设施的正常运行，外委的消防设施维护保养公司应按合同要求进行消防设施维护保养（月度维保12次，季度维保4次，年度维保1次），对出现的故障、缺陷及时进行消缺处理，并出具相应的维保报告。按国家有关规范消防设施维护保养要求如下：

1 消火栓系统维护保养要求

1.1每个月对水泵接合器、室内外消火栓接口及附件检查一次，保证接口完好无泄漏，闷盖齐全；对室内外消火栓抽验一次放水实验，保证供水正常；检查所有闸阀、蝶阀，对其开启一次，螺杆加油润滑，保证开、关灵活。

1.2每个月对消火栓水泵启动运转一次,有联动控制功能者进行一次模拟行动控制启动运转一次；对所有电磁阀、电动阀检查一次，并启动试验，保证动作正常；对所有闸阀、蝶阀开启一次，螺杆加油润滑，保证开、关灵活；对系统内所有阀门、管道接头等联接处巡检目测一次，检查是否泄漏。

1.3每月对水泵控制器（柜）旁的操作规程进行检查，发现缺失立即增补。不完善的补充完善。

1.4每月对各种消防标识、标牌、编号等进行检查，发现缺失立即增补。不完善的补充完善。

2 气体灭火系统维护保养要求

2.1每月对七氟丙烷气瓶进行一次目测检查完好状况，铅封应完好，七氟丙烷气瓶气瓶电磁阀外观应无碰撞变形和其他机械损伤。

2.2每月对管网上各控制阀门检查一次，开启关闭灵活，牢固、无锈蚀现象。

4.3每月对气体输送管道进行一次检查，确认无损伤，固定牢固，无渗漏、无锈蚀现象等。

2.4每月应对喷头进行一次外观检查，发现有不正常的喷头应及时更换；当喷头上有异物时应及时清除，保证喷头喷头外表清洁，无损坏、锈蚀、漏水现象。

2.5每月检查七氟丙烷气瓶气压力，应不小于12MPa；驱动瓶气压力，应不小于4MPa。

2.6每月对火灾报警控制器（连动型）（柜）旁的操作规程进行检查，发现缺失立即增补。不完善的补充完善

2.7每月对各种消防标识、标牌、编号等进行检查，发现缺失立即增补。不完善的补充完善。

2.8 每年对所有室外管道进行一次防锈处理,重新油漆。

3 防火门维护保养要求

3.1每月进行一次防火门外观检测。防火门外观应完好，无破损开裂现象；防火门关闭应严密，门扇启闭应灵活，并应无反弹、卡阻和关闭不严现象；铬牌标识、拉手、疏散通道上防火门闭门器就齐全，双扇或多扇防火门顺序器齐全完好；常开防火门释放器齐全，功能正常。

4 消防应急照明及疏散指示标志维护保养要求

4.1每月检查灯具外观是否完好；安装是否牢固，无遮挡；工作状态指示灯显示是否正常。

4.2每月检查电源插头是否插在电源插座上、灯管是否工作正常。

4.3每月检查疏散标志外观是否完好；安装是否牢固、无遮挡；工作状态指示灯显示是否正常；电源插头是否插在电源插座上、灯管是否工作正常。

4.4每月进行手动应急启动功能检查。

5 灭火器维护保养要求

5.1每月检查灭火器配置。灭火器是否放置在配置图表规定的设置点位置；灭火器的落地、托架、挂钩等设置方式是否符合配置设计要求。手提式灭火器的挂钩、托架安装后是否能承受一定的静载荷，并不出现松动、脱落、断裂和明显变形；灭火器的铭牌是否朝外，并且器头宜向上；灭火器的类型、规格、灭火级别和配置数量是否符合配置设计要求；灭火器配置场所的使用性质，包括可燃物的种类和物态等，是否发生变化；灭火器是否达到送修条件和维修期限；灭火器是否达到报废条件和报废期限；室外灭火器是否有防雨、防晒等保护措施；灭火器周围是否存在有障碍物、遮挡、拴系等影响取用的现象；灭火器箱是否上锁，箱内是否干燥、清洁；特殊场所中灭火器的保护措施是否完好。

5.2每月检查灭火器外观。灭火器的铭牌是否无残缺，并清晰明了；灭火器铭牌上关于灭火剂、驱动气体的种类、充装压力、总质量、灭火级别、制造厂名和生产日期或维修日期等标志及操作说明是否齐全；灭火器的铅封、销门等保险装置是否未损坏或遗失；灭火器的简体是否无明显的损伤（磕伤、划伤）、缺陷、锈蚀（特别是筒底和焊缝）、泄漏；灭火器喷射软管是否完好、无明显龟裂，喷嘴不堵塞；灭火器的驱动气体压力是否在工作压力范围内（贮压式灭火器查看压力指示器是否指示在绿区范围内，二氧化碳灭火器和储气瓶式灭火器可用称重法检查）；灭火器的零部件是否齐全，并且无松动、脱落或损伤现象；灭火器是否未开启、喷射过。