[image: image1.emf]高通量卫星

电网指挥中心 远端站

卫星关口

站(北京)

Ka自动便携

站

交换机/WIFI

业务终端（图

传等）

Internet

应急通信

局域网

交换机

PSTN

互联网统

一出口

行政软交

换系统

E1中继

技术规范书

[image: image6.png]



海南电网多场景电力应急通信建设及改造

一期项目技术规范书
海南电网有限责任公司信息通信分公司

2025年05月

目录
- 1 -1 总则


- 1 -1.1 工程概况


- 1 -1.2 使用条件


- 2 -1.3 供货范围


- 5 -1.4 质量保证


- 5 -1.5 进度保证


- 5 -1.6 系统适用标准


- 1 -2 对投标方的要求及其工作范围


- 1 -2.1 对投标方的技术要求


- 1 -2.2 投标方的工作范围


- 2 -2.3 产品报价范围


- 2 -2.4 技术服务


- 4 -2.5 安全防护评估


- 4 -2.6 技术培训


- 5 -3 技术要求


- 5 -3.1 基本要求


- 6 -3.2 功能要求


- 11 -3.3 设备技术参数要求


- 26 -3.4 实施要求


- 26 -3.5 其他要求


- 27 -4 测试及验收


- 27 -4.1 概述


- 27 -4.2 初步验收（到货验收）


- 28 -4.3 试运行


- 28 -4.4 竣工验收





总则
工程概况
本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：
表1.1  工程概况一览表 （项目单位填写）
	序号
	名 称
	项目单位填写

	1
	工程名称
	海南电网多场景电力应急通信建设及改造一期项目

	2
	工程建设单位
	海南电网有限责任公司信息通信分公司

	3
	工程规模
	本工程为海南电网应急通信系统建设项目，涉及的建设地点包括海南中调、海南备调、文昌局等。本项目建设内容包括5套卫星便携站、1套PDT数字集群通信系统（包括1套核心网设备、1套PDT固定基站、2套PDT移动基站及其天馈系统）、1套短波通信系统（含2套短波固定台及其天馈系统）及1批卫星电话、卫星猫以及其他辅助设施。

	4
	工程地址
	海南省

	5
	运输方式
	陆路


注：用于专项招标时，项目单位根据工程实际情况填写表1.1各项内容。

使用条件
本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

表1.2 设备外部条件一览表 （项目单位填写）
	参数类型
	正常使用条件
	特殊使用条件
	项目需求值或表述
	投标人保证值
	备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件）

	工作温度
	室外为-40℃-60℃，

室内为-10℃-55℃
	
	
	
	

	存储温度
	室外内都为-40℃-70℃
	
	
	
	

	工作湿度
	室外为0%～100%不凝结室内为5%~95%不凝结。
	
	
	
	

	存储湿度
	5%～95%RH 不凝结
	
	
	
	

	海拔
	小于2000米
	
	
	
	

	气压
	86—106kPa
	
	
	
	


供货范围
供货范围如下所示，具体技术规格要求参见后文。
	序号
	设备名称
	类型规格
	单位
	数量
	备注

	一
	卫星通信设备
	
	
	
	

	1.1
	Ka高通量卫星便携站
	Ka高通量卫星便携站，具备一键自动对星功能，采用一体化造型设计，操作简单，便于携带与收藏。适用于高通量宽带卫星通信，天线反射面尺寸优先考虑小于或者不大于0.5m，可提供高速卫星链路接入互联网。
	套
	4
	

	1.2
	Ku双模卫星便携站
	便携式天线内置平板卫星天线或抛物面天线、BUC、LNB、调制解调器等。无需拼装、无外露线缆、展开开机即可自动对星使用，开放标准接口上报数据，用于接入南方电网相关平台进行统一管理。
	台
	1
	

	1.3
	视频会议终端
	会商型视频会议终端，配1面24寸屏幕、1个高清摄像头及1个全向麦克风。
	套
	1
	

	1.4
	便携式应急通信电源
	48V,150Ah，推杆箱式可便捷移动。含便携电源主机柜、电源监控系统、48V 150A直流整流模块、150Ah蓄电池，外置直流配电单元、内部互联线缆等。
	套
	3
	

	1.5
	全向卫星电话（室内固定终端式）
	天通卫星移动和地面移动网络话音、短信、数据采集、无线连接、短报文、定位服务等功能，全网通地面移动网络。
	套
	10
	

	1.6
	全向卫星电话天线
	全向天线，支持自动对星。
	套
	10
	

	1.7
	天通卫星猫装备
	支持中国自主研发的“天通一号”卫星移动通信系统；使用国内自主研发的“天通一号”卫星基带和射频芯片；支持北斗定位功能，实现实时定位及位置跟踪；2)支持多用户共享卫星网络资源（至少8个设备接入），远控APP支持IOS\Android手机下载。支持天通卫星移动网络话音、短信功能。开放相关接口，可用于接入南方电网应急通信综合应用平台并用于实现月度定检、位置上报等统一管理功能。
	套
	30
	

	二
	PDT数字集群通信系统
	
	
	
	

	2.1
	PDT固定基站
	2载频固定基站：
1、制式：PDT；
2、频段范围：400-470MHz（包含在该频率范围，具体以无线电管理委员会批复频率为准）；
3、载频数量为2，支持软件扩容；
4、多址方式：TDMA；时隙数：2/载频；MTBF ≥100,000小时；
5、基站与核心网交换机断开时，该基站自动进入到单基站工作模式，当链路恢复时，可自动恢复到集群工作模式。
	套
	1
	

	2.2
	PDT移动基站
	2载频移动基站：
1、制式：PDT；
2、频段范围：400-470MHz（包含在该频率范围，具体以无线电管理委员会批复频率为准）；
3、载频数量为2，支持软件扩容；
4、多址方式：TDMA；时隙数：2/载频；调制方式：4FSK；MTBF ≥100,000小时；
5、基站与核心网交换机断开时，该基站自动进入到单基站工作模式，当链路恢复时，可自动恢复到集群工作模式。
	套
	2
	

	2.3
	PDT集群天线
	增益大于等于8.1dBi。
	套
	3
	

	2.4
	合路器
	
	套
	3
	若该设备包含/集成在其他设备上，可不提供。应针对该设备给出详细说明。

	2.5
	PDT集群核心网软件
	核心网：支持基站数量（个）：≥128；用户容量（个）：≥80000；核心网支持基站接入和交换，具备呼叫控制、语音交换、提供互联接口、协议处理、媒体转换等功能；支持专用信道分配。
网管：支持配置及运行日志数据的实时存储、统计及定期上报统计报告，具备网络设备拓扑管理，支持用户账号管理，支持话务分析和统计。
调度：支持调度客户端数量（个）：≥200；支持管理用户数量（个）：≥80000；调度台支持单呼、组呼、监听、强插、强拆、遥晕/复活、广播呼叫、短消息、状态消息、终端运动轨迹查询等功能；
录音：支持检索回放；数据统计分析功能。
	套
	1
	

	2.6
	对讲机
	单模集群对讲终端。
	套
	22
	

	2.7
	对讲机
	双模集群对讲终端。
	套
	6
	

	三
	短波通信系统
	
	
	
	

	3.1
	短波电台
	短波固定台，通信覆盖距离不少于500km，数字短波电台，具备自主探测并选择最优通信频率建链通信的功能，可实现语音通信，配置加密软件，保证信息安全。
	套
	2
	

	3.2
	短波环形天线系统
	实现短波全向无盲区远距离通信；包含天调、环形无盲区天线、电动倒伏、方位调整机、远程控制器等。
	套
	2
	

	3.3
	超短波专用终端
	具有短波转接超短波、超短波转接短波功能、支持已有对讲机无线接入；实现电台周边1-5km对讲机无线接入，并通过短波通信链路与远端的短波电台实现实时语音通信。包含主机、供电模块及连接线缆。
	套
	2
	

	3.4
	对讲机
	单模集群对讲终端。
	套
	10
	


招标方在签订合同时有权调整所购数量及设备配置。
质量保证
投标方应保证所提供的所有货物的功能、性能、质量均能满足本招标文件要求。技术规范书中标注为★的条款或参数，投标方必须满足。
进度保证
投标方必须保证在签订合同后（包括节假日）30天内到货。

系统适用标准
除本招标文件另有说明外，投标方提供的所有产品均应按照国际标准、国家标准进行设计、制造、检验和安装。所用的标准必须是最新版本，如果这些标准的内容有矛盾时，应按照最高标准的条款执行或按双方协商同意的标准或条款执行。

对投标方的要求及其工作范围
对投标方的技术要求
所提供的产品必须在国内运行的良好记录。
技术规范书中在引用某标准的地方，投标方应当使用合同生效的、最新的引用标准文本，不能用另外标准代替，除非从招标方那里获得许可的标准代替。如果引用某不合适的标准或者未引用某合适的标准，或者不能得到所需要的标准，投标方可选择某合适的标准，并且在制造商着手进行工作前需得到招标方的许可。
招标方与投标方在解释某标准有不同意见时，招标方的解释是最终的解释。
本技术规范书可以作为投标方编制投标文件的依据，对于本技术规范书的某些部分，投标方如不能满足要求，应在投标文件中提出说明，否则，招标方即认为投标方提供的产品可以满足本技术规范书的要求。
投标方应确保其所供产品组成系统的完整性，合同文件遗漏的一切事项，只要这些事项可以确定为是保证投标方所供系统安全、稳定、可靠的有效地投产所必需的，都应该被认为包括在合同价格之内。
投标方可以对本标书提出修改意见供招标方参考，因需要招标方有权对本技术规范书进行修改和补充。
投标方必须推荐先进、稳定、可靠的产品，并保证在三年内不停产。
投标方的工作范围
投标方必须积极配合招标方提出的配置调整要求（无次数限制），保证项目顺利实施。
投标方负责所供产品的运货、提货、交货，运送到招标方指定地点，并保证产品质量。
交货地点要求：按招标方指定的地点交货。
如果因为投标方生产能力不足、产品或其他存在技术问题而延误供货期，投标方应负责由此产生的一切后果，并进行经济赔偿。
投标方所提供的产品均满足投标文件中应答的技术指标。
在招标方要求的前提下，投标方安排有关工程技术联络会等技术服务。
投标方提供与其他厂商的施工配合。
投标方应为招标方培训专业维护运行人员。
★投标方所供设备应具备网级应急通信综合应用平台接入能力，并负责接入网级应急通信综合应用平台所需一切必要之费用，相关费用包含在设备报价中，不再另外单独计列。
产品报价范围
投标方报价中必须包括：
产品价格（含调试督导、配合入网安评测试等）。
技术服务
2.4.1 技术服务内容
要求投标方至少为本工程提供以下技术服务：
产品供货及配合调试督导。
保修和维护。
包括人工费、差旅费、验收过程中出现的技术联络会产生的费用均由投标方承担。
2.4.2 技术服务要求
2.4.2.1产品供货、配合调试督导要求
投标方提供产品均为合同限定的公司和国家所制造。
投标方应提出产品的部署、测试相对时间表。
安装调试在投标方人员指导下按投标方提供经招标方认可的设计进行，配合施工单位调试及督导由投标方负责，招标方人员参加配合，投标方应编排计划进度表，定期向招标方用书面形式报告进展情况及遇到的问题及解决的措施。
除招标方另作规定，投标方必须负责配合和督导一切与安装调试有关的实地工作和服务。
如果因为投标方产品或软件存在技术问题而延误供货期，投标方应负责由此产生的一切后果，并进行经济赔偿。
2.4.2.2产品维护要求
自招标方向投标方订购产品安装部署之日起，投标方应向招标方提供包括热线技术指导、现场故障排除、故障产品维修等各种用户技术服务。依照产品所发生问题的严重性，由投标方提供如下维护工作：
保证为招标方提供 “常年保修、维护、保养”服务。

保证开通7*24小时的热线服务电话随时解答用户的问题，保持和投标方有关技术人员定期和不定期的密切联络。

在出现问题并初步判断为投标方产品故障时，投标方接到招标方通知后，投标方应能通过远程诊断、电话技术咨询或现场服务，尽快排除故障。

因投标方产品及实施问题或服务响应不及时给最终用户造成的损失，应由投标方按双方制定的标准对最终用户进行赔偿。

2.4.2.3产品质保要求
对于所供产品，从竣工验收完成开始，提供包括3年免费（原厂）质保，7*24小时产品维护服务（售后服务热线，随时回答招标方在产品使用过程中的问题；30分钟内响应用户维修和维护要求，需要现场支持的4小时内到达现场）。

为设备操作系统免费提供不少于3年的软件版本升级服务。
质保期内为产品提供免费的损坏或缺陷部件，并提供免费的更换服务。
为最终用户提供紧急的支援服务等。

安全防护评估
投标方需要配合完成等级保护测评和安全防护评估的相关工作。
技术培训
2.6.1 培训的目的及要求
为了保证投标方所提供的设备能在运行中良好工作，必须培训质量合格的技术人员。
维护工作人员经培训后能熟练使用仪器仪表。
工作技术人员经培训后，除能熟练地排除设备一般故障，具备阅读设备配置和软件说明、熟练掌握软件操作、分析软件故障的能力。
2.6.2  培训方式

现场培训
为了使维护人员能独立进行设备的安装、测试、维护、要求投标方负责对维护人员进行培训。
培训详细计划、时间等由双方协商确定。
2.6.3 培训教材
培训用教材应包括相应设备的安装和维护技术。需根据所提供的设备提供最新的培训用教材，保证每学员一整套，要求用中文编写。投标方应提供培训人员实习所需的设备、工具、测试仪表及器材等。
2.6.4 培训内容
至少应包含以下内容：
为维护及安装工作所必须的全部工作文件的讲解。
设备的安装和测试。
设备的操作和维护。
设备的修理。
相关软件的配置。
相关软件的使用。
2.6.5 培训及服务要求
	序号
	项目
	项目要求
	单位
	数量
	投标人响应

	1
	工程联络会
	10人次×1天×3次，投标方负责所有费用。
	项
	1
	

	2
	现场培训
	工程实施现场培训，根据工程需求不定时不定期举行。
	项
	1
	

	3
	运维培训
	原厂国内技术培训中心，不少于7天20人次。
	项
	1
	

	4
	调试、工程督导
	提供设备安装现场督导、设备及系统调试现场督导、试运行后的业务割接现场督导服务。
	项
	1
	


注1：投标方人员参与工程联络会议的所有费用由投标方负责，并作为总投标价的一部分。
注2：如为异地培训，培训场地、受训人员食宿及差旅费用、教材、培训器材及与培训相关的其他费用也由投标方考虑，上述费用作为总投标价的一部分。

注3：投标方负责现场培训、运维培训、调试、工程督导所有费用，并作为总投标价的一部分。
技术要求
基本要求
本技术参数要求是招标方最低技术参数要求，投标方所投产品不得低于本技术参数要求。

投标方必须根据本技术规范书的编排顺序，逐项逐条地给予明确的答复，并给出具体数值。

投标方应出具相关证明文件（测试证明文件或计算公式等），并盖公司章确认。
投标方需提供本项目实施所需的设备间连接所需的必要配件，含系统内部专用线缆等。
功能要求
3.2.1卫星通信设备
（1）Ka高通量卫星便携站
Ka高通量卫星便携站主要工作于26.5-40GHz，包含卫星天线、调制解调器、蓄电池、设备箱等。便携站信号通过卫星公网运营商回传，结合南网总部应急通信综合平台可对卫星便携站进行基础管理，接入的网络终端可部署平台客户端，接入的无线终端可部署APP，实现通信及定位功能。Ka高通量卫星便携站的工作方式类似海事、欧星数据终端，系统结构如下图所示。


[image: image8.png]o B g 75 EB [

CHINA SOUTHERN POWER GRID



图3-1 Ka波段卫星便携站接入Internet拓扑图

Ka高通量卫星便携站应具有操作简便、超轻便携、携行方便、防水性能优异、减震性能良好的特点，具备自动对星功能，需具有完全可控自主知识产权，可为调度指挥人员提供高速卫星链路接入互联网。

（2）Ku双模卫星便携站
Ku双模卫便携站该卫星便携站可支持接入高通量卫星通信系统，主要应用抢险救灾现场，在公网中断的情况下，为前线指挥部、受灾现场提供卫星链路，可将现场图像、语音、数据通过卫星链路回传给南网总部卫星地面站落地，再通过地面链路回传到海南电网应急指挥中心应急平台，实现统一指挥调度。
（3）全向卫星电话（室内固定终端式）
全向卫星电话由外置天线、室内主机和馈线、电源线等组件组成。可在室内环境中更方便地使用，具有抗恶劣环境、易于安装、符合用户使用习惯的特点。连接如下图所示。

[image: image2.emf]外置卫星

天线

室内主机

馈线

室外 室内

220V交流市电

适配器

直流电源


图3-5 室内固定终端式卫星电话组成图
安装要求如下：
天线需安装在室外并且要求南向对星方向无遮挡；
电话可在桌面及墙面安装；与普通电话不同的是，该座机没有电话线，不能采用电话线供电，必须直接通市电，否则为关机状态。
天线与电话通过同轴馈线连接，馈线长度最长为12米。
本期配置10部全向卫星电话（室内固定终端式），用于满足应急指挥中心指挥调度人员在运营商公网中断情况下的调度指挥话音需求。
室内固定卫星电话所需通话套餐由使用方自行申请，无需考虑相关费用。

（4）天通无线热点终端（天通卫星猫）
普通手机通过天通卫星无线热点终端拨打卫星电话时，普通手机（无卫星通信模块）通过天通卫星无线热点终端共享的WiFi热点与天通卫星无线热点终端连接，天通卫星无线热点终端内置卫星调制解调器和高增益定向天线，其作为“卫星信号中继器”与天通卫星（地球同步轨道卫星）建立通信链路，再通过卫星与地面站连接至公共通信网络。设备可使用终端配套的专用APP或拨号界面发起通话请求。通信过程如下图所示：

[image: image3.emf]天通一号卫星

天通卫星无线

热点终端

普通终端设备

...

公共通信网络

通信对端设备

WiFi连接

卫星链路 卫星链路

公网链路


天通卫星通信链路图

可接入南网应急通信综合应用平台并使用南网统一应急号段，可实现将月度定检、位置信息、实时连接状态等数据等上报至应急通信综合应用平台。

设备需基于我国自主可控的天通卫星通信系统，其核心芯片、加密模块及通信协议均采用国产化技术方案，确保设备从硬件到软件的全链路自主可控，符合国家关键基础设施领域对供应链安全与数据主权的严格要求，避免外部技术依赖风险。

天通业务接入终端采用全向天线设计，支持自动对星入网，自动建链功能，支持中国自主研发的“天通一号”卫星移动通信系统。

满足天通一号卫星入网的所有要求，在具备可用资费的情况下，该设备可以直接为招标人提供卫星语音及短信通信业务。

应支持个人智能手机通过专用终端APP连接WIFI方式连接至无线热点终端并拨号，实现个人智能手机的天通卫星通话及短信功能；天通卫星无线热点终端应支持WIFI（802.11b/g/n Wifi2.4G），配套专用APP支持主流IOS、Android系统等移动终端操作系统，支持手动拨号和通信录拨号。终端APP应支持个人手机熄屏状态下仍可使用卫星电话及短信功能。

支持一键SOS求救，触发SOS可将位置信息、预设短信信息发至SOS电话号码。
天通猫所需号卡及流量套餐费用由使用方自行申请，无需考虑相关费用。

3.2.2 数字集群通信系统
集群基站通过电力有线专网或卫星专网连接到海南电网公司的集群核心网（包含在应急管理平台中），形成应急指挥中心、前线指挥所、受灾现场三级指挥架构。实现日常巡检，战时应急指挥需求。
[image: image4.png]v ARG R

T ER SR

v M RBAS

v R

o

&
R

LRSS S

Rl e

i
! e

@ﬁ T

-

g a g LA b E a g s
(CEULEERE R EEEUCEEr] Rt R A ErETREER R B e
IPIE] J w?sw { S
.
T A wwseorime 0 e\ e =
4 AT
RHPOTHIMIERALELK  2RHPOTHSMA IR KKK 2ULHPOTHERL R LI 2EHPOTHHIE I R POTARE K¢
Al B . ci D
® ”
L TRERS BRI e J





数字集群网组网原理图
（1）建设方案
本项目建设一套PDT集群通信系统，包括核心网设备1套，固定基站1套，移动基站2套以及对讲终端等。其中核心网设备设置于海南中调主调，固定基站设置于中调备调；移动基站需结合主要作业现场分布情况进行机动部署，移动站容量为2载频，用于对应急现场进行通信覆盖，通过卫星或公网链路回传，实现统一指挥调度。实现“固移搭配”满足“平战结合”无线通信指挥调度需求。

固定基站：部署1套PDT集群固定基站，数字集群固定信号覆盖海南中调等重点保障场所。固定站2载频，需求2对频点。

移动基站：部署2套PDT集群移动基站，满足电网应急指挥中心-前线指挥所调度、基层灾情报送，根据受灾情况灵活部署，移动站每个2载频，本期目前配置2个移动通信基站，共计需求4对频点。移动基站可通过卫星信号或者电力专线实现与固定基站的互联互通，接入核心网统一管理。

核心网设备：在海南中调部署一套PDT集群核心网设备，实现对基站的管理，具备核心网、网管、调度、录音等功能：

1）核心网：支持基站接入和交换，具备呼叫控制、语音交换、提供互联接口、协议处理、媒体转换等功能，支持专用信道分配。

2）网管：支持配置及运行日志数据的实时存储、统计及定期上报统计报告，具备网络设备拓扑管理，支持用户账号管理，支持话务分析和统计。

3）调度：调度台支持单呼、组呼、监听、强插、强拆、遥晕/复活、广播呼叫、短消息、状态消息、终端运动轨迹查询等功能。

4）录音：支持检索回放，数据统计分析功能。

（2）数字集群通信系统核心网功能

数字集群通信系统核心网具备如下功能：

鉴权：对讲机与另一个对讲机或中转台通过约定的加密鉴权算法来验证合法性。

组呼：由无线用户发起的一对多的呼叫业务，用户可同时编入多个不同的通话组，支持跨站组呼。

个呼：由无线用户发起的一对一语音呼叫。

全呼：由单个用户对系统中其他所有用户的呼叫。

短数据信息：移动台与移动台、移动台与调度台之间能够进行点到点及点到多点的短数据信息发送。

组呼ID显示：在组呼过程中，当某个移动终端获得讲话权，其号码将实时显示在所有正在接听讲话的移动终端上，使接听讲话的用户能够知道当前讲话方是谁。

定位数据：系统或移动终端邀请移动终端通过数据信道发送定位信息到系统，每分钟最大支持1000条定位信息上拉，方便可视化调度。

系统支持双时隙数据传输，可使用同一频点的两个时隙进行空口数据传输。

系统支持专属数据信道，用于北斗业务的传输，保证业务的及时性，方便调度管理。

漫游：移动终端从一个基站（站点）移动到另一个基站（站点）时，系统仍可向其提供服务的功能，保证在多个站点通信覆盖范围下通信的连续性。

状态消息：用户之间或用户与调度台之间收发双方预先编码设定好的一些信息，如巡检、情况是否正常等。

优先打断：用于打断正在进行的呼叫使得信道空闲，从而可以进行新的业务。优先打断也可以用于对信道资源进行控制和管理，保证信道资源的合理使用。

紧急呼叫：紧急呼叫是指用户在紧急情况下对固定个号、组号或动态个号发起的呼叫。

监听：授权调度台实时跟踪和监听某个组，包括语音监听和事件监听。监听不受任何业务的影响，随时都可以进行，并且被监听的对象不需要给出任何提示。

强插强拆：强插（在有调度台参与的呼叫中，当有移动终端在讲话时，调度台可以随时强行终止当前的讲话，获取讲话权开始讲话。）强拆（无论移动终端是否正在发射，授权的调度台都可以强行结束正在进行的呼叫。）

3.2.3 短波通信系统
海南省公司应急指挥中心（海南中调）与文昌应急指挥中心（文昌局）目前直线距离约80km，而短波固定台覆盖范围可达500km以上，因此可在海南省公司应急指挥中心与文昌应急指挥中心分别部署1套短波固定台设备，实现海南省公司应急指挥中心与文昌应急指挥中心在极端情况下的保底话音通信。
[image: image5.png]i

S E

URY,

T

TR





短波通信拓扑图
设备技术参数要求
3.3.1 卫星通信设备

1) Ka卫星便携站
（1）设备应具有超宽范围的俯仰角度、三维坐标自适应调整，适宜各种区域、地形环境的使用。

（2）卫星便携站采用一体化设计，手自一体，采用可拆卸天线，整机体积小、重量轻、便于携带。

（3）设备应支持常用卫星参数的预置，方便快速对星操作。自动对星同时自动上线入网。

（4）设备应内置基础防护功能，保证网络通信的稳定性和安全性。

（5）设备天线主机上应可进行天线状态指示、故障诊断等维护功能，便于判断天线状态和进行天线维护。

（6）设备应支持单北斗定位系统，内置全国经纬度数据库，需精确到县级，支持地理信息外送。

（7）设备国产自主可控，全中文操作界面。应支持本地一键通控制，支持多系统手机、笔记本电脑有线或无线通过Web浏览器方式控制。

（8）设备应配置便携箱，要求将所有设备可方便收纳进便携箱内，使用时可方便的取出及展开。
（9）便携站内置Ka应急传输设备、三网（移动、电信、联通）融合基站、电池、同时具备外接基站能力。

	序号
	指标项
	指标要求

	1
	天线口径
	直径、长及宽均需≤0.5m

	2
	★天线类型
	便携式天线内置平板卫星天线或抛物面天线、BUC、LNB、调制解调器等，无需拼装、无外露线缆、展开开机即可自动对星使用，开放标准接口上报数据，用于接入南方电网相关平台进行统一管理。

	3
	工作频率
	接收：17.80GHz～20.20GHz；发射：29.0GHz～30.00GHz；

	4
	入网要求
	可接入中星16、26高通量卫星系统，具备KA资源运营商颁发的入网证书或授权许可。具备三网融合技术标准等核心要求，同时需与运营商达成合作并通过多网互通测试。含1年流量套餐（60G）。

	5
	资费套餐
	含1年免费流量套餐（60G，Ka高通量）

	6
	★对星模式
	采用手自一体，整机支持全自动对星、一键开通同时自动上线入网，时间≤5分钟

	7
	★接口
	带wifi天线，数据接口≥1个以太网RJ-45

	8
	★传输能力
	上行传输能力≥8Mbps，下行传输能力≥40Mbps

	9
	极化方式
	圆极化

	10
	天线增益
	接收(Rx):≥37.8dBi@19.6GHz，发射(Tx):≥41.2dBi@29.5GHz

	11
	方位/俯仰
	±180°/0°～90°

	12
	极化角
	支持左右旋自动切换调节范围，切换时间小于5S

	13
	重量
	≤15kg（不含包装）

	14
	功耗
	≤75W

	15
	供电
	设备支持市电或便携式发电油机供电，具备220V防水航插

	16
	★内置锂电池
	使用时间≥3小时

	17
	★防护等级
	≥IP65

	18
	工作温度
	-20℃ ～55℃


2) Ku双模卫星便携站
Ku双模卫星便携站应满足国产自主可控要求，主要应用于抢险救灾现场，在公网中断的情况下，为前线指挥部、受灾现场提供卫星链路，可将现场图像、语音、数据通过卫星链路回传给海南电网指挥中心，实现统一指挥调度。

	序号
	指标项
	指标要求

	1
	天线口径
	直径、长及宽均需≤0.8m

	2
	★天线类型
	便携式天线内置平板卫星天线或抛物面天线、BUC、LNB、调制解调器等，无需拼装、无外露线缆、展开开机即可自动对星使用，开放标准接口上报数据，用于接入南方电网相关平台进行统一管理。

	4
	工作频率
	Ku波段接收10.70GHz～12.75GHz；发射13.75GHz～14.5GHz

	3
	★对星模式
	采用手自一体，自动对星同时自动上线入网，时间≤5分钟

	5
	入网要求
	可接入南方电网国产Ku专网卫星通信综合网管系统和亚太6D Ku高通量卫星通信系统，具备Ku资源运营商颁发的入网证书或授权许可。

	6
	资费套餐
	含1年免费流量套餐（60G，Ku高通量）

	7
	★接口
	以太网口、无线WiFi

	8
	★传输速率
	上行传输能力≥5Mbps，下行传输能力≥10Mbps

	9
	极化调整
	-90°～90°

	10
	卫星跟踪范围
	方位360°连续旋转；俯仰0°～90°

	11
	天线增益
	接收G/T值：Max≥13dB/K@12.5GHz；

发射EIRP：Max≥48.5dBW@14.25GHz；

	12
	配置模式
	支持通过设备面板配置对星参数、检测设备状态

	13
	软件系统
	具有自动对星功能，可实现智能辅助对星，状态显示、参数配置，支持网络诊断功能，支持入网、建链等业务功能

	14
	供电接口
	设备支持市电或便携式发电油机供电，具备220V防水航插

	15
	功耗
	≤110W (典型值，含不小于16W的BUC)

	16
	收纳尺寸
	≤长650mm*宽550mm*高300mm（含对星支架）

	17
	★内置锂电池
	使用时间≥3小时

	18
	重量
	≤15kg（不含包装）

	19
	★防护等级
	≥IP65

	20
	调制解调器
	内置，控制单元可通过WEB配置

	21
	低噪声变频器
	内置，射频频率10.7GHz～12.75GHz；输出频率范围950～2150MHz

	22
	工作温度
	-20℃ ～55℃


3) 视频会议终端
1.音频指标要求

(1)
音频编解码算法应符合国际标准ITU G.711、G.722，支持立体声编解码，支持20kHz以上宽频音频编解码，如AAC-LD、G.719等；

(2)
终端应支持自动唇音同步，误差不可察觉；

(3)
终端应支持自适应回声抑制、自动增益控制。

2.视频指标要求

(1)
视频编码应支持H.263、H.263+、H.264、宜支持H.265；

(2)
终端应支持CIF、4CIF、1280×720P、1920×1080P显示格式；

(3)
终端应支持帧频可以自适应调整，PAL制式至少支持 25帧/秒，NTSC制式至少支持 30帧/秒；

(4)
终端本地显示切换时，图像能在1秒钟内快速建立。

3.终端技术参数如下表：

	序号
	指标项
	指标要求

	1
	基本功能
	分体会商型终端，满足电网内部会商型视频会议，可以与海南电网视频会议系统互联互通，另附1080P摄像机及全向麦克风

	2
	屏幕
	24寸屏幕

	3
	协议
	支持SIP和H.323双协议栈

	4
	端口速率
	384Kb/s－4096Kb/s

	5
	通信接口
	1路百兆以太网接口

	6
	视频接口
	2路高清视频输入、2路高清视频输出

	7
	音频接口
	2路麦克风输入，1路线路输入和2路线路输出

	8
	其他
	支持7×24小时运行，MTBF>6万小时


4) 便携式应急通信电源
	序号
	项目
	指标项
	指标要求

	
	总体要求
	输出电压
	DC48V

	
	
	输出电流
	50A~150A

	
	
	蓄电池
	48V 50Ah~150Ah

	
	
	输入
	AC220V±15%

	
	
	箱体材质
	铝合金外壳，IP65防护

	
	整流模块
	功能
	要求能与监控系统通信，机内参数可通过RS485接口由上级监控系统设定或由上级监控系统调节。

具有输入过欠压保护、输出过流保护、输出过压保护，输出短路保护及告警功能。

电源支持n+1并联工作且具有均流功能。

	
	
	输出电压
	标称值-53.5(Vdc)，调节范围-43.2~-58.0(Vdc)

	
	
	输出电流
	0~50(A)

	
	
	纹波(峰峰值)
	200mV;

	
	
	额定输入电压范围
	100-240(Vdc)

	
	
	交流输入电压范围
	90-290(Vdc)

	
	
	交流输入电压频率
	45-65(典型值为50/60)

	
	
	功率因数
	>0.98

	
	
	模块系统效率
	单个模块输出功率大于或等于1500W时系统效率应大于或等于93%（30%负载）

	
	
	并联工作性能
	系统中整流模块应能并联工作，并且能按比例均分负载:负载为50%~100%额定输出电流时，整流模块输出额定电流不小于30A的系统，其负载不平衡度应优于±5%，其他系统的负载不平衡度应优于±10%。

负载为 50%~100%额定输出电流时，监控单元出现异常，各整流模块应仍能输出设定电压，且输出电流的不平衡度应优于±10%。

当某个整流模块出现异常时，应不影响系统的正常工作，应能显示其故障并告警，必要时该整流模块应能退出系统。

	
	监控系统
	功能要求
	监控主机显示采用全中文菜单操作界面；支持对系统进行工作状态的巡检和运行参数的修改；支持对蓄电池充电进行控制，满足蓄电池不同充电曲线的要求；支持有声告警功能。

	
	
	显示单元
	≥5英寸液晶显示屏

	
	
	监控单元显示内容
	蓄电池整组及单体电压值、交流输入电压值、通信电源单模块输出电压及电流值、通信电源母线电压及电流值

	
	
	监控单元告警量
	交流输入过欠压、通信电源模块输出过欠压、通信电源模块故障

通信电源母线电压过欠压

	
	直流配电电源
	功能要求
	直流配电单元由微型断路器、直流检测单元、分流器和母排等部分组成。

整流模块输出并联接入直流母排后,直流电被直流配电单元分配给蓄电池组充电和供负载用，并同时由微断开关提供过载和短路保护。

直流检测单元可以检测蓄电池的充放电电流和负载输出电流,可以检测母排上的直流电压和电池电压。

	
	
	指标要求
	4组电池快速插口，一组负载输出快速接口。

	
	蓄电池组
	总体
	150Ah（单箱体50Ah，最多并联3组）

	
	蓄电池组管理单元
	电池种类
	磷酸铁锂

	
	
	单只蓄电池电压检测范围
	0~12V

	
	
	整组蓄电池电压检测范围
	0~48V

	
	
	功能
	单只蓄电池过欠压检测、蓄电池组过欠压检测、蓄电池温度检测

	
	电池芯
	额定容量
	50Ah

	
	
	最低容量
	≥47.5Ah

	
	
	瓦特小时
	2.56kW

	
	
	工作电压
	40.0-58.4V

	
	
	标称电压
	51.2V

	
	
	电池内阻
	≤50mΩ

	
	
	充电电压
	58.4V

	
	
	放电截止电压
	43.2V

	
	
	标准充电电流
	10A（0.2C）

	
	
	最大充电电流
	50A（1C）

	
	
	标准放电电流
	10A（0.2C）

	
	
	最大持续放电电流
	50A（1C）

	
	
	最大瞬间放电电流
	100A（≤10s）

	
	
	充放电次数
	2000

	
	
	工作环境
	0℃~55℃


5) 全向卫星电话（室内固定终端式）
	序号
	指标项
	指标要求

	1
	★基本功能
	支持天通卫星移动和地面移动网络话音、短信、数据功能

	2
	卫星速率
	1.2kbps/2.4kbps/4kbps

	3
	系统配置
	不低于四核64位处理器

	4
	★语音功能
	支持主机分离独立使用天通卫星功能，可扩展支持VoLTE

	5
	存储单元
	运行内存≥4GB RAM；机身内存≥32GB ROM

	6
	显示单元
	≥5.0寸显示屏

	7
	摄像功能
	前置≥800万像素FF、后置≥1000万像素

	8
	★防护等级
	≥IP67 防侵水一米、防灰尘侵

	9
	抗跌性
	抗1米以上硬面防跌落

	10
	★内置电池
	≥4800mAh 锂电池

	11
	安全性
	采用国内自主研发的“天通一号”卫星基带和射频芯片，国内领先，保密性强

	12
	外部接口
	TYPE-C接口，USB3.0 支持下载升级、nano SIM卡

	13
	无线接口
	支持WiFi、蓝牙

	14
	手柄话筒
	支持自动摘机、挂机检测，实现自动接听和挂断

	15
	扩展接口
	具有外接天通卫星天线接口与卫星定位天线接口

	16
	★兼容性
	开放相关接口，可用于接入南方电网应急通信综合应用平台，实现位置、电量等信息统一管理，并满足月度定检需求

	17
	电源
	配置适配器，支持交流220V的实时供电

	18
	工作温度
	可支持-40℃～+60℃


6) 全向卫星电话天线
	序号
	指标项
	指标要求

	1
	★天线类型
	全向天线，外表铝质，抗雨衰

	2
	安装方式
	支持室外固定式安装

	3
	适配模式
	支持自适应天通电话主机插入或拔出底座

	4
	对星方式
	支持自动搜星，无需人工对星

	5
	天线高度
	≥60CM


7) 天通卫星猫装备
	序号
	指标项
	指标要求

	1
	天通语音
	支持智能设备通过远控APP进行天通语音通话

	2
	天通短信
	支持智能设备通过远控APP进行天通短信收发

	3
	★定位
	支持单北斗定位功能，支持软件内可以查看卫星实时位置

	4
	★熄屏功能
	终端APP应支持个人手机熄屏状态下仍可使用卫星电话及短信功能

	5
	★覆盖范围
	Wifi热点不低于半径 30 米

	6
	★用户数
	至少支持8位用户终端共享接入

	7
	CPU
	不低于四核CPU，主频不低于1.0GHz

	8
	★待机时间
	≥160小时，工作时间：≥10小时

	9
	存储单元
	运行内存RAM不低于1GB，存储内存ROM不低于8GB

	10
	电池容量
	不低于7000mAh

	11
	天线
	内置全向卫星天线、北斗天线、WiFi天线

	12
	充电接口
	支持TYPE-C充电接口

	13
	振动防护
	可承受高度1m处的意外跌落

	14
	跌落防护
	满足车辆行驶中的振动防护要求

	15
	★防护等级
	≥IP67防护等级

	16
	卡类型
	支持Nano SIM卡，TF卡

	17
	开关机键
	用于设备开关机

	18
	SOS按键
	用于设备一键SOS求救功能

	19
	磁吸功能
	设备底部磁吸固定设计，无需对星即可方便使用


3.3.2 PDT数字集群通信系统软件
（1）PDT集群核心网软件功能要求：
系统软件功能

1、支持基站数量（个）：≥128；

2、用户容量（个）：≥80000；

3、单个MSO内部组呼呼叫建立时间（ms）：≤300； 

4、支持ESN号码读取、弱化鉴权功能；
5、★PDT数字集群核心网同时支持本地热备和异地热备部署功能，主备交换控制中心之间切换时间小于 30 秒。 数字集群系统交换控制中心支持核心网容灾倒切后自动跟随功能，保持业务不受影响，须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告；

6、PDT数字集群核心网可为地市(直辖市区县)提供基站接入和交换，具备呼叫控制、语音交换、提供互联接口等功能。完成呼叫控制、协议处理、媒体转换等功能。

调度软件功能要求
1、支持调度客户端数量（个）：≥200；

2、支持管理用户数量（个）：≥80000；

3、具备基于位置信息的呼叫功能；

4、具备对PDT终端的动态重组功能；
5、加密通信；系统能够对语音业务进行加密通信； 

6、调度系统具备多种第三方接口，可实现无线通信网的第三方平台对接；

7、调度台需要具备单呼、组呼、监听、强插、强拆、遥晕/复活、广播呼叫、短消息、状态消息、终端运动轨迹查询等功能；

8、数据展示：支持多维度进行数据展示，包括系统状态、终端状态等；

9、话权优先级：系统支持跨通信系统、跨终端类型呼叫业务的话权优先级功能，能够实现高优先级终端抢占低优先级终端的话权；

10、分权分域：系统可创建多个调度用户，各调度用户可依据需求进行功能、管理的权限划分，实现不同部门、不同区域用户的分权分域管理；
11、支持在国产化安全可控服务器（x86架构）安装，适配各类国产化安全可控操作系统。

网管软件功能要求
1、支持最大单次开户个数：≥700个；

2、支持配置及运行日志数据的实时存储、统计及定期上报统计报告，对故障、性能、拓扑、日志等重要数据保存时间不低于5年；

3、支持对系统内各设备状态进行监控；
4、用户管理、配置管理、故障管理等功能；

5、可对网络设备进行参数配置，保证各网元设备的正常运行；

6、支持SNMP网管协议，可接入第三方网管运维平台；
7、支持在国产化安全可控服务器（x86架构）安装，适配各类国产化安全可控操作系统。

录音软件功能要求
1、录音系统支持并发录音数（路）：≥100；

2、录音系统支持录音客户端数量（个）：≥10；

3、对PDT系统所有单呼、组呼、广播呼叫、紧急呼叫、PSTN互联呼叫等进行实时记录及保存；

4、具备对保存的录音进行查询、回放、下载、添加标签、导出列表、统计分析等；

5、录音支持配置、检索和回放权限的分级管理；

6、支持3个月及以上存储数据；

7、支持语音单呼、语音组呼、广播呼叫、紧急呼叫、监听等进行录制保存；

8、支持记录呼叫信息的功能，包括：主被叫号码、组号、日期时间、呼叫类型、通话时长的信息；
9、支持在国产化安全可控服务器（x86架构）安装，适配各类国产化安全可控操作系统。

3.3.3 PDT数字集群通信系统硬件
1) PDT固定基站
	序号
	指标项
	指标要求

	1
	制式
	PDT

	2
	频率范围
	400-470MHz（包含在该频率范围，具体以无线电管理委员会批复频率为准）

	3
	★载频数量
	2载频，支持软件扩容

	4
	整机功耗
	≤350W；

	5
	多址方式
	TDMA

	6
	调制方式：
	4FSK

	7
	整机重量
	≤20kg

	8
	工作温度
	-40°C～55°C

	9
	储存温度
	-40°C～85°C

	10
	供电方式
	支持交流220V或直流－48V

	11
	接收指标 
	静态灵敏度：≤-118dBm@BER5%；共信道抑制≥–12dB；邻信道抑制≥ 60dB；互调响应抑制 ≥ 70dB； 阻塞 ≥ 84dB； 杂散响应抑制 ≥ 70dB； 传导杂散9.00KHz～1.00GHz：≤-57dBm@100KHz；1.00GHz～12.75GHz：≤-47dBm@1MHz

	12
	发送指标
	每载频功率5W~30W；4FSK频偏误差≤5%；占用带宽≤8.5 KHz；频率稳定度±0.5ppm；互调衰减≤–70dB；邻信道功率比≤–60dB@12.5 KHz; 发射杂散9.00KHz～1.00GHz：≤-36dBm@100KHz  1.00GHz～12.75GHz：≤-30dBm@1MHz

	13
	结构组成
	基站为一体化集成基站，可支持挂墙、抱杆安装

	14
	指示状态
	基站表面具有运行指示、告警指示、业务运行指示等状态显示，基站工作状态一目了然

	15
	★链路备份
	基站与核心网之间支持主备 2条链路，当主链路断开后，可自动切换到备用链路，链路切换时间应<30s

	16
	故障弱化
	当基站与核心网之间的链路断开时间超过设定的阀值时，该基站自动关闭信道或进入到单站工作模式:当链路恢复后，可自动恢复到集群工作模式

	17
	远程修改频点
	可通过网管客户端增加、删除、修改基站的信道频点，支持修改发射功率

	18
	移动组网
	基站可通过无线链路(3G/4G/5G/卫星/Mesh/ Wi-Fi)设备实现移动集群基站和核心网之间的通信

	19
	型号核准
	具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》


2) PDT移动基站
	序号
	指标项
	指标要求

	1
	制式
	PDT

	2
	频率范围
	400-470MHz（包含在该频率范围，具体以无线电管理委员会批复频率为准）

	3
	★载频数量
	2载频，支持软件扩容

	4
	整机功耗
	≤350W 

	5
	多址方式
	TDMA 

	6
	调制方式：
	4FSK

	7
	整机重量
	≤20kg

	8
	★防护等级
	IP67，须提供第三方具备CNAS或CMA认证资质的机构出具的检测报告

	9
	工作温度
	-40°C～55°C

	10
	储存温度
	-40°C～85°C

	11
	供电方式
	支持交流220V或直流－48V

	12
	接收指标 
	静态灵敏度：≤-118dBm@BER5%；共信道抑制≥–12dB；邻信道抑制≥ 60dB；互调响应抑制 ≥ 70dB； 阻塞 ≥ 84dB； 杂散响应抑制 ≥ 70dB； 传导杂散9.00KHz～1.00GHz：≤-57dBm@100KHz；1.00GHz～12.75GHz：≤-47dBm@1MHz

	13
	发送指标
	每载频功率5W~30W；4FSK频偏误差≤5%；占用带宽≤8.5 KHz；频率稳定度±0.5ppm；互调衰减≤–70dB；邻信道功率比≤–60dB@12.5 KHz; 发射杂散9.00KHz～1.00GHz：≤-36dBm@100KHz  1.00GHz～12.75GHz：≤-30dBm@1MHz

	14
	结构组成
	基站为一体化集成基站，可支持小推车、车载部署安装

	15
	指示状态
	基站表面具有运行指示、告警指示、业务运行指示等状态显示，基站工作状态一目了然

	16
	★链路备份
	基站与交换控制中心之间支持主备 2条链路，当主链路断开后，可自动切换到备用链路，链路切换时间应<30s

	17
	故障弱化
	当基站与交换控制中心之间的链路断开时间超过设定的阀值时，该基站自动关闭信道或进入到单站工作模式:当链路恢复后，可自动恢复到集群工作模式

	18
	远程修改频点
	可通过网管客户端增加、删除、修改基站的信道频点，支持修改发射功率

	19
	移动组网
	基站可通过无线链路(3G/4G/5G/卫星/Mesh/ Wi-Fi)设备实现移动集群基站和核心网之间的通信

	20
	型号核准
	具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》


3) PDT集群天线
	序号
	指标项
	指标要求

	1
	频率范围
	需匹配PDT系统频段

	2
	带宽
	符合窄带无线通信或传统的12.5 k或25kHz

	3
	驻波
	≤1.5

	4
	增益
	8.1dBi

	5
	互调
	≤-150dBc

	6
	最大辐射功率
	250W

	7
	极化方式
	垂直极化


4）双模对讲机
频率范围：400-470MHz（包含在该频率范围，具体以无线电管理委员会批复频率为准），对讲机须具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》，提供证书复印件加盖投标单位公章。
主屏幕尺寸大于等于3.5英寸，屏幕分辨率不低于1024*600，多点触控功能，且支持戴手套和电容笔操作。

对讲机具备SIM卡槽，处理器不低于四核；存储大于等于3GB RAM，32GB ROM；支持TF卡扩展内存256G及以上。

对讲机须具备双高清摄像头，前摄像头像素不低于800万，拍摄30帧/秒全高清视频。后摄像头像素不低于1300万，拍摄30帧/秒高清视频。并提供制造商官方宣传材料证明。

内置蓝牙不低于4.0版本模块，支持BDR、EDR和BLE协议，可与蓝牙耳机、蓝牙指环PTT匹配使用。

对讲机支持PDT网络和公网PoC双网守候和网络自适应切换。 

支持一键即通功能，无论使用公网还是PDT网络，按下PTT即可通话。

对讲机须具备良好的防尘防水性能，防尘防水等级大于等于IP67。须提供权威中国认可检测CNAS或CMA出具第三方检测报告。

对讲机跌落、振动、冲击等级：满足国军标GJB150A-2009标准。须提供权威中国认可检测CNAS或CMA出具第三方检测报告。

对讲机需符合3C要求，并提供权威机构提供有效期内证明材料或证书。

内置定位模块，支持北斗定位系统，能够实现定位功能。对讲机支持位置上报功能，且支持多种方式上报，位置上报功能符合PDT标准。

5）单模对讲机
频率范围：400-470MHz（包含在该频率范围，具体以无线电管理委员会批复频率为准），对讲机须具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》，提供证书复印件加盖投标单位公章。

对讲机须具备良好的防水防尘功能，防尘防水等级≥IP67，并提供第三方检测机构出具的证明材料。

对讲机须具有良好的可靠性及耐用性，须同时符合GJB 150A-2009标准，能够在各种恶劣的工作环境中发挥优异性能，并提供第三方检测机构出具的证明材料。

对讲机应提供良好的射频性能，并且静态接收灵敏度≤-119dBm。

支持写频和升级操作。

对讲机电池≥1900mAh，待机时长≥20小时。

对讲机支持振动功能，用户可以在嘈杂环境下，通过振动提醒保障信息的不遗漏。

对讲机应具备组呼、个呼、预占优先呼叫、呼叫显示、呼叫限制、通话组扫描、迟后进入、优先监听组、动态重组、双向鉴权、通话提示、背景组、遥晕、单站集群提示、超出服务区显示等功能。

对讲机应具备数据功能：终端应支持状态消息、短数据业务、分组数据业务，等功能。支持收发长短信。

对讲机应支持中文显示界面，同时支持多种输入方式，包括中文（拼音）、英文、数字、符号、中文联想输入法。

对讲机应支持多种呼叫提示方式，能以铃声，振动及铃声加振动三种不同方式实现呼叫提示，同时具备振铃音量控制、话音音量可调功能。

定位指标：支持北斗定位，同时定位模块具有抗身体遮挡特性，对讲机定位模块工作方式应能够实现大规模及日常定位应用，支持位置上报功能，位置上报功能符合PDT标准。

3.2.4 短波通信系统

1) 短波电台
	序号
	指标项
	指标要求

	1
	★结构设计
	采用一体化结构设计，集短波电台收信机、发射机和125W功放于一体的125W短波电台一体机，要求在应急情况下能够快速展开并投入使用；（投标人提供书面承诺函和产品彩页资料或技术白皮书或使用操作手册，并加盖投标人公章）

	2
	★自主选频
	具有全频段（2MHz—29.99MHz频率）接收功能，电台通过探测、选频自主优选通信频率，自主完成链路及PTT话音、语音短信和数据通信等业务通信，能够通过自主探测选择通信频率，快速选择可通信频率并建立通信链路，不需要预置频率表、不依赖频率规划、联络文件和操作人员的经验（提供第三方检验检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检验（检测）报告，并加盖投标人公章）

	3
	★自主选频通信
	网内用户最大时钟误差≤3分钟，5分钟内选频建链成功率≥90%；（提供第三方检验检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检验（检测）报告，并加盖投标人公章）

	4
	链路保持
	具备建链后自动保持通信链路得能力；（提供第三方检验检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检验（检测）报告，并加盖投标人公章）

	5
	通信模式
	至少包含定频、自主选频通信和自适应通信

	6
	频率范围
	1.6MHz—30MHz（投标人提供书面承诺函和产品彩页资料或技术白皮书或使用操作手册，并加盖投标人公章）

	7
	电台存储信道
	≥1000个

	8
	输出功率
	在USB、LSB模式下功率125W±1dB，在CW模式下功率≥85W

	9
	频率稳定度
	≤5×10-7/d

	10
	边带抑制
	≤-50dB

	11
	载波抑制
	≤-50dB

	12
	大信号噪比
	≥40dB

	13
	音频响应
	≤3dB（300Hz—3000Hz）

	14
	★语音短信
	最大时长≥8s、成功率≥95%、平均时延≤3分钟（提供第三方检验检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检验（检测）报告，并加盖投标人公章）

	15
	数据通信
	单包≥60字节的文本短信（提供第三方检验检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检验（检测）报告，并加盖投标人公章）

	16
	平均故障间隔
	≥1200小时

	17
	工作温度
	-25℃—+55℃（提供第三方检验检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检验（检测）报告，并加盖投标人公章）

	18
	主机重量
	≤12kg

	19
	功耗
	发射≤500W、接收≤65W

	20
	整机冲击
	符合国军标GJB150或国标GB/T2423的标准（提供第三方检验检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检验（检测）报告，并加盖投标人公章）

	21
	整机振动
	符合国军标GJB150或国标GB/T2423的标准（提供第三方检验检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检验（检测）报告，并加盖投标人公章）


2) 短波环形天线系统
	序号
	指标项
	指标要求

	1
	★结构设计
	天馈系统采用一体化结构设计，集天线、电动倒伏舵机、天线自动调谐器等于一体，要求在应急情况下能够快速展开并投入使用；（投标人提供书面承诺函和彩页资料或技术白皮书或使用操作手册，并加盖投标人公章）

	2
	★控制
	支持电动倒伏，控制线缆最大长度≥200米，可在室内一键展开、一键收藏；

	3
	★调谐频段
	1.6MHz—30MHz（提供第三方检验检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检验（检测）报告，并加盖投标人公章）

	4
	电压驻波比
	≤1.5

	5
	★平均初始调谐时间
	≤1s（提供第三方检验检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检验（检测）报告，并加盖投标人公章）

	6
	预置信道调谐时间
	≤50ms

	7
	极化方式
	水平极化

	8
	最大辐射功率
	≥125W

	9
	相对增益
	2—6dB

	10
	输入阻抗
	50Ω

	11
	通信距离
	0—500km无盲区通信

	12
	展开尺寸
	≤1800×1200×1800mm

	13
	收藏尺寸
	≤1900×1800×360mm

	14
	抗风
	≥16级风速可正常工作使用（提供投标人书面承诺函，并加盖投标人鲜章）

	15
	整机振动
	符合国军标GJB150或国标GB/T2423的标准（提供第三方检验检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检验（检测）报告，并加盖投标人公章）


3) 超短波专用终端
	序号
	指标项
	指标要求

	1
	转接功能
	具有短波转接超短波、超短波转接短波功能

	2
	超短波接入频率
	支持400M数字/模拟超短波接入

	3
	电源电压
	DC9V—18V，配置原厂220V交流传直流电源适配器

	4
	功率
	≤2W

	5
	短波输入方式
	非平衡

	6
	短波输出方式
	非平衡

	7
	超短波输入方式
	非平衡

	8
	超短输入方式
	平衡

	9
	短波噪声抑制
	≤3.5s

	10
	振动
	符合国军标GJB150或国标GB/T2423的标准（提供第三方检验检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检验（检测）报告，并加盖投标人公章）

	11
	冲击
	符合国军标GJB150或国标GB/T2423的标准（提供第三方检验检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检验（检测）报告，并加盖投标人公章）


4）单模对讲机：同3.3.2节6）单模对讲机相关要求。

实施要求

负责编制实施方案、测试方案、初验资料、终验资料、配合编制演练方案并参与演练，负责本产品线缆整理及标签标注。

实施工程师须主动与网络、安全、应用等各方人员沟通，根据业务系统需求进行策略配置、联调等系统集成工作，保证实施按时按保质完成。

其他要求

3.4.1技术文件要求

1）一般要求
（1）投标方提供的图纸、资料、文件应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

（2）资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容耍正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

（3） 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标方也应及时免费提供。

2）投标方提交资料及说明
投标方应提供设备的说明书、技术文件、用户手册、维护手册等资料，并对所提供的技术资料的准确性负责，资料和说明书应提供电子版一套，书面材料3套。交付内容要求如下：
（1）所有设备装箱清单详细配置列表（含各配件序列号）
（2）设备到货验收表
（3）系统、配置拓扑图
（4）电气原理图
（5）设备外部接线端子图
（6）设备模块详细原理接线图和说明书
（7）设备安装、配置、调试和运行维护手册
（8）其他技术说明文件
投标方应提供设备及资料清单。其中硬件设备需注明产品型号、部件号、生产厂家、产地、产品合格证、性能指标、配置、尺寸和功耗等；许可证采用原厂提供的原版证明，不得使用复印件。
3）设计联络
（1）供方应按需要随时开展工程联络工作，提供设计所需的相关资料，以保证需方工期要求。
（2）当合同产品出现故障影响正常工作时，在接到最终用户电话后，投标方或原厂商工程师将在最短时间内通过电话（或电子邮件）诊断解决问题，积极配合最终用户解决问题。
 测试及验收
概述
中标方提供的产品应根据招标方同意的程序进行检验和测试，并在投标书中给出参考的测试目的、内容。招标方保留根据中标方的承诺而监视试验的权利。
当产品部署后，如发现产品有缺陷或当安装完毕后按中标方的出厂试验报告数据进行现场测试时，发现指标达不到中标方提供的产品技术数据和招标方技术规范要求的技术性能时，中标方应免费为招标方更换，然后进行系统测试和验收。
中标方必须协助招标方进行验收，由中标方原因导致验收不通过，由此产生的一切损失由中标方承担。

整个验收分为三个阶段：初步验收、试运行、竣工验。资料的完整性也是验收项目之一。

初步验收（到货验收）
（1）在系统试运行前，进行初验测试，用以检验系统及其相关设备是否符合运转要求。
（2）初验测试应在设备系统测试合格后进行。初验测试要求各种设备处于工作状态。
（3）初验测试的计划和内容应从设备系统测试的内容中抽取，具体内容可根据设备系统测试的结果确定。
（4）初验测试的主要指标和性能达不到要求时，应重新进行系统调测。
（5）所有初验测试都应在建设单位为主的条件下进行测试，承建单位技术人员协作。初验不合格，所有因设备问题引起的费用应由投标方承担，承建单位负责及时解决产生的问题，直至验收合格。

试运行

（1）初步验收合格后，系统进入试运行阶段。
（2）试运行期间如果设备发生故障或某一项指标不能达到技术规格书要求时，允许投标方立即修复或调整设备、使其达到技术规格书的要求，但试运行应从修复或调整完毕之日起重新开始。
竣工验收
（1）试运行期满即可进行竣工验收测试，投标方应提前1个月提供竣工验收测试详细内容，测试方法，必要的仪器及测试指标等。
（2）竣工验收测试的各项具体内容和指标要求至少应满足中国南方电网有限责任公司通信无线AP验收规范相关验收标准。
（3）达到验收相关要求，经双方认可即可签署验收文件。签署竣工验收文件日期即为工程通过最终验收日期。

[image: image7.png]




高通量卫星
电网指挥中心
远端站
卫星关口站(北京)





Ka自动便携站
交换机/WIFI
业务终端（图传等）

Internet





应急通信局域网
交换机

PSTN
互联网统一出口
行政软交换系统
E1中继



外置卫星天线

室内主机
馈线
室外
室内
220V交流市电
适配器
直流电源



