广西贵港抽水蓄能电站

安全监测工程

施工招标文件

技术部分

第3部分  专用技术条款

| 编制人： | 中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司 |
| --- | --- |
| 二〇二五 年一月 |  |

目录

一、安全监测工程篇	2

二、安全监测自动化技术服务篇	66

说  明

- 招标文件技术条款共3部分，本标内的自动化技术服务内容的技术条款按第2部分自动化技术服务通用技术条款和第3部分自动化技术服务篇专用条款执行，除自动化技术服务以外的其他与本标相关的工程项目及其工作内容按第1部分和第3部分安全监测工程施工篇专用条款执行。

2、本次版本为2025年第1版。

3、“本技术条款XXX节内容修改为：”或“‘XXX’修改为‘YYY’”表示把通用技术条款的相关内容修改为第3部分专用技术条款所列的内容，并按第3部分专用技术条款所列的内容执行。

4、“本技术条款XXX节增加内容：”表示在第1、2部分通用技术条款对应章节相关内容的基础上增加第3部分专用技术条款所列的内容，并按两者所列内容一起执行。

5、“（本合同不含此内容）”表示本工程招标阶段工作内容无相关项目。

# 一、安全监测工程篇

第一章  一般规定

1.1  说明

1.1.1  工程概况

贵港抽水蓄能电站位于广西贵港市港北区根竹镇平天山南麓，上水库位于根竹镇上龙楼屯南侧洼地，距上龙楼屯约0.9km；下水库位于根竹镇根竹村下石柜屯南侧北潭河谷，距下石柜屯约2.0km。电站距离贵港市区公路里程约16km，距离玉林市公路里程约120km，距离柳州市公路里程约197km。

贵港抽水蓄能电站装机4台，装机容量1200MW(4×300MW)。电站上水库集水面积为0.82km2，正常蓄水位为630.00m，对应库容1274万m3，死水位598.00m，死库容361万m³；下水库集雨面积为7.65km2，正常蓄水位200.00m，对应库容1065万m3，死水位168.00m，死库容127万m³。电站额定水头421.0m。

贵港抽水蓄能电站为一等大（1）型工程。主要建筑物按1级建筑物设计，次要建筑物按3级建筑物设计，临时建筑物按4级建筑物设计。贵港抽水蓄能电站枢纽工程主要建筑物由上水库、输水系统、地下厂房及开关站、下水库等部分组成。

1.1.2  主要建筑物概况

上水库主要建筑物包括：上水库混凝土面板堆石坝、混凝土心墙土坝、库盆开挖及支护工程、库岸边坡防护工程、上水库进/出水口、生态流量管、4号道路、15号道路、18号道路、19号道路、施工导流等。上水库集水面积0.82km2，年平均径流量为61.52万m3。正常蓄水位630.00m，相应库容为1274万m3，总库容为1322.3万m3，死水位598.00m，死库容为361万m3，水库调节库容912.5万m3。上水库主坝为混凝土面板堆石坝，坝顶高程635.00m，最大坝高85.0m，坝轴线长度500.0m。不设泄水建筑物。上水库副坝为混凝土心墙土坝，坝顶高程635.00m，最大坝高12.0m，坝轴线长度86.50m。上水库进/出水口位于坝址左岸距离坝轴线约170m的扩库开挖区，上水库侧式进/出水口底板高程为574.00m，进/出水口采用3隔墙4孔流道方案，前沿总宽度为39.40m。进/出水口建筑物主要包括拦污栅段、扩散段、城门洞段、闸门井段和闸门后渐变段，结构总长度为149.10m。生态流量管管径200mm，全长约1448m，进口位于1#施工支洞与引水主洞交界处，管身沿1#施工支洞和10-1号道路通向大坝下游坝脚排水沟，出口由闸阀控制泄流。

下水库主要建筑物包括：下水库沥青混凝土心墙堆石坝、库盆开挖及支护工程、库岸防护、下水库进/出水口、泄洪洞兼导流洞、放水管、生态流量管等。下水库正常蓄水位200.0m，死水位168.0m。正常蓄水位相应库容为1065万m3，死库容为127万m3，水库调节库容938万m3。下水库大坝采用沥青混凝土心墙堆石坝，大坝坝顶高程205.00m，坝顶宽度10m，最大坝高88.00m，坝顶轴线长392.00。下水库进/出水口位于下水库西侧距离坝轴线约820m的扩库开挖区，采用侧式闸门竖井式方案。进/出水口底板高程为148.50m，同样采用3隔墙4孔流道布置，前沿总宽度为39.40m。主要建筑物包括拦污栅段、扩散段、城门洞段、闸门井段和闸门后渐变段，结构总长度为147.62m。竖井式泄洪洞结合施工导流洞布置于大坝右坝肩上游160m处，由闸门井、进水口潜水起旋墩、环形溢流堰、竖井段、退水隧洞段、出口消力池等建筑物组成。进口采用环形溢流堰，堰顶高程与正常蓄水位一致为200.00m，竖井段采用内径为6.30m的等直径圆形竖井，退水隧洞与导流洞结合，竖井后退水隧洞全长343.00m，为5.00m(宽)×7.00m(高)城门洞型，出口采用台阶消能，台阶末端设消力池与下游河道衔接，竖井式泄洪洞兼作施工期导流洞。利用导流洞进口段及竖井式泄洪洞退水隧洞布置放水管和生态流量管。放水管管径2.0m，布置在隧洞左侧墙；生态流量管管径0.2m，布置在隧洞衬砌中，导流洞封堵后堵头前设置放水管事故检修阀门井、末端设置锥形工作阀，生态流量管出口设置工作阀对其进行流量控制。

输水发电系统主要建筑物包括：引水系统、尾水系统、厂房系统、施工支洞等。

输水系统由引水系统和尾水系统两部分组成，供水方式均为一洞四机。输水系统衬砌型式：除引水支管、尾水支管采用钢板衬砌外，其余均采用钢筋混凝土衬砌。输水系统总长约2218.07m，其中：引水系统长1010.37m，尾水系统长1207.70m。上水库进/出水口位于坝址左岸距离坝轴线约170m的扩库开挖区，采用侧式进/出水口，引水事故闸门井为埋藏竖井式结构。引水隧洞轴线的方位角为S80.00°E，经引水岔管分岔角为60°的梳子形1分4“卜”型钢筋混凝土岔管至尾水调压室后洞轴线方向变为S20.00°E，后经平面转弯尾水主洞方向变为S70.50°E直至下水库进/出水口。下水库进/出水口位于下水库西侧距离坝轴线约820m的扩库开挖区，结构型式同上水库进/出水口。引水主洞洞径为9.50m，上平洞连接二级竖井后接下平洞，下平洞后连接混凝土高压岔管，通过4条引水钢支管直径4.20m，正进厂房。4条尾水钢支管直径5.50m与厂房轴线成90°正向出水，与尾水隧洞通过“卜”形钢筋混凝土岔管连接。在尾水岔管下游20.00m处设尾水调压室，调压室直径18.00m，阻抗孔直径5.50m；尾调上室设水平扩大段，断面尺寸9.00m×14.00m(城门洞形，宽×高)，后接尾调通风洞断面尺寸4.50m×5.00m(城门洞形，宽×高)，最终接入厂房通风兼安全洞。尾水主洞直径9.50m。

输水系统纵剖面布置，引水系统纵剖面采用二级竖井布置，尾水系统纵剖面采用缓坡布置。上水库进/出水口闸门井后渐变段连接的上平洞总长36.25m，依次布置上竖井、中平洞、下竖井、下平洞中心高程分别为567.92m～318.77m、318.77m～313.51m、313.51m～104.59m、104.59m～101.53m。上竖井长度为213.36m(不含弯段)、中平洞长度为95.00m，下竖井长度为172.59m(不含弯段)。上平洞、中平洞与下平段的纵坡分别为8%、4%与5%，引水支管按平底布置。尾水调压室上游的尾水岔管、尾水支管等均为平底布置，底高程为87.30m；尾水调压室下游的尾水隧洞段坡度约7.25%，最后与下水库进/出水口相接，尾水隧洞底板高程变化为87.30m～148.50m。

厂区建筑物主要包括地下建筑物及地面建筑物。地下建筑物包括主副厂房洞、主变洞、母线洞、主变运输洞、电缆交通洞、进厂交通洞、通风兼安全洞、高压电缆平洞、排风竖井、排水廊道等建筑物。地面建筑物主要是地面开关站。

厂房纵轴线与引水线路垂直，主厂房纵轴线方向为轴线,S73°W。厂房内安装4台单机容量为300MW 的单级混流可逆式水泵水轮机组，额定转速为428.6r/min。

地下厂房的主副厂房、主变洞和尾闸洞三大洞室平行布置。主副厂房与主变洞之间岩体厚度为40.00m，主变洞与尾闸洞之间岩体厚度为35m。主厂房设计开挖尺寸为178.5m×25.5m×55.50m(长×宽×高)，顶拱高程140.30m；主变洞开挖尺寸为181.50m×20.0m×21.50m(长×宽×高)，顶拱高程135.00m；尾闸室开挖尺寸101.50m×7.80m×21.2m/21.30m(长×宽×高)，拱顶高程121.60m。

主机间右端为安装场，左端为地下副厂房。主副厂房与主变洞之间设有4条母线洞、1条主变交通洞和1条电缆交通洞连接。主变洞和尾闸洞间设有一条尾闸交通洞。主厂房还有一条交通洞从蜗壳层直接连通至尾闸洞平台。

进厂交通洞洞口设在下库进出水口的北面，临近库尾，距下库进出水口205平台约100m。进厂交通洞从安装场下游进厂，进厂交通洞洞口高程为203.00m，总长1619.8m，综合纵坡5.49%，净断面尺寸8.50m×7.50m(宽×高)。进厂交通洞同时兼做主副厂房进风通道。

通风兼安全洞洞口设在下水库北侧库尾的冲沟旁，位于进厂交通洞洞口上游侧约144m。通风兼安全洞与地下副厂房左端顶拱相连。主要承担施工期主厂房顶拱开挖、支护和混凝土衬砌浇筑的施工及电站运行期的通风等功能。通风兼安全洞洞口高程为206.00m，总长1170m，综合纵坡6.30%。其中长约611.5m洞段结合出线洞布置，净断面尺寸8.00m×6.90m(宽×高)，其余段洞段根据运行期及施工期出渣运输需要，净断面尺寸设为7.50m×6.50m(宽×高)。

地下厂房的进风通道包括进厂交通洞和通风安全洞。厂房的排烟和排风通过排风平洞接排风竖井排出。2个排风竖井布置在地下厂房东南侧的上下库连接道路边，竖井洞口平台高程323.0m，平台面积大约1250m2，平台开挖边坡高12m，边坡采用三维网喷播植草护坡。竖井深约171.0m，断面为圆形，净尺寸为Φ4.0m，排风平洞长265.0m，洞净断面尺寸5.80m×6.0m。

环绕厂房和主变洞外围设上、中、下三层排水廊道，层间设有竖向排水孔互为相通形成排水帷幕。底层排水廊道部分为自流排水洞延长段，采用TBM法施工，开挖尺寸为Φ3.53m，另一部分部分连接洞段为钻爆法开挖，城门洞形断面，开挖尺寸未3.00m×3.50m。中层和上层排水廊道均钻爆法开挖，断面为城门洞形断面，开挖尺寸未3.00m×3.00m。

厂内岩体、设备渗漏水，以及消防、生产生活废水经处理后通过自流排水洞排至厂房东南方向3.85km外的一条河沟。自流排水洞全长约3734.7m，坡度约2.03‰，洞口外接一段160m管涵，净断面尺寸1.80m×1.80m。自流排水洞采用TBM法施工，圆形断面，开挖尺寸为Φ3.53m。

高压电缆从主变洞中部下游墙出线，经过15m长扩挖洞段，进入95.6m长高压电缆出线洞1，在与主变排风平洞结合布置，再接入通风兼安全洞，与通风兼安全洞结合布置，最后接一段长396.8m的独立的高压电缆平洞（高压电缆出线洞2），引入开关站的GIS楼。

开关站布置在下库库尾（北潭河）的对外公路边，位于通风安全洞洞口以北约60m，场地高程214.0m。开关站围墙中心线尺寸110m×60m。开关站内GIS楼（55m×18m）、继保楼（22m×18m）北偏东向一字并排布置，出线场(87.5m×22.2m)布置在GIS楼的西北侧，即出线方向与出线洞轴线方向平行。站内建筑物总体布局成矩型，开关站围墙中心线尺寸110m×60m。开关站入口在东南侧，场内设混凝土环形汽车道，与开关站进站公路（17号路）相接。

结合地方建设需要，本工程弃渣拟考虑外运。上库区弃渣拟考虑运至上库1#和2#弃渣场堆存中转，由于本工程上库区弃渣量较大，当地政府无法承诺弃渣能及时外运，上库区渣场需长期堆存，上库1#、2#弃渣场按永久渣场设计。

上库1#弃渣场位于上水库坝址北面直线距离约900m的山坳内，毛料堆放场与表土临时堆存场之间，设计最大堆渣高度约160m，堆渣坡比采用1:2.5，每10.00m高设置一级马道，马道设计宽度为2.00m，最大容量498万m3，渣场规模为特大型渣场，渣场级别为1级，洪水标准为100年一遇，相应洪峰流量为49.9m3/s。渣场坡脚设混凝土重力式挡土墙，坡面底部三层采用干砌石护坡，其余撒播草籽护坡，排水设施主要包括底部排水盲沟、坡顶截水沟、坡面排水急流槽、渣顶排水沟及马道排水沟等。

上库2#弃渣场位于②施工支洞口西侧约400m处，设计最大堆渣高度约70m，堆渣坡比采用1:2.5，每10.00m高设置一级马道，马道设计宽度为2.00m，最大容量100万m3，渣场规模为大型渣场，渣场级别为2级，洪水标准为100年一遇，相应左、右两条支沟洪峰流量为66.1m3/s、23.3m3/s。渣场坡脚设混凝土重力式挡土墙，坡面底部三层采用干砌石护坡，其余撒播草籽护坡，排水设施主要包括底部排水盲沟、坡顶截水沟、坡面排水急流槽、渣顶排水沟及马道排水沟等。

1.1.3  水文气象

1.1.3.1  流域概况

贵港抽水蓄能电站上、下水库均位于鲤鱼江左岸支流上，上水库位于牛皮河源头河道上，下水库位于太腿江中上游段（也称北潭河）。

鲤鱼江，又名宝江，为郁江左岸一级支流，发源于覃塘区忑荒水库上游大山岭，向东南流经松英村、柳乌村，到万寿村西南与三渌江汇合，后向东南至凤凰村南面与东龙河汇合，再向南至义合村，与义合河汇合进入平龙水库，然后向西南流入蒙公镇的占蒙村、蒙公村、平龙村，在平龙村平龙水库坝首流出后称平龙河，再向南流经定布村、姚见村、姚山村，在群山屯与樟木河汇合后称福龙河，后流经廖村、林村、水车、黄鹤、梁屋后，进入三里镇九岸村，与黄练河汇合后称鲤鱼江，再向南至旗杆、福里、义渡桥，转向东流经自珍、珠砂、西江农场六队、西江农场二队，至贵港市贵城街道小江社区西江大桥上游约200m处由郁江左岸注入郁江。鲤鱼江流域面积1172km2，干流长84.0km，平均坡降0.695‰。鲤鱼江两岸农田较多，下游为贵港平原。鲤鱼江主要支流有樟木河、黄练河、六务河、汪洋河等。贵港市规划城区内鲤鱼江主要支流有：太腿江、牛皮河、黄枝冲、大冲塘、石狗塘、牛角塘等。

太腿江是鲤鱼江一级支流，郁江二级支流，发源于贵港市港北区根竹镇湴田村北潭拦水坝处，大致东南流向，经新民村、六八村后向南流至友谊泵站汇入鲤鱼江。太腿江上游干流段也称北潭河，河长约7.35km，集雨面积约14.49km2，与木兰河汇合后称马尾江，自北向南流经港北城区，在马草江生态公园处与马草江汇合（马草江河长约3.02km），以下称太腿江。太腿江河长约18.9km，集雨面积约37.6km2，平均比降2.2‰，多年平均流量0.83m3/s。太腿江支流主要有木兰河、马草江。

牛皮河位于郁江左岸一级支流鲤鱼江左岸，发源于港北区根竹镇下石柜西北侧平天山山麓（海拔900m），大致自北向东南流，经下龙楼村、高岭村、贵港监狱、西江农场试验站、三家村，下穿迎宾大道后再继续往东南流890m后，于贵城街道办小江社区汇入鲤鱼江。牛皮河流域总面积为28.7km2，主河道全长16.5km，平均坡降1.6‰，多年平均流量为0.64m3/s。

1.1.3.2  气象

根据贵港气象站实测资料统计，流域内多年平均年降雨量为1440.6mm，雨量季节分配不均，主要集中在4～9月份，雨量约占全年雨量的79.05%，其余月份的雨量占全年雨量的20.95%，常有春、秋旱发生。多年平均气温21.5℃，最高气温一般出现在7、8月，最低气温一般出现在12月、1月。多年平均蒸发量1600.3mm，蒸发与气温变化基本一致，气温高，蒸发量大，7月份平均月蒸发量最大，达199.5mm；2月份平均月蒸发量最小，为66.6mm。多年平均相对湿度79%，全年出现的最多风向为东南风，年平均风速为2.3m/s，最大风速为20m/s，极大风速为28m/s。多年平均雷暴日数86.7d。

1.1.3.3  径流

本工程上、下库坝址所在的太腿江、牛皮河径流主要来源于降雨，汛期为每年的4月~9月，枯季为10月~翌年3月。由于工程所在流域无实测水文资料，经复核，本次设计采用邻近流域中里（奇石）水文站径流推算本工程各坝址处径流。

根据中里水文站1959~2021年共62年的径流资料（插补延长后）统计多年平均流量3.74m3/s，汛期（4～9月）水量约占全年水量的76.38%，其中主要集中在5～8月。枯季（10月～翌年3月）水量占全年总水量的23.77%，其中12月最枯，占比为3.34%。

表1.3.3-1    贵港抽水蓄能电站各坝址设计径流成果表    单位：万m3

| 位置 | 时 段 | 均值 | 各设计频率径流 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10% | 20% | 50% | 75% | 90% | 95% |
| 上水库 | 全年 | 61.5 | 96.8 | 76.6 | 57.6 | 42.4 | 30.9 | 25.4 |
|  | 枯期（10月～翌年3月） | 15.2 | 27.4 | 19.5 | 13 | 8.52 | 5.91 | 4.87 |
| 下水库 | 全年 | 574 | 902 | 716 | 538 | 395 | 289 | 237 |
|  | 枯期（10月～翌年3月） | 142 | 255 | 182 | 121 | 79.5 | 55 | 45.4 |

表1.3.3-2    贵港抽水蓄能电站径流年内分配表    单位：万m3

| 位置 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上库 | 2.29 | 2.09 | 2.43 | 3.88 | 7.41 | 10.9 | 10.8 | 8.34 | 5.02 | 3.60 | 2.62 | 2.13 | 61.5 |
| 下库 | 21.3 | 19.5 | 22.7 | 36.2 | 69.2 | 102 | 101 | 77.9 | 46.9 | 33.6 | 24.5 | 19.9 | 574.2 |

1.1.3.4  上、下水库坝址设计洪水

本工程所在的牛皮河及太腿江洪水主要由暴雨产生，汛期强降雨主要集中在每年4～9月。由于地处山区，山坡陡，流域成扇形，集雨面积虽然不大，但其汇流时间短，洪峰模数较大，其洪水多为单峰型暴涨暴落。上、下水库所在流域无实测洪水资料，本次采用设计暴雨推求设计洪水。

设计暴雨用查《广西暴雨径流查算图表》和实测暴雨系列两种方法计算，最终推荐“查算图表法”成果，设计暴雨成果详见表1.3.3-3。

表1.3.3-3     贵港抽水蓄能电站设计暴雨成果表

| 历时 | 均值（mm） | Cv | Cs/Cv | 各频率设计暴雨（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0.02% | 0.05% | 0.1% | 0.2% | 0.5% | 1% | 2% | 5% | 10% | 20% |
| 1h | 50 | 0.4 | 3.5 | 177 | 163 | 152 | 141 | 127 | 115 | 104 | 88.8 | 76.8 | 64.1 |
| 6h | 85 | 0.47 | 3.5 | 358 | 326 | 302 | 278 | 246 | 221 | 197 | 164 | 138 | 112 |
| 24h | 120 | 0.6 | 3.5 | 675 | 607 | 555 | 503 | 435 | 383 | 332 | 264 | 213 | 158 |

设计洪水根据设计暴雨采用《广西暴雨径流查算图表》中推荐的推理公式法和瞬时单位线法推求。经综合对比后，采用推理公式法的计算成果，详见表1.3.3-4。

表1.3.3-4  贵港抽水蓄能电站各坝址设计洪水成果表

| 项目 | 成果 | 各频率设计洪水 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.05% | 0.1% | 0.2% | 0.5% | 1% | 2% | 5% | 10% | 20% |  |
| 上水库 | 洪量 （万m3） | 47.9 | 43.9 | 39.5 | 34.2 | 30.0 | 26.0 | 20.8 | 16.9 | 12.3 | 入库 洪水 |
|  | 洪峰 (m3/s) | 69.2 | 63.7 | 58.2 | 51.0 | 45.6 | 40.0 | 32.9 | 27.5 | 19.4 | 坝址 洪水 |
|  | 洪量 （万m3） | 45.2 | 41.2 | 36.9 | 31.6 | 27.5 | 23.6 | 18.5 | 14.8 | 10.5 |  |
| 下水库 | 洪峰 (m3/s) | 304 | 279 | 255 | 223 | 199 | 175 | 142 | 118 | 84.1 | 坝址 洪水 |
|  | 洪量 （万m3） | 424 | 387 | 347 | 298 | 259 | 222 | 175 | 140 | 102 |  |

1.1.3.5  泥沙

本工程所在流域植被较好，水土流失较轻。由于流域内无泥沙实测资料，本阶段根据水文图集推算本项目上、下库输沙量和含沙量。本工程所在区域属山区与丘陵混合区，参考附近水利水电工程设计成果，工程所在地区推选比按20%考虑。本工程泥沙计算结果见表1.3.3-5。

表1.3.3-5  贵港抽水蓄能电站泥沙计算成果表

| 项目 | 输沙模数(t/km²) | 悬移质输沙量(t) | 悬移质含沙量(kg/m3) | 推移质输沙量(t) | 总输沙量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上水库 | 175 | 144 | 0.233 | 28.8 | 172.8 |
| 下水库 | 175 | 1339 | 0.233 | 267.8 | 1606.8 |

本技术条款增加1.1.3.6节内容：

1.1.3.6  水位流量关系

根据资料条件，本阶段贵港抽水蓄能电站上、下库坝址的水位流量关系曲线采用曼宁公式进行计算。根据坝址的纵、横断面，测时水位及同时水面线，拟定合理的糙率，然后采用曼宁公式计算出水位流量关系曲线。本工程各坝址的水位流量关系见表1.3.3-6。

表1.3.3-6     贵港抽水蓄能电站工程水位流量关系表

| 上库坝址 |  | 下库坝址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 水位 (m) | 流量(m³/s) | 水位(m) | 流量(m³/s) |
| 549.9 | 0.054 | 120 | 0.682 |
| 550 | 0.212 | 120.2 | 4.04 |
| 550.1 | 0.631 | 120.4 | 9.61 |
| 550.2 | 1.25 | 120.6 | 16.8 |
| 550.3 | 2.16 | 120.8 | 25.3 |
| 550.4 | 3.42 | 121 | 35.1 |
| 550.5 | 5.05 | 121.2 | 45.9 |
| 550.6 | 7.06 | 121.4 | 57.7 |
| 550.7 | 9.66 | 121.6 | 70.4 |
| 550.8 | 12.7 | 121.8 | 84.1 |
| 550.9 | 16.2 | 122 | 98.5 |
| 551 | 20.1 | 122.2 | 114 |
| 551.1 | 24.3 | 122.4 | 130 |
| 551.2 | 29.0 | 122.6 | 146 |
| 551.3 | 34.0 | 122.8 | 164 |
| 551.4 | 39.4 | 123 | 182 |
| 551.5 | 45.4 | 123.2 | 200 |
| 551.6 | 52.2 | 123.4 | 220 |
| 551.7 | 59.5 | 123.6 | 241 |
| 551.8 | 67.2 | 123.8 | 263 |
| 551.9 | 75.6 | 124 | 285 |
| 551.95 | 80.0 | 124.2 | 308 |
|  |  | 124.4 | 331 |
|  |  | 124.6 | 356 |
|  |  | 124.8 | 381 |
|  |  | 125 | 407 |

1.1.4  工程地质条件

工程区位于广西贵港市港北区平天山南麓，平天山主山脉呈椅状展布，东南长约5km，南北宽约3km，主峰最大山顶高程1157.8m，南侧沟谷高程约80m～160m，最大高差约1078m，山脉北部地势陡峻，自然山坡较陡，坡度多为25°～45°，局部地段为陡崖，南侧地势相对较缓，坡度多为15°～35°，植被发育，多数地段种植桉树，局部为杂草、灌木。南部为贵港郁江一级～三级阶地，地面高程40m～75m。工程区附近的地面高程75m～900m，总体属低山丘陵地貌。

（1）上水库

上水库库盆及周边形成围椅状洼地，库周北、东、西三面环山，主冲沟往南流出洼地，拟选坝轴线位于南侧山谷中，下游地形和冲沟纵坡变陡。地表分水岭高程呈现西、北高，东其次，南低。水库西侧山脊高程630m～800m，北侧山脊高程810m～990m，分水岭宽厚；东侧山脊高程633m～694m，大部分地形分水岭宽厚，但存在三个相对较低的垭口，由北至南高程分别为634.9m（1#垭口）、633.2m（2#垭口）、637.0m（3#垭口），对应正常蓄水位630m时，垭口分水岭厚分别为40m、75m、65m，厚度相对较为单薄。水库西南侧山脊高程625m～672m，存在2个低矮垭口，由北至南高程分别为625m（5#垭口）、640m（4#垭口），高程625m的垭口低于正常蓄水位高程，需要修建副坝，640m的垭口处对应正常蓄水位630m时，分水岭厚为65m，厚度较为单薄。水库长0.6km左右，水面宽300m～550m。库盆周边冲沟较发育，地形坡度10°～30°，库岸植被发育，坡顶及库盆河床见点散状分布的崩石、块石，直径1m～5m。

上水库主坝坝址位于洼地南侧出口处，覆盖层厚度较小，基岩为花岗岩，完整性好，强风化及以下岩体满足堆石坝建基要求，趾板基础需置于弱风化岩体上。坝址区地下水位和相对隔水层（q≤1Lu）埋深较大，进行防渗处理是必要的。坝肩边坡整体稳定，需对局部不稳定块体进行加固处理。上水库副坝位于西南侧低矮垭口，清除表层松散堆积物后可满足低堆石坝的要求，需进行防渗处理。

（2）下水库

下水库位于贵港郁江阶地与莲花山之间的过度地带，总体上属低山丘陵地貌，坝址下游约1.2km以南为平坦开阔的郁江阶地，郁江阶地高程约为55m～85m。

下水库坝址附近河谷为较窄的“V”型谷，上缓下陡，谷底宽20m，河谷高程约122.2m，左岸山顶高程435m～450m，河谷谷底两岸低处为30°～40°陡坡，局部为陡崖，往上地形坡度15°～30°；右岸山顶高程395m～425m，地形坡度与左岸相似，上缓下陡，河谷谷底两岸低处为30°～40°陡坡，局部为陡崖；往上游约300m以后，河谷变宽，宽度一般为70m～150m，两岸岸坡变缓，一般为10°～20°，局部超过20°。两岸小冲沟发育，植被覆盖良好，主要为林地。

下水库坝址区河谷呈狭窄的“V”形，覆盖层包括砾质粘性土和混碎石粉质黏土，厚度较大，下伏基岩左、右岸分别为花岗岩、砂岩，强风化及以下岩体满足堆石坝建基要求，心墙基础应置于弱风化岩体中。坝址区基岩具弱～中等透水性，局部微透水，右坝肩及其上游一定范围内地下水位低于正常蓄水位，相对隔水层（q≤3Lu）顶板埋深大，河水补给地下水，渗漏问题突出。坝肩边坡局部破碎带、土质边坡以及不利结构面组合部位稳定性差，需加强支护处理。

（3）输水发电系统

输水发电线路布置区为低山丘陵地貌，山体雄厚，西高东低，线路最高点高程695.5m，位于上水库左坝肩山顶，最高点往西地形综合坡度10°～30°，最高点往东地面高程逐步下降，高程380mm以上地形综合坡度30°左右，高程380m以下地形综合坡度12°左右。沿线地形略有起伏，线路局部位置穿越小冲沟，但未见大的深切冲沟。仅靠近上、下水库进/出水口段埋深较浅，其余段埋藏均较深。地层岩性单一，为燕山早期侵入平天山岩体细粒黑云母花岗岩。沿线构造不发育，岩体完整性较好，沿线构造主要以节理裂隙为主，未发现大的断裂、褶皱等构造。

引水隧洞、地下厂房和主变室、尾水系统围岩以中硬至坚硬岩为主，地质构造不发育，厂区围岩初步分类以Ⅲ类～Ⅱ类为主，局部蚀变带及裂隙发育洞段，属Ⅳ类围岩。埋深大的洞段，有发生轻微岩爆的可能。

高压管道整体工程地质条件较好，但额定水头较大，个别岩体存在裂隙，不满足最大静水头或抗劈裂要求，建议采用钢衬或者灌浆加固处理。

工程区花岗岩的节理面走向主要为285°～315°（N45°W～N75°W）以及10°～25°（N10°E～N25°E）两组；厂区最大主应力17.7MPa，小于20MPa，属于中等地应力场，主应力方向多位于N44°W～N76°W之间。厂房轴线方向N70°E，平洞内对围岩稳定性有影响的构造作用为裂隙①，与其夹角分别为64°，与主应力方向的夹角范围值为32°～64°。

进/出水口洞脸坡主要由全～弱风化花岗岩岩体组成，边坡整体稳定性较好，节理相互组合后，在边坡局部裂隙密集带形成小型不稳定楔形体，影响开挖边坡局部稳定性，需进行支护处理，以保证边坡岩体稳定和施工安全；全风化、强风化带岩体破碎，厚度大，遇水易软化、崩解，蚀变带失水易崩解，开挖边坡须采取必要的防护措施。

1.1.5  对外交通条件

广西贵港抽水蓄能电站位于广西贵港市港北区根竹镇境内，距离贵港市区公路里程约16km，距离玉林市公路里程约120km，距离柳州市公路里程约197km。上水库位于根竹镇上龙楼屯南侧洼地，下水库位于下石柜屯南侧的北潭河谷，上、下水库之间直线距离约2.0km。站点东部有S511省道经过，站点南部有G358国道、S40苍硕高速经过，站点西部有G209国道经过。上水库坝址可从G358国道在根竹镇向北接乡村道路到达，下水库坝址有一乡村道路经过库区，由G355国道在湴田村村委路口接村道向西北方向穿过S40高速公路后向北走乡村道路到达。

距离工程区较近的火车站有贵港站，车站到下水库坝址公路里程为16km。

距离工程区较近的水运港口有贵港港，上溯可达南宁港，下航可抵贵港、梧州、广州、香港等地，重大件运输可先通过铁路网运至贵港站或通过水运运输至贵港港，再通过进港公路、从金港大道向西行进到达G358国道北环路，进而运至工程区。

拟建从G358北环迎宾路口（党校西侧）附近至进厂交通洞洞口平台专用进场道路，长约4.332km。道路设计采用水电工程对外公路专用Ⅲ级标准，设计速度为30km/h，设双车道，采用公路-Ⅱ级汽车荷载设计，并按运输重大件225t复核，路面采用水泥混凝土结构。拟建进场道路以G358北环迎宾路口（党校西侧）附近为起点，向西北方向沿原有道路布置1.01km，原有道路路基宽度3.5～4.0m，混凝土路面，经过花果山水厂附近村道，向西北方向于K1+017下穿过苍硕高速公路，后沿着贵港生态养生养老理疗基地的预留通道跨过一处低洼地进入隧道，隧道进口高程95.5m（K1+435）、出口高程203.2m（K3+665），接下水库库岸道路向西北继续前行，左转弯迂回避开拟建下水库淹没线，于K4+090接通风洞，于终点K4+332.288接进厂交通洞，终点设计高程203.00m。进场道路已于2023年7月开始施工，预计在2026年1月底具备路基通车条件。

1.2  安全监测布置

本技术条款1.2节内容修改为：

广西贵港抽水蓄能电站安全监测范围主要包括上水库、下水库、输水系统、地下厂房系统、开关站、工程边坡、上库1#及2#弃渣场等建筑物。本节说明各建筑物的监测项目设置、监测断面布设和测点布置。

1.2.1  上水库枢纽

1.2.1.1  变形监测控制网

（1）水平位移监测控制网

上水库平面监测控制网采用专二网。上水库水平位移监测网由7个强制对中墩控制点（编号：TNS1～TNS7）共14条边组成地面边角形网，各点均兼顾水平位移监测工作基点使用。

在大坝下游约70m的左、右岸山梁处各设置1个控制点（TNS2、TNS5），TNS2监测范围主要为坝面及右坝肩开挖边坡区，TNS5监测范围主要为坝面及左坝肩开挖边坡区、进出水口高边坡区、库盆东侧高边坡区。

在大坝下游右岸约300m山梁处设置1个控制点（TNS3），下游左岸约500m山梁处设置1个控制点（TNS4），这两控制点监测范围主要为坝顶及下游坝面。

在上水库库盆东面、北面、西面各设置1个控制点（TNS1、TNS7、TNS6），其中TNS1用于左、右坝肩、坝顶及上游坝面、进出水口高边坡区、库盆西侧高边坡区的水平位移监测；TNS7用于库盆西侧高边坡区水平位移监测；TNS6用于库盆东侧高边坡区、进出水口高边坡区水平位移监测。

上水库水平位移变形监测控制网以坝下游TNS3、TNS4控制点作为起算数据，其中以TNS3为起算点，TNS3-TNS4为起算方向。

监测网平均边长约617m，最短边长240m（TNS4-TNS5），最长边长941m（TNS2-TNS6），相邻点间最大高差150m（TNS2-TNS3）。对设计的上水库水平位移监测网进行了模拟平差，平差精度结果为：控制网中最大点位误差为0.67mm（TNS3），最大点间误差为1.06mm(TNS3-TNS4)，最大边长比例误差为1/480400(TNS6-TNS7)，可靠性因子ri最小值为0.50，各项精度指标均满足相应规程规范要求。

水平位移监测网点具体位置依据现场地形条件及地质情况确定，为保证稳定性，网点采用底部埋设钢管的整体钢筋混凝土结构。

水平位移监测网布置见图1.2.1-1。

图1.2.1-1 上水库平面控制网简图

- 垂直位移监测控制网

在上水库北侧上、下库连接道路附近，灵活选择浅覆盖层地区、基岩裸露或道路开挖后揭露坚硬基岩的稳定区域，建立上水库垂直位移监测基准点组。基准点距离上水库北侧边缘约1km，基准点组由1个双金属标和2个基岩标组成(编号：BMS1～BMS3)。

3个水准基准点组成独立环形网，按一等水准进行测量，水准路线长度约1km。水准基准点起算高程由施工控制网中的高程控制点按二等水准测量要求进行联测，水准路线长度约2km。

上水库垂直位移监测网共布设3个控制点兼工作基点（编号：LSS1～LSS3）组成二等水准路线，水准路线长度5.0km。其中LSS1设置在库盆北侧，与水平位移监测控制网点TNS7同点位布设，水准标芯埋设在强制对中墩底部，用于对业主营地附近高边坡等进行垂直位移监测；在左、右岸坝头下游侧稳定区域分别设置1个基岩标水准点（LSS2、LSS3），用于坝顶及坝面、坝肩边坡、进出水口边坡等的垂直位移监测。

垂直位移监测网布置见图1.2.1-2。

图1.2.1-2 上水库垂直位移监测控制网布置略图

1.2.1.2  主坝

1）主要监测项目：变形监测、渗流监测、应力应变及温度监测、强震监测等。

2）主要监测断面

根据混凝土面板堆石坝的变形特点，坝址区地形地质条件、大坝高度和长度等因素，主坝设置3个监测断面，分别为主坝0+262.000断面(最大坝高断面)、主坝0+102.000断面和主坝0+342.000断面，其中主坝0+262.000断面为主要监测断面。

3）主要监测设施及布置

（1）表面变形监测

表面变形包括垂直位移、垂直坝轴线的横向水平位移和平行坝轴线的纵向水平位移。

① 水平位移监测

水平位移采用全站仪，按边角交会法进行监测。平行坝轴线的测线，在坝顶上、下游各设1条，坝顶上游测线布置在面板顶部；在下游坝坡615.00m高程和575.00m高程各设1条，共设4条测线。各条测线与监测断面交点部位布设测点，其中坝顶2条测线测点适当加密，测点间距80m。测点采用混凝土观测墩，共20个水平位移测点。

② 垂直位移监测

垂直位移测点结合水平位移测点布置，在每个观测墩底部设1个水准标芯，共20个垂直位移测点。垂直位移按二等水准精度进行观测。

（2）内部变形监测

主坝面板堆石坝内部变形监测选取上游趾板建基面算起最大坝高断面(桩号：主坝0+262.000)，大坝右岸约1/3坝段处断面（桩号：主坝0+102.000）2个断面作为典型监测断面。主要采用水平分层测点布置方式，采用水管式沉降仪监测垂直位移，采用引张线式水平位移计监测水平位移。

水平层测点布置方式，每个典型监测横断面根据地形条件取2个~3个监测高程，各监测高程分别为575.00m、595.00m、615.00m。各高程第一个测点布置在垫层料内靠近过渡料的位置，同一监测高程上、下游方向测点水平间距28m。同一横断面各监测高程的测点在垂直向重合，形成竖向测线。水平位移测点和垂直位移测点布置在同一位置。两个典型监测横断面共设水管式沉降仪5套共23个测点，共设引张线式水平位移计5套共23个测点，每个测点均配置传感器，以便实现自动化监测。

考虑到上水库大坝较高，并结合施工期大坝内部变形监测，在主监测断面（桩号：主坝0+262.000）坝轴线上游附近和下游坝面部位(桩号0+037.000附近)增设竖向布置方式；在副监测断面（桩号：主坝0+102.000）坝轴线上游附近增设竖向布置方式。采用电磁式沉降仪监测垂直位移，沉降管内垂直位移测点间距按5m设置。采用测斜管监测水平位移，测斜管与沉降管并列布置。2个监测断面共布置3条竖向测线，测线底部深入基础变形相对稳定部位，作为相对不动点。

（3）面板接缝位移监测

混凝土面板接缝变形监测布置，应与坝体水平位移、垂直位移及面板应力应变监测布置统一考虑。

① 周边缝测点布置

周边缝布设三向测缝针。在2个典型监测断面底部各布设1个测点，在岸坡较陡、坡度突变及地质条件复杂的部位布置测点，共设8个测点。

② 面板垂直缝测点布置

在受拉部位的面板垂直缝布设单向测缝计，高程分布与周边缝相同，与周边缝测点组成纵横监测线。共设6个监测断面，共14个测点。

（4）面板挠度及脱空监测

① 面板挠度监测

混凝土面板挠度变形监测断面与坝体内部变形监测断面对应，即选取上游趾板建基面算起最大坝高断面(桩号：主坝0+262.000)作为典型监测断面。混凝土面板挠度变形采用1套柔性测斜仪进行监测，柔性测斜仪长155m，测点间距1m。

② 面板脱空监测

为监测混凝土面板与垫层料接触面的脱空位移，选取上游趾板建基面算起最大坝高断面(桩号：主坝0+262.000)，大坝右岸约1/3坝段处断面（桩号：主坝0+102.000）两个断面作为典型监测断面。由于面板施工按一次成型不分期，因此测点仅结合坝体内部变形监测布置，测点布置在约1/3、1/2及2/3坝高处，平面间距为28m。面板脱空位移采用脱空仪(双向测缝计)监测，共设6个测点。

（5）渗流监测

大坝渗流监测包含坝体和坝基渗透压力监测、绕坝渗流监测、渗漏量监测等。

① 坝体和坝基渗透压力监测

选取上游趾板建基面算起最大坝高断面(桩号：主坝0+262.000)，大坝右岸约1/3坝段处断面（桩号：主坝0+102.000）以及左岸约1/3坝长附近断面(桩号：主坝0+342.000)作为渗流监测典型断面。

在典型监测横断面沿建基面设置测点，在上游帷幕后面板周边缝处、垫层料区(过渡料区)各设1个测点，在防渗帷幕后地基深部设1个测点、在下游堆石体坝基沿沟谷布置测压管，测压管内安装渗压计。结合变形监测，沿高程选取2个~4个层面，高程间距20m，在面板后垫层料区和过渡料内布置渗透压力测点。纵向监测断面由横断面的测点构成，并结合开挖地形、地质条件、在幕后沿面板周边缝基础增设测点，间距20m~50m。渗透压力采用测压管或渗压计监测，共设测压管4根，渗压计24支。

② 绕坝渗流监测

根据上水库坝址处地形地质条件、渗流控制措施、绕坝渗流区渗透特性及地下水情况，在左、右两岸坝肩沿流线方向各布置1个监测断面，每个断面布置3个~4个测孔。另外在两岸坝肩帷幕灌浆上游测布设测点。

库周东侧、西南侧一线山脊，高程较低，分水岭较单薄，地下水埋深低于正常蓄水位，库周东侧设计采用防渗墙+帷幕灌浆的防渗方式，库周西南侧设计采用帷幕灌浆的防渗方式。库周东侧在防渗墙+帷幕灌浆下游布置地下水位观测孔2个，库周西南侧在帷幕灌浆下游布置水位观测孔1个，孔内均安装渗压计，对库周防渗系统后渗压进行监测。

绕坝渗流测点采用测压管监测，测压管内安装渗压计，以便实现自动化监测，共设13个绕坝渗流测点。

③ 渗漏量监测

本工程采用在下游坝脚设置量水堰的方法进行渗流量监测。在坝后设置截水墙，截水墙后排水通道布置1个量水堰以监测坝体渗流量，堰板型式采用直角三角形堰，堰上水头为250mm，并布置1支堰流计和1根不锈钢尺，共1座量水堰，1支堰流计，1根不锈钢尺。

（6）应力、应变及温度监测

主要是对面板钢筋应力和面板混凝土温度进行监测。

① 钢筋应力

为了了解面板结构的受力状态，监测相应面板钢筋应力的大小及分布规律，与面板应力应变测点相配套，在面板钢筋上设置钢筋应力计。根据本工程规模、坝体结构，并结合坝体变形监测断面布置，在上游趾板建基面算起最大坝高断面(桩号：主坝0+262.000)，大坝右岸约1/3坝段处断面（桩号：主坝0+102.000）以及左岸约1/3坝长附近断面(桩号：主坝0+342.000)各选择1个监测面板条块。结合坝体计算应力分布情况以及坝体变形监测测点布置，在监测面板条块上沿不同高程布置钢筋应力测点，面板钢筋计布置顺坡向。共设钢筋计10支。

② 面板温度

面板混凝土温度监测不但可以为施工期面板混凝土温度控制服务，而且可以兼测库水温。在上游趾板建基面算起最大坝高断面(桩号：主坝0+262.000)，即河谷最长面板条块布置温度计，正常蓄水位以上设置1支温度计，死水位以下设1支温度计，在水位变动区加密布置。共设6支温度计。6支温度计同时兼环境量监测的库水温监测功能。

- 强震监测

强震监测设计选择上库主坝混凝土面板堆石坝为重点监测对象：结合工程安全监测系统的设计，在上水库混凝土面板堆石坝主坝最大坝高处选择1个主要监测断面（桩号：主坝0+262.000）同时选择一处河谷自由场布置强震反应监测台阵。

① 大坝反应台阵

上水库主坝混凝土面板堆石坝为1级建筑物，坝顶高程635.00m，最大坝高85m(坝轴线处)，坝顶长500m，在最大坝高监测断面坝顶下游侧位置布置1个测点。

② 自由场地反应台阵

为了获得自由场地的地震动特征，并考虑到河谷的宽度及两岸地质条件等情况，在距主坝下游面1～2倍坝高距离处的地表布置1个测点。

1.2.1.3  副坝

1）主要监测项目：变形监测、渗流监测等。

2）主要监测断面

副坝设置1个监测断面，为副坝0+044.000断面(最大坝高断面)。

3）主要监测设施及布置

（1）表面变形监测

表面变形包括垂直位移、垂直坝轴线的横向水平位移和平行坝轴线的纵向水平位移。

① 水平位移监测

水平位移采用全站仪，按边角交会法进行监测。在典型监测断面（桩号：副坝0+044.000）坝顶上游设一个测点进行表面变形监测，测点采用混凝土观测墩。

② 垂直位移监测

垂直位移测点结合水平位移测点布置，在观测墩底部设1个水准标芯，共1个垂直位移测点。垂直位移按二等水准精度进行观测。

（2）渗流监测

选取最大坝高断面（桩号：副坝0+044.000）作为渗流监测典型断面。在典型监测断面下游堆石区（桩号0+010.000附近）布置一根测压管，管内安装渗压计，对坝体和坝基渗透压力进行监测。

1.2.2  下水库枢纽

1.2.2.1  变形监测控制网

（1）水平位移监测控制网

下水库平面监测控制网采用专二网。下水库水平位移监测网由7个控制点（编号：TNX1～TNX7）共14条边组成地面边角形网，各点均兼顾水平位移监测工作基点使用。在左、右坝肩附近山梁各设置1个控制点（TNX2、TNX5），TNX2监测范围主要为坝面及右坝肩开挖边坡区，TNX5监测范围主要为坝面及左坝肩开挖边坡区。

在大坝下游左岸山梁、右岸山头处各设置1个控制点（TNX3、TNX4），这两控制点监测范围主要为坝顶及下游坝面。

在下水库库盆东侧设置2个控制点（TNX1、TNX7），库盆西侧布设1个控制点（TNX6）。其中TNX1用于监测左坝肩边坡区、坝顶及上游坝面、库盆西侧进出水口高边坡区；TNS7用于监测库盆西侧进出水口高边坡区；TNS6用于监测右坝肩边坡区、坝顶及上游坝面。

下水库水平位移变形监测控制网以坝下游TNX3、TNX4控制点作为起算数据，其中以TNX4为起算点，TNX4-TNX3为起算方向。

监测网平均边长约620m，最短边长307m（TNX1-TNX7），最长边长1053m（TNX2-TNX4），两点间最大高差约120m（TNX2-TNX3）。对设计的下水库水平位移监测网进行了模拟平差，平差精度结果为：控制网中最大点位误差为0.62（TNX3）mm，最大点间误差为0.92mm(TNX3-TNX4)，最大边长比例误差为1/562000(TNX1-TNX7)，可靠性因子ri最小值为0.50，各项精度指标均满足相应规程规范要求。

水平位移监测网点具体位置依据现场地形条件及地质情况确定，为保证稳定性，网点采用底部埋设钢管的整体钢筋混凝土结构。

水平位移监测网布置见图1.2.2-1。

图1.2.2-1 下水库平面控制网简图

（2）垂直位移监测控制网

在下水库下游河道右侧，灵活选择浅覆盖层地区、基岩裸露或开挖揭露坚硬基岩的稳定区域，建立下水库垂直位移监测基准点组。基准点距离下水库大坝约1km，基准点组由1个双金属标和2个基岩标组成(编号：BMX1～BMX3)。

3个水准基准点组成独立环形网，按一等水准进行测量，水准路线长度约1km。水准基准点起算高程由施工控制网中的高程控制点按二等水准测量要求进行联测，水准路线长度约1km。

下水库垂直位移监测网共布设4个水准点兼工作基点（编号：LSX1～LSX4）组成二等水准路线，水准路线长度5.0km。其中LSX1设置在大坝下游左岸约200m的裸露基岩上，采用岩石标标志，主要用于大坝下游面的垂直位移监测；在左、右岸坝头下游侧稳定区域分别设置1个基岩标水准点（LSX2、LSX4），也可考虑将这两点设置在大坝左、右两侧平硐内，用于坝顶及坝面、坝肩边坡等部位的垂直位移监测；在库盆进出水口附近，根据现场地质条件灵活选择点位，设置1个基岩标水准点（LSX3），用于进出水口边坡等部位的垂直位移监测。

垂直位移监测网布置见图1.2.2-2。

图1.2.2-2 下水库垂直位移监测控制网简图

1.2.2.2  大坝

1）主要监测项目：变形监测、渗流监测、应力应变及温度监测、强震监测等。

2）主要监测断面

根据沥青混凝土心墙堆石坝的变形特点，坝址区地形地质条件、大坝高度和长度等因素，设置2个监测断面，分别是坝0+182.000断面(最大坝高断面)、坝0+102.000断面，其中坝0+182.000断面为主要监测断面。

3）主要监测设施及布置

（1）表面变形监测

表面变形包括垂直位移、垂直坝轴线的横向水平位移和平行坝轴线的纵向水平位移。

a) 水平位移监测

水平位移采用全站仪，按边角交会法进行监测。平行坝轴线的测线，在坝顶上、下游各设1条，在下游坝坡190.00m高程马道上和160.00m高程马道上各设一条侧线，共设4条测线。在各条测线与监测断面交点部位布设测点，其中坝顶2条测线测点适当加密，测点间距80m。测点采用混凝土观测墩，共14个水平位移测点。

b) 垂直位移监测

垂直位移测点结合水平位移测点布置，在每个观测墩底部设1个水准标芯，共14个垂直位移测点。垂直位移按二等水准精度进行观测。

2）内部变形监测

河道在坝址处蜿蜒曲折，导致坝体横断面差异性较大。因此，沥青混凝土心墙堆石坝内部变形，选择河床处最大坝高断面作为主监测横断面(桩号：坝0+182.000)，选择右岸1/3坝段处断面作为副监测横断面(桩号：坝0+102.000)，测点布置采用竖向和水平层结合布置的方式。

竖向测点布置方式，主监测横断面在心墙下游坝轴线附近布置1条测线，采用电磁式沉降仪监测垂直位移，沉降管中的垂直位移测点间距按5m设置；采用测斜管监测水平位移，测斜管与沉降管并列布置。以上测线底部均应深入基础变形相对稳定部位，作为相对不动点。

心墙下游水平层测点布置方式，仅选择主监测横断面(桩号：坝0+182.000)布置，选取3个监测高程，高程间距20m。各高程第一个测点尽量靠近心墙，同一监测高程上、下游方向测点水平间距25m。同一横断面各监测高程的测点在垂直向重合，形成竖向测线。水平位移测点和垂直位移测点布置在同一位置。水平层测点布置方式，采用水管式沉降仪监测垂直位移，采用引张线式水平位移计监测水平位移。共设水管式沉降仪3套共15个测点，共设引张线式水平位移计3套共15个测点，每个测点均配置传感器，以便实现自动化监测。

- 心墙本身水平位移(挠度监测）

- 心墙水平位移(挠度)监测，利用坝体内部变形监测布置在心墙下游侧靠近坝轴线附近的测斜管以及心墙与过渡料之间的相对位移监测综合反映。

- 心墙与过渡料相对位移监测

- 为了解沥青混凝土心墙与过渡料间的变形协调性，在心墙与过渡料界面上设位错计监测两种材料的剪切错位位移。主监测断面选取4个监测高程，副监测断面选取3个监测高程，高程间距均为15m，共设位错计14套。

- 心墙与混凝土基座接触面相对位移监测

- 为了解沥青混凝土心墙与混凝土基座接触面的相对位移，结合大坝变形计算，在各变形监测横断面及两岸岸坡较陡部位，心墙与基座接触面的下游侧分别设位错计监测其相对位移，河床部位每个测点设1套位错计，监测水流方向的相对位移；两岸岸坡较陡部位每个测点分别设2套位错计，1套监测水流方向的相对位移，1套监测沿坡向的相对位移，共设9套位错计。

- 渗流监测

- 大坝渗流监测包含坝体和坝基渗透压力监测、绕坝渗流监测、渗漏量监测等。

① 坝体和坝基渗透压力监测

选取河床处最大坝高断面(桩号：坝0+182.000)以及右岸1/3坝段处断面(桩号：坝0+102.000)作为渗流监测典型横断面。

渗透压力采用测压管或渗压计监测。在典型监测横断面沿建基面设置测点，在心墙下游混凝土基座与基岩结合部位布置1支渗压计，下游堆石混合区坝基沿沟谷布置测压管，测压管内安装渗压计，布置4个测点，其中1个测点布置在排水棱体上游。另外结合变形监测断面布置，在心墙下游混凝土基座与基岩过渡层结合部位除渗流监测典型横断面外加密3个测点(桩号分别为：坝0+022.000、坝0+262.000和坝0+342.000)，5个测点间距80m，构成渗流监测纵断面，设渗压计监测。共设测压管4根，渗压计9支。

② 绕坝渗流

根据下水库坝址处地形地质条件、渗流控制措施、绕坝渗流区渗透特性及地下水情况，在左、右两岸坝肩沿流线方向各布置1个监测断面，每个断面布置3个~4个测孔。在左岸灌浆平洞内帷幕下游增设3个测点，右岸上、下层灌浆平洞内帷幕下游各增设3个测点。绕坝渗流测点采用测压管监测，测压管内安装渗压计，以便实现自动化监测，共设16个绕坝渗流测点。

③ 渗流量监测

本工程采用在下游坝脚设置量水堰的方法进行渗流量监测。在坝后设置截水墙，截水墙后排水通道布置1个量水堰以监测坝体渗流量，堰板型式采用直角三角形堰，堰上水头为250mm，并布置1支堰流计和1根不锈钢尺，共1座量水堰，1支堰流计，1根不锈钢尺。

7）应力应变及温度监测

① 沥青混凝土心墙应力、应变监测

沥青混凝土心墙应力应变，断面选择与主、副监测横断面一致。

沥青混凝土心墙与下游过渡料侧向压力监测，主监测断面选取4个监测高程，副监测断面选取3个监测高程，高程间距均为15m，采用压应力计进行监测，测点布置在心墙下游面，2个监测断面共设7个测点。

为了解心墙底部应力分布情况，在主监测断面及副监测断面心墙底部与混凝土基座接触面，接缝止水的下游侧布置1支压应力计，2个断面共设2支压应力计。

② 沥青混凝土心墙温度监测

沥青混凝土心墙内部温度监测，断面选择与主、副监测横断面一致。

为了解沥青混凝土心墙内部温度变化，主监测断面选取4个监测高程，副监测断面选取3个监测高程，高程间距均为15m，在心墙下游面设温度计进行监测，2个断面共设7支温度计。

8）强震监测

强震监测设计选择下库沥青混凝土心墙堆石坝为重点监测对象，结合工程安全监测系统的设计，在下水库沥青混凝土心墙堆石坝最大坝高处选择1个主要监测断面（桩号：坝0+182.000）同时选择一处河谷自由场布置强震反应监测台阵。

① 大坝反应台阵

下水库沥青混凝土心墙堆石坝为1级建筑物，坝顶高程205.00m，最大坝高88m(坝轴线处)，坝顶长392m，在最大坝高监测断面坝顶下游侧位置布置1个测点。

② 自由场地反应台阵

为了获得自由场地的地震动特征，并考虑到河谷的宽度及两岸地质条件等情况，在距大坝下游面1～2倍坝高距离处的地表布置1个测点。

1.2.1.3  竖井式泄洪洞

1）主要监测项目：竖井井壁、盲洞和退水隧洞洞身与围岩接缝开合度监测、围岩内部变形监测、支护结构应力应变监测、渗流监测等。

2）主要监测断面：在泄洪洞竖井段布置1个监测断面，在盲洞段布置1个监测断面，在退水隧洞段布置3个监测断面（其中2个监测断面布置在帷幕灌浆之前，1个监测断面布置在帷幕灌浆之后）。

3）主要监测设施及布置

（1）泄洪洞竖井段监测断面：为监测锚杆应力布置2支锚杆应力计，同时布置2支三点式多点位移计监测竖井周围围岩内部变形，布置2支测缝计对竖井井壁与围岩接缝开合度进行监测。

（2）盲洞段监测断面：为监测锚杆应力布置1支锚杆应力计，同时布置2支三点式多点位移计监测竖井周围围岩内部变形，布置1支测缝计对竖井井壁与围岩接缝开合度进行监测。

（3）退水隧洞段监测断面：

① 帷幕灌浆前监测断面（2个）：为监测锚杆应力每个监测断面布置1支锚杆应力计，同时布置2支三点式多点位移计监测竖井周围围岩内部变形，布置1支测缝计对竖井井壁与围岩接缝开合度进行监测。共布置锚杆应力计2支，三点式多点位移计4支，测缝计2支

② 帷幕灌浆后监测断面（1个）：为监测隧洞衬砌承受的外水压力情况以及帷幕防渗效果，在衬砌外侧一侧腰线、顶拱各设1个测点，共2个测点，采用渗压计进行监测。共布置2支渗压计。

1.2.2.4  导流洞堵头监测

1）主要监测项目：接缝变形监测、渗流监测及温度监测等。

2）主要监测断面：为对堵头与混凝土衬砌间的接缝变形、堵头段围岩渗透压力与堵头混凝土温度进行监测，在下库导流洞堵头段布置2个监测断面（桩号分别为：泄0+075.300、泄0+090.300）。

3）主要监测设施及布置

在每个监测断面接缝两侧腰线、顶拱及底板分别布置测缝计和渗压计，共设测缝计6支，渗压计8支。对堵头与混凝土衬砌间的接缝变形、堵头段围岩渗透压力进行监测。

另在监测断面1（桩号：泄0+075.300），布置4支温度计，对堵头混凝土温度进行监测。

1.2.3  输水系统

1.2.3.1  监测断面布置

输水系统建筑物包括上水库进/出水口、引水主洞(包括上平段、上竖井段、中平段，下竖井段、下平段)、引水高压钢筋混凝土岔管、引水支管、尾水支管、尾闸室、尾水钢筋混凝土岔洞、尾水主洞、尾水调压室和下水库进/出水口等。输水系统引水、尾水均采用1洞4机的布置方式。

根据引水隧洞、调压室、压力钢管、尾水隧洞等结构设计特点、衬砌型式和围岩地质条件，并兼顾隧洞长度，初步选取具有代表性的关键部位(典型结构、高压岔管、地质条件不利等)布置了重点监测断面，选择①机、③机输水隧洞为监测对象，其中以①机输水隧洞为主，监测断面布置较为系统、全面，即监测断面主要布置在引水主洞上、中、下平段、引水支洞、引水岔洞、尾水支洞、尾水岔洞、尾水主洞等位置；③机输水隧洞为辅，在重点或关键部位布置监测断面，即监测断面主要布置在引水支洞、尾水支洞、尾水岔洞等位置。各监测断面一般设有围岩内部变形、围岩支护锚杆应力、衬砌混凝土及钢筋应力、钢板应力、温度、渗压及结合缝开合度等监测项目，其中围岩内部及表面的变位监测采用多点位移计，一般布置在隧洞顶拱和侧边，从围岩表面钻孔埋设；在隧洞围岩系统支护锚杆上，布置适量的锚杆应力计，以了解锚杆的应力分布和围岩应力调整的变化过程。

根据尾水调压室的地质条件和结构情况，在尾水调压室中上部布置1个监测断面，同时在尾水调压室过调压井轴线铅垂向布置1个监测断面，主要包括支护结构应力、锚杆应力、结构与围岩接缝、外水渗透压力等监测项目。。

1.2.3.2  围岩变形监测

为监测输水隧洞围岩内部各点的位移变化，确定洞壁围岩松动区，在引水主洞、尾水主洞、在下游调压室、引水高压钢筋混凝土岔管和尾水混凝土岔管各监测断面布置多点位移计，每个监测断面布置1～2个测点，共计33套多点位移计。

为监测输水隧洞衬砌与围岩接缝变形、引水、尾水压力钢管与回填混凝土及回填混凝土与围岩的胶结变位情况，在各监测断面围岩与混凝土接触面、压力钢管与回填混凝土及回填混凝土与围岩之间布设测缝计。在引水主洞、尾水主洞、引水支洞、尾水支洞、下游调压室、引水高压钢筋混凝土岔管和尾水混凝土岔管各监测断面布置测缝计，每个监测断面布置1～4个测点，共计85套测缝计。

1.2.3.3  支护结构应力监测

地下洞室开挖，会引起围岩内部应力重新分布，从而引起支护结构应力应变的变化，及时掌握这种变化，对支护结构安全具有重要意义。因此，在引水主洞、尾水主洞、引水支洞、尾水支洞、下游调压室、引水高压钢筋混凝土岔管和尾水混凝土岔管各监测断面布置锚杆应力计、钢筋计和钢板计，每个监测断面布置锚杆应力计1～3个测点、钢筋计2~6个测点、钢板计2~4个测点，共计41支锚杆应力计、71支钢筋计和8支钢板计。

1.2.3.4  渗流监测

为监测钢衬帷幕前后的渗压分布，在各监测断面钢衬帷幕前后各布置一支渗压计，即①机纵断面布置4支渗压计。

为监测围岩的渗压分布，在各监测断面外断层布置了渗压计。在引水主洞上平段利用上库进出水口边坡钻孔布置1支渗压计，引水中平洞利用2#施工支洞钻孔布置1支渗压计，尾水主洞分别地面钻孔布置渗压计各1支，共计30支渗压计。

为了解输水系统沿线围岩的渗水压力，在钢管外排水廊道内每隔一定距离各布置一组测压管，管口安装压力表装置，共计6套，量水堰布置4座。

为掌握引水高压岔管及引水钢支管的外水压力情况，根据该区域地质情况及断层分布特征，利用先期形成的地质探洞钻孔布置渗压计，共计埋设8支渗压计。

1.2.3.5  施工支洞堵头

输水系统相关堵头包括引水上平洞的1#施工支洞堵头、引水中平洞的2#施工支洞堵头、厂房VII层、尾水洞、调压室、底层排水廊道的5#施工支洞堵头，在每个施工支洞堵头布置1个监测断面，共计3个监测断面。

(1)  接缝变形监测

1#、2#和5#施工支洞堵头各选取1个监测断面，在混凝土与围岩结合部位各布置3支测缝计，共计9支测缝计，监测充水后堵头与围岩的接缝开合情况。

(2)  渗透压力监测

1#、2#和5#施工支洞堵头各选取1个监测断面，监测断面衬砌外各布置3支渗压计，共计9支渗压计，监测充水后堵头处的渗透压力。

1.2.4  地下厂房

1.2.4.1  监测断面

为了保证施工期和运行期的安全，在厂房的右端墙布置1个监测断面，主机间布置2个监测断面(①机处、③机处)，在安装间布置1个监测断面，其中主机间监测断面向下游侧延伸至主变洞和尾水闸门室，安装间监测断面向下游侧延伸至主变洞。在母线洞布置2个监测断面；为监测岩锚吊车梁的锚固效果及围岩的受力稳定情况，在岩锚吊车梁与上下游边墙岩体接触面处共设置5个监测断面；为监测机组运行期基础混凝土的运行安全，选择在①机组、③机组蜗壳混凝土内各布设2个监测截面，主要监测蜗壳与外围混凝土之间的接缝变形。对于进厂交通洞、通风兼安全洞布置3个长期监测断面。

1.2.4.2  洞室围岩变形

为了解洞室开挖过程中围岩不同深度的相对变位，在主厂房、主变洞及母线洞监测断面和不利结构面处布置多点位移计，其中厂房右端墙布置5套多点位移计，主机间各监测断面分别布置19套多点位移计，安装间监测断面布置10套多点位移计，副厂房7套多点位移计，母线洞各监测断面分别布置3套多点位移计。

1.2.4.3  洞室支护结构应力

主厂房、主变洞等均采用挂网喷混凝土锚杆和预应力锚索支护。为了对上述锚固支护效果和局部不稳定块体进行监测，在各洞室均布置了锚杆应力计，同时布置适量的锚索测力计，其中主机间各监测断面分别布置51支锚杆应力计、7台锚索测力计，安装间监测断面布置33支锚杆应力计、3台锚索测力计，厂房右端墙布置10支锚杆应力计、3台锚索测力计，副厂房布置13支锚杆应力计、2台锚索测力计、母线洞各监测断面分别布置5支锚杆应力计。

1.2.4.4  主厂房岩锚吊车梁

为监测岩锚吊车梁的锚固效果、结构应力应变情况及围岩的受力稳定情况以及岩锚吊车梁与岩体接触面的开合度，每台机组中心线位置和安装间位置各布置1个岩锚吊车梁监测断面（断面均已包含上游和下游岩锚吊车梁），共5个监测断面。在每个监测断面布置4支测缝计、2支钢筋计、2套多点位移计，并在每个监测断面的系统承载锚杆上，相应布置4套锚杆应力计（每套3支锚杆应力计）。每个监测断面共布置12支锚杆应力计、4支测缝计、2支钢筋计、2套多点位移计。

1.2.4.5  蜗壳与球阀支墩

发电机组在调试和运行过程中，蜗壳钢结构及其外围钢筋混凝土结构均将受力变形，因此，需要监测蜗壳与外围混凝土之间的接缝变形。选定①、③机组蜗壳作为监测对象，各选取2个监测断面，对机组结构的接缝位移、钢筋应力、钢板应力等进行监测。

同时在①、③机组球阀支墩各布置2支钢筋计。

1.2.4.6  排水廊道地下水及渗流量

为了解地下厂房排水(渗透水)系统的排水效果，在地下厂房的上、中、下层排水廊道中布置了量水堰设施，堰板型式采用直角三角形堰，堰上水头为250mm，共计9座量水堰，并分别安装1套精密量水堰计和1台水位测针。

洞室围岩整体透水性较弱，但沿断层带及其影响带将会成为集中渗水通道。为了解地下厂房围岩的渗水压力，在上、下游排水廊道(或排水洞)上游侧每隔一定间距布置一组测压管，共布置12组测压管，管口安装压力表装置。

1.2.4.7  厂房附属洞室

根据进厂交通洞、通风兼安全洞的规模以及地形地质条件，以及洞室交叉处围岩较薄弱的位置，在进厂交通洞和通风兼安全洞各布置3个监测断面，每个监测断面布置适量的多点位移计和锚杆应力计，对围岩变形及应力进行监测。

a) 变形监测

地下洞室地质情况复杂，在开挖卸荷和爆破振动的影响下，有可能使边墙和顶拱发生较大变形甚至破坏。为了解洞室开挖过程中围岩不同深度的相对变位，在进厂交通洞和通风洞各监测断面拱顶布置1套多点位移计，共布设6套多点位移计。

b) 应力监测

根据进厂交通洞和通风洞的围岩地质条件和支护结构，为监测进厂交通洞和通风洞的支护结构受力情况，在进厂交通洞和通风洞各监测断面拱顶和腰部应力集中的位置各布置3支锚杆应力计，共布设18支锚杆应力计。

1.2.5  环境量

1.2.5.1  上水库

(1)  库水位监测

在主坝上游坝坡，最长面板表面位置，顺坡向设置1根油漆水尺，在运维管理中心附近边坡布置1条油漆水尺，在进/出水口附近边坡布置1条不锈钢水尺进行库水位监测。主坝面板处及运维管理中心附近边坡的油漆水尺均为非标准刻度，需按相应坡度进行高程标定。

同时，考虑坝体变形、库区渗流和面板温度监测等均与库水位密切相关，为实时监测库水位，需设置自动化水位监测设施。在上库进/出水口处安装1套投入式水位计，水位监测设施应在蓄水前投入正常使用。

上水库无泄洪建筑物，不进行下游水位监测。

(2)  库水温监测

利用面板混凝土温度监测的温度计进行库水温监测，取河谷最长面板条块(桩号主坝0+262.000)布置温度计，正常蓄水位以上设置1支温度计，死水位以下设1支温度计，在水位变动区加密布置。共设6支温度计。

(3)  其他环境量

为分析工程区各观测物理量与环境量变化的相关性，在上水库坝顶布置1支气温计和1支降雨量计，进行坝顶处气温与降雨量的监测。同时利用规划专业水情测报系统布置于上水库区域的气象站，进行湿度、气压、蒸发量和风速风向的监测，要求水情测报系统环境量数据与监测系统实时共享。环境量监测项目要求在施工期及时建立，并在运行期继续使用。

1.2.5.2  下水库

(1) 库水位监测

在大坝附近左岸边坡、进/出水口附近边坡分别布置不锈钢水尺，在导流洞闸门井外侧面布置1条油漆水尺进行库水位监测。导流洞闸门井外侧面处的油漆水尺为非标准刻度，需按相应坡度进行高程标定。

同时，考虑坝体变形、库区渗流监测等均与库水位密切相关，为实时监测库水位，需设置自动化水位监测设施。在下库进/出水口处安装1套投入式水位计，为方便放水管运行，在其进口附近库区设1套投入式水位计进行库水位自动化监测，水位监测设施应在蓄水前投入正常使用。

在下游泄洪洞出口岸坡的混凝土护坡上设1条油漆水尺进行下游水位监测。该油漆水尺均为非标准刻度，需按相应坡度进行高程标定。

(2) 库水温监测

在进/出水口边坡的混凝土护坡内设温度计进行库水温监测，正常蓄水位以上设置1支温度计，死水位以下设1支温度计，水位变动区设置2支，共设4支温度计。

- 其他环境量

为分析工程区各观测物理量与环境量变化的相关性，在下水库坝顶布置1支气温计和1支降雨量计，进行坝顶处气温与降雨量的监测。同时利用规划专业水情测报系统布置于下水库区域的气象站，进行湿度、气压、蒸发量和风速风向的监测，要求水情测报系统环境量数据与监测系统实时共享。环境量监测项目要求在施工期及时建立，并在运行期继续使用。

本技术条款增加1.2.6节内容：

1.2.6  边坡工程

1.2.6.1  上水库边坡

1)  上水库

在库盆开挖边坡布设3个监测断面，在运维管理中心开挖边坡布设1个监测断面

，在主坝右岸坝肩开挖边坡布设1个监测断面。

1)  边坡变形监测

为了解库盆开挖边坡、运维管理中心开挖边坡、主坝右岸坝肩开挖边坡的变形情况，在不同高程马道上布置位移测点进行边坡表面变形监测，共计13个位移测点，具体布置根据施工开挖情况确定。

为了解库盆开挖边坡、运维管理中心开挖边坡、主坝右岸坝肩开挖边坡的内部变形情况，在监测断面布置3套三点式位移计、7套四点式位移计、4个测斜孔，对施工期边坡变形对边坡的影响及运行期变形状态进行监测，具体布置根据施工开挖情况确。

2)  支护应力监测

为了解库盆开挖边坡、运维管理中心开挖边坡、主坝右岸坝肩开挖边坡的支护锚杆及锚索的受力情况，在开挖阶段沿不同高程布置锚杆应力计及锚索测力计，共布置81套锚杆应力计（每套2支）、27套锚索测力计。监测施工期支护应力对边坡的影响及运行期支护锚杆及锚索的应力状态，具体布置根据施工开挖情况确定。

3)  边坡地下水位监测

根据上水库开挖边坡地质、地形及地下水分布等因素，在进/出水口开挖边坡布置1个监测断面，在665.00m高程马道上布置1个测点，采用测压管（与测斜管共用）进行监测，测压管内安装渗压计，以便实现自动化监测，共设1个地下水位测点。

1.2.6.2  下水库边坡

在库盆开挖边坡布设2个监测断面，在左岸坝肩开挖边坡布设1个监测断面，在右岸坝肩开挖边坡布设2个监测断面，在泄洪洞出口开挖边坡布设1个监测断面。

（1）边坡变形监测

为了解库盆开挖边坡，左、右岸坝肩开挖边坡的变形情况，在不同高程马道上布置位移测点进行边坡表面变形监测，共计16个位移测点，具体布置根据施工开挖情况确定。

为了解库盆开挖边坡，左、右岸坝肩开挖边坡和泄洪洞出口开挖边坡的内部变形情况，在监测断面布置4套三点式多点位移计、3套四点式多点位移计、3个测斜孔。对施工期边坡变形对边坡的影响及运行期变形状态进行监测，具体布置根据施工开挖情况确。

2)  支护应力监测

为了解库盆开挖边坡，左、右岸坝肩开挖边坡和泄洪洞出口开挖边坡的支护锚杆及锚索的受力情况，在开挖阶段沿不同高程布置锚杆应力计及锚索测力计，共布置70套两点式锚杆应力计（每套2支）、34套锚索测力计。监测施工期支护应力对边坡的影响及运行期支护锚杆及锚索的应力状态，具体布置根据施工开挖情况确定。

3)  边坡地下水位监测

根据下水库开挖边坡地质、地形及地下水分布等因素，在进/出水口开挖边坡布置1个监测断面，在235.00m高程马道上布置1个测点，采用测压管（与测斜管共用）进行监测，测压管内安装渗压计，以便实现自动化监测，共设1个地下水位测点。

1.2.6.3  进厂交通洞洞口边坡

根据边坡地质条件和断层的分布特点，在 进厂交通洞洞口边坡布置2个监测断面，布置测斜管，对边坡内部变形进行监测。共计2套测斜管。

本技术条款增加1.2.7节内容：

1.2.7  弃渣场监测

拟在上水库1#弃渣场北侧山头设置一个水平位移基准点TNZ1，垂直位移基准点LSZ1与水平位移基准点同点位布置，水准标芯埋设在强制对中墩底部，距离1#弃渣场北侧边缘约1.7km。

1.2.7.1  上水库1#弃渣场

（1）主要监测项目：变形监测、渗流监测。

（2）主要监测断面

根据弃渣场堆渣边坡的变形特点，地形地质条件、弃渣高度和长度等因素，设置3个监测断面，分别是渣0+100.00断面、渣0+200.00断面、渣0+300.00断面，其中渣0+200.00断面为主要监测断面。

（3）主要监测设施及布置

1）表面变形监测

①水平位移监测

根据弃渣场布置、坡高及坡顶长度等进行弃渣场表面水平、竖向位移监测。平行马道的测线，在弃渣场坡顶上设1条，在放坡坡面高程554.00m、524.00m、494.00m、454.00m马道各布设1条，以及在墙顶高程428.00m的坡脚挡墙上布置一条，共设6条测线，测点采用混凝土观测墩，共16个水平位移测点。水平位移采用全站仪，按边角交会法进行监测。

②垂直位移监测

垂直位移测点结合水平位移测点布置，在每个观测墩底部设1个水准标芯，共16个垂直测点。垂直位移采用精密水准仪，使用精密水准法，按二等水准精度进行观测。

2）渗流监测

渗透压力采用测压管监测。在弃渣场坡面沿沟谷布置测压管，测压管内安装渗压计，布置5个测点，其中1个测点布置在弃渣场坡顶。共设测压管5根，渗压计5支。

1.2.7.2  上水库2#弃渣场

（1）主要监测项目：变形监测、渗流监测。

（2）主要监测断面

根据弃渣场堆渣边坡的变形特点，地形地质条件、弃渣高度和长度等因素，设置2个监测断面，分别是01+035.00断面、02+150.00断面，其中01+035.00断面为主要监测断面。

（3）主要监测设施及布置

1）表面变形监测

①水平位移监测

根据弃渣场布置、坡高及坡顶长度等进行弃渣场表面水平、竖向位移监测。对于01+035.00监测断面在坡顶、340.00m高程、310.00m高程及以及在墙顶高程297.00m的坡脚挡墙上各布置一条测线；02+150.00监测断面在坡顶、350.00m高程及以及在墙顶高程330.00m的坡脚挡墙上各布置一条测线。测点采用混凝土观测墩，共9个水平位移测点。水平位移采用全站仪，按边角交会法进行监测。

②垂直位移监测

垂直位移测点结合水平位移测点布置，在每个观测墩底部设1个水准标芯，共9个垂直测点。垂直位移采用精密水准仪，使用精密水准法，按二等水准精度进行观测。

2）渗流监测

渗透压力采用测压管监测。在弃渣场坡面沿沟谷布置测压管，测压管内安装渗压计，两条沟谷合计布置6个测点，其中2个测点布置在弃渣场坡顶。共设测压管6根，渗压计6支。

本技术条款1.2.6节修改为：

1.2.8  防雷接地

（1）对所有暴露在外需要长距离信号传输的电源电缆、信号电缆、通讯电缆均采用钢管保护，钢管之间以及钢管与接地网之间采用焊接的方式连接，钢管尽量敷设在沟内，且埋深不宜小于50cm。每根钢管均需就近和电站地网采用单点焊接的方式连接。

（2）本工程上下库各安全监测设计监测室(房)及开关站边坡等户外测站，应设置接地装置，装置的电阻应小于10Ω。

（3）对安全监测观测房内的数据采集箱体应做好接地，观测房接地装置与工程接地网连接，同时各监测传感器接入MCU采集模块之前应做好电源防雷、采集模块防雷工作，以降低雷电干扰的影响。

本技术条款增加1.2.9节内容：

1.2.9  巡视检查

为了能够准确、全面地分析和预报工程各部位的安全情况和发展趋势，在工程施工期和运行期必须对建筑物及近坝区各部位进行巡视检查。具体见本技术条款4.2.2。

1.3  合同工作范围

1.3.1  本标工作范围

本技术条款1.3.1节增加内容：

（8）本标承包人应实施并完成本合同文件中规定的工程，并对工程的任何缺陷进行修复。

（9）承包人应以充分的精心和勤勉保管、安装和操作安全监测仪器设备和材料，凡是由于承包人的疏忽和大意导致仪器设备和材料的遗失、损坏或失效，承包人都应作出相当于其价值的赔偿，已安装的仪器不支付其安装费用。

（10）进厂交通洞、通风兼安全洞施工期（至移交发包人前）所有监测项目按照设计文件、技术规范、监理人要求的频次开展巡视检查、观测及资料整理、分析、报告编写等全部工作。

（11）本标承包人应负责对地下厂房岩壁吊车梁荷载试验中监测断面锚杆应力、围岩与梁体接缝开合度等数据进行的整理分析和评价。地下厂房岩壁吊车梁的监测项目在荷载试验前应能实现自动化要求，施工期所使用的安全监测自动化模块由本标承包人自备，退场时由承包人自行处理，发包人不额外支付相关费用。

（12）需要钻孔取芯的岩芯应放入同一尺寸的木箱或其它监理人批准的箱体内。岩芯的放置位置应便于标记和注释，在每一隔板处都应标有循环孔深、编号等参数的记录卡，本标承包人应将装好岩芯的箱体从钻孔地点运至监理人指定位置。承包人应对每盒或每箱芯样拍摄两张彩色照片，并作好钻孔操作的详细记录，一并提交监理人。

1.3.2  本标与土建标的工作界面

本技术条款1.3.2节增加内容：

与前期工程标的工作界面

进厂交通洞、通风兼安全洞施工期安全监测由前期工程标承包人实施，永久监测仪器设备安装埋设相关的造（钻）孔、锚杆应力计扩孔由前期工程标承包人负责，永久监测设备仪器的采购及安装、监测仪器设备安装埋设相关的造（钻）孔对应的灌浆或回填等由本标承包人负责。

上库1#弃渣场移交前施工期的安全监测由上下库连接路标承包人实施。

与上水库工程标的工作界面

上库1#弃渣场移交后施工期的安全监测、2#弃渣场施工期的安全监测由上水库工程标承包人实施；永久监测仪器设备埋设的造（钻）孔、测压管的预埋、永久监测设备仪器的采购及安装、监测仪器设备安装埋设相关的造（钻）孔对应的灌浆或回填等由本标承包人负责。

1.3.4  控制性工期

1.3.4.1  主体工程控制性工期

（1）上水库工程标关键项目(或节点)施工控制工期要求如下：

2025年1月1日    本标上水库导流抽排设施开工；

2025年5月31日   上水库导流抽排设备完工，开始截流；

2025年9月30日   上库大坝坝基开挖完成；

2026年11月30日  上库大坝坝体填筑完成；

2026年11月30日   上库右岸库盆开挖、左岸进/出水口开挖及支护施工及闸门井土建施工完成；

2027年8月31日   上库大坝面板浇筑完成、并完成上游铺盖填筑；

2027年10月31日  上库完成蓄水验收，具备蓄水条件。

（2）下水库工程标关键项目(或节点)施工控制工期要求如下：

2025年1月1日   本标下库泄洪兼导流洞开工；

2025年12月31日   下水库导流洞具备过流条件，开始截流；

2026年4月30日   下库坝坝基开挖完成；

2027年9月30日  下库坝坝体填筑完成；

2027年9月30日  下库库盆开挖、进/出水口开挖及支护施工及闸门井土建施工；

2027年11月30日   下库大坝坝顶结构浇筑完成、并完成下游坡面浇筑；

2028年1月31日   下库完成蓄水验收，具备蓄水条件；

2028年3月31日   下库导流洞封堵完成。

（3）输水发电系统工程标关键项目(或节点)施工控制工期要求如下：

2025年5月1日     本标开工；

2026年5月31日    上平洞开挖支护施工完成；

2026年9月30日    尾水隧洞开挖支护施工完成；

2026年11月30日   主变洞及母线洞开挖支护施工完成；

2027年3月31日    主厂房开挖支护施工完成；

2027年6月30日    竖井开挖支护施工完成；

2027年12月31日   尾水隧洞衬砌施工完成；

2028年2月29日    竖井衬砌施工完成；

2028年4月30日    上平洞衬砌施工完成；

2028年6月30日    1#、2#、3#、5#施工支洞封堵施工完成；

2028年8月31日    尾水系统具备充水条件；

2029年8月31日    引水系统具备充水条件。

1.3.4.2  监测工程控制性工期

为保证第一台机组发电目标的实现，本标关键项目(或节点)计划工期如下：

(1) 上水库下闸蓄水前（暂定2027年10月31日），上水库监测工程基本完工，所有监测仪器（除导流洞监测仪器）初始值全部取得，具备初期蓄水条件；

(2)下水库下闸蓄水前（暂定2028年1月31日），下水库监测工程基本完工，所有监测仪器（除导流洞监测仪器）初始值全部取得，具备初期蓄水条件；

(3) 尾水系统具备充排水试验条件前（暂定2028年8月31日），尾水系统、发电系统监测工程安装调试基本完工并取得初始值；

(4) 引水系统具备充排水试验条件前（暂定2028年8月31日），引水系统监测工程安装调试基本完工并取得初始值。

(5) 上、下水库气象站安装位置场地平整完成并具备安装条件后，本标承包人应尽快完成气象站的施工并投入运行。

1.14技术标准和规程规范

本技术条款1.14节增加内容：

《水电工程地下建筑物安全监测技术规范》（DL/T 5863-2023）；

《水电工程渣场设计规范》（NB/T 35111-2018）。

- 监测仪器设备的采购、验收和率定

2.3  仪器设备的主要技术指标

本技术条款2.3节内容修改为：

本合同使用的监测仪器设备的主要技术指标见表2.3-1~2.3-7，投标人选择的监测仪器设备的主要技术指标必须能满足这些指标。投标人选择的监测仪器设备必须是满足2.1款第（2）点规定的国内（外）知名专业生产厂家的产品。表中仪器设备注明原装进口的必须为原装进口产品。

表2.3-1  变形监测控制网监测仪器设备

| 监测项目 | 名 称 | 建议 类型 | 主要技术指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平面监测控制网 | 强制对中基座 |  | 通用强制对中基座，不锈钢材料， 对中误差≤0.05mm，配套保护盖。 |  |
|  | 覆盖层观测墩钢管 |  | 无缝钢管，Φ160mm，壁厚7mm |  |
| 水准监测控制网 | 水准标心 |  | 不锈钢材料，直径1.8cm左右的圆柱体， 顶部半球形，含保护盒。 |  |
|  | 双金属标铝管 |  | 无缝钢管，Φ50mm，壁厚10mm， 包括配套底、顶盖。 |  |
|  | 双金属标钢管 |  | 无缝钢管，Φ50mm，壁厚10mm， 包括配套底、顶盖。 |  |
|  | 双金属标保护管 |  | 无缝钢管，Φ160mm，壁厚7mm，含橡胶环 |  |
|  | 双金属标位移计 | CCD式 | 标准量程：0~100mm； 非线性度：±0.1mm，分辨力0.1mm； 环境温度：-15℃~﹢65℃ |  |

表2.3-2  环境量监测仪器设备

| 监测项目 | 名称 | 类型 | 主要技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境量 | 水尺1 |  | - 不锈钢立柱水位标尺，直径160mm， - 刻度采用反光材料，最小读数1cm； 2、含基座开挖及回填。 |  |
|  | 水尺2 |  | 斜面式，不锈钢材质。 |  |
|  | 水位计 |  | - 投入压力式，量程：0m~50m； 分辨力：1mm； - 测量精度：≤0.1%FS； - 稳定性：时间漂移≤±1cm/10d， - 温度漂移≤±1cm； 线性度重复性：≤±1cm； 工作温度：0℃~50℃； 过载能力：10*FS；温度气压补偿：自动； 3、输出接口：4-20mA。 |  |
|  | 表面温度计 | 差阻式 | 温度测量范围：-10℃～+70℃； 温度测量精度：±0.3℃ |  |
|  | 气温计 |  | 1、量程：-20℃～+70℃； 2、温度精度：±0.3℃； 3、输出接口：RS485或4-20mA。 4、含玻璃钢百叶箱。 |  |
|  | 湿度计 |  | 1、量程：0～100%RH； 2、精度：2%FS； 3、输出接口：RS485或4-20mA。 |  |
|  | 气压计 |  | 1、量程：500hPa～1020hPa，最小分格：1hPa； 2、准确度：±3.3hPa； 使用温度：-35℃～+60℃；重量≤1.5kg； 3、输出接口：RS485或4-20mA。 |  |
|  | 雨量计 |  | - 雨强范围：0.01mm/min～4mm/min； - 分辨率：0.5mm； 2、测量精度：≤±3%； 3、输出接口：RS485或4-20mA。 |  |
|  | 风速风向计 |  | 1、风向：测量范围0～360°，精度±3°； 2、风速：测量范围0～75m/s， 精度：(0.3+0.03V)m/s； 3、输出接口：RS485或4-20mA。 |  |
|  | 蒸发量仪 |  | - 自动精密测量蒸发皿水位， - 分辨力：0.1mm； 2、量筒补水精度：3%； 3、输出接口：RS485或4-20mA。 |  |

表2.3-3  上库枢纽监测仪器设备技术指标表

| 监测项目 | 名称 | 建议 类型 | 主要技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水平位移 | 强制对中基座 |  | 通用强制对中基座，不锈钢材料， 对中误差≤0.05mm，配套保护盖。 |  |
|  | 引张线式 水平位移计 |  | 量程：1000mm；分辨率：≤1 mm； 精度：≤3 mm。含大量程位移传感器、锚固装置、铟钢丝、保护管、伸缩节及配重等全套装置。 |  |
|  | 测斜管 |  | ABS管与仪器配套，外径φ70mm， 壁厚≥5mm，导槽扭转角≤0.5°/m， 含伸缩节、接头管、底盖、顶盖等 |  |
|  | 串联垂直固定式测斜仪 |  | 测量范围：±15°；分辨率：14 弧秒； 精 度：≤0.1％FS；测量间距：2m～10m； 工作温度：-25℃～+60℃。 |  |
| 垂直位移 | 水准标芯 |  | 不锈钢材料，直径1.8cm左右的圆柱体， 顶部半球形，含保护盒。 |  |
|  | 水管式沉降仪 |  | 量程：3000mm；分辨率：≤1 mm； 精度：≤2 mm。含沉降测头、管路系统、供水系统、测量系统等全套装置。 |  |
|  | 沉降管 |  | ABS管与仪器配套，外径φ70mm， 壁厚≥5mm，导槽扭转角≤0.5°/m， 含伸缩节、接头管、底盖、顶盖等。 |  |
|  | 沉降磁环 |  | 与沉降管配套。 |  |
|  | 电磁式沉降仪 |  | 测量量程：100m；重复性误差：±2mm； 分辨率：1mm。 |  |
| 面板接缝位移监测 | 三向测缝计 | 振弦式 | 量程：0mm～50mm； 分辨力：≤0.05%F.S.； 工作温度：-20℃～+180℃； 测温度精度：±0.5℃； 耐水压：0.5MPa～1.0MPa。 |  |
|  | 单向测缝计 | 振弦式 | 量程：0mm～50mm； 分辨力：≤0.05%F.S.； 工作温度：-20℃～+60℃； 测温度精度：±0.5℃； 耐水压：0.5MPa～1.0MPa。 |  |
| 面板挠度及脱空监测 | 柔性测斜仪 |  | 1.测点间距：1.0m，量测方向：三维（3D）变形； 2、角度测量范围：0°～360°； 角度分辨率：优于±1.08″（±0.0003°）； 位移分辨率：优于±0.005mm@500mm； 测量精度：±0.002°(0.0006%F.S.)（0.02mm@500mm）； 抗扭转校正精度：优于±1°； 温度测量精度：优于±0.2℃，具备多项算法的温度校准； 系统稳定性：优于±0.5mm/32m； 最大采集频率：1Hz； 防水保证：≥2MPa（水下200m）； 抗拉保证：200~550kgf； 工作温度：-40℃～+60℃； 电气功耗：宽范围电压电流工作时DC12V 3.2mA/节点，低功耗时＜0.5mA/节点； 直径规格：22mm(主体)，25mm(最大处)； 位移计类型：阵列式； 形变轨迹：形变轨迹实时回放； 3、供电方式：DC9～15V； 接口：电源接口、232接口、USB接口、以太网接口； 4、含综合采集器、供电系统、监测云平台等配套设备。 |  |
|  | 脱空仪 | 电位器式 | 测量范围：0～100mm； 分辨力：≤0.1 %F.S.； 精度：≤±0.5 %F.S.； 每组2支位移传感器；耐水压：2MPa。 |  |
| 面板应力 及温度 | 钢筋计 | 振弦式 | 量程：0～200Mpa； 分辨力：≤0.05%F.S.； 工作温度：-20℃～+60℃； 测温度精度：±0.5℃； 耐水压：0.5～1.0Mpa； 超量程20%应能正常工作 |  |
|  | 温度计 | 差阻式 | 温度测量范围：-10～+70℃； 温度测量精度：±0.3℃。 |  |
| 渗透压力 | 渗压计1 | 振弦式 | 量程：0.7Mpa；分辨力：≤0.05%F.S.； 精度：≤0.5%F.S.； 工作温度：-20℃～+60℃； 测温度精度：±0.5℃；超量程20%应能正常工作。 |  |
|  | 渗压计2 | 振弦式 | 量程：1.0MPa；分辨力：≤0.05%F.S.； 精度：≤0.5%F.S.； 工作温度：-20℃～+60℃； 测温度精度：±0.5℃；超量程20%应能正常工作。 |  |
|  | 测压管 |  | 热镀锌钢管，Φ70mm。 |  |
| 渗流量 | 量水堰堰板 |  | 堰型：矩形及三角堰；材料：不锈钢制。 |  |
|  | 堰流计 | 振弦式 | 量程600mm；分辨力：≤0.1%FS； 工作温度：-20℃～+60℃； 测温度精度：±0.5℃。 |  |
|  | 不锈钢水尺 |  | 长度与量水堰堰板配套，最小读数1mm。 |  |
| 其他 | 仪器接长电缆1 |  | 符合国标要求，与仪器配套的四芯屏蔽电缆，耐水压：≥1.0MPa。含热缩接头。 |  |
|  | 仪器接长电缆3 |  | 符合国标要求，与仪器配套的五芯水工电缆，耐水压：≥1.0MPa。含热缩接头。 |  |
|  | 仪器接长电缆5 |  | 符合国标要求，与仪器配套的十芯屏蔽电缆，耐水压：≥1.0MPa。含热缩接头。 |  |
|  | 钢保护管DN50 |  | 国标热镀锌钢管，壁厚3.5mm±0.3mm。含管接头。 |  |
|  | 防雷接地 |  | 室外电缆钢护管防雷接地扁铁。 |  |
| 共用监测设备 | 全站仪 |  | 1、角度测量精度0.5″，测距精度1.0mm+1PPm，测程≥3500m，具有气象改正，地球曲率/大气折光改正；可自动跟踪棱镜，自动识别目标，进行自动测量；工作温度：-20℃～+50℃； 2、接口：蓝牙、WiFi、USB或标准RS-232外部接口； 3、包括主机以及配套脚架、电池、充电器(含电池充电座)、数据电缆及三维监测机载软件、精密平差及变形监测分析后处理软件等。 |  |
|  | 棱镜 |  | 与全站仪配套，含固定基座和保护罩。 |  |
|  | 觇牌 |  | 与全站仪配套。 |  |
|  | 精密水准仪 |  | 1、每公里高差测量中误差：电子读数≤±0.3mm/km，光学读数≤±2.0mm/km，距离测程：1.8m～110m，具有自动识别和照准目标、自动观测记录、自动检测各项限差等功能； 2、包括主机、配套脚架、电池、充电器、数据电缆、配套软件等。 |  |
|  | 精密水准尺 |  | 铟瓦条码尺，3m，含尺垫。 |  |
|  | 活动测斜仪 |  | 测量范围：±30°；分辨率：14 弧秒； 精 度：≤0.1％FS； 工作温度：-25℃～+60℃。 |  |
|  | 电测水位计 |  | 量程：0～100m；灵敏度：<5mm； 测绳长50m，分辨率0.01m。 |  |
|  | 综合式式 读数仪 |  | 可接入振弦式、差阻式、电位器式仪器和柔性测斜仪； 具有测读、存储、通讯等功能； 测量范围：频率400～6000Hz； 温度：-20℃～+70℃； 频率分辨力：0.1Hz； 温度分辨力：0.1℃ |  |

表2.3-4下水库枢纽监测仪器设备技术指标表

| 监测项目 | 名称 | 建议 类型 | 主要技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水平位移 | 强制对中基座 |  | 通用强制对中基座，不锈钢材料， 对中误差≤0.05mm，配套保护盖。 |  |
|  | 引张线式 水平位移计 |  | 量程：1000mm；分辨率：≤1 mm； 精度：≤3 mm。含大量程位移传感器、锚固装置、铟钢丝、保护管、伸缩节及配重等全套装置。 |  |
|  | 测斜管 |  | ABS管与仪器配套，外径φ70mm， 壁厚≥5mm，导槽扭转角≤0.5°/m， 含伸缩节、接头管、底盖、顶盖等。 |  |
|  | 串联垂直固定式测斜仪 |  | 测量范围：±15°；分辨率：14 弧秒； 精 度：≤0.1％FS；测量间距：2m～10m； 工作温度：-25～+60℃。 |  |
| 垂直位移 | 水准标芯 |  | 不锈钢材料，直径1.8cm左右的圆柱体， 顶部半球形，含保护盒。 |  |
|  | 水管式沉降仪 |  | 量程：3000mm；分辨率：≤1 mm； 精度：≤2 mm。含沉降测头、管路系统、供水系统、测量系统等全套装置。 |  |
|  | 沉降管 |  | ABS管与仪器配套，外径φ70mm， 壁厚≥5mm，导槽扭转角≤0.5°/m， 含伸缩节、接头管、底盖、顶盖等。 |  |
|  | 沉降磁环 |  | 与测斜管配套。 |  |
|  | 电磁式沉降仪 |  | 测量量程：100m；重复性误差：±2mm； 分辨率：1mm。 |  |
| 心墙变形 | 位错计 | 振弦式 | 量程：0mm～50mm； 分辨力：≤0.05%F.S.； 工作温度：-20℃～+180℃； 测温度精度：±0.5℃； 耐水压：0.5MPa～1.0MPa。 |  |
| 心墙应力应变及温度 | 板式压应力计 | 差阻式 | 测量范围：0MPa～3MPa； 最小读数：≤0.02 MPa/0.01%； 温度测量范围：-10℃～+180℃； 温度测量精度：±0.5℃。 |  |
|  | 温度计1 | 差阻式 | 量程：0℃~+180℃； 分辨率：0.034℃。 |  |
| 其他变形 | 测缝计 | 振弦式 | 量程：0mm～25mm； 分辨力：≤0.05%F.S.； 工作温度：-20℃～+60℃； 测温度精度：±0.5℃； 耐水压：0.5MPa～1.0MPa |  |
|  | 三点式多点位移计 | 振弦式 | 量程：0mm～100mm； 分辨力：≤0.1%F.S.； 工作温度：-20℃～+60℃； 测温度精度：±0.5℃； 耐水压：0.5MPa～1.0Mpa |  |
|  | 锚杆应力计 | 振弦式 | 量程：0MPa～300Mpa； 分辨力：≤0.05%F.S.； 工作温度：-20℃～+60℃； 测温度精度：±0.5℃； 耐水压：0.5MPa～1.0Mpa；超量程20%应能正常工作 |  |
| 渗透压力 | 渗压计1 | 振弦式 | 量程：0.7Mpa；分辨力：≤0.05%F.S.； 精度：≤0.5%F.S.； 工作温度：-20℃～+60℃； 测温度精度：±0.5℃；超量程20%应能正常工作。 |  |
|  | 渗压计2 | 振弦式 | 量程：1.0MPa；分辨力：≤0.05%F.S.； 精度：≤0.5%F.S.； 工作温度：-20℃～+60℃； 测温度精度：±0.5℃；超量程20%应能正常工作。 |  |
|  | 测压管 |  | 热镀锌钢管，Φ70mm。 |  |
| 渗流量 | 量水堰堰板 |  | 堰型：矩形及三角堰；材料：不锈钢制。 |  |
|  | 堰流计 | 振弦式 | 量程600mm；分辨力：≤0.1%FS； 工作温度：-20℃～60℃； 测温度精度：±0.5℃。 |  |
|  | 不锈钢水尺 |  | 长度与量水堰堰板配套，最小读数1mm。 |  |
| 其他 | 仪器接长电缆1 |  | 符合国标要求，与仪器配套的四芯屏蔽电缆，耐水压：≥1.0MPa。含热缩接头。 |  |
|  | 仪器接长电缆2 |  | 符合国标要求，与仪器配套的四芯屏蔽电缆，工作温度：0℃~+200℃； 耐水压：≥1.0MPa。含热缩接头。 |  |
|  | 仪器接长电缆3 |  | 符合国标要求，与仪器配套的五芯水工电缆，耐水压：≥1.0MPa。含热缩接头。 |  |
|  | 仪器接长电缆4 |  | 符合国标要求，与仪器配套的五芯水工电缆，工作温度：0℃~+200℃； 耐水压：≥1.0MPa。含热缩接头。 |  |
|  | 仪器接长电缆5 |  | 符合国标要求，与仪器配套的十芯屏蔽电缆，耐水压：≥1.0MPa。含热缩接头。 |  |
|  | 钢保护管DN50 |  | 国标热镀锌钢管，壁厚3.5mm±0.3mm。含管接头。 |  |
|  | 防雷接地 |  | 室外电缆钢护管防雷接地扁铁。 |  |

表2.3-5  输水建筑物监测仪器设备

| 监测项目 | 名称 | 建议类型 | 主要技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变形监测 | 两点式位移计1 | 振弦式 | 1、振弦式，量程：100mm； 2、非线性度：直线≤0.5%FS，多项式≤0.1%FS；分辨力：‎0.025%FS‎；温度范围-20℃～+60℃‎；耐水压：≥3.0MPa；超量程25%应能正常工作； 3、含锚头、测杆、保护管、过渡管、电测基座、传感器等全套装置。 |  |
|  | 两点式位移计2 | 振弦式 | 1、振弦式，量程：100mm； 2、非线性度：直线≤0.5%FS，多项式≤0.1%FS；分辨力：‎0.025%FS‎；温度范围-20℃～+60℃‎；耐水压：≥5.0MPa；超量程25%应能正常工作； 3、含锚头、测杆、保护管、过渡管、电测基座、传感器等全套装置。 |  |
|  | 三点式位移计1 | 振弦式 | 1、振弦式，量程：100mm； 2、非线性度：直线≤0.5%FS，多项式≤0.1%FS；分辨力：‎0.025%FS‎；温度范围-20℃～+60℃‎；耐水压：≥1.0MPa；超量程25%应能正常工作； 3、含锚头、测杆、保护管、过渡管、电测基座、传感器等全套装置。 |  |
|  | 三点式位移计2 | 振弦式 | 1、振弦式，量程：100mm； 2、非线性度：直线≤0.5%FS，多项式≤0.1%FS；分辨力：‎0.025%FS‎；温度范围-20℃～+60℃‎；耐水压：≥3.0MPa；超量程25%应能正常工作； 3、含锚头、测杆、保护管、过渡管、电测基座、传感器等全套装置。 |  |
|  | 三点式位移计3 | 振弦式 | 1、振弦式，量程：100mm； 2、非线性度：直线≤0.5%FS，多项式≤0.1%FS；分辨力：‎0.025%FS‎；温度范围-20℃～+60℃‎；耐水压：≥5.0MPa；超量程25%应能正常工作； 3、含锚头、测杆、保护管、过渡管、电测基座、传感器等全套装置。 |  |
|  | 四点式位移计 | 振弦式 | 1、振弦式，量程：100mm； 2、非线性度：直线≤0.5%FS，多项式≤0.1%FS；分辨力：‎0.025%FS‎；温度范围-20℃～+60℃‎；耐水压：3MPa；超量程25%应能正常工作； 3、含锚头、测杆、保护管、过渡管、电测基座、传感器等全套装置。 |  |
|  | 单向测缝计1 | 振弦式 | 1、振弦式，量程：25mm； 2、分辨力：0.025%FS；非线性度：直线≤0.5% FS，多项式≤0.1%FS；温度范围：-35℃～+60℃；耐水压：1.0MPa；超量程25%应能正常工作； 3、配连接钢杆、锚板及附件。 |  |
|  | 单向测缝计2 | 振弦式 | 1、振弦式，量程：25mm； 2、分辨力：0.025%FS；非线性度：直线≤0.5% FS，多项式≤0.1%FS；温度范围：-35℃～+60℃；耐水压：≥3.0MPa；超量程25%应能正常工作； 3、配连接钢杆、锚板及附件。 |  |
|  | 单向测缝计3 | 振弦式 | 1、振弦式，量程：25mm； 2、分辨力：0.025%FS；非线性度：直线≤0.5% FS，多项式≤0.1%FS；温度范围：-35℃～+60℃；耐水压：≥5.0MPa；超量程25%应能正常工作； 3、配连接钢杆、锚板及附件。 |  |
| 渗流及水位监测 | 渗压计1 | 振弦式 | 1、振弦式，量程：1.0MPa； 2、灵敏度：0.025%FS；精度：±0.1%FS；线性度：＜0.5% FS；温度范围：-20℃～+80℃；超量程：2×额定压力。 |  |
|  | 渗压计2 | 振弦式 | 1、振弦式，量程：3.0MPa； 2、灵敏度：0.025%FS；精度：±0.1%FS；线性度：＜0.5% F.S；温度范围：-20℃～+80℃；超量程：2×额定压力。 |  |
|  | 渗压计3 | 振弦式 | 1、振弦式，量程：5.0MPa； 2、灵敏度：0.025%FS；精度：±0.1%FS；线性度：＜0.5% F.S；温度范围：-20℃～+80℃；超量程：2×额定压力。 |  |
|  | 测压管DN50 |  | 国标PVC管，壁厚≥3.5mm。 |  |
|  | 压力表 |  | 可实现自动化，精度：0.4级，量程为3MPa。 |  |
|  | 量水堰堰板 |  | 直角三角堰，不锈钢堰板，板厚15mm。 |  |
|  | 量水堰计 |  | 1、振弦式，量程300mm； 2、分辨力：0.025％FS；非线性度：‎±0.1%FS；稳定性：±0.05%FS/年；温度范围 -20℃～+60℃ 。 |  |
|  | 水位测针 |  | 量程：0～400mm；精度：±0.1mm；全长误差：≤±0.18mm。 |  |
| 应力及温度监测 | 锚杆应力计1 | 振弦式 | 1、振弦式，与被测锚杆等直径；量程：-100MPa～400MPa； 2、非线性度：直线≤1%FS，多项式≤0.5% FS；分辨力：0.05%FS；温度范围：-20℃～+80℃；温度测量精度±0.5℃；耐水压：≥1.0MPa；超量程25%应能正常工作。 |  |
|  | 锚杆应力计2 | 振弦式 | 1、振弦式，与被测锚杆等直径；量程：-100MPa～400MPa； 2、非线性度：直线≤1%FS，多项式≤0.5% FS；分辨力：0.05%FS；温度范围：-20℃～+80℃；温度测量精度±0.5℃；耐水压：≥3.0MPa；超量程25%应能正常工作。 |  |
|  | 锚杆应力计3 | 振弦式 | 1、振弦式，与被测锚杆等直径；量程：-100MPa～400MPa； 2、非线性度：直线≤1%FS，多项式≤0.5% FS；分辨力：0.05%FS；温度范围：-20℃～+80℃；温度测量精度±0.5℃；耐水压：≥5.0MPa；超量程25%应能正常工作。 |  |
|  | 钢筋计1 | 振弦式 | 1、振弦式，与被测钢筋等直径；量程：-100MPa～400MPa； 2、非线性度：直线≤1%FS，多项式≤0.5% FS；分辨力：0.05%FS；温度范围：-20℃～+80℃；温度测量精度±0.5℃；耐水压：≥1.0MPa；超量程25%应能正常工作。 |  |
|  | 钢筋计2 | 振弦式 | 1、振弦式，与被测钢筋等直径；量程：-100MPa～400MPa； 2、非线性度：直线≤1%FS，多项式≤0.5% FS；分辨力：0.05%FS；温度范围：-20℃～+80℃；温度测量精度±0.5℃；耐水压：≥3MPa；超量程25%应能正常工作。 |  |
|  | 钢筋计3 | 振弦式 | 1、振弦式，与被测钢筋等直径；量程：-100MPa～400MPa； 2、非线性度：直线≤1%FS，多项式≤0.5% FS；分辨力：0.05%FS；温度范围：-20℃～+80℃；温度测量精度±0.5℃；耐水压：≥5.0MPa；超量程25%应能正常工作。 |  |
|  | 钢板计1 | 振弦式 | 1、振弦式，量程：3000με； 2、分辨力：≤0.125%FS；非线性度：直线≤1% FS，多项式≤0.1%FS；温度范围：-20℃～+80℃；温度测量精度±0.5℃；耐水压：≥3.0MPa；超量程25%应能正常工作。 3、配备安装夹具、保护罩。 |  |
|  | 钢板计2 | 振弦式 | 1、振弦式，量程：3000με； 2、分辨力：≤0.125%FS；非线性度：直线≤1% FS，多项式≤0.1%FS；温度范围：-20℃～+80℃；温度测量精度±0.5℃；耐水压：≥5.0MPa；超量程25%应能正常工作。 3、配备安装夹具、保护罩。 |  |
| 仪器电缆 | 仪器接长电缆1 |  | 符合国标要求，与仪器配套的四芯屏蔽电缆，耐水压：≥1.0MPa。含热缩接头。 |  |
|  | 仪器接长电缆2 |  | 符合国标要求，与仪器配套的四芯屏蔽电缆，耐水压：≥3.0MPa。含热缩接头。 |  |
|  | 仪器接长电缆3 |  | 符合国标要求，与仪器配套的四芯屏蔽电缆，耐水压：≥5.0MPa。含热缩接头。 |  |
|  | 仪器接长电缆4 |  | 符合国标要求，与仪器配套的十芯屏蔽电缆，耐水压：≥1.0MPa。含热缩接头。 |  |
|  | 仪器接长电缆5 |  | 符合国标要求，与仪器配套的十芯屏蔽电缆，耐水压：≥3.0MPa。含热缩接头。 |  |
|  | 仪器接长电缆6 |  | 符合国标要求，与仪器配套的十芯屏蔽电缆，耐水压：≥5.0MPa。含热缩接头。 |  |
|  | 钢保护管DN50 |  | 国标热镀锌钢管，壁厚3.5mm±0.3mm。含管接头。 |  |
|  | PVC保护管DN50 |  | 国标PVC管，壁厚3.0mm±0.2mm。含管接头。 |  |
|  | 可弯曲导管DN50 |  | 热镀锌钢，KJG-WVH50。 |  |
| 二次仪表 | 综合式读数仪 |  | 具有测读、存储、通讯等功能； 测量范围：频率400～6000Hz； 温度：-20～70℃； 频率分辨力：0.1Hz； 温度分辨力：0.1℃ |  |
|  | 便携式水位计 |  | 量程：0～100m；灵敏度：<5mm；测绳长50m，分辨率0.01m |  |

表2.3-6  发电系统建筑物监测仪器设备

| 监测项目 | 名称 | 建议类型 | 主要技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变形监测 | 三点式位移计 | 振弦式 | 1、振弦式，量程：100mm； 2、非线性度：直线≤0.5%FS，多项式≤0.1%FS；分辨力：‎0.025%FS‎；温度范围-20℃～+60℃‎；耐水压：≥0.5MPa；超量程25%应能正常工作； 3、含锚头、测杆、保护管、过渡管、电测基座、传感器等全套装置。 |  |
|  | 四点式位移计 | 振弦式 | 1、振弦式，量程：100mm； 2、非线性度：直线≤0.5%FS，多项式≤0.1%FS；分辨力：‎0.025%FS‎；温度范围-20℃～+60℃‎；耐水压：≥0.5MPa；超量程25%应能正常工作； 3、含锚头、测杆、保护管、过渡管、电测基座、传感器等全套装置。 |  |
|  | 单向测缝计 | 振弦式 | 1、振弦式，量程：25mm； 2、最小读数：＜0.08mm/0.01%；测温范围：-25℃～+60℃；温度精度：±0.5℃；绝缘电阻：＞50MΩ；耐水压：≥0.5MPa；超量程25%应能正常工作； 3、配连接钢杆、锚板及附件。 |  |
| 渗流监测 | 测压管DN50 |  | 国标PVC管，壁厚≥3.5mm。 |  |
|  | 压力表 |  | 可实现自动化，精度：0.4级，量程为0.5MPa。 |  |
|  | 量水堰堰板 |  | 直角三角堰，不锈钢堰板，板厚15mm。 |  |
|  | 量水堰计 | 振弦式 | 1、振弦式，量程300mm； 2、分辨力：0.025％FS；非线性度：‎±0.1%FS；稳定性：±0.05%FS/年；温度范围 -20℃～+60℃ 。 |  |
|  | 水位测针 |  | 量程：0～400mm；精度：±0.1mm；全长误差：≤±0.18mm。 |  |
| 应力及温度监测 | 锚杆应力计 | 振弦式 | 1、振弦式，与被测锚杆等直径；量程：-100MPa～400MPa； 2、最小读数：＜1.3MPa/0.01%；分辨率：0.1%FS；测温范围：-25～+60℃；温度精度：±0.5℃；绝缘电阻：＞50MΩ；耐水压：≥0.5MPa；超量程25%应能正常工作。 |  |
|  | 钢筋计 | 振弦式 | 1、振弦式，与被测钢筋等直径；量程：-100MPa～400MPa； 2、最小读数：＜1.3MPa/0.01%；分辨率：0.1%FS；测温范围：-25～+60℃；温度精度：±0.5℃；绝缘电阻：＞50MΩ；耐水压：≥0.5MPa；超量程25%应能正常工作。 |  |
|  | 钢板计 | 振弦式 | 1、振弦式，量程：-1200με～1200με； 2、最小读数：≤4.5με/0.01%；分辨率：0.1% FS；测温范围：-25℃～+60℃；温度精度：±0.5℃；绝缘电阻：＞50MΩ；耐水压：≥0.5MPa；超量程25%应能正常工作。 |  |
|  | 锚索测力计 | 振弦式 | - 1、额定张力：根据预应力锚索吨位确定； - 2、分辨力：≤0.05%F.S.； 3、工作温度：-20℃～60℃； 4、测温度精度：±0.5℃； 5、超量程50%应能正常工作。 |  |
| 其他 | 仪器接长电缆1 |  | 符合国标要求，与仪器配套的四芯屏蔽电缆，耐水压：≥0.5MPa。含热缩接头。 |  |
|  | 仪器接长电缆2 |  | 符合国标要求，与仪器配套的十芯屏蔽电缆，耐水压：≥0.5MPa。含热缩接头。 |  |
|  | 钢保护管DN50 |  | 国标热镀锌钢管，壁厚3.5mm±0.3mm。含管接头。 |  |
|  | PVC保护管DN50 |  | 国标PVC管，壁厚3.0mm±0.2mm。含管接头。 |  |
|  | 可弯曲导管DN50 |  | 热镀锌钢，KJG-WVH50。 |  |

表2.3-7  边坡工程监测仪器设备

| 监测项目 | 名称 | 建议类型 | 主要技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变形监测 | 强制对中底盘 |  | 通用强制对中基座，不锈钢材料， 对中误差≤0.05mm，配套保护盖。 |  |
|  | 精密水准标芯 |  | 不锈钢材料，直径1.8cm左右的圆柱体， 顶部半球形，含保护盒。 |  |
|  | 三点式位移计 | 振弦式 | 1、振弦式，量程：100mm； 2、非线性度：直线≤0.5%FS，多项式≤0.1%FS；分辨力：‎0.025%FS‎；温度范围-20℃～+60℃‎；耐水压：≥0.5MPa；超量程25%应能正常工作； 3、含锚头、测杆、保护管、过渡管、电测基座、传感器等全套装置。 |  |
|  | 四点式位移计 | 振弦式 | 1、振弦式，量程：100mm； 2、非线性度：直线≤0.5%FS，多项式≤0.1%FS；分辨力：‎0.025%FS‎；温度范围-20℃～+60℃‎；耐水压：≥0.5MPa；超量程25%应能正常工作； 3、含锚头、测杆、保护管、过渡管、电测基座、传感器等全套装置。 |  |
|  | 测斜管 |  | ABS管与仪器配套，外径φ70mm，壁厚≥5mm，导槽扭转角≤0.5°/m，含伸缩节、接头管、底盖、顶盖等。 |  |
| 支护结构应力监测 | 锚杆应力计 | 振弦式 | 1、振弦式，与被测锚杆等直径；量程：-100MPa～400MPa； 2、最小读数：＜1.3MPa/0.01%；分辨率：0.1%FS；测温范围：-25～+60℃；温度精度：±0.5℃；绝缘电阻：＞50MΩ；耐水压：≥0.5MPa；超量程25%应能正常工作。 |  |
|  | 锚索测力计 | 振弦式 | - 1、额定张力：根据预应力锚索吨位确定； - 2、分辨力：≤0.05%F.S.； 3、工作温度：-20℃～60℃； 4、测温度精度：±0.5℃； 5、超量程50%应能正常工作。 |  |
| 地下水位监测 | 测压管 |  | ABS管与仪器配套，外径φ70mm，壁厚≥5mm，导槽扭转角≤0.5°/m，含伸缩节、接头管、底盖、顶盖等。 | 与测斜管共用 |
|  | 渗压计1 | 振弦式 | 量程：0.7Mpa； 分辨力：≤0.05%F.S.；精度：≤0.5%F.S.； 工作温度：-20℃～+60℃； 测温度精度：±0.5℃； 超量程20%应能正常工作 |  |
| 其他 | 仪器接长电缆1 |  | 符合国标要求，与仪器配套的四芯屏蔽电缆，耐水压：≥1.0MPa。含热缩接头。 |  |
|  | 仪器接长电缆2 |  | 符合国标要求，与仪器配套的十芯屏蔽电缆，耐水压：≥1.0MPa。含热缩接头。 |  |
|  | 钢保护管DN50 |  | 国标热镀锌钢管，壁厚3.5mm±0.3mm。含管接头。 |  |
|  | PVC保护管DN50 |  | 国标PVC管，壁厚3.0mm±0.2mm。含管接头。 |  |
|  | 可弯曲导管DN50 |  | 热镀锌钢，KJG-WVH50。 |  |

表2.3-8 弃渣场监测仪器设备技术指标表

| 监测项目 | 名称 | 建议 类型 | 主要技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水平位移 | 强制对中基座 |  | 通用强制对中基座，不锈钢材料， 对中误差≤0.05mm，配套保护盖。 |  |
| 垂直位移 | 水准标芯 |  | 不锈钢材料，直径1.8cm左右的圆柱体， 顶部半球形，含保护盒。 |  |
| 渗透压力 | 渗压计1 | 振弦式 | 量程：0.7Mpa；分辨力：≤0.05%F.S.； 精度：≤0.5%F.S.； 工作温度：-20℃～+60℃； 测温度精度：±0.5℃；超量程20%应能正常工作。 |  |
|  | 测压管 |  | 热镀锌钢管，Φ70mm。 |  |
| 其他 | 仪器接长电缆1 |  | 符合国标要求，与仪器配套的四芯屏蔽电缆，耐水压：≥1.0MPa。含热缩接头。 |  |
|  | 钢保护管DN50 |  | 国标热镀锌钢管，壁厚3.5mm±0.3mm。含管接头。 |  |
|  | 防雷接地 |  | 室外电缆钢护管防雷接地扁铁。 |  |

第三章  监测仪器设备的安装埋设

3.3  观测标墩

3.3.1  水平位移监测网点标墩选埋

本技术条款第（3）条修改为：

- 监测网点的基础原则上应嵌入基岩中，其位置如遇有较厚的覆盖层，应将其基础面开挖至坚实的原生风化岩体并适当扩大基础，深度大于1m时，在标基础中心钻直径200mm孔并打入1根内径160mm、外径174mm的钢管，钻孔深度至少入岩2100mm，钢管入岩至少2000mm，管内应同期灌入水泥砂浆。

- 本技术条款3.3.3修改为；

3.3.3  坝体测点标墩选埋

(1) 测点放样于设计剖面历经的坝顶或马道上，其位置应依据剖面并利于标体施工确定。

(2) 测点标墩基础应与被观测体稳固连接，保证标墩能代表该处坝体变形，墩座四周应与马道覆盖混凝土隔开，墩座顶面与马道覆盖混凝土面齐平。

(3) 混凝土标顶部对中底盘不水平度不大于4´；水准标直接嵌于混凝土观测标墩底座并露出1cm~2cm，保证标志体平正且利于水准尺自由转动。

(4) 混凝土标墩采用统一标模制作，所用混凝土标号不低于C25，严格捣密，混凝土养护期7天后，表面刷白油漆2道，再用红油漆喷印编号。

3.4  水位监测仪器设备的安装埋设方法

本技术条款第（1）条修改为：

- 布置在大坝混凝土面板的水尺应在大坝混凝土面板浇筑完毕后设置，布置在开挖边坡的水尺应在开挖边坡锚喷完毕、混凝土护坡施工完毕后设置。水尺应定位准确，并绘出铅直中心线，精确绘制刻度。

3.7  应力监测仪器设备的安装埋设方法

3.7.4  温度计

3.7.4.2  坝体混凝土温度计的埋设

本技术条款增加内容：

(3) 埋设在沥青混凝土心墙中的温度计，一般应采用在沥青混凝土浇筑层面挖坑埋设的方式。振捣时，振捣器距温度计不小于0.6m。

3.7.4.3  库水温温度计的埋设

本技术条款修改为：

(1) 埋设在上游坝面混凝土内测量库水温度的温度计，距坝面的距离必须相同，均为100mm。温度计必须水平放置，轴线平行于坝面，其电缆向上引至坝顶监测站。

- (2) 埋设在护坡混凝土内测量库水温度的温度计，使温度计轴线平行于坡面，且距坡面50mm~100mm。在测量定位的测点处把温度计顺坡向放置，用两根16#铅丝固定在钢筋网格上，仪器电缆绑扎在顺坡向钢筋下侧并牵引到临时测站。

(3) 为了防止迎水面高压水沿电缆渗透，其水平敷设电缆周围的混凝土必须振捣密实。

第四章  合同期监测及资料整编

4.2  合同期观测

4.2.1  观测技术要求

4.2.1.1  外部变形观测

本技术条款4.2.1.1节第（4）、（5）条内容修改为：

(4) 坝体测点

1) 测点水平位移观测以水平位移监测网点为工作基点按二等边角前方交会测量方式进行，测点位移量中误差不大于±3.0mm。

2) 测点垂直位移观测起测于垂直位移监测网工作基点，按GB/T 12897-2006《国家一、二等水准测量规范》有关二等水准测量要求进行施测，利用水准测段往返测较差求得的单位权偶然中误差不大于±1.0mm/km，全网平差后的全中误差不大于±2.0mm/km。

(5) 边坡测点

1) 测点水平位移观测以水平位移监测网点为工作基点按二等边角前方交会测量方式进行，测点位移量中误差不大于±3.0mm。

2) 测点垂直位移观测起测于垂直位移监测网工作基点，按GB/T12897-2006《国家一、二等水准测量规范》有关二等水准测量之技术规定进行，利用水准测段往返测较差求得的单位权偶然中误差不大于±1.0mm/km，全网平差后的全中误差不大于±2.0mm/km。对布于险要地段上的水准测量难以进行的或因水准测量线路过长精度低的测点，可用电磁波测距代三等水准测量观测。

3) 边长观测及改正要求与水平位移监测网相同，其中边长采用往返侧。

4) 工作基点上的三角测量方式与水平位移监测网相同，同测站不分组，全部测回在同一时间段内完成。

4.2.2  巡视检查

4.2.2.3  巡查项目

本技术条款4.2.2.3节内容修改为：

（1）上、下水库大坝

1)  检查坝顶有无裂缝、异常变形、积水和植物滋生等现象；防浪墙有无开裂、挤碎、架空、错断、倾斜等情况。

2)  检查迎水坡护面或护坡有无裂缝、剥落、滑动、隆起、塌坑、冲刷、或植物滋生等现象；近坝水面有无冒泡、变浑或漩涡等现象。

3)  检查背水坡及坝趾有无裂缝、剥落、滑动、隆起、塌坑、雨淋沟、散浸、积雪不均匀融化、冒水、渗水坑或流土、管涌等现象；排水系统是否通畅；草皮护坡植被是否完好；有无兽洞、蚁穴等隐患；滤水坝趾、减压井(或沟)等导渗降压设施有无异常或破坏现象。

4)  检查坝基基础排水设施的工况是否正常；渗漏水的水量、颜色、气味及浑浊度、酸碱度、温度有无变化；基础廊道是否有裂缝、渗水等现象。

5)  检查坝体与基岩(或岸坡)结合处有无错动、开裂及渗水等情况；两坝端区有无裂缝、滑动、崩塌、溶蚀、隆起、塌坑、异常渗水、蚁穴、兽洞等。

6)  检查坝趾区有无阴湿、渗水、管涌、流土和隆起等现象；基础排水及渗流监测设施的工作状况、渗漏水的漏水量及浑浊度有无变化。

7)  检查地下水露头及绕坝渗流情况是否正常；岸坡有无冲刷、塌陷、裂缝及滑动迹象；护坡有无隆起、塌陷和其他损坏现象。

8)  需要对地质条件复杂、断层穿过以及可能存在渗漏通道区域的加强巡视检查。

（2）输水及地下厂房系统

1)  隧洞围岩。在施工期随开挖施工应检查围岩地层岩性、断层及裂隙构造发育情况、岩体裂缝、楔形体、局部危岩、地下渗水、喷锚支护结构施工质量，以及施工爆破参数控制等可能影响工程质量和运行安全等隧洞围岩工程隐患。

2)  混凝土衬砌及进出水口结构。在施工期和放空期间要注意检查：混凝土结构有无蜂窝、麻面、裂缝、位移变形、隆起、塌陷、磨损冲蚀(空蚀)、渗水、腐蚀及表层剥落等现象；有无挤碎、架空、错断；有无钢筋露头及处理情况；接缝止水是否有集中渗水现象；施工支洞等封堵及渗漏情况等。

3)  钢衬结构。要注意检查：钢衬结构焊缝施工工艺、焊接质量、裂缝或损伤；钢衬、加筋环及焊缝外观及涂装情况；回填混凝土及接触、回填、固结、帷幕灌浆等施工质量；灌浆孔、施工支洞等封堵及渗漏情况；有无隆起、塌坑情况；排水管出水、排水洞渗水情况等。

4)  机电与金属结构。要注意检查：闸门(包括门槽、支座、止水及平压阀和通气孔等)工作情况，启闭设施启闭工作情况；电气控制设备、正常动力和备用电源电源工作情况等。

5)  厂房结构。检查混凝土结构有无裂缝、位移变形、渗水、腐蚀、表层剥落等损伤；接缝止水是否有集中渗水现象等。

6)  渗流及排水设施。尤其对具有丰富地下水及高水头压力的工程，应结合厂房及主变周围分层排水廊道及排水系统设施等，对排水效果、围岩渗水等进行巡视检查。

7)  地下厂房岩壁吊车梁。对地下厂房岩壁吊车梁的巡视检查主要在承载试验期间进行，具体检查岩壁吊车梁梁体、混凝土裂缝产生和发展情况、梁体与围岩接缝变形、吊车行走过程中是否出现卡轨等。

（3）边坡工程

1)  边(滑)坡地表或排水洞有无新裂缝、坍塌发生，原有裂缝有无扩大、延伸，断层有无错动发生。

2)  地表有无隆起或下陷，边坡后缘有无裂缝，前缘有无剪切和错位出现，局部锲形体有无滑动迹象。

3)  排水沟、排水洞、排水孔、截水沟是否通畅，排水量是否正常。

4)  有无新等地下水露头，原有的渗水量和水质有无变化。

5)  支护结构、喷层表面、锚索墩头混凝土是否开裂及裂缝等开展情况。

6)  注意观察边坡上有无害虫、害兽的活动痕迹。在发现上述痕迹后，应进一步追查有无鼠穴、獾洞、白蚁窝等隐患。

7)  对于边坡上的块石护坡，应注意观察有无块石翻起、松动、塌陷、垫层流失、架空或风化变质等损坏现象。

8)  对于边坡表面排水系统，应注意观察有无裂缝或损坏，沟内有无障碍物及泥沙淤积或石缝中长草等情况，以及降雨时的排水情况。

（4）施工导流建筑物

1)  导流洞洞身洞壁有无裂缝、渗水、空蚀等损坏现象，洞身伸缩缝、排水孔是否正常。

2)  导流洞进、出水口放水期流态、流量是否正常；停水期是否有水渗漏。

3)  导流洞进、出水口有无冲刷或砂石、杂物堆积现象。

（5）监测设施

1)  监测网各观测墩与岩体连接是否牢固，有无自身滑动和倾斜迹象。

2)  水准测墩标心有无松动，测点墩与岩体是否牢固连接。

3)  地下水位观测孔孔口保护装置是否完整，锁封装置是否可靠。

4)  量水堰堰板、测针和水位计有无破损，引水沟是否畅通，沟底淤积是否已清除。

5)  各外露测点和测站的保护装置、防潮装置及接地防雷装置是否完好，工作是否正常。

6)  监测仪器电缆的引出线、监测自动化系统网络通信电缆及电源电线敷设有无异常，保护是否完整。

7) 观测房数据采集装置箱体、数据采集模块、电源装置等防雷接地措施是否完整可靠。

4.2.3   监测时间及测次要求

4.2.3.1  施工期监测的一般要求

本技术条款4.2.3.1节第（1）条内容修改为：

(1) 所有监测项目或监测仪器的监测数据采集工作按照《土石坝安全监测技术规范》(DL/T 5259-2010)、《混凝土坝安全监测技术规范》(DL/T 5178-2016)、《水电工程岩土体监测规程》(NB/T 10486-2021)、《水工隧洞安全监测技术规范》（SL764-2018）和《抽水蓄能电站输水系统排水技术规程》（DL/T1770-2017）规范规定的监测项目和频次执行，见表4.2-1~4.2-4。表中测次均系正常情况下人工测读的最低要求。如遇特殊时期（如发生大洪水、特大暴雨、地震等）和工程出现不安全征兆时，应增加频次。自动化监测可根据需要，适当加密测次。

4.2.3.2  充水试验前及过程中的观测技术要求和测次要求

本技术条款4.2.3.2节表4.2.1内容修改为：

表4.2-1  上、下库大坝监测项目及测次表

| 监测项目 | 施工期 | 首次蓄水期 | 初蓄期 | 运行期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常巡视检查 | 2次/周～1次/1周 | 1次/天～1次/2天 | 2次/周 | 1次/月 |
| 表面变形 | 1次/月～4次/月 | 4次/月～10次/月 | 2次/月～4次/月 | 1次/2月~1次/月 |
| 坝体内部变形 | 4次/月～8次/月 | 10次/月~1次/天 | 4次/月～10次/月 | 1次/月～4次/月 |
| 防渗体变形 | 4次/月 | 10次/月~1次/天 | 4次/月～10次/月 | 1次/月～4次/月 |
| 接缝变化 | 4次/月 | 10次/月~1次/天 | 4次/月～10次/月 | 1次/月～4次/月 |
| 坝基变形 | 4次/月 | 10次/月~1次/天 | 4次/月～10次/月 | 1次/月～4次/月 |
| 界面位移 | 4次/月～8次/月 | 10次/月~1次/天 | 4次/月～10次/月 | 1次/月～4次/月 |
| 渗流量 | 1次/旬～2次/旬 | 1次/天 | 4次/月～2次/旬 | 4次/月～2次/旬 |
| 坝体渗透压力 | 1次/旬～2次/旬 | 1次/天 | 4次/月～2次/旬 | 4次/月～2次/旬 |
| 坝基渗透压力 | 1次/旬～2次/旬 | 1次/天 | 4次/月～2次/旬 | 4次/月～2次/旬 |
| 防渗体渗透压力 | 1次/旬～2次/旬 | 1次/天 | 4次/月～2次/旬 | 4次/月～2次/旬 |
| 绕坝渗流（地下水位） | 1次/月～4次/月 | 10次/月～1次/天 | 4次/月～2次/旬 | 2次/月～4次/月 |
| 坝体应力应变及温度 | 4次/月～2次/旬 | 4次/月～1次/天 | 4次/月～2次/旬 | 1次/月 |
| 防渗体应力应变及温度 | 4次/月～2次/旬 | 4次/月～10次/月 | 4次/月～2次/旬 | 1次/月 |
| 上、下游水位 |  | 2次/天～4次/天 | 2次/天 | 1次/天～2次/天 |
| 库水温 |  | 1次/旬～1次/天 | 1次/月～1次/旬 | 1次/月 |
| 气温 |  | 逐日量 | 逐日量 | 逐日量 |
| 降雨量 |  | 逐日量 | 逐日量 | 逐日量 |
| 坝前淤积 |  |  | 按需要 | 按需要 |
| 冰冻 |  | 按需要 | 按需要 | 按需要 |
| 水质分析 |  | 按需要 | 按需要 | 按需要 |
| 坝区平面监测网 | 1次/年 | 2次/年 | 1次/年 | 1次/年 |
| 坝区垂直位移监测网 | 1次/年 | 2次/年 | 1次/年 | 1次/年 |
| 下游冲刷 |  |  | 泄洪后 | 泄洪后 |

注：

①表中测次均系正常情况下人工测量的最低要求，特殊时期（如发生大洪水、地震等），应增加测次。对自动化监测项目，可根据需要加密测次。在施工期坝体填筑进度快的，变形的测次应取上限；首次蓄水期库水位上升快的或施工后期坝体填筑进度快的，各项目测次应取上限。初蓄期和运行期：高坝、大库或变形，渗流等性态变化速率大时，测次应取上限；低坝或性态趋于稳定时，可取下限；但当水位超过前期运行水位时，仍需按首次蓄水执行。

②竣工验收后运行5年以上，经资料分析表明位移基本稳定的中、低坝，变形监测的测次可减少为1次/季。

③监测网中的基准点和工作基点经运行期5次以上复测表明稳定的，监测网测次可减少为1次/3年~1次/2年。

④施工期：从施工起，到水库首次蓄水为止的时期。

首次蓄水期：从水库首次蓄水到（或接近）正常蓄水位为止的时期。若首次蓄水后长期达不到正常蓄水位，则延至首次蓄水后头一年。

初蓄期：首次蓄水期后的头三年。

运行期：初蓄期后的时期。若水库长期达不到正常蓄水位，则首次蓄水三年后为运行期。

本技术条款4.3节增加内容：

4.3.5  监测资料审批

(1) 承包人应按国家、行业等规程规定，编制相关报告、提供有关监测资料。上述承包人文件均应提交监理人和发包人审批。

第五章  安全监测建筑工程

5.4钻孔

5.4.2  测缝计钻孔

本技术条款内容修改为：

对于布设在岩石与混凝土接触缝之间的测缝计，应在混凝土浇筑前在岩体中钻孔并埋设测缝计套筒，钻孔为110mm，孔深≥0.5m。

5.4.3  渗压计钻孔

本技术条款内容修改为：

在设计位置钻孔，孔径为110mm，孔深≥0.5m。

5.4.4  多点位移计钻孔

本技术条款内容修改为：

三点式位移计及四点位移计安装埋设钻孔，其开孔直径不低于Φ220mm，钻进深0.8m后，改钻孔直径Φ110mm至孔底，并保证钻孔在同一中心线上。作好地质素描，并绘制钻孔柱状图。钻孔深度应比最深锚头深0.5m，孔向朝上的监测孔，造孔深度须比最深锚头的设计深度深2m，以确保回填灌浆后最深锚头与孔壁岩石的完全粘结。钻孔结束和仪器安装埋设前均需用压力清水将钻孔冲洗干净，并保证孔口岩体牢固平整。钻孔时应注意避免与锚杆钻孔相互交错贯通。

第七章  计量与支付

7.2建筑工程

本技术条款第7.2（2）、（3）、（4）条内容修改为：

(2) 双金属标、沉降管、测斜管、测压管及地下水位观测管等管口保护装置及设施，包括保护钢管、管口管盖等安装埋设相关的所有加工配件及与其相关的土建工程量，按施工图纸所示和监理人签认的工程量，以个（套）为单位计量，按《工程量清单》所列项目单价支付。单价中包括为完成上述项目所需的土石方开挖、试验、检测、浇筑、养护、埋件、质量检查和验收等费用。

(3) 除工程量清单另有约定不取芯样外，双金属标、平面控制网网点深覆盖层观测墩、测斜管、多点位移计、测压管、渗压计（岔支管排水廊道）等的钻孔及回填，按施工图纸所示或监理人签认的取芯样钻孔数量，以米（m）为单位计量，按《工程量清单》所列项目单价支付。单价中包含取芯钻孔、清孔、回填、质量检查与验收等费用。由于承包人失误未按本技术条款相关规定取得有效芯样的钻孔不予支付。

(4) 除工程量清单另有约定取芯样外，测缝计、渗压计钻孔等的钻孔及回填，按施工图纸所示或监理人签认的钻孔数量，以米（m）为单位计量，按《工程量清单》所列项目单价支付。单价包含钻孔、清孔、回填、质量检查和验收等费用。因承包人施工失误而报废的钻孔，不予计量和支付。

本技术条款7.2节增加内容：

(6) 气象站土建以施工图纸所示，以座为单位计量，按《工程量清单》所列项目单价支付。单价包含基础开挖、混凝土浇筑、防护栏杆、防雷接地和防护标识施工所需的全部费用。

# 二、安全监测自动化技术服务篇

第一章  一般规定

1.1  说明

1.1.1  工程概况

详见第一篇。

1.1.2  安全监测布置概况

详见第一篇。

1.1.3  接入监测数据自动化采集系统的监测项目和仪器

（1） 按下列原则选择接入自动化系统的项目、测点和传感器

1) 为监视工程永久安全运行而设置的监测项目。

2) 需要进行高准确度、高频次监测而人工观测难以胜任的监测项目及测点。

3) 监测点所在部位的环境条件不宜用人工方式观测的监测项目。

4) 拟纳入自动化监测的项目已有成熟的、可供选用的监测仪器设备。

5) 测点应反映工程建筑物的工作性态，目的明确。

6) 测点选择相互呼应，重点部位的监测值能相互校核，必要时进行冗余设置。

（2）本工程拟接入自动化采集模块的监测设备见第一篇表2.3-1~表2.3-8。

（3）接入自动化的监测仪器类型

根据监测设计招标文件中仪器设备选型情况，确定接入本工程监测自动化系统的仪器类型为振弦式、差阻式、电阻式、数字量、标准量仪器等。

（4）根据以上原则本工程枢纽拟接入自动化系统传感器数量为1524个，具体见下表1.1-2～1.1.4，接入前应进行仪器可靠性、稳定性鉴定工作，剔除异常测点。自动化系统接入的仪器数量根据施工详图仪器布置数量和仪器的成活数量确定。

表1.1-2 上水库工程接入监测数据自动采集系统仪器一览表

| 序号 | 自动化测站位置 |  | 自动化测站编号 | 数据采集单元箱（台） | 数据采集模块类型 | 8通道模块数量（个） | 16通道模块数量（个） | 32通道模块数量（个） | 接入仪器数量（支） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上水库大坝 | 坝后1#观测房 | SK1 | 2 | 振弦式 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 2 |  |  |  |  | 差阻式 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 3 |  |  |  | 1 | 电位器式 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 4 |  |  |  | 1 | 引张线式水平位移计专用 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 |  |  |  | 1 | 水管式沉降仪专用 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 |  |  |  | 1 | 数字量 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 8 |  |  |  | 1 | 柔性测斜仪专用 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 |  | 坝后2#观测房 | SK2 | 1 | 振弦式 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 |  |  |  | 1 | 引张线式水平位移计专用 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 |  |  |  | 1 | 水管式沉降仪专用 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 |  | 坝后3#观测房 | SK3 | 1 | 振弦式 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 14 |  |  |  | 1 | 引张线式水平位移计专用 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 |  |  |  | 1 | 水管式沉降仪专用 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 |  | 坝后4#观测房 | SK4 | 1 | 振弦式 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 17 |  |  |  | 1 | 电位器式 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 18 |  |  |  | 1 | 引张线式水平位移计专用 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 |  |  |  | 1 | 水管式沉降仪专用 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 |  |  |  | 1 | 数字量 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 22 |  | 坝后5#观测房 | SK5 | 1 | 振弦式 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 23 |  |  |  | 1 | 引张线式水平位移计专用 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 |  |  |  | 1 | 水管式沉降仪专用 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 |  | 坝肩6#观测房 | SK6 | 1 | 振弦式 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 26 |  | 强震监测站1 | SK7 | 1 | 强震动加速度仪 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 上水库强震自由场测站 | 强震监测站2 | SK8 | 1 | 强震动加速度仪 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 上库进出水口 | 进出水口启闭机房 | SK9 | 3 | 振弦式 | 0 | 1 | 2 | 77 |
| 29 |  |  |  |  | 标准量 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 上水库气象站 | 气象站 | SK10 | 1 | 电阻式 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  |  |  | 数字量 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 31 | 上水库1#弃渣场 | 1#弃渣场监测站 | SK11 | 1 | 振弦式 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 32 | 上水库2#弃渣场 | 2#弃渣场监测站 | SK12 | 1 | 振弦式 | 1 | 0 | 0 | 6 |
|  | 合计 |  |  | 30 |  | 21 | 5 | 3 | 203 |

表1.1-3 下水库工程接入监测数据自动采集系统仪器一览表

| 序号 | 自动化测站位置 |  | 自动化测站编号 | 数据采集单元箱（台） | 数据采集模块类型 | 8通道模块数量（个） | 16通道模块数量（个） | 32通道模块数量（个） | 接入仪器数量（支） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下水库大坝 | 坝后1#观测房 | XK1 | 2 | 振弦式 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 2 |  |  |  |  | 差阻式 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 3 |  |  |  | 1 | 引张线式水平位移计专用 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 |  |  |  | 1 | 水管式沉降仪专用 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 |  |  |  | 1 | 数字量 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6 |  | 坝后2#观测房 | XK2 | 2 | 振弦式 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 7 |  |  |  |  | 差阻式 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 8 |  |  |  | 1 | 引张线式水平位移计专用 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 |  |  |  | 1 | 水管式沉降仪专用 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 |  | 坝后3#观测房 | XK3 | 2 | 振弦式 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 11 |  |  |  |  | 差阻式 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 12 |  |  |  | 1 | 引张线式水平位移计专用 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 |  |  |  | 1 | 水管式沉降仪专用 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 |  | 右岸4#观测房 | XK4 | 3 | 振弦式 | 0 | 0 | 2 | 55 |
| 15 |  |  |  |  | 差阻式 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 16 |  | 左岸5#观测房 | XK5 | 1 | 振弦式 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 17 |  | 强震监测站1 | XK6 | 1 | 强震动一体机 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 下水库强震自由场测站 | 强震监测站2 | XK7 | 1 | 强震动一体机 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 下水库进出水口 | 进出水口启闭机房 | XK8 | 3 | 振弦式 | 1 | 0 | 0 | 4 |
|  |  |  |  |  | 差阻式 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|  |  |  |  |  | 标准量 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 20 | 下水库 放水管出口 | 放水管出口阀室 | XK9 | 1 | 振弦式 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 21 | 下水库气象站 | 气象站 | XK10 | 1 | 电阻式 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 |  |  |  |  | 数字量 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | 合计 |  |  | 24 |  | 16 | 4 | 4 | 188 |

表1.1-4  输水发电系统工程接入监测数据自动采集系统仪器一览表

| 序号 | 自动化测站位置 |  | 自动化测站编号 | 数据采集单元箱（台） | 数据采集模块类型 | 8通道模块数量（个） | 16通道模块数量（个） | 32通道模块数量（个） | 接入仪器数量（支） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主厂房 | 主厂房安装间下游边墙 | CF1 | 9 | 振弦式 | 0 | 1 | 8 | 248 |
| 2 | 副厂房 | 副厂房下游边墙 | CF2 | 1 | 振弦式 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 3 | 安装间 | 安装间下游边墙 | AZJ1 | 1 | 振弦式 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 4 | 主变洞 | 主变洞下游边墙 | ZB1 | 2 | 振弦式 | 0 | 1 | 1 | 48 |
| 5 | 尾闸室交通洞 | 尾闸室交通洞 | WZ1 | 4 | 振弦式 | 0 | 1 | 3 | 102 |
| 6 | 上层排水廊道 | 上层排水廊道 | LD1 | 3 | 振弦式 | 2 | 1 | 0 | 24 |
| 7 | 中层排水廊道 | 中层排水廊道 | LD2 | 1 | 振弦式 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 8 | 下层排水廊道 | 下层排水廊道 | LD3 | 1 | 振弦式 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 9 | 进场交通洞 | 进场交通洞 | JTD1 | 1 | 振弦式 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 10 | 通风兼安全洞 | 通风兼安全洞 | TFD1 | 1 | 振弦式 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 11 | 1#施工支洞 | 1#施工支洞堵头出口 | SZ1 | 1 | 振弦式 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 12 | 2#施工支洞 | 2#施工支洞堵头出口 | SZ2 | 1 | 振弦式 | 0 | 1 | 4 | 24 |
| 13 | 3#施工支洞 | 3#施工支洞堵头出口 | SZ3 | 4 | 振弦式 | 1 | 3 | 5 | 98 |
| 14 | 5#施工支洞 | 5#施工支洞堵头出口 | SZ4 | 2 | 振弦式 | 0 | 2 | 5 | 52 |
|  | 合计 |  |  | 32 |  | 3 | 8 | 21 | 701 |

1.1.4  安全监测自动化系统概况

广西贵港抽水蓄能电站工程安全监测自动化系统按照《大坝安全监测自动化技术规范》（DL/T 5211-2019）、《大坝安全监测数据自动采集装置》（DL/T 1134-2022）要求并结合本工程特点进行设计，采用分布式系统，设置现场观测站和中心交换机，采用以光纤为主的通信方式构建现场通信网络，并接入现场数据湖和南网云平台实现统一控制管理。

安全监测自动化系统由电厂现场数据湖、南网云平台、电厂网络中心、网络汇聚点、现场观测站和各监测部位的传感器组成。现场数据湖和电厂网络中心设置在业主营地综合办公楼，网络汇聚点位于现场通讯机房，现场观测站分布在各建筑物现场，南网云在南方电网储能公司广州番禺集控中心可以访问登录。

传感器接入观测站内的数据采集单元箱，每个采集单元在系统分布式网络结构中是相对独立的，各采集单元有其自身的日历和时钟，可完成监测数据采集、A/D转换、工程单位转换，或接受采集计算机的指令完成有关操作等。由于光缆传输数据的优越性及可靠性，电厂网络中心与现场观测站之间采用光缆实现网络通信。

为确保系统电力稳定，系统设备从指定配电箱的专用、独立观测电源引入220V交流电对设备进行供电。系统设备均考虑接地，对于户外露天设备及线路均采取接地、防雷、隔离等措施，以确保系统安全运行。

为满足工程运行安全监控管理和监测信息报送要求，在电厂网络中心内预留信息接口，并开放自动化系统的通信规约。

1.1.5  监测数据自动采集系统组成

1.1.5.2  电厂网络中心

电厂网络中心设置在业主营地办公楼内，配置1台中心站交换机（网管式），主交换机的通信接口、系统设备供电接口由发包人提供。

1.1.5.3 网络汇聚点

网络汇聚点布置在现场通讯机房（上水库配电机房、下水库配电机房、地下厂房及开关站），其中地下厂房通讯机房内配置1台中心站交换机，现场层所有观测站通讯光缆相应引至现场各通讯机房，并通过主干光纤网络通讯信号传输至业主营地综合办公楼电厂网络中心。主交换机或者路由器的通信接口、系统设备供电接口由发包人提供，由本标承包人负责将光缆接入主交换机。

1.1.5.4  现场观测站

上水库工程现场观测站分布在上水库进/出水口启闭机配电房、主坝坝后1#观测房、主坝坝后2#观测房、主坝坝后3#观测房、主坝坝后4#观测房、主坝坝后5#观测房、主坝右岸坝肩6#观测房、气象站、强震监测站（2个）、上水库1#弃渣场、上水库2#弃渣场，共计12个现场观测站。

下水库工程现场观测站分布在水库进/出水口启闭机配电房、大坝坝后1#观测房、大坝坝后2#观测房、大坝坝后3#观测房、大坝右岸4#观测房、大坝左岸5#观测房、放水管出口阀室、气象站、强震监测站（2个）等部位，共计10个现场观测站。

- 输水发电系统工程现场观测站分布在主厂房安装间下游边墙、副厂房下游边墙、安装间下游边墙、主变洞下游边墙、尾水闸门室交通洞、上层排水廊道、中层排水廊道、下层排水廊道、进场交通洞、通风兼安全洞、1#、2#、3#施工支洞和5#施工支洞堵头出口等位置，由一个或者多个数据采集装置组成，共计14个现场观测站。

数据采集装置布置在现场各观测站内，接入各类传感器，负责数据采集、数据暂存和数据上传；通讯模块具有以太网接口，底层支持TCP/IP协议，支持MQTT协议。现场观测站电源可从指定配电箱的专用监测电源引入或采用太阳能供电装置供电。

1.1.5.5  现场通讯网络

自动化监测系统采用分布式体系结构，采用分布式体系结构能够保障整个系统的稳定性与可靠性，即使一个数据采集装置出现问题也不会影响整个系统的运行，各个数据采集装置并行采集和数据上送。

上水库各部位观测站一同采用通讯光缆引至上水库配电机房，最后通过主干光纤网络通讯信号传输至业主营地综合办公楼电厂网络中心。

下水库各部位观测站一同采用通讯光缆引至下水库配电机房，最后通过主干光纤网络通讯信号传输至业主营地综合办公楼电厂网络中心。

地下厂房各部位观测站均采用通讯光缆引至地下厂房通讯机房，最后通过主干光纤网络通讯信号传输至业主营地综合办公楼电厂网络中心。

现场观测站和南网云服务器之间的监测网络控制模式总体结构见图1.1.5-1。

图1.1.5-1  监测自动化系统网络图

1.2  合同工作范围及内容

1.2.1  工作范围

本工程实施的区域范围包括上水库、下水库、输水建筑物、地下厂房、开关站边坡等，本合同的工作范围如下（但不限于）：

- 本标承包人按本《技术文件》及监理批准的设计图纸、技术要求、设计通知等文件承包本工程范围内所有强震监测设备、永久安全监测自动化系统设备、仪表及材料的采购、运输、保管、检验与率定、安装埋设及试运行与验收等工作，以及线缆敷设安装相关的土建工作；负责监测仪器设备和设施的维护、保养、管理、维修及缺陷修复或更换、成品保护，并应做好监测仪器设备的保护和醒目警示标识等。

（2）按设计图纸文件要求进行监测自动化系统管线的预埋；自动化设备及设施的维护及缺陷处理等。

（3）负责引水和尾水的充排水压力变送器传感器接入数据采集模块。引水充水信号从球阀上游测压管压力变送器接入，信号为标准量（4~20Ma）；尾水水位信号从尾水闸门下游的测压管压力变送器接入，信号为标准量（4~20Ma）。负责定制开发水道充水界面，形象显示水道内水位、充水速率、充水量，并显示水道充排水主要相关的安全监测值（如水道周边渗压计等）。

（4）负责分别在现场数据湖、南网云三区、南网云四区、南网云DMZ区部署相应安全监测系统。

（5）负责配合完成现场数据湖、南网云三区、南网云四区、南网云DMZ区的所有安全监测系统入网安评和等保测评，并完成整改，在入网安评和等保测评通过后方可投入运行和验收。

（6）协助发包人开展电厂网络中心与南网云平台联网调试工作。

（7）协助发包人开展与大坝中心的数据报送工作；协助将本系统数据接入到发包人大坝安全在线监控平台。

（8）在自动化系统形成后和系统移交前，录入人工观测数据，并完成日常观测数据采集及与监测资料整理、综合分析、专项及竣工验收等工作。

（9）负责整理通信协议、通信报文、数据库表结构、程序设计说明书等文件，提交给发包人。

(10) 按合同约定的时间段、格式、内容等向发包人移交整理通信协议、通信报文、数据库表结构、程序设计说明书及其技术档案资料，为发包人永久监测人员接收安全监测自动化系统提供必要的条件，并为发包人提供安全监测自动化系统培训技术服务。

(11) 与各土建标段的配合工作，并为土建标提供技术指导。

1.2.2  工作内容

(1) 在上述工程项目范围内，承包人应负责完成：

- 所有工程的施工、完工和维护，及缺陷修复或更换、成品保护，并应做好监测仪器设备的保护和醒目警示标识等。

- 按合同提供完成监测工作必须的劳力、施工工具、仪器设备、材料。

- 为完成承建工程项目所需的所有临时工程的设计、建设、运行维护、拆除、撤离等，包括临时现场观测站的建设和拆除。

- 监测管理站应预留监测数据人工测读接口。

- 负责强震监测项目相关的监测仪器设备采购、运输、保管、检验与率定、安装埋设、调试等。

- 负责工程量清单中备品、备件的监测仪器设备的采购、运输、保管、率定、检验测试、质量检查和验收等各项工作。

- 为完成承建工程所有与有关各方的协调配合工作。

8）监测自动化系统实施

- ① 自动化设备的安装和网络架设

根据施工图纸要求和监理人指示，完成自动化监测设备的安装、网络架设、工程安全监测管理软件的配置。

- ② 合同期监测

自动化监测设备安装、调试完毕后，按本技术条款和有关技术要求立即开展监测采集工作，直至向发包人移交自动化监测系统为止。负责自动化系统形成前的人工观测数据录入信息管理系统；负责现场观测站自动化仪器接入测量单元；负责从永久现场观测站采集单位采集数据录入信息管理系统。

- ③ 数据采集、馈控

对自动化采集系统进行系统管理维护、数据传输、常规数据整理、整编等；对监测异常的数据先进行系统复核，确定监测数据有异常应提醒安全监测系统标进行数据复核。

9）系统集成

采用单一界面的工程安全监测管理软件对枢纽区电测仪器自动化系统实现通讯、数据采集和控制等功能的系统集成。

10）完工移交

负责所有自动化设备硬件、软件和监测资料(包括电子文档) 的移交，并为发包人接收监测工作提供必要的条件等。

11）人员培训

完工移交前，承包人需为发包人和电站运行人员对安全监测自动化系统进行培训，若人员发生变动时，需补充培训人员。

12）承包人应对监测资料保密，不得将监测资料提供给与本工程无关的其他单位和个人，否则应对由此造成的后果承担责任。

- 13）承包人应按发包人要求无条件配合工程缺陷处理和后续验收工作。

(2）根据本《技术条款》、图纸或监理人的指示，承包人应负责完成工程量清单规定的安全监测土建工作内容包括(但不限于) ：

- 所有线缆的敷设、穿管保护、沟槽开挖及回填、防雷保护工作。

(3) 根据本《技术文件》、图纸或监理人的指示，承包人应提供监测仪器和实施监测所需的任何配套材料、设施及土建工作，包括(但不限于)如下各项：

- 机械加工件；

- 仪器安装配件；

- 电缆沟；

- 保护管；

- 电缆、光缆穿线孔；

- 与仪器安装埋设有关的所有沟槽开挖及回填、仪器安装埋设；

- 其它要求承包人外购、加工的器材等。

1.2.3  与其他标工作界面

1.2.3.1  其他工程分标说明

属于本工程并与本合同工程相关联，但不属于本标承包人承担的工程项目将由发包人委托其他承包人承担，本标承包人在施工过程中应按监理人的指示为其他承包人施工提供方便。这些项目包括(但不限于) ：

（1）上水库土建工程施工标(QX/C1标)

主要工作内容包括：

1) 上水库钢筋混凝土面板堆石坝；

2) 上水库混凝土防渗墙土石坝；

3) 上水库库周防渗及库岸防护；

4) 上水库扩库开挖及支护；

5) 上水库进/出水口的开挖支护、基础处理及混凝土浇筑；

6) 生态流量管；

7) 4号道路、18号道路的建设、管理、维护及养护工作；

8) 业主营地、永久设备库及特品仓库场地平整；

9) 厂坝区供水系统：包括上水库打井取水、业主营地围墙外净水站和清水池以

及上水库取水点至清水池、净水站和上水库进出水口启闭机房消防补水泵至永久设备库管线工程；

10) 上水库相关观测房、启闭机房、阀室、配电房、柴油发电机房等房屋建筑的土建、建筑装修、给排水等；

11) 上水库库区清理；

12) 上水库区域安全监测土建施工，包括观测房、量水堰土建部分、观测便道以及安全监测仪器安装和埋设所需的钻孔、钻孔回填、槽挖、槽挖回填等工作；

13) 上下库连接路（桩号K0+595.025～K7+876.111段）的后期维护；

14) 施工期安全监测；

15) 库区内勘探孔封堵；

16) 上水库进/出水口拦污栅（含栅叶、栅槽）安装，上水库进/出水口事故闸门（含门叶、门槽、启闭机）安装与调试；

17) 上水库进/出水口和事故闸门井水力监测埋管及附件的采购及安装；

18) 上水库生态流量系统机电设备安装和调试，范围包括工作阀、检修阀、流量计、管路及附件、电缆及附件、本系统的其他附属设施及部件；

19) 上水库柴油发电机房、配电房和启闭机房的给排水管路及附件的采购、安装及调试；

20) 上水库区域厂坝区供水系统中设备、管路、阀门、附件、自动化元件等的采购、安装和调试；施工期厂坝区供水系统的运行、维护与管理等；

21) 上水库照明工程的采购及安装和调试上水库照明工程的采购及安装和调试；

22) 上库进/出水口启闭机室、阀室、配电房等电气一次电缆预埋管、电缆桥支架、基础埋件的采购、安装与防腐，照明设备的采购、安装；

23) 上水库区域（包括观测房、启闭机房、阀室、配电房、柴油发电机房等）通风空调系统的采购及安装、调试等工作；

24) 现地电控柜的安装，以及现地控制柜至设备的电缆采购、敷设；

25) 接地工程(包括上水库大坝接地采购与安装；配电房、启闭机室、阀室等范围内构筑物接地采购与安装；上水库接地网采购与安装)。

（2）下水库土建工程施工标(QX/C2标)

主要工作内容包括：

- 下水库沥青混凝土心墙堆石坝；

- 下水库库岸防护；

- 下水库扩库开挖及支护；

- 下水库进/出水口开挖及支护、基础处理及混凝土浇筑；

- 竖井式泄洪兼导流洞、放水底孔闸门井；

6) 放水底孔、生态流量管及灌溉管；

7) 上下库连接道路下游段（K0+000.00～K0+595.025）；

8) 2号道路、3-1号道路、3-2号道路、5-1号道路、5-2号道路、8号道路的建设、管理、维护及养护工作；

9) 下水库相关观测房、启闭机房、阀室、配电房、柴油发电机房等房屋建筑的土建、建筑装修、给排水等；

10) 下水库放空管泄放阀（锥形阀）及其附属设备安装和调试；

11) 下水库生态流量系统机电设备安装和调试，范围包括工作阀、检修阀、流量计、管路及附件、电缆及附件、本系统的其他及其附属设施及部件；

- 12) 下水库放水管进口拦污栅、事故闸门的水力测量系统埋管采购及安装；

- 13) 下水库进/出水口水力测量系统埋管采购及安装；

- 14) 下水库检修闸门上游侧渐变段靠近厂房端（桩号尾主0+000.000）至下水库进/出水口埋管（DN400公用供水总管）的安装；

- 15) 下水库柴油发电机房、配电房和启闭机房的给排水管路、设备及附件的采购、安装；

- 16) 下水库照明工程的采购及安装和调试；

- 17) 下水库接地工程的采购及安装和调试；

- 18) 下库启闭机室、阀室及配电房等电气一次电缆预埋管、电缆桥支架、基础埋件的采购、安装与防腐，照明设备的采购、安装；

- 19) 下水库区域（包括观测房、启闭机房、阀室、配电房、柴油发电机房等）通风空调系统、给排水系统的采购及安装、调试等工作；

- 20) 下水库进/出水口拦污栅（含栅叶、栅槽）安装，下水库进/出水口检修闸门（含门叶、门槽、启闭机）安装与调试、下水库放水管进口拦污栅（含栅叶、栅槽）采购和安装、下水库放水管进口事故闸门门槽采购和安装、下水库放水管进口事故闸门门叶和启闭机的安装与调试；

- 21) 下水库安全监测土建施工，包括观测房、量水堰土建部分、观测便道以及安全监测仪器安装和埋设所需的大坝填筑料沟槽开挖及回填等；

- 22) 下水库库底清理；

- 23) 施工期安全监测；

- 24) 进场道路的后期管理及维护；

- 25) 下水库初期蓄水工程相关工作；

- 26) 充排水试验配合；

- 27) 环保水保工程；

- 28) 库区内勘探封孔；

- 29) 下水库区域包括开关站高位消防水池、下水库进出水口启闭机房开关站消防水池补水泵至高位消防水池及至开关站围墙外管线工程；

- 30) 本合同约定应由承包人负责的其他工作，以及配合工作。

（3）输水发电系统工程标(QX/C3标)

1) 输水系统工程主要工作内容包括：

- ① 上平洞、上竖井、中平洞、下竖井、下平洞、岔管与支管、排水廊道，以及尾水隧洞、尾水调压井等部位的土石方明挖、洞挖、井挖、支护、排水、混凝土工程、钢筋制安、钻孔和灌浆等；

② 引支压力钢管及其部件安装，尾支钢管及其部件采购、制作（含部分安装）。

③ 水道堵头，包括堵头进人孔的制造、安装，以及闷头的安装；

④ 勘探钻孔封堵；

⑤ 引水和尾水系统充(排)水试验。

2) 厂房系统工程主要工作内容包括：

- ① 主厂房（含空调机房）、副厂房、安装间、母线洞、主变洞、主变运输洞、尾闸室等部位的石方洞挖、支护、排水及部分混凝土工程、钢筋制安、钻孔和灌浆等；排水廊道、排烟风道、排风竖井及排风平洞、通风兼安全洞靠副厂房侧20m扩挖部分、高压电缆出线洞1、高压电缆出线洞2、电缆交通洞、尾闸运输洞、主厂房至尾闸洞交通洞、尾闸联系廊道等部位的土石方明挖、洞挖、井挖、槽挖、支护、排水及部分混凝土工程、钢筋制安、钻孔和灌浆等；

- ② 地面开关站场平、开挖边坡支护、地下室及沟槽开挖、建筑工程，包含GIS楼、继保楼、出线平台、柴油发电机房、门卫室、场平道路、排水沟及电缆沟、出线构支架及其基础。开关站室内室外给排水系统和消火栓供水系统管路、阀门及附件的采购、安装和调试；

- ③ 排风竖井平台场平、开挖边坡支护、排风竖井机房等房屋建筑的土建、建筑装修、给排水、防雷接地、照明由本标负责；

④ 17号道路工程。

3) 预埋件、金属结构及机电设备安装；

① 地下主厂房及尾闸室岩壁吊车梁一期混凝土埋件的采购、制作、安装。

② 地下厂房安装间一期混凝土内埋管、埋件的采购及安装。

③ 尾闸室下游侧钢管方变圆渐变段末端至下游检修闸门上游侧渐变段前端（桩号尾主0+000.000）的尾水隧洞内埋管的安装（DN400公用供水总管）。

④ 尾水调压室的水力量测埋管及附件的采购及安装。

⑤ 开关站内附属建筑等（包括柴油发电机房、油罐室、开关柜室、门卫室等）本标段范围内通风空调系统的采购及安装、调试工作。

⑥ 接地工程

引水主洞、尾水主洞、高压电缆洞（含高压电缆洞独立段）、排水廊道、尾调通风洞、尾闸洞、尾闸联系廊道、尾闸运输洞兼尾闸通风洞、主变洞、主副厂房洞、母线洞、开关站内建筑等本标段范围内接地系统及预埋管采购与敷设。

⑦ 电气一次设备采购及安装工程

开关站内建筑的防雷接地、照明设备、电缆桥支架的采购、安装。

⑧ 地下厂房内桥机吊车梁顶面通行的水平生命线防坠系统工程。

⑨ 主变运输洞衬砌埋管及安装。

4) 安全监测土建工程

永久安全监测土建施工，包括量水堰土建部分、电缆保护管回填灌浆、监测仪器安装和埋设相关的造孔及取芯（除边坡和地质探洞监测设备的钻孔、输水隧洞沿线地下水位观测孔的钻孔外）等。

5) 施工期安全监测。

6) 本合同约定应由承包人负责的其他工作，以及配合工作。

（4）机组及辅助设备采购标(EM1标)

包括水泵水轮机及其附属设备(含调速器、进水阀等)、发电电动机及其附属设备（含励磁等）、尾水事故闸门液压启闭设备及控制系统、门槽盖板（不含闸门、门槽金属结构）等设备的采购、通风空调设备管路及附属设备、下水库放水底孔出口工作阀门、上下水库生态放水管所有金结结构设备、辅助设备等的采购；机组调试等。

(5) 机电设备安装工程标

发包人另行招标委托其他承包人负责肘管安装、主机间一期、二期混凝土和地下副厂房混凝土浇筑及其相应埋件安装、主副厂房机电设备的安装；岩壁吊车梁上的永久桥机及轨道安装(含二期混凝土浇筑)；主厂房吊顶网架及防水工程；主变洞一期、二期混凝土浇筑及其相应埋件安装、主变洞地下回车场钢结构装修屋盖；母线洞混凝土浇筑及其相应埋管埋件安装；建筑装修工程；尾闸室机电及金结设备的安装工程、混凝土浇筑工程；尾水管扩散段出口到尾闸室下游侧钢管方变圆渐变段末端之间的尾水钢支管、尾闸门槽埋件、水机埋管及尾闸安装以及相应的混凝土回填、浇筑以及灌浆。机电设备安装工程标负责水机埋管在尾水钢支管上的开孔、补强。

全厂（地下厂房、开关站、上下库配电系统）机电设备和金属结构设备安装，全厂（地下厂房）照明系统采购及安装，全厂（地下厂房、开关站、上下库）电缆、桥支架、接地材料等辅材采购及安装（不含500kV主变、GIS、高压电缆及电力二次系统等送出工程设备）、计算机监控系统安装调试、继电保护安装调试和全厂保护整定计算（包括厂用电和主回路设备）、控制电源系统安装调试、公用设备控制系统安装调试、机械钥匙闭锁系统安装调试、接入系统二次系统安装调试、通风空调系统安装调试、通风空调系统设备安装与调试（地下厂房、开关站GIS楼及继保楼）。

(6) 起重设备采购标

起重设备标包括：主厂房、尾闸室、重型仓库、出线厂GIS室等整个电站的桥式起重机的采购。

1.2.3.2  本标与其他标工作界面

（1） 机电安装工程标负责引水和尾水的充排水压力变送器传感器的采购、安装及电缆敷设至数据采集模块之前，本标承包人负责将传感器电缆接入数据采集模块，并把传感器监测数据资料录入信息管理系统，以及对水位、水量、充水速率等界面显示按业主要求定制开发。

（2）主干通讯光缆由信息通信标负责，本标承包人负责在现场通讯机房（上水库配电机房、下水库配电机房、地下厂房及开关站）接入主干通讯光缆。

（3） 本标承包人应服从土建标承包人施工现场的安全管理，遵守文明施工和现场安全的相关规定，维护作业面的工作环境。

- （4）土建承包人为本标承包人进行监测设备的埋设、监测数据的采集提供方便，包括提供供水、供电、供风接口，提供施工通道、施工照明、脚手架、平台、升降台车等，做好相应的配合工作。

1.2.4  控制性工期

1.2.4.1  主体工程控制性工期

详见第一篇。

1.2.4.2  本标控制性工期

本标开工时间以监理人下发进场通知书（暂定2025年3月1日）为准，本标计划服务期为监理人下发进场通知书起至贵港抽水蓄能电站全项目通过竣工验收后一年，具体以实际发生工期为准。除承包人原因外，若实际开工时间滞后，各部位安全监测自动化系统的阶段性控制工期应与相应土建项目的阶段性控制工期相协调。

本标应根据主体工程的施工进度及条件及时实施安全监测自动化系统工程，在上、下水库蓄水和1#机组有水调试前分别设备临时或永久现场观测站，完成上水库、下水库和输水发电系统线缆相对集中的自动化监测设施安装。在上、下水库蓄水和1#机组有水调试前1个月分别完成各部位自动化监测设施的安装及软件调整；在所有永久现场观测站自动化监测设备及软件安装调试完成后进行完工预验收；试运行期为1年，正式验收应在试运行期满时进行。

## 第二章  自动化监测设备

2.3  自动化监测设备主要技术指标

本合同使用的设备主要技术指标要求见表2.3-1，投标人选择的设备主要技术指标必须能满足这些指标。

# 表2.3-1自动化监测设备主要技术指标

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强震动加速度仪（一体机） | 1、传感器：三分向一体、力平衡电子反馈； 量程：±4g；满量程输出：±9.3467V（双端）； 灵敏度：±2.5V/g(0.2549Vs2/m)；横向灵敏度：优于1%； 频带范围：DC-250Hz(-3db)；线性度：优于0.1%； 动态范围：>150dB；噪声均方根值 < 10−6 g；零点漂移：< 500 ug/℃。 2、记录器：ADC：24位；动态范围：大于135dB@100sps； 采样率：≥200sps；事件前后预存时间≥30s；失真度：优于-100dB； 触发方式：阀值触发，STA与LTA差、比值触发、手动触发等； 接口：至少一路RS232/RS485串行口，一路标准10M/100M以太网接口。 3、整机性能：时钟稳定性：优于0.5ppm； 时间同步误差：小于0.01mS（GPS授时）； 输出灵敏度：2384uV/gal；存贮介质：8GB 工业级宽温CF卡。 4、工作温度:-20℃～+65℃，相对湿度(RH)：小于90%； 设与仪器配套的支架及机箱，机箱防护：IP67。 5、应当采用符合国家标准、行业标准和中国地震局规定的技术要求的设备，并通过地震局入网定型。 |
| 2 | 防雷、电源控制器 | 1、输入AC160-265VAC ，独立开关； 2、蓄电池：100AH；充电：DC13.8V/30A，正负极反接保护； 3、负载输出：1路DC12V/6A，1路24V/3A，1路5V/4A ； 4、负载输出功率：160W（72W+72W+20W）； 5、效率：大于80%； 6、波纹：小于100mV； 7、工作环境：相对湿度95%，温度-30-+65℃； 8、存储温度：-40-+85℃； 9、电瓶保护策略：充电输出具有过压，过流保护； 10、充电过程：恒压限流式； 11、内置最大放电电流大于5KA避雷模块； 12、指示灯：每路工作指示灯，正常绿灯故障灭。 |
| 3 | 数据采集单元箱 | 1、通道数：标准配置8～32个通道，即1～4个数据采集智能模块。 - 2、工作电源：交流：电压：220×(1±10%) V或36×(1±10%)V， - 频率：50×(1±2%)Hz；直流：6V～24V。 3、工作温度：-25℃～+60℃；工作湿度：≤95%。 4、装置的平均无故障时间（MTBF) ≥6300h，平均维修时间（MTTR) ≤1h。 5、防护等级：IP64；功耗不宜过大，至少满足待机<1W，测量<3W。 6、配置通讯防雷模块和电源防雷模块，含接地铜线。 7、系统应满足GB/T17626.3中试验等级1要求的防射频电磁场辐射干扰能力； 8、系统防雷电感应：地下安装时不低于500W，地面安装时不低于1500W，以及GB/T17626.5中试验等级3级的防浪涌冲击能力； 9、 配备蓄电池：在断电时，每天2次的采集频率下，可以连续工作3天以上。输出电压：12V，容量：10Ah。 10、电源管理：具有电源监视、备用电源切换等功能。 11、具有自动加热除湿功能。 |
| 4 | 振弦式数据采集模块（8通道）/（16通道）/（32通道） | - 1、通道数：8、16、32通道；接入传感器信号输出类型：振弦式。 2、测量范围：频率：400Hz～5000Hz、温度：-20℃～+80℃； - 分辨力：频率：0.1Hz、温度：0.1℃；准确度：频率：≤0.2Hz、 - 温度：≤0.5℃。 3、测量方式：包括定时、单检、巡检、选测或任设测点群等应答式采集和定时自报式采集。 4、定时采集周期：两次采集最小时间间隔不大于10min，可根据需要设置；采集时间：接入非驱动控制测量类监测仪器时，单点测量一次的时间≤30s/点，16通道选点测量一次的时间不超过5min，32通道选点测量一次的时间不超过10min。 5、数据存储容量：在通道接满情况下，应能存储1000测次采集数据。 6、数据缺失率：≤3%。 7、具有人工比测接口。 - 8、通信接口：具有以太网接口，100/1000M自适应速率，支持TCP/IP协议和MQTT协议；提供通信协议及通信报文。 |
| 5 | 差阻/电阻式仪器数据采集模块（8通道） | - 1、通道数：8通道；接入传感器信号输出类型：差阻式/电阻式。 2、测量范围：电阻值0.01Ω～120.02Ω，电阻比0.8000～1.2000。 3、测量精度：电阻和¦△RT¦≤0.02Ω，电阻比¦△T¦≤0.0002。 4、分辨率：电阻：0.01Ω，电阻比Z：0.0001。 - 5、通信接口：具有以太网接口，100/1000M自适应速率，支持TCP/IP协议和MQTT协议；提供通信协议及通信报文。 |
| 6 | - 电位器式仪器数据采集模块（8通道） | - 通道数：8通道；接入传感器信号输出类型：标准电位器； 2、测量范围：电阻比0~1.0000 3、精度：≤0.05%F.S； 4、.分辨率：≤0.01% F.S； 5、测量时间：≤1秒； 6、储存容量：≥100次； 7、工作温度：-10℃~+60℃； 8、工作湿度： 5%-95%RH（无凝结）。 9、通信接口：具有以太网接口，100/1000M自适应速率，支持TCP/IP协议和MQTT协议；提供通信协议及通信报文。 |
| 7 | 标准量仪器数据采集模块（8通道） | - 1、通道数：8通道；接入传感器信号输出类型：标准电流式（4~20mA）。 2、测量范围：电流测量范围：4.000mA～20.000mA； - 分辨力：不大于0.01% FS；准确度：不大于0.05%FS。 - 3、通信接口：具有以太网接口，100/1000M自适应速率，支持TCP/IP协议和MQTT协议；提供通信协议及通信报文。 |
| 8 | 数字式数据采集模块（8通道） | - 1、通道数：8通道；接入传感器信号输出类型：RS485接口类型。 2、应用层协议：兼容MODBUS； 3、通信接口：具有以太网接口，100/1000M自适应速率，支持TCP/IP协议和MQTT协议；提供通信协议及通信报文。 |
| 9 | 引张线式水平位移计专用数据采集模块（8通道） | - 1、通道数：8通道；接入传感器信号输出类型：引张线式水平位移计。 - 2、测量范围：电阻比（Z）0.0000～1.0000。 3、分辨率：≤0.01%FS；准确度：≤0.05%FS。 4、储存容量：＞300次； 5、工作温度：-25℃~+60℃； 6、要与安全监测仪器设备安装施工标采购设备兼容。 |
| 10 | 水管式沉降仪专用数据采集模块（8通道） | - 1、通道数：8通道；接入传感器信号输出类型：水管式沉降仪。 - 2、测量范围：0~20mA； 3、分辨率：≤0.1%FS；准确度：≤0.05%FS； 4、储存容量＞300次； 5、工作温度：-25℃~+60℃； 6、要与安全监测仪器设备安装施工标采购设备兼容。 |
| 11 | 柔性测斜仪采集装置 | - 1、通讯接口：RS485、USB、RS232、WIFI； - 2、工作温度：-20 ℃～60 ℃，相对湿度：≤95 %； - 3、数据采集仪给传感器供电电压不低于 12 V；数据采集仪的数据存储、断电保护、参数设置、通信、防雷等功能满足 DL/T 1134 的要求，具有遥测功能。 |
| 12 | 光纤交换机 | 1、传输距离：20km。 2、环境属性：运行温度：-40℃～+85℃，运行湿度：5％～95％（无凝露）。 3、电源：DC12V。 4、防护等级：IP40 5、端口配置：1路以上SC百兆单模光纤口，一对多，4路或者8路或者16路电口（RJ45）。 6、带视频、电源、音频、数据、以太网信号、光路状态指示。 7、含跳线，长度≥5m。 |
| 13 | 防雷装置 | - 1、保护I/O通道数：8通道、16通道、32通道，与采集模块通道配套。 2、 保护电压：68V；额定放电电流：5KA（8/20μS）。 3、工作温度：-10℃~+60℃。 |
| 14 | 通讯光缆（8芯） | 1、类型：中心管式轻铠装光缆（GYXTW）。 2、光缆芯数：8芯，单模，含接口尾纤及接续盒。 3、损耗(波长/损耗值)dB/km： 1310/1.0，1550/0.26。 4、规格：50/125，62.5/125。 5、允许拉伸力：600N（长期）；允许压扁力：300N/100mm（长期）。 6、光学特性（衰减 20℃）：≤0.36dB/km/@1310nm，≤0.22dB/km/@1550nm。 7、工作温度：-30℃～+60℃。 8、工作湿度：0%～90%。 9、尾纤长度：≥2米。 10、 尾纤插入损耗：≤0.18dB。 11、尾纤机械强度：接头插拔1000次以上，插入损耗变化量＜0.20dB。 12、尾纤互换性：任意对接：≤0.18dB。 13、尾纤温度范围：-40℃～+80℃。 14、尾纤抗拉强度：45Kg。 15、全光缆边缘管束可单独剖离。 |
| 15 | 通讯电缆 | - 1、类型：超五类屏蔽电缆。 2、芯线规格：4×2×0.52 P。 3、传输速率：100Mbps。 4、导体：实心铜。 5、导体标称直径：0.52mm，偏差：±0.02mm。 6、工作频宽：100MHz。 7、绝缘层：环保PVC外被。 8、电缆安装温度为：-20℃～+60℃。 - 9、电缆安装时的最小弯曲半径：＞8倍电缆直径。 |
| 16 | 电源电缆（3×2.5mm²）/（3×4mm²） | 1、芯线规格：3×2.5mm²、3×4mm²。 2、芯线材质：铜。 3、种类：阻燃软电缆。 4、额定电压：450V。 5、长期允许工作温度：≤70℃。 6、能耐寒、耐潮、耐磨、耐化学和石油产品的腐蚀。 7、绝缘电阻在200M欧姆以上，符合我国国家标准，满足系统供电的使用要求。 |
| 17 | 机柜 | 1、密封等级：IP65； 2、材质：不锈钢； 3、最小容积：0.8m×1.2m×0.6m（宽×高×厚）； 4、需能容纳所有测站设备。 |
| 18 | 电缆桥架 | 桥架部分： 1、类型：热镀锌桥架。 2、规格：100mm×50mm（宽×高）；材料厚度：1mm。 3、锌层厚度：≥65μm。 4、配连接螺栓、盖板等304不锈钢配件。 立柱部分： 1、铝合金立柱，GDQJ-I-4-300(II)型，带顶板。 托臂部分： 1、铝合金托臂，GDQJ-H-4-200型，配连接螺栓等附件。 |
| 19 | 线槽 | 1、材质：带盖铝槽盒。 2、尺寸：50×100mm，厚度不低于5mm，单根长2m。 |
| 20 | 配电箱 | 1、材质：ABS面板，冷锻不锈钢板底座。 2、结构构成：1路总闸16A漏电+10路过载保护。 3、防护等级：IP55（即应防止有害的粉尘堆积，任何角度低压喷射无影响）。 4、电器等级：Ⅰ类（有工作绝缘，有接地端子和接地线规定必须接地和接零。 5、含电源防雷装置，不锈钢壁装支架。 |
| 21 | 接地铜带 | 宽50mm，厚5mm的铜带，含固定安装铆钉附件、防锈漆等 |
| 22 | 接地扁钢 | 热镀锌扁钢，60×6mm |
| 23 | 精密稳压器 | 1、额定容量：3000VA； 2、电压：输入180V～260V±3%，输出220V±1%； 3、频率：50Hz，输入±5%，输出±1%； 4、稳定度：＜1%；波形失真：＜5%； 5、总恢复时间：＜50ms； 6、尖峰抑制：输入3KV/3us，输出＜30Vpp。 |
| 24 | 标准测站箱（室内） | 1、材质：冷轧钢。 2、板厚：≥1.0mm。 3、尺寸：700x450x1200 (宽×深×高mm）。 4、 防护等级：IP65。 5、可壁挂及落地安装，含基座，基座混凝土：1000×500×300 (宽×深×高mm）。 6、测站保护箱可安装2台数据采集单元箱、1个光纤交换机等。 7、测站接地采用接入建筑物接地体。 8、测站通信采用接入系统总线。 9、测站供电采用接入系统供电。 10、 测站具有排水功能。 |
| 25 | 监测站（200W）太阳能供电装置 | 含12V 100AH蓄电池(电池寿命≥4年)、200W太阳能板、配套设备、充电控制器、避雷器等。 |
| 26 | 便携式计算机 | 1、国产一线品牌商用机。 2、CPU正常负荷：≤30%、CPU活跃负荷：≤50%、内存占用量：≤50%，上述需提供测试报告。 3、内存：≥16GB DDR4；固态硬盘：≥2TB；显示器尺寸：≥14英寸；显示器物理分辨率：1080P。 4、防护等级：不低于IP53。 5、操作跌落：0.9m。 6、含千兆网口、RS232串口。 7、主机型号发布时间：≤2年。 8、含正版操作系统、办公软件和数据库软件，版本发布时间：≤5年。 |
| 27 | 中心交换机（网管式） | 1、国内一线品牌以太网交换机，具备网关功能。 2、传输速率：100/1000Mbps。 3、安全特性：实现CPU保护功能，能限非法报发报文对于CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。 4、环境属性：运行温度：-40℃～+85℃，运行湿度：5％～95％（无凝露）。 5、电源：电源模块具有冗余功能。 6、端口配置：自带16个千兆光口（单纤单模20Km），8个千兆电口（RJ45）。 7、含跳线，长度≥5m。 |
| 28 | 中心交换机（非网管式） | 1、国内一线品牌以太网交换机，不支持网关功能（免配置型）。 2、传输速率：100/1000Mbps。 3、环境属性：运行温度-40℃～+85℃，运行湿度5％～95％（无凝露）；电源：85～265VAC/DC。 4、防护等级：IP40。 5、端口配置：自带16个千兆光口（单纤单模20Km），8个千兆电口（RJ45）。 6、含跳线，长度≥5m。 |

- 质量检查和验收

4.5计量和支付

本技术条款第（4）、（5）条内容修改为：

(4) 各项监测仪器设备，按施工图纸所示和监理人签认的工程量，以工程量清单约定的单位计量，按《工程量清单》中所列的各项目设备及材料费、安装及其他费进行支付。设备及材料费单价包括各项监测仪器设备（包括备品备件）的采购、运输、保管、率定、检验、校正、试验等各项工作所需的全部费用；安装及其他费单价中包括各项监测仪器设备的安装调试、安装埋设、拆卸、防雷接地、制作（加工）、调试、零星土建及用水泥砂浆、水泥浆或砂回填、维护等作业所需的人工、材料和使用设备和辅助设施、质量检查和验收等全部费用。

(5) 电缆、光缆、电缆桥架、镀锌钢管、PE管、可弯曲导管等，应按施工图纸和监理人签认的现场实际敷设工程量，以米（m）为单位计量，并按《工程量清单》相应项目有效工程量的每米工程设备及材料费和安装及其他费进行支付。该单价包括电缆、光缆、电缆桥架、镀锌钢管、PE管、可弯曲导管及辅材等的采购、运输、保管和加工以及现场敷设、沟槽开挖及回填、线缆熔接保护、防雷焊接（钢护管）等所需的人工、材料(包括埋件、护管接头、固定卡具等附件)和使用设备及辅助设施，以及质量检查和验收等一切费用。承包人在电缆、光缆、电缆桥架、镀锌钢管、PE管、可弯曲导管等切割、弯曲、连接等加工中的损耗均包括在该项目的单价中。

- 第五章 附图

# 附图目录

| 序号 | 图 名 | 图 号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全监测自动化系统网络结构图 | 45504Z-050-021 |
| 2 | 上水库安全监测自动化网络结构图 | 45504Z-050-022 |
| 3 | 下水库安全监测自动化网络结构图 | 45504Z-050-023 |
| 4 | 输水发电系统安全监测自动化网络结构图（1/2~2/2） | 45504Z-050-024~025 |