云南储能2025年水电站及文山办公点空调维保

技术规范书

云南储能有限公司

二〇二五年九月

一、项目介绍

空调情况详见报价清单，具体以实物为准，维保服务地点具体位置：

1.南汀河电站

南汀河电站位于马关县南捞乡南汀河村，距文山城区约95km。

2.落水洞电站

落水洞电站位于云南省文山州西畴县新马街乡境内。

3.小河沟电站

小河沟发电厂位于文山州西畴县莲花塘乡南面约 6千米处。

4.格雷二级电站

格雷二级电站位于丘北县中寨村，距丘北县城区约65km，距文山城区156km。

5.格雷一级电站

格雷一级电站位于丘北县平寨乡，中寨村，距丘北县城区46km。

6.官寨电站

官寨电站位于丘北县城西北官寨河左岸，距离县城51公里。

7.木垢电站

木垢电站距富宁县城距离约55公里，属云南省文山州富宁县花甲乡木垢村。

8.文山办公点

云南省文山市建禾东路71号

- 维护技术要求

- 1.分体空调机组维护保养内容

- 清洁蒸发器盘管外观良好，无脏堵。

- 清洗室内机回风过滤网。

- 检查冷凝管，无破损、弯折，连接稳固无漏水。

- 检查干燥过滤器进出口无明显温差，液视镜比色卡颜色为绿色。

- 控制柜接线紧固、除尘。

- 检查机组内外清洁。

- 紧固室外机风机及底座螺栓紧固无松动。

- 清洗室外机翘片。

- 检查室外机管道有无漏油。

- 检查无机运行情况。

- 测室外风机运行电流。

- 测室内风机满载运行电流。

2．组合式空调机组维护保养内容

- 进风口滤网本体无损坏，滤网表面上无附着物，进口过滤网及袋式过滤网清洗一次。

- 检查相关阀门的位置是否正确，开关是否正常。

- 检查各种电磁（电动）阀门工作状态。

- 检查是否有异常的声响及振动。

- 检查轴承并添加或更换润滑油。

- 检查风机皮带是否开裂及松紧度是否适当。

- 检查电机的工作状况是否正常。

- 检查盘管是否正常。

- 检查管道及阀门无渗漏、冷凝水排水状况是否正常。

10）检查新风回风混合段，风阀执行器污损状况。

11）保温材料检查及修补。

12）所有与通风空调相关的风管风道、水回路及其吊架支架的维护保养。

13）清洗翅片，风轮除尘。

14）检查管路阀门功能是否正常，必要时进行更换。

- 其他要求

1.所有检查、维护、处理工作结束后应如实、认真填写对应设备的维保记录单，结算时提交。

2.在施工区域必须保证清洁卫生。

3.在施工过程中，必须注意安全，做好安全措施，严格按照业主的安全规定执行，接受业主方工程管理人员的建议和指导,并接受安监部门的检查、监督及处理，保证工程质量的同时，做到文明施工。

4.合同价包括了乙方在维保期间所产生的一切差旅费、税费、培训费等相关费用。