[image: image1.png]


   

总则

概述

本文件适用于南方电网科学研究院有限责任公司（以下简称采购人用于基于国产绝缘料的500kV三芯海缆试制及试验项目采购，本文件的最终解释权归南方电网科学研究院有限责任公司。

所有采购人认为是本文件范围所要求而被遗漏的项目，都被认为是包含在本次招标范围内，供应商的投标被视为包含此遗漏项目的投标。供应商可以就采购人认为的遗漏项目提请采购人注意，并详细说明理由。采购人将就此进行澄清。

供应商应保证所提供的所有资料真实、完整、准确无误，否则采购人将有权取消供应商的投标资格，由此产生的一切后果由供应商承担。

供应商应按照本技术规范书的要求提供详细、完整的技术方案。所提供的技术方案应完全满足或高于本技术规范书的要求，对于本技术规范书中的条款，供应商如不能满足要求，或有其它替代方案，或有其它修改建议，应在技术方案以及技术差异表中指出其必须进行修改的理由以及与原要求的差别。对于本技术规范书未规定的有关系统性能和功能，供应商应提出补充要求或建议，并陈述其理由。

定义

采购人：南方电网科学研究院有限责任公司。

供应商：参加本次投标竞争，向采购人提交投标文件的供货商/服务商/承包商。

中标人：最终被授予合同的供应商。

标准和规范

本技术规范中涉及的所有规范、标准或材料规格均应为最新版本，即以采购人发出本方案之日作为采用最新版本的截止日期。若发现本技术规范书与所列标准之间有不一致之处，供应商应向采购人指明，并由采购人确定采用哪一个规范。

供应商如果采用自己的标准或规范，必须向采购人提供中文复印件并经招标方同意后方可采用，但不能低于GB、JB有关规定。

对投标技术文件的要求

投标技术文件必须包括但不限于以下内容：投标技术文件响应，技术差异表和技术方案。

1.4.1投标文件的响应

供应商的投标技术文件响应中，要求对本招标文件所提出各项要求进行逐条逐项答复、说明和解释。首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“部分满足”、“不满足”等应答，不得使用“明白”、“理解”等词语。凡采用“详见”、“参见”等方式说明的，应指明参见文档的章节及页码。凡采用“部分满足”应答的，应详细说明哪部分满足或不满足。

1.4.2技术差异表

技术差异表见附件一。

1.4.3技术方案

供应商所提供的技术方案应按照以下的内容格式及编排顺序进行编制，但不限于以下内容。

1.4.3.1概述

1.4.3.2研究内容和技术路线

1.4.3.2.1研究内容：根据提出的研究任务，详细列出具体研究内容，说明各内容间的相互关系。

1.4.3.2.2技术路线：提出进行研究所采用的技术路线及依据。

1.4.3.3预期目标与成果形式

提出项目研究将达成的目标，以及最终提供的成果形式，且内容应响应下文“2.3 研究成果/交付物的技术指标要求”。

1.4.3.4项目的进度安排

提交详细的项目进度计划，明确里程碑，且内容应响应下文“3.2研究进度计划的编制及分段考核”。

1.4.3.5技术服务承诺

投标人/供应商为本项目所提供的服务的内容、服务方式和服务承诺（含售后服务）。

1.4.3.6项目管理方案

项目组织。提供本项目组织详细资料，提供该项目人员构成及名单。

1.4.3.7附录

1.4.3.7.1风险与对策：若供应商认为实现本文件的相关内容存在技术类或其它类风险，请详细说明，并提供相应的对策。

1.4.3.7.2供应商认为需要为本项目提供的其它任何的资料信息。

总体描述

2.1 项目背景

为掌握国产500kV超高压海底电缆用绝缘材料配方体系加工适用性，本项目拟开展基于国产交联聚乙烯绝缘料的500kV三芯海底电缆试制及试验，掌握基于国产绝缘料500kV超高压海底电缆挤出工艺，评价脱气工艺对国产绝缘料海底电缆性能影响，并验证国产绝缘料500kV超高压海底电缆运行可靠性。
2.2 项目采购范围

（1）基于国产绝缘料的500kV三芯海底电缆试制
根据采购人指定的交联聚乙烯绝缘材料，设计500kV超高压交流三芯海底电力电缆结构，提供基于国产绝缘料的500kV超高压交流三芯海底电力电缆研制方案，内容应包括但不限于绝缘电气结构设计，三芯海底电缆载流量计算等。试制500kV超高压交流三芯海底电力电缆样品不小于80m，技术参数应满足每芯铜导体截面不小于2500mm2，每相电缆绝缘层厚度由供应商根据场强计算设计，并提供计算依据。基于国产绝缘料的500kV超高压交流三芯海底电力电缆内外屏蔽层、缓冲层、铅套层、内护套层及铠装层等结构及性能应参考国标GB/T 41629.2-2022 额定电压500kV(Um=550kV)交联聚乙烯绝缘大长度交流海底电缆及附件第2部分：大长度交流海底电缆。

（2）基于国产绝缘料的500kV三芯海底电缆试验
针对试制的基于国产绝缘料的500kV超高压交流三芯海底电力电缆样品，开展电缆运行可靠性验证试验，搭建试验回路，包括提供并安装工厂接头等与之匹配的电缆附件，通过型式试验验证基于国产绝缘料的500kV超高压交流三芯海底电力电缆的运行可靠性。测试方法及判定依据参考标准“GB/T 41629.1-2022 额定电压500kV(Um=550kV)交联聚乙烯绝缘大长度交流海底电缆及附件 第1部分：试验方法和要求”，验证国产交联聚乙烯绝缘材料的电气、机械及耐温性能。必须包含的试验项目与参考标准如下：

表1 基于国产绝缘料的500kV三芯海底电缆样品试验项目

	序号
	试验项目
	试验次数
	标准名称

	1
	电缆绝缘厚度检查及结构检查
	1
	GB/T 41629.1-2008_额定电压500kV(Um=550kV)交联聚乙烯绝缘大长度交流海底电缆及附件 第1部分：试验方法和要求

	2
	张力弯曲试验
	1
	GB/T 41629.1-2008_额定电压500kV(Um=550kV)交联聚乙烯绝缘大长度交流海底电缆及附件 第1部分：试验方法和要求

	3
	纵向、径向透水试验
	1
	GB/T 41629.1-2008_额定电压500kV(Um=550kV)交联聚乙烯绝缘大长度交流海底电缆及附件 第1部分：试验方法和要求

	4
	局部放电试验及介电损耗测量
	1
	GB/T 41629.1-2008_额定电压500kV(Um=550kV)交联聚乙烯绝缘大长度交流海底电缆及附件 第1部分：试验方法和要求

	5
	热循环电压试验
	1
	GB/T 41629.1-2008_额定电压500kV(Um=550kV)交联聚乙烯绝缘大长度交流海底电缆及附件 第1部分：试验方法和要求

	6
	操作冲击电压试验
	1
	GB/T 41629.1-2008_额定电压500kV(Um=550kV)交联聚乙烯绝缘大长度交流海底电缆及附件 第1部分：试验方法和要求

	7
	雷电冲击电压试验及随后的工频电压试验
	1
	GB/T 41629.1-2008_额定电压500kV(Um=550kV)交联聚乙烯绝缘大长度交流海底电缆及附件 第1部分：试验方法和要求

	8
	XLPE绝缘热延伸试验
	1
	GB/T 41629.1-2008_额定电压500kV(Um=550kV)交联聚乙烯绝缘大长度交流海底电缆及附件 第1部分：试验方法和要求

	9
	绝缘层杂质、微孔及半导电层与绝缘界面微孔和突起试验
	1
	GB/T 41629.1-2008_额定电压500kV(Um=550kV)交联聚乙烯绝缘大长度交流海底电缆及附件 第1部分：试验方法和要求


（3）其他工作要求

供应商应提交《基于国产绝缘料的500kV超高压交流三芯海底电力电缆研制报告》1份，内容涵盖但不限于：电缆绝缘结构设计、电缆试制计划、电缆结构参数、电缆挤出工艺参数、国产绝缘料脱气工艺、试验要求及参考标准等其他支撑性工作内容。
供应商应提供试验任务所需足够的服务人员、平台、设备等，按时完成试验方案、试验记录、试验报告及相关过程的文件材料编写，提交《基于国产绝缘料的500kV超高压交流三芯海底电力电缆试验报告》1份。

2.3 项目研究成果/交付物的技术指标要求

2.3.1交付成果

（1）研究报告

《基于国产绝缘料的500kV超高压交流三芯海底电力电缆研制报告》1份，内容涵盖但不限于：电缆绝缘结构设计、电缆试制计划、电缆结构参数、电缆挤出工艺参数、国产绝缘料脱气工艺、试验要求及参考标准等其他支撑性工作内容。

（2）硬件/装置

试制基于国产绝缘料的500kV超高压交流三芯海底电力电缆80m，制作并安装不少于1个海底电缆工厂接头。
（3）测试报告

提交具备相应资质的第三方检测机构出具的《基于国产绝缘料的500kV超高压交流三芯海底电力电缆试验报告》1份。

2.3.2指标要求

（1）基于国产绝缘料的500kV超高压交流三芯海底电力电缆样机，绝缘层最小测量厚度应不小于标称厚度的90%，且电缆偏心度应不大于5%。

（2）基于国产绝缘料的500kV超高压交流三芯海底电力电缆样机的性能测试应满足“2.2项目采购范围”所述条件，其中热循环电压试验电缆导体温度≥95℃。

项目实施要求

3.1中标人的一般责任

中标人应根据采购人的要求及安排，根据需要派遣相关人员至地点广州参与项目研究工作。本项目预计将在地点广州至少进行1次集中工作，每次集中工作大概持续 3 天，要求中标人每次集中工作至少派遣1人全程参加。

按照合同约定，完成招标工作范围内的全部工作。

若需向地方有关部门交纳有关的费用，由中标人自行承担。

本项目不得转让或分包。

3.2研究进度计划的编制及分段考核

	序号
	时间
	主要内容及交付项

	1
	签署合同后30日内
	交付《样品试制计划书》1份。

	2
	2026年9月
	完成国产500kV超高压交流三芯海缆试制及试验，将本合同项下所有设备运送至甲方指定地点并向甲方交付，以及合同要求的所有交付项。


中标人必须按采购人确认的进度计划组织研究，接受采购人对研究进度的检查和监督。项目实际进度与经确认的进度计划不符合时，中标人应按采购人的要求提出改进措施，经采购人确认后执行。因中标人的原因导致项目实际进度与进度计划不符，中标人需实施改进措施且不得追加合同价款。

3.3项目研究结束

1)中标人必须按照本规范书约定的结束日期或经采购人同意顺延的计划完成项目。

2)因中标人原因不能按照本规范书约定的完成日期或采购人同意顺延的工期完成的，供应商承担违约责任。

3.4项目验收的形式与要求

本项目的具体验收方式及时间安排如下：

1）项目需于2026年9月30日前完成“2.3 研究成果/交付物的技术指标要求”交付的全部内容，并提交验收报告，通过甲方组织的验收。

2）项目交付地址：  由甲方指定   

3）满足验收条件时，中标人应首先进行认真的自检，并在验收前七日以书面形式通知采购人组织验收，通知包括验收的内容、验收时间和地点。中标人准备验收材料。

4）由于非中标人原因项目验收达不到验收标准及约定要求，采购人应要求有关单位修改，中标人按修改意见处理。

5）由于中标人原因项目验收达不到验收标准及约定要求，中标人应按采购人的要求进行补救或返工，并承担重新验收和返工的费用。

3.5项目质量安全保障

1）中标人应严格遵守本规范书关于项目的若干技术质量规定，制定严格的质量安全措施。中标人负责在整个项目过程中保证项目的质量和试验数据的可靠性。

2）由于中标人质量安全措施不力造成研究质量安全事故的责任，以及由此发生的费用和损失，由中标人承担。

其它相关要求

本技术规范书的最终解释权归采购人。

附件一：技术差异表

	规范书条目
	技术规范书要求
	技术偏差
	详细说明
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




