## 问题质询
广西电网公司2025年第四批省级物资集中谈判采购澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 数据阶段 | 回复内容
1 | EB69515CB68E4DE29E77C1F93DECC6B6 | F95B88A4608F469686EBC64E745256C9Z258 | 标的编码：XQFB-BD-1750212712973；标的名称：10kV电压互感器 标包编码：XQFB-BB-1750212718115；标包名称：1 技术规范书编码0212025070000041460、0212025050000043991中的10kV电压互感器均未给出具体需求的变比、级次、负荷、户外还是户内等参数要求，请明确 | 专用技术 | 标的 | 10kV电压互感器 | 正式投标 | 户内10kV电压互感器，型号为JDZX9-10；变比10/0.3kV；级次0.2/0.5/3p;负荷500VA；额定绝缘水平12/42/75kV。
2 | 054DB6C013F04C7983729C50599DB611 | F95B88A4608F469686EBC64E745256C9Z258 | 10kV电压互感器，技术规范书中无具体参数，请明确产品使用环境，额定电压比，额定容量，准确级等参数 | 专用技术 | 标的 | 10kV电压互感器 | 正式投标 | 户内10kV电压互感器，型号为JDZX9-10；额定电压比10/0.3kV；准确级0.2/0.5/3p;额定容量500VA；额定绝缘水平12/42/75kV。
3 | 5381D6EBC1C543EFB91CF28240F57E11 | F95B88A4608F469686EBC64E745256C9Z258 | 招标文件评分细则中业绩评审在技术，但是模版里业绩要求放在商务部分，且商务文件要求不超过300页，如果我公司将全部业绩的证明材料都放在商务投标文件中，会受到篇幅限制，请问是否可以将业绩项目情况表放商务文件，然后合同证明材料详见技术文件，在技术文件附合同完整支撑材料？ | 商务 | 项目 | 广西电网公司2025年第四批省级物资集中谈判采购 | 正式投标 | 可在商务文件中附表说明业绩情况，并指出相关详细佐证材料在技术文件的具体位置。
4 | 208757DB97D1416885122F9A50747ED7 | F95B88A4608F469686EBC64E745256C9Z258 | 供货范围及设备技术规格一览表描述：每台包含1个智能组件柜。请明确：此智能组件柜仅是1个空柜，还是需要包含智能组件？若需要智能组件，请明确智能终端和合并单元数量。 | 专用技术 | 标的 | 66kVSF6罐式断路器 | 正式投标 | 不需要提供智能组件柜。
5 | F60622921B4D4BC5BC56D4FEFA755432 | F95B88A4608F469686EBC64E745256C9Z258 | 一、总价报价低于百分之多少需要提供成本分析报告，招标文件中没有体现；请告知。谢谢。 二、招标文件中没有采购服务费收费标准表。请告知此项货物费率.谢谢。 | 商务 | 标的 | 货架 | 正式投标 | 1.请根据招标文件初审项内容有关要求进行报价。 2.采购服务费收费标准详见澄清公告。
6 | F808C1201EF347AF91545DFDBC57DF30 | F95B88A4608F469686EBC64E745256C9Z258 | 1、桂林供电局一2024年桂林网区新电力输电管理二所110kV湘城线、昆城线安装导线短接刀闸-0162025000104037429-专用技术规范表2.2标准技术特性参数表中主刀和地刀操作方式均要求“电动（具备手动操作功能）”，而1.6.1.4操动机构箱应采用材质：项目单位要求值为“一体式铸铝成型、热镀锌钢板”，通常电动机构箱材质为304不锈钢材质，手动机构为压铸铝材质，请招标方明确： （1）、本工程隔离开关的主刀和地刀操作机构是电动（具备手动操作功能）还是全手动？若为全手动，1.6隔离开关及接地开关操作机构中机构箱、二次元器件的要求是否可以响应不适用？ （2）、本工程“48V直流电源蓄电池”是否需安装在我司机构箱内？ （3）、本工程是否需我司提供钢支架？是否需含避雷器？ （4）、本工程单位的“组”和“台”是指单相还是三相？操作方式是否为三相机械联动？ | 专用技术 | 标的 | 110kV-220kV交流隔离开关 | 正式投标 | 回复：电动机构箱材质采用304不锈钢 （1）、本工程隔离开关的主刀和地刀操作机构是电动（具备手动操作功能）还是全手动？若为全手动，1.6隔离开关及接地开关操作机构中机构箱、二次元器件的要求是否可以响应不适用？ 回复：本工程隔离开关的主刀和地刀操作机构是电动（具备手动操作功能）；接地开关操作机构中机构箱需配置，二次元器件可不进行配置； （2）、本工程“48V直流电源蓄电池”是否需安装在我司机构箱内？ 回复：“48V直流电源蓄电池”为移动式，不安装在隔离开关机构箱内，但机构箱内需配置相应到对接安装端子。 （3）、本工程是否需我司提供钢支架？是否需含避雷器？ 回复：需提供隔离开关相关钢支架。无须配置避雷器。 （4）、本工程单位的“组”和“台”是指单相还是三相？ 回复：本工程采购2台短接刀闸（隔离开关），一台包含三相隔离刀闸及附属件。
7 | 5AAC523E0F0E4A7D92D3BBB15F4177EA | F95B88A4608F469686EBC64E745256C9Z258 | 1、建设分公司一500kV沿海西部通道加强工程-0162025000004164022-专用技术规范表2.1供货范围及设备技术规格一览表要求“每台包含1个机构箱，1个智能组件柜，配微动开关，配环境监测传感器并配置智能除湿一体功能”，通常“配微动开关”是隔离开关双确认要求，断路器机构箱中本身自带微动开关（即行程开关），请招标方明确： （1）“配微动开关”是否可以不另外考虑？是否需配三相带电显示器？若需，几台？ （2）“1个智能组件柜”是否需我司提供智能终端、合并单元、光纤配线架？若需，请明确具体数量。 （3）“1个智能组件柜”否需我司配置IED、集线器、线缆、辅材等？若需，请明确各设备具体数量，并请明确是否需提供到后台的线缆辅材？若需，请明确具体规格及长度。 （4）若需IED装置等，IED装置电源线、通讯光缆及熔纤工作是由施工单位统一负责还是需我司施工？ | 专用技术 | 标的 | 66kVSF6罐式断路器 | 正式投标 | 答复：1、可以不另外考虑，配带电显示器。2、无需提供智能组件柜3、无需提供智能组件柜。4、施工单位统一施工。
8 | 2CE07D6AC8164ADFA0A6662FF0BD3084 | F95B88A4608F469686EBC64E745256C9Z258 | 1、广西北海供电局一500kV福成站35kV #5电容器331开关更换技改项目-0162025000104091230-专用技术规范表2.2标准技术特性参数表中1.23要求“电流互感器（适用时）”，请招标方明确：本工程66kVSF6瓷柱式断路器是否需含电流互感器？若不需要，是否可按“不适用”响应？ 2、广西北海供电局一500kV福成站35kV #5电容器331开关更换技改项目-0162025000104091230-专用技术规范表2.1供货范围及设备技术规格一览表中要求“配置 SF6气体压力/密度数字化远传表计（具备数据存储和远传功能等，保证数据正常上传至智能网关）”，请招标方明确： （1）本工程是否需我司配置IED、集线器、IED柜及线缆、辅材等？若需，请明确各设备具体数量，并请明确是否需提供到后台的线缆辅材？若需，请明确具体规格及长度。 （2）若需IED装置等，请明确IED装置电源线、通讯光缆及熔纤工作是由施工单位统一负责还是需我司施工？ | 专用技术 | 标的 | 66kVSF6瓷柱式断路器 | 正式投标 | 1、本工程不需电流互感器，可按“不适用”响应。 2、本工程不需配置“SF6气体压力/密度数字化远传表计（具备数据存储和远传功能等，保证数据正常上传至智能网关）”；配置常规“SF6气体压力/密度表计”即可。
9 | 2714D836069B4F45A0D21F4C95C2B5B5 | F95B88A4608F469686EBC64E745256C9Z258 | 1、广西南宁供电局一变电管理一所500kV邕州站35kV低压电抗器312开关技改更换项目（紧急）-0162025000104012290-专用技术规范表2.2标准技术特性参数表中1.23要求“电流互感器（适用时）”，请招标方明确：本工程66kVSF6瓷柱式断路器是否需含电流互感器？若不需要，是否可按“不适用”响应？ 2、广西南宁供电局一变电管理一所500kV邕州站35kV低压电抗器312开关技改更换项目（紧急）-0162025000104012290-请招标方明确：本工程66kVSF6瓷柱式断路器是否需带远传功能的密度继电器？ | 专用技术 | 标的 | 66kVSF6瓷柱式断路器 | 正式投标 | 1.请招标方明确：本工程66kVSF6瓷柱式断路器是否需含电流互感器？若不需要，是否可按“不适用”响应？ 答：不需要，按不适用响应。 2-请招标方明确：本工程66kVSF6瓷柱式断路器是否需带远传功能的密度继电器？ 答：需要配置能够正常上送报警、闭锁功能的SF6密度表
10 | 42AF1FB33C7648A89260E39F861068AA | F95B88A4608F469686EBC64E745256C9Z258 | 技术规范书9.1设备范围清单里充电模块的数量及规格不明确，充电柜具体配置的充电模块的数量和单模块电流大小需确认。以及充电柜是否含馈线开关？ | 专用技术 | 标的 | 充电柜 | 正式投标 | 10A充电模块3台，二用一备。充电柜含馈线开关：2个100A，6个40A，8个32A，8个20A。
11 | 40531B2A3DA340BAA11FD17B4861BE28 | F95B88A4608F469686EBC64E745256C9Z258 | 1、在招标文件第25页设备需求表1.1高频开关电源：恳请明确单台高频开关电源模块的电压、电流及该系统的高频开关电源模块数量； 2、在招标文件第26页设备需求表1.6柜体尺寸：2260*800*650 前后开门，颜色 RAL7035：恳请明确是否可以调整为电力柜标准尺寸：2260*800*600 mm (高*宽*深）； 3、在招标文件第26页设备需求表4监控单元部分含馈线状态监测单元。恳请明确直流馈线回路数量，原直流馈线柜内的馈线开关是否辅助开关和跳闸告警开关是否都有配； 4、另恳请明确是该系统是否配备支路绝缘检测功能、蓄电池巡检功能及蓄电池的容量及数量； 5、恳请明确是该系统空气开关品牌是否有要求。 | 专用技术 | 标的 | 充电柜 | 正式投标 | 1、3台220V/10A高频开关电源模块。2、因本柜需要安装在原已有直流屏位置上，需要的按2260*800*650 mm (高*宽*深）配置。3、共配置24个馈线回路，馈线柜内的馈线开关需要在本次招标中按全新配置。4、需要配备支路绝缘检测功能、蓄电池巡检功能，12V/100AH电池18只。5、技术规范书中未明确的即是无要求。
12 | F9E2FE8FD1014098AB97CC9A8F560A58 | F95B88A4608F469686EBC64E745256C9Z258 | 技术规范书中，（一）、产品功能要求：（二）、产品技术指标要求，参数明显是某日本品牌型号产品的参数，指项性明显，存在控标行为！！！ | 专用技术 | 标的 | 光纤熔接机 | 正式投标 | 技术规范书无指定具体品牌，结合实际使用过程有关要求编制熔接机参数，不存在控标行为。
13 | FD891717D6FB436C8617F2B28C77A786 | F95B88A4608F469686EBC64E745256C9Z258 | 招标文件“第三章 评审办法（综合评估法）”的商务评审“商务响应性—质量保证期”中提到关于“质保期满足合同要求，每增加3 个月加1 分（不足3个月部分不予加分），本项最高得满分。” 问题1：请问此处“质保期满足合同要求”是以满足技术规范书的质保年限为准还是说以满足招标文件“第四章 标准合同文本-专用部分”中质保年限要求为准？技术规范书并没有详细写明质保年限。 问题2：如果以招标文件标准合同文本为准，那请问这些标的产品属于合同文本里专用部分的哪一个类别呢？ 问题3：请问“质保期满足合同要求”是否会有基础分值呢？请贵方予以解答，谢谢！ | 商务 | 项目 | 广西电网公司2025年第四批省级物资集中谈判采购 | 正式投标 | 1.详见技术规范书及货物专项合同质量保证期内容。 2.根据对应标的物资请投标方自行判断 3.质保期首先需满足合同、技术规范书要求，再按照评分办法给予赋分。
14 | 56B9CF98D87C4CC797236A9E626425E1 | F95B88A4608F469686EBC64E745256C9Z258 | 招标文件“第三章 评审办法（综合评估法）”的商务评审“商务响应性—质量保证期”中提到关于“质保期满足合同要求，每增加6 个月加1 分（不足6个月部分不予加分），本项最高得满分。” 问题1：请问此处“质保期满足合同要求”是以满足技术规范书的质保年限为准还是说以满足招标文件“第四章 标准合同文本-专用部分”中质保年限要求为准？技术规范书并没有详细写明质保年限。 问题2：如果以招标文件标准合同文本为准，那请问这些标的产品属于合同文本里专用部分的哪一个类别呢？ 问题3：请问“质保期满足合同要求”是否会有基础分值呢？请贵方予以解答，谢谢！ | 商务 | 项目 | 广西电网公司2025年第四批省级物资集中谈判采购 | 正式投标 | 1.详见技术规范书及货物专项合同质量保证期内容。 2.根据对应标的物资请投标方自行判断 3.质保期首先需满足合同、技术规范书要求，再按照评分办法给予赋分。
15 | F9A000F2EC6A4B389B7F14A7AAF06C19 | F95B88A4608F469686EBC64E745256C9Z258 | 技术规范书第6章供货范围，1）序号1.2线缆3000米，请澄清需要线缆的规格要求；2）序号2设备安装1项，是否是提供设备技术指导外，还需要包含设备安装、调试等施工类工作？谢谢。 | 专用技术 | 标的 | 失步解列装置 | 正式投标 | 技术规范书第6章供货范围，1）序号1.2线缆3000米，请澄清需要线缆的规格要求；答复：通讯电缆4*1.5（1500米）、控制电缆7*1.5（1500米） 2）序号2设备安装1项，是否是提供设备技术指导外，还需要包含设备安装、调试等施工类工作？答复：包含设备安装、调试。
16 | D2033C43DC484B47AEBE0EC9BC0F2152 | F95B88A4608F469686EBC64E745256C9Z258 | 在广西电网公司2025年第四批省级物资集中谈判采购-电容器配件-7_[非结构化技术规范书附件]干式电容器单元技术规范中，请确认该文件中表2.1 供货范围及设备技术规格一览表需求的电容器单元为干式并联电容器单元还是油浸式并联电容器单元？ | 专用技术 | 标的 | 电容器配件 | 正式投标 | 油浸式并联电容器单元