## 问题质询
广西电网公司2025年第四批省级物资集中公开招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 7E796312B13A45C6AD4D120E7764B831 | E45F560961034298A48934859A443F30Z258 | 技术规范书没有说明对应的需求单位和项目名称，无法和采购需求计划明细表中的项目对应，请说明其中对应关系。 | *** | 专用技术 | 标的 | 红外成像仪 | 2025-09-17 09:26:25 | 2025-09-17 11:45:47 | 已答复 | 正式投标 | 招标公告3.投标人资格要求已备注：如包内存在不同类别的设备材料，投标人须分别满足包内各类别设备材料的商务资格及技术要求方可视为满足此包的资格要求。技术规范书无需说明对应的需求单位和项目名称。
2 | DD03B1B941554CB691A2A7A2B7A52725 | E45F560961034298A48934859A443F30Z258 | 调压范围、输入电压范围与标称电压内容矛盾，需要确定是配变，还是调压器 | *** | 专用技术 | 标的 | 中压调压器 | 2025-09-18 11:11:59 |  | 已提问 | 正式投标 | 桂林供电局回复：采购的是调压器。 百色供电局回复：确定是调压器。 防城港供电局回复：确定是调压器。
3 | 0AAA5D7B6D16440F8DEB687AEE7E1B2E | E45F560961034298A48934859A443F30Z258 | 1、技术规范书未明确室内室外，围栏，能效等级等信息，因涉及报价，请明确 2、广西电网设备技术标书 35kV站用油浸式变压器（专用部分）表1.1 技术参数和性能要求响应表之一（S11型三相油浸式电力变压器） 表1.2 技术参数和性能要求响应表之二（S11型三相油浸式电力变压器）均为空，改数据影响报价，请明确 3、35kV油浸式双绕组无励磁调压电力变压器，SZ11-200kVA， SZ为有载调压的型号，是否为S11,请明确 | *** | 专用技术 | 标的 | 35kV站用油浸式变压器 | 2025-09-18 11:12:03 |  | 已提问 | 正式投标 | 建设分公司回复：1、站用变安装在户外，需要提供围栏（长5米x宽4米x高1.8米），能效按3级能效。 2、 35kV站用油浸式变压器（专用部分）表1.1和表1.2均为空，但应满足35kV站用油浸式变压器（通用部分）表5.1-1 和表5.1-2 技术要求。 柳州供电局回复：1、变压器室外布置，无需配置围栏，变压器相关技术要求按原技术按规范书响应。 2、变压器相关技术要求按原技术按规范书响应。 3、三相油浸式电力变压器,无载调压，变压器相关技术要求按原技术按规范书响应。 梧州供电局回复：1、站用变为室外布置，满足3级能效及以上要求，不设置围栏，其他信息按技术规范书执行。 2、已核实系统上技术规范书版本有数据信息。 3、按S11型号。 河池供电局回复：1、室外用，无围栏，能效等级二级或三级。 2、表1.1与表1.2的技术参数与性能要求按照35kV站用油浸式变压器（通用部分）的200kVA容量的参数作为参考。 3、要求为S11的无励磁调压电力变压器。
4 | AB1805D205DC45CC85973C6966E63E7E | E45F560961034298A48934859A443F30Z258 | 容量及爬距等问题 | *** | 专用技术 | 标的 | 35kV-220kVSF6气体电流互感器 | 2025-09-18 13:57:32 |  | 已提问 | 正式投标 | 北海供电局回复：按技术规范书执行。 南宁供电局回复：110kV强宾（黎石）站送变电工程和110kV 新旺站扩建工程按规范书供货，不同意修改。 百色供电局答复：三相交流系统的爬电比距31mm/kV就是统一爬电比距53.7mm/kV。 柳州供电局回复：按技术规范书响应。 河池供电局回复：220kV SF6式电流互感器，8个绕组，2×800（2×400）/5A 5P40/5P40/5P40/5P40/5P40/5P40/0.5S/0.2S，测量、计量绕组带中间抽头 容量：40/40/40/40/40/40/20（10）/20（10）VA 110kV SF6式电流互感器，6个绕组，2×800（2×400）/5A 5P40/5P40/5P40/5P40/0.5S/0.2S，测量、计量绕组带中间抽头 容量：40/40/40/40/20（10）/20（10）VA 爬距：d级防污，爬电比距不小于43.3mm/kV（最高相电压）
5 | 737E8352E6524C05A2C52552403342C9 | E45F560961034298A48934859A443F30Z258 | 5_[非结构化技术规范书附件]大流量供排水车技术规范书 2.2.2 技术性能参数表 4.6垂直取水范围≥1100 mm，据了解目前国内仅有一家生产商的产品能满足要求，此参数设置具有排他性，建议此条改为垂直取水范围≥800 mm | *** | 专用技术 | 标的 | 排涝车 | 2025-09-19 13:50:49 |  | 已提问 | 正式投标 | 桂林、北海、河池供电局回复：同意修改为：垂直取水范围≥800 mm。
6 | 82FCFD92E86D45D5BA47A78F348CBE70 | E45F560961034298A48934859A443F30Z258 | 5_[非结构化技术规范书附件]大流量供排水车技术规范书 2.2.2 技术性能参数表 4.4最高行驶速度≥5km/h，据了解目前国内仅有一家生产商的产品能满足要求，此参数设置具有排他性，建议此条改为最高行驶速度要求≥2km/h | *** | 专用技术 | 标的 | 排涝车 | 2025-09-19 13:50:54 |  | 已提问 | 正式投标 | 桂林、北海、河池供电局回复：同意修改为：最高行驶速度要求≥2km/h。
7 | 2848A05EEDCD4D9D83EA19FA4C43FAA8 | E45F560961034298A48934859A443F30Z258 | 4_[非结构化技术规范书附件]附件2-18：3000立方子母式排涝车技术规范书(1) 2.2.2 技术性能参数表 4.6垂直取水范围≥1100 mm，据了解目前国内仅有一家生产商的产品能满足要求，此参数设置具有排他性，建议此条改为垂直取水范围≥800 mm | *** | 专用技术 | 标的 | 排涝车 | 2025-09-19 13:50:58 |  | 已提问 | 正式投标 | 桂林、北海、河池供电局回复：同意修改为：垂直取水范围≥800 mm。
8 | 627931CD8978454AAE326B14BCAD42FA | E45F560961034298A48934859A443F30Z258 | 4_[非结构化技术规范书附件]附件2-18：3000立方子母式排涝车技术规范书(1) 2.2.2 技术性能参数表 4.4最高行驶速度≥5km/h，据了解目前国内仅有一家生产商的产品能满足要求，此参数设置具有排他性，建议此条改为最高行驶速度要求≥2km/h | *** | 专用技术 | 标的 | 排涝车 | 2025-09-19 13:51:02 |  | 已提问 | 正式投标 | 桂林、北海、河池供电局回复：同意修改为：最高行驶速度要求≥2km/h。
9 | E179A5B9261B4E2E98F405AB02FD48CB | E45F560961034298A48934859A443F30Z258 | 3_[非结构化技术规范书附件]附件2-18：3000立方子母式排涝车技术规范书 2.2.2 技术性能参数表 4.4最高行驶速度≥5km/h，据了解目前国内仅有一家生产商的产品能满足要求，此参数设置具有排他性，建议此条改为最高行驶速度要求≥2km/h | *** | 专用技术 | 标的 | 排涝车 | 2025-09-19 13:51:06 |  | 已提问 | 正式投标 | 桂林、北海、河池供电局回复：同意修改为：最高行驶速度要求≥2km/h。
10 | BBEEADA085BE425187E12B0D8DA06872 | E45F560961034298A48934859A443F30Z258 | 3_[非结构化技术规范书附件]附件2-18：3000立方子母式排涝车技术规范书 2.2.2 技术性能参数表 4.6垂直取水范围≥1100 mm，据了解目前国内仅有一家生产商的产品能满足要求，此参数设置具有排他性，建议此条改为垂直取水范围≥800 mm | *** | 专用技术 | 标的 | 排涝车 | 2025-09-19 13:51:10 |  | 已提问 | 正式投标 | 桂林、北海、河池供电局回复：同意修改为：垂直取水范围≥800 mm。
11 | 0C2FBF7B0D484EC28265D5349BB0F0D6 | E45F560961034298A48934859A443F30Z258 | 技术规范书无技术规范书编码，无法于报价明细表物资完美对应，希望予以澄清 | *** | 通用技术 | 标的 | 低压智能断路器 | 2025-09-19 15:16:12 |  | 已提问 | 正式投标 | 招标公告3.投标人资格要求已备注：如包内存在不同类别的设备材料，投标人须分别满足包内各类别设备材料的商务资格及技术要求方可视为满足此包的资格要求。技术规范书无需说明技术规范书编码。
12 | 44FAD58CD2CA44A19397C6D685B7CB48 | E45F560961034298A48934859A443F30Z258 | 220kV涠洲岛跨海联网工程（220kV涠洲站）集中空调系统技术规范书中“6.5.1集中空调系统的标准质保期：自集中空调系统竣工验收合格并正式移交业主之日起10年；6.5.2集中空调系统的关键部分延长质保：1）压缩机：12年；2）主控制板/变频模块：12年；3）热交换器（冷凝器、蒸发器）：12年。”和评标办法多联机、中央空调的“条款号1（1）商务评分标准序号11商务响应性-质量保证期(适用于设备类物资)：质保期满足合同要求，每增加6个月加1分（不足6个月部分不予加分），本项最高得满分10分。”的质保期要求，违反了国家法律法规的强制性规定，超出了产品的正常经济寿命周期，属于不合理、不公平的条款，涉嫌以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人，违反了《招标投标法》的公平、公正原则。 根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》第四十条明确规定：在正常使用条件下，供热与供冷系统质量保修期为2个采暖期、供冷期。招标文件要求10年标准质保期+5年加分（最长可达15年），远超法定的2个供冷期的最低要求。法定最低保修期是强制性规定，招标要求可以高于但不能低于此标准，但高出数倍则明显不合理。要求超出产品正常经济使用寿命，显失公平：多联机空调系统的设计使用寿命通常在10-15年，要求质保期覆盖甚至超过产品的整个生命周期，意味着中标人将承担近乎“终身保修”的责任和财务风险。这将巨大的运维成本和风险全部转嫁给投标人，违背商业合同公平、合理的原则。该要求属于《招标投标法实施条例》第三十二条明令禁止的行为：“招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。（二）设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（七）以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。”能够接受如此超长质保期的，可能只有少数几家顶级品牌或其授权的特定代理商，这是人为地、不合理地限制了竞争，涉嫌为特定投标人“量身定制”。 评分办法中“每增加6个月加1分”的规则，诱导投标人为了得分而不断延长承诺的质保期。这本质上是在比拼谁更能承受未来的未知风险成本，而非比拼产品性能、能效或服务质量。这扭曲了招标的初衷，将技术商务评审变成了不合理的承诺竞赛。 建议修改为：6.5.1集中空调系统的标准质保期：自集中空调系统竣工验收合格并正式移交业主之日起2年；删除6.5.2项要求。 | *** | 专用技术 | 标的 | 多联机、中央空调 | 2025-09-19 16:33:32 |  | 已提问 | 正式投标 | 本条款对所有供应商一视同仁，并未以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人。 集中空调系统的质保期：整套设备自集中空调系统竣工验收合格并正式移交业主之日起10年。删除“6.5.2集中空调系统的关键部分延长质保：1）压缩机：12年；2）主控制板/变频模块：12年；3）热交换器（冷凝器、蒸发器）：12年。”及“9.10投标方应对其整套设备在到货后提供不少于18个月的“三包”质量保证”。
13 | D7E7843AF51049569F844A22EDC56FEB | E45F560961034298A48934859A443F30Z258 | 220kV涠洲岛跨海联网工程（220kV涠洲站）集中空调系统技术规范书中6.5集中空调系统的质保期限“6.5.1集中空调系统的标准质保期：自集中空调系统竣工验收合格并正式移交业主之日起10年；6.5.2集中空调系统的关键部分延长质保：1）压缩机：12年；2）主控制板/变频模块：12年；3）热交换器（冷凝器、蒸发器）：12年。”和9.包装、运输、安装及质量保证“9.10投标方应对其整套设备在到货后提供不少于18个月的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，投标方应及时为本套装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。”对质保期的要求相矛盾，请予以澄清。 | *** | 专用技术 | 标的 | 多联机、中央空调 | 2025-09-19 16:34:13 |  | 已提问 | 正式投标 | 集中空调系统的质保期：整套设备自集中空调系统竣工验收合格并正式移交业主之日起10年。删除“6.5.2集中空调系统的关键部分延长质保：1）压缩机：12年；2）主控制板/变频模块：12年；3）热交换器（冷凝器、蒸发器）：12年。”及“9.10投标方应对其整套设备在到货后提供不少于18个月的“三包”质量保证”。
14 | 3870F355566E4931AD300739F504E1AC | E45F560961034298A48934859A443F30Z258 | 玉林供电局营业厅多联机空调系统技术规范书“六、施工要求 1.施工单位必须具备机电安装工程专业承包资质，施工人员需持有相关专业操作证书，确保施工队伍具备专业能力，保障施工安全与质量。”本项目属于小型项目，属于自用工程，并非重大公共基础设施项目，虽涉及到中央空调的安装，但工程量非常小，技术要求非常简单，建议修改为“施工单位的施工人员需持有相关专业操作证书，确保施工队伍具备专业能力，保障施工安全与质量” | *** | 通用技术 | 标的 | 多联机、中央空调 | 2025-09-19 18:13:37 |  | 已提问 | 正式投标 | 玉林供电局回复：同意将玉林供电局营业厅多联机空调系统技术规范书“六、施工要求中“施工单位必须具备机电安装工程专业承包资质，施工人员需持有相关专业操作证书，确保施工队伍具备专业能力，保障施工安全与质量。”改为“施工单位的施工人员需持有相关专业操作证书，确保施工队伍具备专业能力，保障施工安全与质量”。
15 | 0352946D8F054EDFA76FB81D35FBE939 | E45F560961034298A48934859A443F30Z258 | 广西电网有限责任公司-广西电网公司 2025 年第四批省级物资集中公开招标-CG0400022002143336-22红外成像仪（高配）专用部分-表3 1.1技术参数和性能要求响应表中标准参数值部分要求为非常规定值，且1 标准技术参数部分要求“所有技术参数应满足或高于技术标准参数要求，若主要技术参数不满足技术参数要求，则无条件退货或更换。”具有指向性、限制其他投标人参与投标，能否更改或删除？ | *** | 专用技术 | 标的 | 红外成像仪 | 2025-09-21 10:14:26 |  | 已提问 | 正式投标 | 桂林、北海供电局回复：同意删除该要求。
16 | EFEA9162847F44FFA82094B44D4157E9 | E45F560961034298A48934859A443F30Z258 | 技术规范书2.2节供货范围中未提及滤波器及装载滤波器的车载平台。请问是否需要提供滤波器及装载滤波器的车载平台？ | *** | 专用技术 | 标的 | 移动式融冰装置 | 2025-09-22 09:03:34 |  | 已提问 | 正式投标 | 不需要。融冰母线具备腾空条件，无需配置滤波器及装滤波器的车载平台。仅需配置融冰承载平台及电缆卷盘承载平台。
17 | 6627CB00DEA0466D9A3C891C1D25B5ED | E45F560961034298A48934859A443F30Z258 | 本次招标标的清单中的《智能柔性调控终端》技术规范书中《18_[非结构化技术规范书附件]智能开关（低压分布式光伏智能塑壳断路器）技术规范》与招标产品智能柔性调控终端不一致，请问对该技术规范书是否需要响应，如果需要响应应当按什么产品名称响应？ | *** | 专用技术 | 标的 | 智能柔性调控终端 | 2025-09-22 10:09:02 |  | 已提问 | 正式投标 | 桂林供电局回复：执行《智能柔性调控终端》技术规范书，采用《智能柔性调控终端》物资名称。我局该物资名称与技术规范书是一致，与智能开关（低压分布式光伏智能塑壳断路器）技术规范》无关。 百色供电局回复：百色局智能柔控终端技术规范书中不含智能开关（低压分布式光伏智能断路器）。
18 | 61B9C5BD227A490A93E057AB83CACA44 | E45F560961034298A48934859A443F30Z258 | 商务评分中环境管理、职业健康、质量管理体系要求认证范围覆盖采购物资。 我公司质量体系认证范围为网络设备、信息安全设备、计算机软硬件及辅助设备的销售。 环境管理和职业健康证书认证范围为：电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备(网络设备、信息安全设备)零售。 请问我公司证书是否符合体系认证中相关评分要求？ | *** | 商务 | 标的 | 智慧教学系统 | 2025-09-22 10:29:17 |  | 已提问 | 正式投标 | 具体以评标委员会判定为准。
19 | 3DFC2E5277EE4E8D8456D92C92021C71 | E45F560961034298A48934859A443F30Z258 | 1. 表2.1供货范围及设备需求一览表，35KV油浸式双绕组无励磁调压电力变压器，SZ11-200kVA，35±2×2.5/0.4kV，200kVA，6.5%，ONAN，Y D11，前后有矛盾，请问是按无励磁还是按SZ11有载？ 2. .表1.1技术参数和性能要求响应表2024年三江供电公司110kV良口站等4个变电站35kV站用变更换（紧急）S11-160/38.5，空载损耗≤0.21，负载损耗≤1.21和2024年三江供电公司110kV良口站等4个变电站35kV站用变更换（紧急）S11-50/35，空载损耗≤0.21，负载损耗≤1.21参数相同，请问是否有误？请明确按哪份标准执行？ | *** | 专用技术 | 标的 | 35kV站用油浸式变压器 | 2025-09-22 10:31:03 |  | 已提问 | 正式投标 | 建设分公司回复：按SZ11有载调压供货。 柳州供电局回复：1、按无励磁，无载调压。 2、“2024年三江供电公司110kV良口站等4个变电站35kV站用变更换（紧急）”项目中存在笔误，按照以下标准执行：（1）S11-160/38.5，空载损耗≤0.28，负载损耗≤2.82；（2）S11-50/35，空载损耗≤0.16，负载损耗≤1.14。 梧州供电局回复：1、按无励S11型号。 2、不涉及，按技术规范参数执行。 河池供电局回复：按无励磁。
20 | F845C1D0132248139BF1B378295F1E05 | E45F560961034298A48934859A443F30Z258 | 500千伏国能广投北海电厂二期接入系统工程（龙潭500kV变电站扩建工程）钢芯耐热铝合金绞线技术规范书（专用部分）表2.3标准技术特性参数表（NRLH60GJ-800/55）中：“4-单位长度质量（kg/km）：2691.1”、“5-20℃时直流电阻（Ω/km）：≤0.03607”、“6-额定拉断力（kN）：≥192.22”，上述三个技术参数有误。根据国家标准NB/T 42060-2015标准，上述参数正确的值应为“4-单位长度质量（kg/km）：2690.0”、“5-20℃时直流电阻（Ω/km）：≤0.0361”、“6-额定拉断力（kN）：≥191.4”，请问是否按国家标准正确的参数执行？本项目同型号规格的技术参数是否同样按正确的技术参数执行，请招标方确认。 | *** | 专用技术 | 标的 | 35kV-500kV铝包钢芯耐热铝合金绞线（含耐热金具） | 2025-09-22 10:52:57 |  | 已提问 | 正式投标 | 建设分公司回复：表2.3为固化在2022版南网标准技术规范书的内容，若与现行国标有不一致之处建议按照南网技术规范书的要求执行。
21 | 491E6CA006A8444E9A8E1E1C4F2BA12F | E45F560961034298A48934859A443F30Z258 | 500千伏国能广投北海电厂二期接入系统工程（龙潭500kV变电站扩建工程）钢芯耐热铝合金绞线技术规范书（专用部分）表2.3标准技术特性参数表（NRLH60GJ-1440/120）中：“4-单位长度质量（kg/km）：4898”、“5-20℃时直流电阻（Ω/km）：≤0.02044”、“6-额定拉断力（kN）：≥344.6”，上述三个技术参数有误。根据国家标准NB/T 42060-2015标准，上述参数正确的值应为“4-单位长度质量（kg/km）：4899.7”、“5-20℃时直流电阻（Ω/km）：≤0.0205”、“6-额定拉断力（kN）：≥362.1”，请问是否按国家标准正确的参数执行？本项目同型号规格的技术参数是否同样按正确的技术参数执行，请招标方确认。 | *** | 专用技术 | 标的 | 35kV-500kV铝包钢芯耐热铝合金绞线（含耐热金具） | 2025-09-22 10:53:01 |  | 已提问 | 正式投标 | 建设分公司回复：表2.3为固化在2022版南网标准技术规范书的内容，若与现行国标有不一致之处建议按照南网技术规范书的要求执行。
22 | 70F709209A404C2E898BABADE15EC273 | E45F560961034298A48934859A443F30Z258 | 技术规范书中，2.2供货范围表中序列1中“额定直流电压为12kV；额定输出电流为2500A；额定容量约为40MW；”；按直流电压和直流电流计算得出的融冰额定容量应为30MW，请澄清，额定容量是否为30MW？ | *** | 专用技术 | 标的 | 移动式融冰装置 | 2025-09-22 11:28:35 |  | 已提问 | 正式投标 | 经核实，额定容量应为30MW。
23 | E254314521194FE8BDA5CD72A509170F | E45F560961034298A48934859A443F30Z258 | 请补充：“技术规范书：[非结构化技术规范书附件]新电力集团平乐供电局本部技术业务用房项目多联机空调系统、 技术规范书：[非结构化技术规范书附件]220kV涠洲岛跨海联网工程（220kV涠洲站）集中空调系统技术规范书”这两个技术规范书CAD格式的施工图纸！ | *** | 专用技术 | 标的 | 多联机、中央空调 | 2025-09-22 13:22:27 |  | 已提问 | 正式投标 | 桂林供电局回复：新电力集团平乐供电局本部技术业务用房项目多联机空调系统已包含PDF格式施工图纸。 北海供电局回复：220kV涠洲岛跨海联网工程（220kV涠洲站）集中空调系统技术规范书”CAD格式的相关图纸已有，请查看技术规范书相关内容【北海局】。
24 | ABE3D783A9E04A9AA9EA09FABA660633 | E45F560961034298A48934859A443F30Z258 | 4.柳州供电局-2024年三江供电公司110kV良口站等4个变电站35kV站用变更换（紧急）-0162025000104026813、0162025000104026814-专用技术规范书“表2.1供货范围及设备需求一览表”中的中的物资名称分别是35KV油浸式双绕组无励磁调压电力变压器，160kVA，6.5%，海拔1000米，IV级防污、35KV油浸式双绕组无励磁调压电力变压器，50kVA，6.5%，海拔1000m，IV级防污，但是专用技术规范书“表1.1 技术参数和性能要求响应表”中的空载电流、空载损耗、负载损耗、噪音技术参数值一样的，两者容量不一致，请提供160kVA和50kVA中的空载电流、空载损耗、负载损耗、噪音技术参数值？ | *** | 专用技术 | 标的 | 35kV站用油浸式变压器 | 2025-09-22 14:03:08 |  | 已提问 | 正式投标 | 建设分公司回复：1.SZ11-630kVA变压器技术参数如下：空载损耗为≤0.664kW、负载损耗≤7.42kW、空载电流≤0.65kW、短路阻抗为6%、噪音水平(声功率级/声压级)为58/44(声功率级/声压级)。 柳州供电局回复：“2024年三江供电公司110kV良口站等4个变电站35kV站用变更换（紧急）”项目技术规范书中存在笔误，按照以下要求执行： （1）160kVA的站变：空载损耗≤0.28kW，负载损耗≤2.82kW，噪音≤50dB； （2）50kVA的站变：空载损耗≤0.16kW，负载损耗≤1.14kW，噪音≤50dB。
25 | E1C72E25EC7F4618B1EB62FAB0E4C539 | E45F560961034298A48934859A443F30Z258 | 3.河池供电局-2025年都安供电公司35kV带河站35kV2号站变更换-0162025000204057215-物资明细报价表和专用技术规范书“表2.1供货范围及设备需求一览表”中的物资名称35KV油浸式双绕组无励磁调压电力变压器，SZ11-200kVA，35±2×2.5/0.4kV，200kVA，6.5%，ONAN，Y D11。无励磁调压为无载调压方式，SZ11-200kVA为有载调压方式，调压方式不一致，请明确调节方式是有载调压还是无励磁调压？如按SZ11-200kVA，请提供SZ11-200kVA变压器的空载损耗、负载损耗、空载电流、短路阻抗、噪音水平(声功率级/声压级)等技术参数值？ | *** | 专用技术 | 标的 | 35kV站用油浸式变压器 | 2025-09-22 14:03:13 |  | 已提问 | 正式投标 | 河池供电局回复：无励磁调压。
26 | 3CDEB0DCED2E43DE8D9A6BF5EC040102 | E45F560961034298A48934859A443F30Z258 | 2.梧州供电局-35kV旺国送变电工程-0162025000204089426-专用技术规范书“表1-1 技术参数和性能要求响应表之二（S11型三相油浸式电力变压器）”中总损耗比负载+空载还低，请确认总损耗是否按技术规范书负载损耗+空载损耗为准？ | *** | 专用技术 | 标的 | 35kV站用油浸式变压器 | 2025-09-22 14:03:23 |  | 已提问 | 正式投标 | 梧州供电局回复：总损耗按技术规范书上的负载损耗+空载损耗执行。
27 | 3005ED21B5AE4164BE8918AD048FC79B | E45F560961034298A48934859A443F30Z258 | 1.建设分公司-500千伏邕州站扩建第二台主变工程-0162025000004165489-专用技术规范书“表2.1供货范围及设备需求一览表”中的物资名称35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ11-630kVA，35±4×2.5/0.4kV，630kVA，6%，ONAN，D yn11，但是专用技术规范书“表11-2 技术参数和性能要求响应表之二（S11型三相油浸式电力变压器）”给出的技术参数值为S11-630kVA型，两者型号不一致，请提供SZ11-630kVA变压器的空载损耗、负载损耗、空载电流、短路阻抗、噪音水平(声功率级/声压级)等技术参数值？ | *** | 专用技术 | 标的 | 35kV站用油浸式变压器 | 2025-09-22 14:03:27 |  | 已提问 | 正式投标 | 建设分公司回复：1.SZ11-630kVA变压器技术参数如下：空载损耗为≤0.664kW、负载损耗≤7.42kW、空载电流≤0.65kW、短路阻抗为6%、噪音水平(声功率级/声压级)为58/44(声功率级/声压级)
28 | 598AA33FAB3747249DCA9AC63D2A3643 | E45F560961034298A48934859A443F30Z258 | 招标文件“第三章 评标办法”的商务评分标准“投标文件编制-投标文件篇幅或、章节超链接及章节内容”提到关于“以下三项全部满足得满分，否则得 0 分： a.商务投标文件篇幅精简，页数在 300 页以内。b.商务投标文件各章节内容方便查阅，招标文件对部分章节有制作超链接要求的，按要求制作超链接。c.商务投标文件各章节内容准确对应招标文件格式要求，不存在漏放、未按章节规定位置放、提供无关内容的情况。” 招标文件业绩要求放在商务部分，但商务文件要求不超过300页，如果我公司将全部业绩的证明材料都放在商务投标文件中，会受到篇幅限制，请问是否可以将业绩项目情况表放商务文件，然后合同证明材料详见技术文件，在技术文件附合同完整支撑材料？ | *** | 商务 | 项目 | 广西电网公司2025年第四批省级物资集中公开招标 | 2025-09-22 14:32:28 |  | 已提问 | 正式投标 | 商务文件有需要提供的其他商务文件；技术文件有投标人认为需要提供的其他技术文件。供应商可以按情况进行补充提供。
29 | E830DA593B6143ADA382E6E8504DBC4E | E45F560961034298A48934859A443F30Z258 | 招标文件“第三章 评标办法”的商务评审“商务响应性—质量保证期”中提到关于“质保期满足合同要求，每增加 6个月加1分（不足6个月部分不予加分），本项最高得满分。” 问题1：请问此处“质保期满足合同要求”是以满足技术规范书的质保年限为准还是说以满足招标文件“第四章 标准合同文本-专用部分”中质保年限要求为准？ 问题2：如果以招标文件标准合同文本为准，那请问这些标的产品属于合同文本里专用部分的哪一个类别呢？ 问题3：请问“质保期满足合同要求”是否会有基础分值呢？请贵方予以解答，谢谢！ | *** | 商务 | 项目 | 广西电网公司2025年第四批省级物资集中公开招标 | 2025-09-22 14:32:32 |  | 已提问 | 正式投标 | 1.满足技术规范书 2.按技术规范书确定 3.没有基础分
30 | C3D1ECA8DD9C4011928234F8FE3E61E8 | E45F560961034298A48934859A443F30Z258 | 请问“品类/标的名称”中的品类是什么？比如：标的名称为生产材料，品类是否也是填生产材料？标的名称为：断路器配件，品类是否也是填断路器配件？ | *** | 商务 | 项目 | 广西电网公司2025年第四批省级物资集中公开招标 | 2025-09-22 14:33:28 |  | 已提问 | 正式投标 | 是的，品类按标的名称填写。
31 | 17CC3F7DA6F2462F9F8F193E6A4A2619 | E45F560961034298A48934859A443F30Z258 | 新电力集团平乐供电局本部技术业务用房项目疑问 1、全热交换器风管是否需要保温？ 2、基础是否包含在报价范围内？ | *** | 通用技术 | 标的 | 多联机、中央空调 | 2025-09-22 15:29:53 |  | 已提问 | 正式投标 | 桂林供电局回复：1、全热交换器风管需要保温。2、空调基础不包含在报价范围内。
32 | 03CA4C35B8E64A758278E3F6C7A1E9B3 | E45F560961034298A48934859A443F30Z258 | 项目名称：110千伏新旺站扩建工程， 技术规范书编码：0212025070000041878； 1、表2.2标准技术特性参数表中：1.6.4：抽头变比：2*400/5，与额定电流比一致； 我公司按照抽头变比：2*200/5 ， 是否满足需求； 2、表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单中：密控器规格型号：0.45Mpa,0.4Mpa,0.35Mpa,0.0Mpa,无油,报警接点1对（常开）、闭锁接点1对（常开）,径向6点位M20×1.5,径向3点位,M20×1.5 ，我公司按照0.4MPa/0.35MPa/0.35MPa/1500mm密控器进行响应，是否满足需求； 3、表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单中：充气接头规格型号：C-8，我公司按照ZF-8C响应，是否满足需求？ | *** | 专用技术 | 标的 | 35kV-220kVSF6气体电流互感器 | 2025-09-22 16:05:03 |  | 已提问 | 正式投标 | 南宁供电局回复：1、该技术规范书根据南网标准规范书进行编制，规范书中技术要求为需满足的最低要求，请根据规范书中的技术参数进行响应，需满足或高于该技术参数要求。2、与中标产品配套，满足中标产品使用要求。3、与中标产品配套，满足中标产品使用要求。
33 | 7B518AEA4C754860B0490B09F7CA5874 | E45F560961034298A48934859A443F30Z258 | 项目名称：110千伏新旺站扩建工程， 技术规范书编码：0212025070000041880； 1、表2.2标准技术特性参数表中：1.6.4：抽头变比：2*400/5，与额定电流比一致； 我公司按照抽头变比：2*200/5 ， 是否满足需求；2、表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单中：密控器规格型号：0.45Mpa,0.4Mpa,0.35Mpa,0.0Mpa,无油,报警接点1对（常开）、闭锁接点1对（常开）,径向6点位M20×1.5,径向3点位,M20×1.5 ，我公司按照0.4MPa/0.35MPa/0.35MPa/1500mm密控器进行响应，是否满足需求； 3、表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单中：充气接头规格型号：C-8，我公司按照ZF-8C响应，是否满足需求？ | *** | 专用技术 | 标的 | 35kV-220kVSF6气体电流互感器 | 2025-09-22 16:05:24 |  | 已提问 | 正式投标 | 南宁供电局回复：1、该技术规范书根据南网标准规范书进行编制，规范书中技术要求为需满足的最低要求，请根据规范书中的技术参数进行响应，需满足或高于该技术参数要求。2、与中标产品配套，满足中标产品使用要求。3、与中标产品配套，满足中标产品使用要求。
34 | C38D8BE1DADC4BE0932CC3118DDC47DC | E45F560961034298A48934859A443F30Z258 | 项目名称：110kV黄排变电站扩建工程， 技术规范书编码：0212025070000040214； 1、 供货范围及设备技术规格一览表中：额定电流比：1600/5与2*800/5（2*400/5）冲突，参数表中按照哪种电流比进行响应？ | *** | 专用技术 | 标的 | 35kV-220kVSF6气体电流互感器 | 2025-09-22 16:05:27 |  | 已提问 | 正式投标 | 柳州供电局回复：电流比请按2*800/5（2*400/5）来响应。
35 | 5AB4AA8C0D1E4D9C913B7561C0D1E4E5 | E45F560961034298A48934859A443F30Z258 | 项目名称：220kV月山站110kV电流互感器更换 技术规范书编码：0212025070000041780 1、表2.1要求的电流比与表2.2的2.1，3.1，3.6要求的电流比冲突，按照哪个套电流比进行响应。 2、表2.1 50VA/50VA/50VA/50VA/50VA/50VA 为6绕组的容量与表2.1的5绕组不对应 。 3、表2.2的1.5.1.3的4个保护级与表2.1的3个保护级不对应。 请澄清 | *** | 专用技术 | 标的 | 35kV-220kVSF6气体电流互感器 | 2025-09-22 16:05:47 |  | 已提问 | 正式投标 | 柳州供电局回复：1、按照2×600（2×300）/5A进行响应； 2、本项目采购的CT为5绕组； 3、本项目采购的CT为5绕组，其中3个保护级、1个测量、1个计量。
36 | 82A4D95262BA4239B522FCF9DD8FE835 | E45F560961034298A48934859A443F30Z258 | 项目名称：220kV庆远变电站扩建工程 技术规范书编码：0212025060000040455 1、表2.1要求的瓷套管与表2.2的1.19.1要求的硅橡胶套管冲突，按照哪个套管类别进行响应。 | *** | 专用技术 | 标的 | 35kV-220kVSF6气体电流互感器 | 2025-09-22 16:05:50 |  | 已提问 | 正式投标 | 河池供电局回复：采用硅橡胶套管。
37 | 5B59B20EA371465C80DD0890265EA646 | E45F560961034298A48934859A443F30Z258 | 项目名称：220kV德保变电站扩建工程 技术规范书编码：0212025070000041858 表1.2中的系统标称电压和系统最高电压不符合LVQB-110的标准，可否按照统标称电压110kV,系统最高电压126kV进行响应。 | *** | 专用技术 | 标的 | 35kV-220kVSF6气体电流互感器 | 2025-09-22 16:05:57 |  | 已提问 | 正式投标 | 百色供电局回复：按照统标称电压110kV,系统最高电压126kV进行响应。
38 | E6400995133348FBA3636029D818EAF7 | E45F560961034298A48934859A443F30Z258 | 项目名称：110kV茶柳（苏圩）送变电工程，技术规范书编码：0212025070000041952； 1、技术规范书封面要求绕组：5P30/5P30/5P30/5P30/0.5S/0.2S，但表2.1要求：5P40/5P40/5P40/5P40/0.5S/0.2S，请问以哪儿个为准？ | *** | 专用技术 | 标的 | 35kV-220kVSF6气体电流互感器 | 2025-09-22 16:06:02 |  | 已提问 | 正式投标 | 南宁供电局回复：以5P40/5P40/5P40/5P40/0.5S/0.2S这个为准。
39 | 4277BB33E9694077B74014ED95F0B2CE | E45F560961034298A48934859A443F30Z258 | 澄清：广西电网公司2025年第四批省级物资集中公开招标 （采购编号：CG0400022002143336）招标文件中的“3.2 专用资格要求”中第4项电能表接线智能仿真系统培训装置“要求具备完成本项目软件产品自主开发能力或者硬件产品制造能力均视为制造商。非自主生产部分为配套产品，应提供相应产品的授权书”中“非自主生产部分为配套产品，应提供相应产品的授权书”怎么理解？我公司为设备生产商，但技术规范书中供货清单要求的”后台处理器，专用工具箱（含螺丝刀，扳手等工具），万用表，相序表等市面常见物品还需要有产品授权书吗？还是我们供货满足技术规范要求即可？如果不需要则我公司是制造商直接投标，如果需要是要唯一授权吗？公司怎么定位是属于代理商投标吗？ | *** | 商务 | 标的 | 电能表接线智能仿真系统培训装置 | 2025-09-22 16:07:43 |  | 已提问 | 正式投标 | 按贵司描述，可以视为制造商，本项目应以制造商投标，相应配套的专用工具箱、万用表、相序表等无需授权书。
40 | 5514D764C3F4407E8A0225B39A7C1FEE | E45F560961034298A48934859A443F30Z258 | 澄清问题见表格，谢谢！ | *** | 专用技术 | 标的 | 生产材料 | 2025-09-22 17:18:34 |  | 已提问 | 正式投标 | 百色供电局回复：详见序号40澄清问题百色供电局回复。 贺州供电局回复：详见序号40澄清问题贺州供电局回复。 南宁供电局回复：详见序号40澄清问题南宁供电局回复。 柳州供电局回复：详见序号40澄清问题柳州供电局回复。 河池供电局回复：详见序号40澄清问题河池供电局回复。
41 | 6798EAD8FF6D47C9814517D14BC615AF | E45F560961034298A48934859A443F30Z258 | 澄清问题见附件，谢谢！ | *** | 专用技术 | 标的 | 断路器配件 | 2025-09-22 17:42:11 |  | 已提问 | 正式投标 | 百色供电局回复：详见序号41澄清问题百色供电局回复。 北海供电局回复：详见序号41澄清问题北海供电局回复。 河池供电局回复：详见序号41澄清问题河池供电局回复。 来宾供电局回复：来宾：1.断路器配件，1套，技术规范书编码：0212025070000042031，断路器公司：北京ABB高压开关设备有限公司，断路器型号：HPL550B2 2.断路器配件，34套，技术规范书编码：0212025070000042036，（1、厂家：山东泰开高压开关有限公司，型号：LW30-126（2套）；2、厂家：中华人民共和国江苏如高高压电器有限公司，型号：LW36-40.5（W）T（2套）；3、断路器间隔PT气压表下引：用于江苏思源赫兹互感器有限公司的：JDQXF-110W3（6套）；4、中国江苏精科智能电气股份有限公司的：JDQXF-110W3（6套）；5、中国江苏精科互感器有限公司的：JDQXF-110W2（6套）；6、中华人民共和国大连互感器有限公司的：JDQXF-110W3（6套）；7、桂林电力电容器厂的：TYD110/√3-007H（3套）；8、啊塔其大一互感器有限公司的：JDQX6—110W3（3套）） 3.断路器继电器，50只，技术规范书编码：0212025070000042042，品牌：ABB，型号：NSL44E。
42 | 44F98D3E4DE94B71A6193367224CF60D | E45F560961034298A48934859A443F30Z258 | 标的38 视频会议系统1：标书中未明确拟采购设备的质保期（维保期）。 建议明确拟采购设备的质保期（维保期），以便于投标人响应。 | *** | 专用技术 | 标的 | 视频会议系统 | 2025-09-22 17:47:59 |  | 已提问 | 正式投标 | 贺州供电局回复：维保期3年。
43 | 0789D93BF7C44D3BBAB55DC1A186B078 | E45F560961034298A48934859A443F30Z258 | 标的38 视频会议系统1：598_[非结构化技术规范书附件]中国南方电网有限责任公司视频会议设备技术规范书-2025年钟山供电公司视频会议设备加装（增容）项目；599_[非结构化技术规范书附件]中国南方电网有限责任公司视频会议设备技术规范书-2025年昭平供电公司视频会议设备加装（增容）项目；600_[非结构化技术规范书附件]中国南方电网有限责任公司视频会议设备技术规范书-2025年富川供电公司视频会议设备购置项目，会场型终端中的: “3.1.7 最低照度0.7lux”。低照度无法在目标弱光场景下，提供清晰、可用的画面，不符合会议实际应用场景。建议修改为：“3.1.7 最低照度3lux”。 | *** | 专用技术 | 标的 | 视频会议系统 | 2025-09-22 17:49:24 |  | 已提问 | 正式投标 | 贺州供电局回复：将“3.1.7 最低照度0.7lux” 修改为：“3.1.7 最低照度3lux”。
44 | 1CFAA7915FFC4E2F9E111CCC50B89683 | E45F560961034298A48934859A443F30Z258 | 1.技术规范书编码0212025070000040418，此条物料要求为3套，技术协议中未明确“套”为单相还是三相？ 2.技术规范书编码0212025070000040059，此条物料要求为3套，技术协议中未明确“套”为单相还是三相？ 3.技术规范书编码0212025070000040060，此条物料要求为3套，技术协议中未明确“套”为单相还是三相？ | *** | 专用技术 | 标的 | 隔离开关配件 | 2025-09-22 17:57:28 |  | 已提问 | 正式投标 | 百色供电局回复：“套”指的是三相。 梧州供电局回复：1、一套为三相，且技术规范书编码0212025070000040418，此条物料在电网平台系统申报的数量及技术规范书的供货范围数量均为9套，而不是3套。
45 | ED4FE6EDB47B4F34A8EAD83D6556C134 | E45F560961034298A48934859A443F30Z258 | 现对广西电网公司2025年第四批省级物资集中公开招标（采购编号：CG0400022002143336），建议澄清如下： 第一条澄清： 标的38 视频会议系统1：598_[非结构化技术规范书附件]中国南方电网有限责任公司视频会议设备技术规范书-2025年钟山供电公司视频会议设备加装（增容）项目；599_[非结构化技术规范书附件]中国南方电网有限责任公司视频会议设备技术规范书-2025年昭平供电公司视频会议设备加装（增容）项目；600_[非结构化技术规范书附件]中国南方电网有限责任公司视频会议设备技术规范书-2025年富川供电公司视频会议设备购置项目，会场型终端中的: “1.1.5 视频编解码算法：支持H.261、H.263、H.263+、H.264”。 H.261编码是1990年ITU-T制定的一个视频编码标准，属于视频编解码器。其设计的目的是能够在带宽为64kbps的倍数的综合业务数字网(ISDN for Integrated Services Digital Network)上传输质量可接受的视频信号，为老旧数据线路协议，现TOP以上厂商视频会议终端都已不使用此老旧编码标准，满足此老旧编码标准 厂家不足三家。建议修改为：“1.1.5 视频编解码算法：支持H.263、H.263+、H.264” 第二条澄清： 标的38 视频会议系统1：598_[非结构化技术规范书附件]中国南方电网有限责任公司视频会议设备技术规范书-2025年钟山供电公司视频会议设备加装（增容）项目；599_[非结构化技术规范书附件]中国南方电网有限责任公司视频会议设备技术规范书-2025年昭平供电公司视频会议设备加装（增容）项目；600_[非结构化技术规范书附件]中国南方电网有限责任公司视频会议设备技术规范书-2025年富川供电公司视频会议设备购置项目，会场型终端中的: “3.1.5 水平视角（最大广角）可达66度”。66度水平视角不足三家。建议修改为：“3.1.5 水平视角（最大广角）可达60度” | *** | 通用技术 | 标的 | 视频会议系统 | 2025-09-22 17:58:33 |  | 已提问 | 正式投标 | 贺州供电局回复：1.将“1.1.5 视频编解码算法：支持H.261、H.263、H.263+、H.264。”。修改为：“视频编解码算法：支持H.263、H.263+、H.264”。 2.将“3.1.5 水平视角（最大广角）可达66度”。66度水平视角不足三家。修改为：“3.1.5 水平视角（最大广角）可达60度”。
46 | FDDA7AB59B0F46CF8BA2D7152D4A5F6E | E45F560961034298A48934859A443F30Z258 | 现对广西电网公司2025年第四批省级物资集中公开招标（采购编号：CG0400022002143336），建议澄清如下： 第三条澄清： 标的38 视频会议系统1：598_[非结构化技术规范书附件]中国南方电网有限责任公司视频会议设备技术规范书-2025年钟山供电公司视频会议设备加装（增容）项目；599_[非结构化技术规范书附件]中国南方电网有限责任公司视频会议设备技术规范书-2025年昭平供电公司视频会议设备加装（增容）项目；600_[非结构化技术规范书附件]中国南方电网有限责任公司视频会议设备技术规范书-2025年富川供电公司视频会议设备购置项目，会场型终端中的: “3.1.6 光学变焦≥18倍，数字变焦≥16倍”。数字变焦倍数过大，会对原有画面的裁剪与插值放大，这会直接导致画质劣化，无实际应用场景。建议修改为：“3.1.6 光学变焦≥18倍，数字变焦≥12倍” 第五条澄清： 标的38 视频会议系统1：598_[非结构化技术规范书附件]中国南方电网有限责任公司视频会议设备技术规范书-2025年钟山供电公司视频会议设备加装（增容）项目；599_[非结构化技术规范书附件]中国南方电网有限责任公司视频会议设备技术规范书-2025年昭平供电公司视频会议设备加装（增容）项目；600_[非结构化技术规范书附件]中国南方电网有限责任公司视频会议设备技术规范书-2025年富川供电公司视频会议设备购置项目，会场型终端中的: “3.1.9 摄像机支持话筒/线路音频输入，含有音频输入接口”。会议中不会使用摄像机进行音频输入/输出，不符合会议实际应用场景，此参数不足三家。建议删除。 | *** | 通用技术 | 标的 | 视频会议系统 | 2025-09-22 17:59:44 |  | 已提问 | 正式投标 | 贺州供电局回复：1.将“3.1.6 光学变焦≥18倍，数字变焦≥16倍”。修改为：“3.1.6 光学变焦≥18倍，数字变焦≥12倍。” 2.将“3.1.9 摄像机支持话筒/线路音频输入，含有音频输入接口”修改为“3.1.9 摄像机支持话筒/线路音频输入”。
47 | 501304C23A504E3B972548B064E4C44D | E45F560961034298A48934859A443F30Z258 | 现对广西电网公司2025年第四批省级物资集中公开招标（采购编号：CG0400022002143336），建议澄清如下： 第六条澄清： 标的38 视频会议系统1：598_[非结构化技术规范书附件]中国南方电网有限责任公司视频会议设备技术规范书-2025年钟山供电公司视频会议设备加装（增容）项目；599_[非结构化技术规范书附件]中国南方电网有限责任公司视频会议设备技术规范书-2025年昭平供电公司视频会议设备加装（增容）项目；600_[非结构化技术规范书附件]中国南方电网有限责任公司视频会议设备技术规范书-2025年富川供电公司视频会议设备购置项目，会场型终端中的: “3.1.10 具备USB输出接口，可同时输出音频和视频”。会议中不会使用摄像机进行音频输出，不符合会议实际应用场景，此参数不足三家。建议修改为：“3.1.10 具备USB输出接口，可输出视频画面”。 第七条澄清： 标的38 视频会议系统1：598_[非结构化技术规范书附件]中国南方电网有限责任公司视频会议设备技术规范书-2025年钟山供电公司视频会议设备加装（增容）项目；599_[非结构化技术规范书附件]中国南方电网有限责任公司视频会议设备技术规范书-2025年昭平供电公司视频会议设备加装（增容）项目；600_[非结构化技术规范书附件]中国南方电网有限责任公司视频会议设备技术规范书-2025年富川供电公司视频会议设备购置项目，会场型终端中的: “3.1.12 具备RS232、RS422、IP三种控制接口”。此参数不足三家，且在实际使用场景中也不会同时使用三种控制接口。建议修改为：“3.1.12 具备RS232、RS422、IP其中一种控制接口”。 | *** | 通用技术 | 标的 | 视频会议系统 | 2025-09-22 18:00:28 |  | 已提问 | 正式投标 | 贺州供电局回复：1.将3.1.10 具备USB输出接口，可同时输出音频和视频。修改为3.1.10 具备USB输出接口，可输出视频画面。 2.将“3.1.12 具备RS232、RS422、IP三种控制接口”。修改为“3.1.12 具备IP控制接口”。
48 | 2A9FE7F2DA8147988BB8392F1CBC51CD | E45F560961034298A48934859A443F30Z258 | 澄清问题详见上传附件，请予以解答，谢谢 | *** | 专用技术 | 标的 | 开关柜配件 | 2025-09-22 18:34:39 |  | 已提问 | 正式投标 | 百色供电局回复：详见序号48澄清问题百色供电局回复。 南宁供电局回复：详见序号48澄清问题南宁供电局回复。 梧州供电局回复：详见序号48澄清问题梧州供电局回复。
49 | 33BBE26B34CE48ADAFCC5CE3E4A9F941 | E45F560961034298A48934859A443F30Z258 | 澄清问题详见上传附件，请予以解答，谢谢 | *** | 专用技术 | 标的 | 断路器配件 | 2025-09-22 18:34:43 |  | 已提问 | 正式投标 | 百色供电局回复：详见序号49澄清问题百色供电局回复。 南宁供电局回复：详见序号49澄清问题南宁供电局回复。 来宾供电局回复：NSL44E。 河池供电局回复：详见序号49澄清问题河池供电局回复。