海南商业航天发射场（二期）项目-应急电力保障系统（EPC）总承包（二次招标）

招标文件

招标项目名称：海南商业航天发射场（二期）项目-应急电力保障系统（EPC）总承包（二次招标）

招标项目编号：hizw202500923001

招标人：海南国际商业航天发射有限公司（盖单位公章)

招标代理机构：建银工程咨询有限责任公司（盖单位公章）

招标文件编制日期：2025年9月23日

目  录

第一章 招标公告	1

第一节 招标公告	1

1. 招标条件	1

2. 项目概况与招标范围	1

3. 投标人资格要求	2

4. 资格审查办法及评标办法	3

5. 招标文件的获取	3

6. 投标保证金的提交	3

7. 投标文件的递交	4

8. 履约担保的要求	4

9. 发布公告的媒介	4

10. 其他	4

11. 联系方式	5

第二章 投标人须知	6

第一节 投标人须知前附表	6

第二节 投标人须知	14

1. 总则	14

2. 招标文件	17

3. 投标文件	18

4. 投标	20

5. 开标	21

6. 评标	21

7. 合同授予	24

8、重新招标和终止招标	26

9．异议、投诉	26

10. 需要补充的其他内容	27

附件2-1：投标保证保险（凭证）(格式)	28

提供参考格式，以实际出具为准	28

1、投保人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；	28

第三章 评标办法（综合评估法）	32

第四章 合同条款及格式	40

第五章 发包人要求	175

第六章 发包人提供的资料	336

第七章 投标文件格式	337

第一章 招标公告

第一节 招标公告

1. 招标条件

本招标项目海南商业航天发射场（二期）项目-应急电力保障系统（EPC）总承包（二次招标），建设资金来源 国有自筹，招标人为海南国际商业航天发射有限公司，现对该项目的工程（EPC）总承包进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1.项目建设地点：海南省文昌市东郊镇；

2.2.项目建设规模：新建5台2000kW-10kV柴油发电机（含柴油发电机房、柴油发电机基础、油罐及基础等）及一台380V、600kW移动柴油发电机；建设一套微电网控制平台；建设构网型4MW/8MWh储能系统。（详见第五章发包人要求）

2.3.招标范围和内容：本工程招标范围包括（但不限于）：项目EPC总承包范围为从施工前准备至项目通过验收发电并网在内的全部工程，包括但不限于：从项目所需手续（包括但不限于消防等合规性手续、发改委备案手续、电力接入手续、并网验收手续等）、测绘、设计开始至项目竣工验收以及质保期服务全过程的工程勘察、工程设计、设备材料采购、建筑工程及安装工程施工、专项验收、并网试运行、竣工验收、手续办理、质保期服务等，即EPC交钥匙工程总承包。投标人负责协调本项目所涉及的相关单位及政府部门，使本项目按合同工期要求建设完成并按期并网发电；为满足发包人要求或EPC工程合同隐含要求的任何工作，以及EPC工程合同中虽未提及但是为了本项目的安全和稳定、本项目的顺利完成和有效运行所需的所有工作，均在承包范围内。（详见第五章发包人要求）

2.4.招标控制价：3779.00万元；其中设计费：76.33万元；工程费用：859.93万元，设备费用：2842.74万元。

2.5.工期要求：180日历天，(其中：活动柴油发电车交货日期为合同签订后两个月)，缺陷责任期：730日历天；

2.6.质量要求：（1）设计质量要求：符合或高于初设图纸、技术要求（技术要求见招标文件第五章，下同。）所规定的要求，符合国家、行业现行规程规范标准要求的合格标准。（2）施工质量要求：符合技术要求、设计图纸及国家有关标准、规范要求，工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。

3. 投标人资格要求

3.1本招标项目投标人须具备在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力，且具备有效的与工程规模相适应的投标人或联合体。

（1）设计资质要求：具备建设行政主管部门核发的工程设计电力行业乙级（含）以上资质根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（[建市〔2020〕94号]） 的规定已换发新证取得相应资质。

（2）施工资质要求：具备建设行政主管部门核发的有效的电力工程施工总承包三级（含）以上资质或《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（[建市〔2020〕94号]） 的规定已换发新证取得相应资质证书、同时具有国家能源局(原电力监管委员会)颁发的承装(修、试)电力设施许可证承装类、承修类、承试类五级(含)或根据《国家发展和改革委员会令第30号》的规定已换发新证取得相应资质证书、具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

（3）投标人拟派出担任本招标项目的（1）项目负责人（可以兼任本项目施工负责人）的资格要求：须具备机电工程专业一级注册建造师资格，且在投标人或联合体成员单位注册，并且在投标截止时间后不得担任其他在建工程项目的项目负责人。

（4）设计项目负责人（若为联合体投标，专指联合体负责设计任务的一方）的资格要求：具有注册电气工程师执业资格。

（5）施工项目负责人（若为联合体投标，专指联合体负责施工任务的一方）的资格要求：具备机电工程专业一级注册建造师资格，且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人（项目经理）。

（6）设备单位要求：具备与工程规模相适应的合同实施能力。

- 【证明材料：提供投标人或联合体单位的营业执照、相关资质证书（设备单位提供承诺函即可，格式自拟）复印件公章。】

3.2本次招标 接受 联合体投标：（1）联合体成员最多为3家（含）；（2）联合体各方应提供签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；（3）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效；（5）以联合体形式投标的，应当以联合体牵头人名义提交投标保证金，对联合体各成员均具有约束力。

【证明材料：若为联合体需提供联合体协议复印件加盖公章。】

3.3信誉要求：投标人（联合体各成员）的投标资格没有被取消、暂停；没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；没有骗取中标行为和严重违约事件。

【证明材料：提供投标人或联合体各成员的承诺函加盖公章。】

3.4投标人（联合体各成员）具有响应项目采购合同条款承诺。

【证明材料：提供投标人或联合体各成员的承诺函加盖公章。】

3.5投标人（联合体各成员）在本项目公告前三年内未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“重大税收违法失信主体”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 的“政府采购严重违法失信行为记录名单”以及中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的“失信被执行人”。

【证明材料：提供投标人或联合体各成员的承诺函加盖公章。】

3.6投标人或联合体各成员单位须为非外资独资或非外资控股企业，法定代表人为非外籍人士，不得拥有境外永久居留权（须提供承诺函并加盖公章）。

4. 资格审查办法及评标办法

4.1本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查，评标办法为综合评估法。

4.2中标候选人：评标委员会推荐3个的中标候选人。

5. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2025年09月23日17时30分（北京时间，下同）至2025年09月30日17时30分通过全国公共资源交易平台（海南省）（https://ggzy.hainan.gov.cn/ggzyjy/）免费下载电子招标文件等相关资料。

6. 投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的截止时间：2025年10月14日08:30。

6.2.投标保证金提交的金额：500,000.00元。

6.3.投标保证金提交的方式：银行转账、银行保函、电子保函、保险保证、担保保函，支付地址：http://ggzy.hainan.gov.cn/ggzy/。

7. 投标文件的递交

7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2025年10月14日08:30 ，地点为：海南省海口市美兰区大英山西二街政务二期大楼（原省政府政务服务中心大楼北侧）202开标室。（适用于现场递交）

7.2投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年10月14日08:30 ，投标人应当通过数字身份认证锁登录全国公共资源交易平台（海南省）（http://ggzy.hainan.gov.cn/ggzy/）上传。（适用于网络递交）

7.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

8. 履约担保的要求

8.1履约担保金额：为中标合同价的10%。

8.2履约担保形式：银行转账或见索即付银行保函。

9. 发布公告的媒介

本次招标公告在《全国公共资源交易平台（海南省）》、《中国招标投标公共服务平台》上发布。

10. 其他

10.1投标人须在全国公共资源交易平台（海南省）企业信息管理系(http://ggzy.hainan.gov.cn /ggzy/)中登记企业信息 , 然后登陆招标投标交易平台(http://ggzy.hainan.gov.cn/ggzy/)下载，查看电子版的招标文件及 其他文件；

10.2电子标（招标文件后缀名.GZBS）：必须使用最新版本的电子投标工具（在http://ggzy.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/xgrjxz/index.jhtml下载投标工具）制作电子版的投标文件；

非电子标（招标文件后缀名不是.GZBS）：必须使用电子签章工具（在http://ggzy.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/xgrjxz/index.jhtml下载签章工具）对PDF格式的电子投标文件进行盖章(使用WinRAR对PDF格式的标书加密压缩)；

10.3投标截止时间前，必须在网上上传电子投标书——（电子标：投标书为GTBS格式；非电子标：投标书需上传PDF加密压缩的rar格式）；

10.4开标的时候必须携带加密锁(CA数字认证锁)和光盘、U盘拷贝的电子版投标书。

11. 联系方式

招标人：海南国际商业航天发射有限公司

地址：海南省文昌市文城镇白金路153号晋唐海湾

电话：刘工

联系人：0898-63239966

招标代理机构：建银工程咨询有限责任公司

地址： 北京市海淀区西三环北路甲2号院2号楼7层

电话： 0898-68555267

联系人：季斌、高泽宇

第二章 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 项号 |  | 条款号 | 条款名称 |  | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1.2 | 招标人 |  | 招标人：海南国际商业航天发射有限公司 地址：海南省文昌市文城镇白金路153号晋唐海湾 电话：刘工 联系人：0898-63239966 |  |
| 2 |  | 1.1.3 | 招标代理机构 |  | 招标代理机构：建银工程咨询有限责任公司 地址： 北京市海淀区西三环北路甲2号院2号楼7层 电话： 0898-68555267 联系人：季斌、高泽宇 |  |
| 3 |  | 1.1.4 | 招标项目名称、项目编号 |  | 招标项目名称：海南商业航天发射场（二期）项目-应急电力保障系统（EPC）总承包（二次招标） 招标项目编号：hizw202509239001 |  |
| 4 |  | 1.1.5 | 建设地点 |  | 海南省文昌市东郊镇 |  |
| 5 |  | 1.2.1 | 资金来源及比例 |  | 资金来源：国有自筹 出资比例：100% |  |
| 6 |  | 1.2.2 | 资金落实情况 |  | 已落实 |  |
| 7 |  | 1.3.1 | 建设规模 |  | 新建5台2000kW-10kV柴油发电机（含柴油发电机房、柴油发电机基础、油罐及基础等）及一台380V、600kW移动柴油发电机作为紧急备用；建设一套微电网控制平台；建设构网型4MW/8MWh储能系统（详见第五章发包人要求） |  |
| 8 |  | 1.3.2 | 招标范围和内容 |  | 本工程招标范围包括（但不限于）：项目EPC总承包范围为从施工前准备至项目通过验收发电并网在内的全部工程，包括但不限于：从项目所需手续（包括但不限于消防等合规性手续、发改委备案手续、电力接入手续、并网验收手续等）、测绘、设计开始至项目竣工验收以及质保期服务全过程的工程勘察、工程设计、设备材料采购、建筑工程及安装工程施工、专项验收、并网试运行、竣工验收、手续办理、质保期服务等，即EPC交钥匙工程总承包。投标人负责协调本项目所涉及的相关单位及政府部门，使本项目按合同工期要求建设完成并按期并网发电；为满足发包人要求或EPC工程合同隐含要求的任何工作，以及EPC工程合同中虽未提及但是为了本项目的安全和稳定、本项目的顺利完成和有效运行所需的所有工作，均在承包范围内。（详见第五章发包人要求） |  |
| 9 |  | 1.3.3 | 计划工期 |  | 计划工期：180日历天，(其中：活动柴油发电车交货日期为合同签订后两个月) 计划开始工作日期：2025年10月25日 计划竣工日期：2026年4月22日 |  |
| 10 |  | 1.3.4 | 质量标准 |  | （1）设计质量要求：符合或高于初设图纸、技术要求（技术要求见招标文件第五章，下同。）所规定的要求，符合国家、行业现行规程规范标准要求的合格标准。 （2）施工质量要求：符合技术要求、设计图纸及国家有关标准、规范要求，工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。 |  |
| 11 |  | 1.4.1/1.11.2 | 投标人资质条件、能力和信誉 |  | 本招标项目投标人须具备在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力，且具备有效的与工程规模相适应的投标人或联合体。 设计资质要求：具备建设行政主管部门核发的工程设计电力行业乙级（含）以上资质根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（[建市〔2020〕94号]）的规定已换发新证取得相应资质。 施工资质要求：具备建设行政主管部门核发的有效的电力工程施工总承包三级（含）以上资质或《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（[建市〔2020〕94号]） 的规定已换发新证取得相应资质证书、同时具有国家能源局(原电力监管委员会)颁发的承装(修、试)电力设施许可证承装类、承修类、承试类五级(含)以上资质或根据《国家发展和改革委员会令第30号》的规定已换发新证取得相应资质证书、具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 设备单位要求：具备与工程规模相适应的合同实施能力。 【证明材料：提供投标人或联合体单位的营业执照、相关资质证书（设备单位提供承诺函即可，格式自拟）复印件公章。】 投标人拟派出担任本招标项目的（1）项目负责人（可以兼任本项目施工负责人）的资格要求：须具备机电工程专业一级注册建造师资格，且在投标人或联合体成员单位注册，并且在投标截止时间后不得担任其他在建工程项目的项目负责人。 设计项目负责人（若为联合体投标，专指联合体负责设计任务的一方）的资格要求：具有注册电气工程师执业资格。 施工项目负责人（若为联合体投标，专指联合体负责施工任务的一方）的资格要求：具备机电工程专业一级注册建造师资格，且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人（项目经理）。 设备项目负责人（若为联合体投标，专指联合体负责设备任务的一方）的资格要求：在职人员。 【证明材料：提供人员身份证、相关证书复印件（设备项目负责人无需提供）、2025年1月至今任意3个月在本单位的社保缴纳证明复印件加盖单位公章（网上打印的社保清单须有加盖社保管理单位电子章）、项目负责人和施工项目负责人需提供未担任其他在施建设工程项目的承诺函。】 3.2本次招标 接受 联合体投标：（1）联合体成员最多为3家（含）；（2）联合体各方应提供签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；（3）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效；（5）以联合体形式投标的，应当以联合体牵头人名义提交投标保证金，对联合体各成员均具有约束力。 【证明材料：若为联合体需提供联合体协议复印件加盖公章。】 3.3信誉要求：投标人（联合体各成员）的投标资格没有被取消、暂停；没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；没有骗取中标行为和严重违约事件。 【证明材料：提供投标人或联合体各成员的承诺函加盖公章。】 3.4投标人（联合体各成员）具有响应项目采购合同条款承诺。 【证明材料：提供投标人或联合体各成员的承诺函加盖公章。】 3.5投标人（联合体各成员）在本项目公告前三年内未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“重大税收违法失信主体”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 的“政府采购严重违法失信行为记录名单”以及中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的“失信被执行人”。 【证明材料：提供投标人或联合体各成员的承诺函加盖公章。】 3.6投标人或联合体各成员单位须为非外资独资或非外资控股企业，法定代表人为非外籍人士，不得拥有境外永久居留权（须提供承诺函并加盖公章）。 |  |
| 12 |  | 1.5 | 费用承担和设计 成果补偿 |  | ☑不补偿 □补偿，补偿标准： |  |
| 13 |  | 1.9.1 | 踏勘 |  | ☑不组织 □组织 |  |
| 14 |  | 1.10 | 投标人提出疑问的截止时间 |  | 递交投标文件截止日期10日前以书面形式向招标人或代理人提出澄清要求 |  |
| 15 |  | 1.11.1 | 项目的部分非主体、非关键性工作进行分包 |  | □不允许 ☑允许，分包内容：非主体非关键项目，且经甲方和监理事先书面同意 对分包人的资质要求：符合国家、地方对分包工作相关资质要求。 |  |
| 16 |  | 1.12 | 偏离 |  | ☑不允许 □允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度：____________________________________________ |  |
| 17 |  | 2.1 | 构成招标文件的 其他资料 |  | 有关澄清、修改、补充文件等（如有） |  |
| 18 |  | 2.2.1/4.1.3 | 投标截止时间 |  | 详见招标公告 |  |
| 19 |  | 3.1.4 | 构成投标文件的 其他资料 |  | 投标人认为有助于本次招标的其他资料及本招标文件规定提交的其他资料 |  |
| 20 |  | 3.2.3 | 招标控制价 |  | 招标控制价：3779.00万元，其中设计费76.33万元；工程费用859.93万元，设备费用：2842.74万元，超出招标控制价视为无效投标。 |  |
| 21 |  | 3.2.4 | 投标报价的 其他要求 |  | 金额报价，保留两位小数。 |  |
| 22 |  | 3.3.1 | 投标有效期 |  | 本招标项目的投标有效期为投标截止期后90日历天。 |  |
| 23 |  | 3.4.1 | 投标保证金 |  | 1、投标保证金金额：500,000.00元； 2、投标保证金形式：银行转账、银行保函、电子保函、保险保证、担保保函。 3、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 备注：(1)本项目投标保证金形式可以为银行保函或建设工程投标保证保险，如采用银行保函或建设工程投标保证保险形式的，请在开标现场将保函或保证保险原件递交给工作人员，投标文件中提供复印件加盖公章。（2）投标保证金以银行保函或建设工程投标保证保险形式提交的，保函或保证保险格式不作要求，但相关内容不得背离招标文件约定的实质性内容。（3）投标人以转账形式提交保证金时，必须在线通过建设工程交易系统中获取系统分配的子账号，按系统保证金缴纳要求转出。（4）若为联合体，牵头方缴纳即可。 |  |
| 24 |  | 3.5 | 是否允许递交备选投标方案 |  | ☑不允许 □允许 |  |
| 25 |  | 3.6.1 | 要求提交的投标 文件内容 |  | 提供投标文件电子版：U 盘2个和光盘1个，且不能设置文件密码，须是签字盖章的投标文件，如没有按要求在需要签字或签章处签字或盖单位章的投标文件将视为无效。（备注：本项目实行无纸化，只需提供电子版投标文件）。投标文件电子版包装密封，并在密封处加贴封条并加盖公章。 |  |
| 26 |  | 3.6.3 | 签字或盖章特殊 要求 |  | 1. 盖章要求：投标文件中逐页加盖单位公章（鲜章或电子章均可）。 2.签字以下四种形式之一均有效： （1）投标文件制作签章工具中加盖签名章或签字章； （2）投标文件制作签章工具中使用“手写签名”签字； （3）投标文件打印为文本签字后扫描； （4）投标文件打印为文本盖签名章或签字章后扫描。 3. 投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由申请人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 4.组成联合体投标的投标文件中所有需盖章的除联合体协议书由各成员单位分别盖章外，投标文件其余部分由牵头单位盖公章。投标人名称填写为联合体名称或联合体牵头人名称。 5.由于本项目是非电子标，开评标过程需无纸化，各投标单位开标现场仅需提供签字盖章版投标文件的光盘和U盘。若开标现场所提供的投标文件无法打开或文件损坏，将视为无效文件。 6.因投标人原因导致无法读取电子版投标文件，视为无效投标。 |  |
| 27 |  | 4.1.5 | 投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求（如有） |  | 提交时间：同投标文件截止递交时间 提交地点：同投标文件截止递交地点 |  |
| 28 | 5.1 |  |  | 开标时间和地点 |  | 详见招标公告 |
| 29 | 6.1.1 |  |  | 评标委员会的 组成 |  | 评标委员会构成：7人，其中：招标人的代表2人，专家5人。 |
| 30 | 6.3.1 |  |  | 评标办法 |  | 本招标项目采用的评标办法为：综合评估法 |
| 31 | 6.3.2.6 |  |  | 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 |  | 递交投标文件截止日期10日前以书面形式向招标人或代理人提出澄清要求 |
| 32 | 6.3.3/7.1.1 |  |  | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | □是 ☑否，推荐的中标候选人数：3 |
| 33 | 7.2/7.3/8.3 |  |  | 中标候选人公示、终止招标公告发布媒介 |  | 《全国公共资源交易平台（海南省）》、《中国招标投标公共服务平台》 |
| 34 | 7.5.1 |  |  | 履约担保 |  | 履约担保金额：为中标合同价的10% 履约担保形式：银行转账或见索即付银行保函 |
| 35 | 7.6.1 |  |  | 签订合同 |  | 中标人在收到中标通知书后30天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 |
| 36 | 10 |  |  | 需要补充的 其他内容 |  | 1、开标会投标单位应携带的证明材料：（1）法人证明书或授权委托书加盖公章；（2）受委托人身份证原件；（3）保证金缴纳证明。 2、投标报价应包括投标单位中标后为完成合同规定的全部工作所需的全部费用。 3、招标人保留核实投标人所提供投标材料的权利。经核实，如果投标人所提供的业绩等投标证明材料有虚假，给招标人造成损失的，投标人应给予赔偿。若其为中标单位，将取消其中标资格；若已签订合同，则取消合同，没收其履约保证金。招标人保留提请建设行政主管部门将其列入不良企业黑名单的权利。 4、中标人要在成交通知书发出之日起30日内且在投标有效期内与招标人订立书面合同。为了保证招投标活动的效率，防止招标人或投标人无故拖延订立合同，损害对方的合法权益。投标人超期无故不签订合同的，招标人可以取消其中标资格并没收投标保证金。如若依法必须招标项目还可以向有关行政监督部门反映。此外给招标人造成损失的还要承担违约赔偿责任。 5、本项目参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）规定中服务收费标准的60%确定招标代理服务费，最终招标代理费以中标金额为计费基数 ，该费用为一次性招标投标全过程收费 。中标通知书发出后向中标单位收取招标代理服务费。 6、招标人保留在招标后对所有投标人进行资格后审的权利。 7、解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |

第二节 投标人须知

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行工程总承包（EPC）招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3委托的招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称、招标项目编号（可研或初步设计概算批准文件）和标段划分（如果有）见投标人须知前附表。划分标段的，招标人允许投标人参加投标的标段数量以及招标人允许投标人同时中标的标段数量，在投标人须知前附表中明确。

1.1.5项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 项目建设规模、招标范围和内容、计划工期、质量标准

1.3.1建设规模：见投标人须知前附表。

1.3.2招标范围和内容：见投标人须知前附表。

1.3.3计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.4质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1为履行本招标项目合同的目的，投标人及联合体单位必须具有独立法人资格，具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。为具有被授予合同的资格，投标人应提供招标文件要求的资格文件，以证明其符合合格投标人资格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括投标人须知前附表所规定的投标人资格合格条件审查资料。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）项目负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（3）设计项目负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（4）施工项目负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（5）项目管理机构及人员要求：见投标人须知前附表；

（6）其他资格要求：见投标人须知前附表。

（7）资格审查方式：采用资格后审方式。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目的全过程工程咨询人；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供招标代理服务；

（6）为本项目前期工作（立项、可研、初设等）提供咨询服务的，但招标人在公开招标前已完成并在招标文件中全部公开了成果文件（立项、可研、初设）的除外；

（7）与本项目的全过程工程咨询人或监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人；

（8）与本项目的全过程工程咨询人或监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系；

（9）被有关行政主管部门责令停业；

（10）本项目投标截止时处于被县级及以上住房和城乡建设主管部门、司法机关暂停或者取消在本项目所在地的投标资格状态；

（11）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；

（12）本项目投标截止时企业法人处于住房和城乡建设部认定的建筑市场主体“黑名单”管理期限内；

（13）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；

（14）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

（15）投标人参与联合体共同投标的，再以自己名义单独投标或者作为其他投标人的进行分包单位参与投标；

（16）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。

1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定有权免费使用未中标人设计成果。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场（如有）

1.9.1组织踏勘现场的，招标人须在前附表增加现场踏勘察要求，并按投标人须知前附规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。投标人未参加招标人组织的现场踏勘的，视同对招标项目现场已经了解。

1.9.2投标人应承担现场踏勘的责任、风险和费用。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4投标人在踏勘现场时向招标人了解的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 疑问

投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标人须知前附表规定的时间（应当在投标截止时间10日前）以署名、盖章的形式通过省公共资源交易平台发送给招标人，招标人应当及时通过电子交易平台接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。

1.11 分包

投标人将项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应在投标文件中明确具体的分包单位，且其资质应当符合投标人须知前附表的规定，并按第七章“投标文件格式”附上相应资料。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）招标控制价及其计算方式；

（6）发包人要求；

（7）发包人提供的资料和条件；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他资料（见投标人须知前附表）。

除本投标须知第2.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间根据本章第1.10款和第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，当招标文件与澄清、修改对同一内容的表述不一致时，以招标人最后发出的内容为准。

2.2 招标文件的澄清、修改

2.2.1 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过海南省公共资源交易平台发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标人须知前附表规定的投标截止时间至少15日前通过海南省公共资源交易平台发布；不足15 日的，将相应延长投标截止时间。

2.2.2投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应包括下列内容：

第一节 资格文件

第二节 投标报价文件

第三节 技术文件

3.2 投标报价

3.2.1投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写投标报价。

3.2.2投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3投标人的投标报价不得超过招标控制价，否则其投标无效。招标控制价及其计算方法见投标人须知前附表。

3.2.4投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为  90  日历天。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3招标人在原定投标有效期满之前，出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应当通过省公共资源交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应当在规定的时间内通过省公共资源交易平台进行确认，逾期未确认的，视为不同意延长投标有效期。投标人同意延长的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力延长投标有效期的除外。在延长的投标有效期内，本投标须知第3.4款关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3以银行现金转账形式提交投标保证金的，招标人或招标代理机构应当在发放中标通知书后及时将中标通知书上传至公共资源交易平台，公共资源交易平台运行服务机构最迟应当在收到中标通知书后 5 日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。招标人或招标代理机构应当在签订书面合同后 3 日内将书面合同上传至公共资源交易平台，公共资源交易平台运行服务机构最迟应当在收到书面合同后 2 日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金及银行同期存款利息。以保函、保证保险等形式提交投标保证金的，按招标文件投标人须知前附表要求退还。如遇到法律法规及招标文件规定的不予退还投标保证金的情形，由招标人向公共资源交易平台运行服务机构提前书面告知。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）发生本招标文件规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 备选投标方案

本次招标，投标人不得递交备选投标方案。

3.6 投标文件的编制与加密

3.6.1招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容见投标人须知前附表。

3.6.1.1投标文件应当按照本章第一节“投标须知前附表”、第三章“评标办法”、第七章“投标文件格式”的规定进行编制。

3.6.1.2投标报价应当按照投标人须知前附表和第七章“投标文件格式”的规定进行编制。

3.6.2投标人应仔细阅读第七章“投标文件格式”的备注或说明，并按要求提交相关资料。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.3投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。除投标人须知前附表另有说明外，第七章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖单位的电子公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。

3.6.4投标人应当按投标人须知前附表的规定编制与加密投标文件。

3.6.5招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照获得或证明材料为电子注册证书、电子投标保函，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。

3.6.6投标人的投标文件存在下列情形，视为不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制：

（1）不同投标人的投标文件由同一投标人的电子设备打印、复印的；

（2）不同投标人的投标报名或上传投标文件IP地址与其中一个投标人IP地址一致的（公共区域的除外）；

（3）不同投标人电子投标文件记录的网卡（MAC）地址、硬盘序列号等硬件信息与其中一个投标人相同的；

（4）不同投标人的投标文件由同一单位或者同一人编制或者计价软件加密锁号相同的。

4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1投标人应当在海南省公共资源交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经海南省公共资源交易平台运营机构验证。

4.1.2投标人应当通过投标人须知前附表规定的海南省公共资源交易平台递交投标文件。

4.1.3投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，完成投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，海南省公共资源交易平台应当拒收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。

4.1.4海南省公共资源交易平台在投标截止时间前收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。

4.1.5投标人以投标保函形式提交投标保证金的（除电子保函和电子保险外），应当按照投标人须知前附表规定的时间、地点和密封要求向招标人提交投标保函原件。

4.1.6投标人所递交的投标文件均不予退还。

4.1.7到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。

- 开标

招标人按投标人须知前附表规定的时间在海南省公共资源交易平台组织开标，并如实记录开标情况，所有投标人均应当准时参加开标。

- 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责，由招标人的代表和评标专家组成。

（1）依法必须招标的工程总承包项目（EPC）项目的评标委员会人数应为7人（含）以上单数，其中招标控制价超过5亿元的工程项目评标委员会人数不少于9人。

（2）应当随机抽取同本项目专业相关的评标专家。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3评标委员会的专家成员应在投标文件解密完成后抽取。

6.1.4在评标委员会成员进入评标室前，海南省公共资源交易平台、招标人及招标代理机构的相关人员不得将评标项目及相关信息泄露给评标委员会成员。评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。

6.1.5评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1本招标项目采用的评标办法见投标人须知前附表。

6.3.2评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则：

6.3.2.1评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

6.3.2.2评标委员会应当按照招标文件第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。招标文件第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。

6.3.2.3评标委员会应当对海南省公共资源交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

6.3.2.4招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。

6.3.2.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.3.2.6投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过海南省公共资源交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”格式和投标人的“问题的澄清、说明”格式分别见投标须知附件2-3和附件2-4。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标人须知前附表。

6.3.2.7招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

6.3.2.8评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

6.3.2.9对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。

6.3.2.10通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

6.3.3评标委员会完成评标后，应当通过海南省公共资源交易平台向招标人提交评标报告（格式见附件2-5）。评标报告应至少包含以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）初步评审情况；

（4）否决投标的情况说明；

（5）详细评审、评标结果及投标人排序情况；

（6）推荐的中标候选人名单；

（7）澄清、说明、补正事项；

（8）投标文件雷同情况。

6.3.4评标报告应当由评标委员会全体成员签字（电子签名）。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

6.3.5评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。

7. 合同授予

7.1 定标方式

招标人可按照下列第一种方式确定中标人。

第一种：招标人在招标文件中明确按照评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7.1.1招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.1.2招标人在收到评标报告后15日内，根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人并向中标人发出中标通知书（格式见投标须知附件2-6）。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

7.1.3国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人原则上应当确定排名第一的中标候选人为中标人，但订后的《中华人民共和国招标投标法》有新规定的，从其规定。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.1.4中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

第二种：招标人根据评定分离原则确定中标人。

7.2 中标候选人公示

招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在海南省公共资源交易平台公示中标候选人，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：

        - （一）招标人的名称、地址和联系方式；

        - （二）中标候选人名称、投标报价、质量、工期，以及评标情况；

        - （三）中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人姓名及其证书名称和编

        - 号；

        - （四）中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件；

        - （五）提出异议的渠道和方式；

        - （六）招标文件规定的其他内容。

7.3中标通知

7.3.1招标人应当在收到评标报告后15日内按照规定确定中标人并向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人（格式见投标须知附件2-6、2-7）。

7.4履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定金额、形式和期限向招标人提交履约担保。招标人在中标人提交履约担保的同时提交等额的工程款支付担保。

7.4.2中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其现金投标保证金不予退还；以投标保函形式提供投标保证金的，招标人向保函出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5签订合同

7.5.1中标人在收到中标通知书后按投标人须知前附表规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面工程总承包合同。

7.5.2招标人和中标人应当依照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

8、重新招标和终止招标

8.1依法必须进行招标的项目有下列情形之一的，应当依法重新招标：

（1）在投标截止时间届满时递交投标文件的投标人少于三个的；

（2）评标委员会决定否决所有投标的；

（3）法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。

8.2招标人终止招标的，应当及时在投标人须知前附表规定的媒介发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金及银行同期活期存款利息；有收取投标保函原件的，退还投标保函原件。

9．异议、投诉

9.1 异议

9.1.1投标人对开标有异议的，开标现场提出。

9.1.2潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：

        - （一）异议人的名称、地址及有效联系方式；

        - （二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；

        - （三）异议事项的基本事实；

        - （四）相关请求及主张；

        - （五）有效线索和相关证明材料。

        - 异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。

9.1.3招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：

（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；

（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；

（三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；

（四）超过异议时效的。

9.1.4招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过海南省公共资源交易平台作出答复并向社会公开，在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。

9.2 投诉

        - 9.2.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内向该项目的监督机关依法提出书面投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的规定。

        - 9.2.2投诉人就招标文件、开标、评标结果的事项投诉的，除需提供《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的内容外，还应当提供招标人的异议答复复印件。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件2-1：投标保证保险（凭证）(格式)

提供参考格式，以实际出具为准

被保险人：（招标人名称）：

鉴于招标人名称（以下简称“被保险人”）接受投标人名称（以下称“投保人”）于年月日参加（项目名称及标段）工程总承包的投标，并向我方投保建设工程投标保证保险（保险单号）。我方愿意无条件地、不可撤销地就投保人参加本项目投标，向被保险人提供投标保证保险。

兹承诺，在收到被保险人书面通知，说明下列事实中的任何一条时，保证在7日内无条件地给付被保险人金额为不超过人民币（金额大写：人民币元整）的款项。

### 1、投保人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投保人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；

4、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

5、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保险在投标有效期到期后28日（含）内或被保险人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本保险人，但任何索款要求应在投标保证保险有效期内送达我方。保险失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保险项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：（必填）

保险人名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

日期：   年   月   日

# 附件2-3：问题澄清通知（格式）

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称及标段）工程总承包（EPC）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：

1.                                           。

2.                                           。

.....

具备线上递交条件时：

请将上述问题的澄清在本通知发出后40~60分钟内在平台上直接回复，逾期未回复将按评标委员会理解内容进行评审。

不具备线上递交条件时：

请将上述问题的澄清于  年  月  日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）      评标委员会或评标委员会组长：（签字）

年   月   日

附件2-4：问题的澄清、说明（格式）

问题的澄清、说明

编号：

（项目名称）工程总承包（EPC）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：

......

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

附件2-7：中标结果通知书（格式）

中标结果通知书

各投标人：

我方已接受（中标人名称）于（投标日期）所递交的（项目名称）工程总承包招标的投标文件，确定（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：（盖单位电子公章）

法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）

招标代理单位：（盖单位电子公章）

法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）

年   月   日

第三章 评标办法（综合评估法）

- 评标办法前附表

1. 非装配式建造项目

| 项号 | 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1.1 | 形式评审标准 |  | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称一致 |
|  |  |  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章 |
|  |  |  |  | 投标文件格式 | 完整提供第七章“投标文件格式”所规定的全部资料，且相关内容保持一致（招标文件另有规定的除外） |
|  |  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2 | 2.1.2 | 资格评审标准 |  | 投标人资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  |  | 其他资格要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  |  | 联合体 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定 |
| 3 | 2.1.3 | 响应性评审标准 |  | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.3、3.2.4条款和第三章第二节“评标办法和标准”第3.2.2条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.4条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1、4.1.5条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  |  | 其他 | 不符合第二章“投标人须知”的其他条款 |
| 项目= | 条款号 |  |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 4 | 2.2.1 |  |  | 分值构成 (总分100分) | 投标报价部分：30分 资信业绩部分：30分 投标方案部分：40分 |
| 5 | 2.2.2 |  |  | 评标基准价计算方法 | 经算术性错误修正后的有效投标报价，算术平均值下浮3%作为评标基准价。 |
| 6 | 2.2.3 |  |  | 投标报价的偏差率计算公式 | 100%*（投标人评标价—评标基准价）/评标基准价 |
| 项目 | 序号 |  | 评分项 | 评分因素 | 评分标准 |
| 7 | 2.2.3（1） |  | 投标报价 （30分） | 投标报价评分 （30分） | 投标报价等于基准价得满分 ，每高于基准价的1%的（含1%），扣0.2分；每低于基准价1%的（含1%），扣0.1分。 评标价得分计算公式示例： （1）如果投标人的评标价>评标基准价，则 评标价得分=F-偏差率*100*E1； （2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则 评标价得分=F+偏差率*100*E2； 其中：F为投标报价满分值； E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值； E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值； |
| 8 | 2.2.3（2） |  | 资信业绩 （30）分 | 建造业绩 （16分） | 2022年1月1日以来投标人或联合体牵头人承建过总投资3000万元（含）以上的10KV及以上电压等级的新能源或电力工程EPC总承包项目业绩，每个项目得4分，本项满分16分。 证明材料：合同关键页（项目信息页、签署页）复印件加盖公章，时间以签订合同时间为准。 注：业绩不重复计分。 |
|  |  |  |  | 服务团队 （10分） | 1、设计团队（4分）： （1）设计负责人:设计负责人具有高级工程师职称得1分，正高级工程师职称的得1.5分。 （2）其他设计人员配备：除设计负责人外，另需配备电气（电力）专业人员1名，给排水专业人员1名，结构专业人员1名，建筑专业人员1名，暖通专业人员1名，每个专业的注册工程师得0.5分，本项满分2.5分。 2、施工团队（6分）： （1）施工负责人具有高级工程师职称（或以上）得1.5分。 （2）技术负责人具有高级工程师职称（或以上）得1.5分。 （3）其他施工人员配备：施工员2人、专职安全生产管理人员1人、质量员1人、劳资专管员1人、资料员1人。每个具备岗位证的人员得0.25分，本项满分1.5分。 证明材料：身份证复印件、职称证复印件、2025年1月至今任意3个月社保证明复印件加盖公章或退休。 注：若为联合体，联合体成员的员工均以认可，人员不重复计分。 - 售后服务响应时间（1.5分）： 根据投标人提供的售后服务响应时间节点，进行横向比较：售后服务响应时间由最短至最长依次排序，排序第一名的得1.5分，第二名得1分，第三名得0.5分 ，其余不得分（相同名次得同分）。本项满分1.5分。 证明材料：投标人提供售后服务响应时间承诺函为准，格式自拟。 |
|  |  |  |  | 企业荣誉 （满分4分） | 2021年1月1日以来承揽过的工程项目业绩，获得过省部级（或以上）工程类奖项，每个证书得1分，满分4分。 证明材料：提供获奖证书或相关网页截图等相关证明材料加盖单位公章，证书或网页截图中须体现工程名称、单位名称、时间。 注：若为联合体，联合体成员的奖项均以认可，同一工程获奖证书不重复计分。时间以获奖证书为准。 |
| 9 | 2.2.3（3） |  | 投标方案（40分） | 设计工作思路 （5分） | A:能紧密结合招标项目特点，有针对性提出合理、科学有效的设计工作思路，设备选型科学合理、完全满足主要技术经济指标，得3.1-5.0分。 B:能结合招标项目特点，提出合理、有效的设计工作思路，设备选型比较合理基本满足主要技术经济指标，得1.1-3.0分。 C:不能结合招标项目特点，提出的设计工作思路不合理，基本不满足主要技术经济指标，得0.1-1.0分 D:不提供不得分。 |
|  |  |  |  | 设计内容 （8分） | A:总平面布置能紧密结合招标项目特点，功能分区及空间组合关系科学合理，结构体系安全经济，配套工程完全满足使用要求，材料设备选型先进，得5.1-8.0分。 B:总平面布置能紧密结合招标项目特点，功能分区及空间组合关系比比价合理，结构体系比较安全，配套工程基本满足使用要求，材料设备选型比较先进，得2.1-5.0分。。 C:总平面布置不能紧密结合招标项目特点，功能分区及空间组合关系不合理，结构体系不经济，配套工程基本不满足使用要求，材料设备选型不先进，得0.1-2.0分 D:不提供不得分。 |
|  |  |  |  | 设计方案要点、难点分析 （8分） | A:能紧密结合招标项目特点，针对关键环节、成本控制、进度控制提出要点、难点，并提出合理、适用、高效的应对措施，得5.1-8.0分。 B:能紧密结合招标项目特点，针对关键环节、成本控制、进度控制提出要点、难点，应对措施合理，得2.1-5.0分。 C:不能结合招标项目特点，无针对性提出要点、难点，应对措施不合理，得0.1-2.0分 D:不提供不得分。 |
|  |  |  |  | 施工方案 （8分） | A:应急电力保障系统总体安排科学合理，运用先进、合理的建造工艺、施工机械，对施工难点有先进和合理的建议，建造措施经济安全、切实可行，得5.1-8.0分。 B:应急电力保障系统总体安排比较合理，运用合理的建造工艺、施工机械，对施工难点有合理的建议，建造措施比较可行，得2.1-5.0分。。 C:应急电力保障系统总体安排不合理，运用合理的建造工艺、施工机械，对施工难点的建议不合理，建造措施不可行，得0.1-2.0分 D:不提供不得分。 |
|  |  |  |  | 质量管理体系与措施 （6分） | A:组织机构形式科学合理，并网试运行高效畅行，竣工验收程序严谨，对项目提出先进、可行、具体的质量保证措施，得3.1-6.0分。 B:组织机构形式比较合理，并网试运行合理畅行，竣工验收程序比较严谨，对项目提出可行的质量保证措施，得1.1-3.0分。 C:组织机构形式不合理，并网试运行效果较差，竣工验收程序不严谨，对项目提出的质量保证措施不合理，得0.1-1.0分。 D:不提供不得分。 |
|  |  |  |  | 安全管理体系与措施 （5分） | A:施工安全生产保障体系非常完善，有针对项目特点、周边环境和建造工艺，确定危险源并制定详细、具体的防护措施，得3.1-5.0分。 B:施工安全生产保障体系比较完善，有针对项目特点、周边环境和建造工艺，确定危险源并制定基础的防护措施，得1.1-3.0分。 C:施工安全生产保障体系不完善，没有针对项目特点、周边环境和建造工艺，制定的防护措施不合理，得0.1-1.0分。 D:不提供不得分。 |

第二节 评标办法和标准

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。出现二个或二个以上投标人的最终总得分相同时，由评标委员会依次按投标人的投标报价分高低、资信业绩、设计方案、建造方案得分的高低进行排序，若上述均相同时，由招标人随机抽取产生排序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

说明：初步评审分为形式评审、资格评审和响应性评审三个阶段，前一阶段评审合格的，方可进入下一阶段的评审。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1分值构成：按评标办法计算。

2.2.2评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法。

2.2.3评分标准：见评标办法。

3. 评标程序

3.1 评标前的准备工作

3.1.1招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

3.1.2评标委员会应当对海南省公共资源交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

3.2 初步评审

3.2.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.2.2投标报价出现用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，评标委员会按文字数额对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

3.2.3投标函与投标函附录数据不一致的，以投标函的数据为准。

3.2.4评标委员会依据《评标委员会和评标办法暂行规定》规定的以下否决投标的事项否决投标：

3.2.4.1在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

3.2.4.2投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

3.2.4.3下列情况属于重大偏差：

3.2.4.3.1没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；

3.2.4.3.2投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章；

3.2.4.3.3投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

3.2.4.3.4明显不符合技术规格、技术标准的要求；

3.2.4.3.5投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

3.2.4.3.6投标文件附有招标人不能接受的条件；

3.2.4.3.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

投标文件有上述情形之一的，为未能对招标文件作出实质性响应，评标委员会应对其作否决投标处理。招标文件对重大偏差另有规定的，从其规定。

3.2.4.5评标委员会依据本章第3.2.1~3.3.4条款规定的标准对投标文件进行否决投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。

3.3 详细评审

3.3.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.3（1）规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第2.2.3（2）规定的评审因素和分值对资信业绩计算出得分B；

（3）按本章第2.2.3（3）规定的评审因素和分值对设计方案计算出得分C；

（4）按本章第2.2.3（4）规定的评审因素和分值对建造方案计算出得分D；

3.3.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3.3投标人最终得分=A+B+C+D。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

3.4.3评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

3.4.4评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

3.5 附则

3.5.1评标委员会成员在评审过程中发现错误，需要返回前面环节予以纠正的，应当经评标委员会研究同意并在评标报告中予以记录。

3.5.2评标委员会成员评审工作实行全程录音录像监控。

第四章 合同条款及格式

发包人合同编号：

承包人合同编号：

海南商业航天发射场（二期）项目-应急电力保障系统（EPC）总承包

| 发 包 人： | 海南国际商业航天发射有限公司 |
| --- | --- |
| 承 包 人： |  |

二○二五年  月

目录

第一部分 合同协议书	45

一、工程概况	45

二、合同工期	45

三、质量标准	46

四、签约合同价与合同价格形式	46

五、工程总承包项目经理	46

六、合同文件构成	46

七、承诺	47

八、订立时间	47

九、订立地点	47

十、合同生效	47

十一、合同份数	47

第二部分 通用合同条件	49

第1条 一般约定	49

1.1 词语定义和解释	49

1.2 语言文字	53

1.3 法律	54

1.4 标准和规范	54

1.5 合同文件的优先顺序	54

1.6 文件的提供和照管	55

1.7 联络	56

1.8 严禁贿赂	56

1.9 化石、文物	56

1.10 知识产权	57

1.11 保密	57

1.12 《发包人要求》和基础资料中的错误	58

1.13 责任限制	58

1.14 建筑信息模型技术的应用	58

第2条 发包人	58

2.1 遵守法律	58

2.2 提供施工现场和工作条件	59

2.3 提供基础资料	59

2.4 办理许可和批准	60

2.5 支付合同价款	60

2.6 现场管理配合	60

2.7 其他义务	61

第3条 发包人的管理	61

3.1 发包人代表	61

3.2 发包人人员	61

3.3 工程师	62

3.4 任命和授权	62

3.5 指示	63

3.6 商定或确定	63

3.7 会议	64

第4条 承包人	64

4.1 承包人的一般义务	64

4.2 履约担保	65

4.3 工程总承包项目经理	65

4.4 承包人人员	67

4.5 分包	68

4.6 联合体	69

4.7 承包人现场查勘	69

4.8 不可预见的困难	70

4.9 工程质量管理	70

第5条 设计	71

5.1 承包人的设计义务	71

5.2 承包人文件审查	71

5.3 培训	73

5.4 竣工文件	73

5.5 操作和维修手册	74

5.6 承包人文件错误	74

第6条 材料、工程设备	74

6.1 实施方法	74

6.2 材料和工程设备	75

6.3 样品	77

6.4 质量检查	77

6.5 由承包人试验和检验	79

6.6 缺陷和修补	80

第7条 施工	81

7.1 交通运输	81

7.2 施工设备和临时设施	82

7.3 现场合作	82

7.4 测量放线	83

7.5 现场劳动用工	83

7.6 安全文明施工	84

7.7 职业健康	86

7.8 环境保护	86

7.9 临时性公用设施	87

7.10 现场安保	88

7.11 工程照管	88

第8条 工期和进度	88

8.1 开始工作	88

8.2 竣工日期	89

8.3 项目实施计划	89

8.4 项目进度计划	89

8.5 进度报告	90

8.6 提前预警	91

8.7 工期延误	91

8.8 工期提前	92

8.9 暂停工作	93

8.10 复工	94

第9条 竣工试验	94

9.1 竣工试验的义务	94

9.2 延误的试验	95

9.3 重新试验	95

9.4 未能通过竣工试验	96

第10条 验收和工程接收	96

10.1 竣工验收	96

10.2 单位/区段工程的验收	98

10.3 工程的接收	98

10.4 接收证书	98

10.5 竣工退场	99

第11条 缺陷责任与保修	100

11.1 工程保修的原则	100

11.2 缺陷责任期	100

11.3 缺陷调查	100

11.4 缺陷修复后的进一步试验	102

11.5 承包人出入权	102

11.6 缺陷责任期终止证书	102

11.7 保修责任	102

第12条 竣工后试验	103

12.1 竣工后试验的程序	103

12.2 延误的试验	103

12.3 重新试验	103

12.4 未能通过竣工后试验	104

第13条 变更与调整	104

13.1 发包人变更权	104

13.2 承包人的合理化建议	105

13.3 变更程序	105

13.4 暂估价	106

13.5 暂列金额	107

13.6 计日工	107

13.7 法律变化引起的调整	108

13.8 市场价格波动引起的调整	108

第14条 合同价格与支付	110

14.1 合同价格形式	110

14.2 预付款	110

14.3 工程进度款	111

14.4 付款计划表	112

14.5 竣工结算	113

14.6 质量保证金	114

14.7 最终结清	116

第15条 违约	116

15.1 发包人违约	116

15.2 承包人违约	117

15.3 第三人造成的违约	118

第16条 合同解除	118

16.1 由发包人解除合同	118

16.2 由承包人解除合同	120

16.3 合同解除后的事项	122

第17条 不可抗力	122

17.1 不可抗力的定义	122

17.2 不可抗力的通知	123

17.3 将损失减至最小的义务	123

17.4 不可抗力后果的承担	123

17.5 不可抗力影响分包人	124

17.6 因不可抗力解除合同	124

第18条 保险	124

18.1 设计和工程保险	124

18.2 工伤和意外伤害保险	125

18.3 货物保险	125

18.4 其他保险	125

18.5 对各项保险的一般要求	125

第19条 索赔	126

19.1 索赔的提出	126

19.2 承包人索赔的处理程序	127

19.3 发包人索赔的处理程序	127

19.4 提出索赔的期限	128

第20条 争议解决	128

20.1 和解	128

20.2 调解	128

20.3 争议评审	128

20.4 仲裁或诉讼	129

20.5 争议解决条款效力	130

第三部分 专用合同条件	130

第1条 一般约定	130

第2条 发包人	132

第3条 发包人的管理	133

第4条 承包人	134

第5条 设计	142

第6条 材料、工程设备	142

双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：  符合现行法律法规、技术规范及本工程质量要求，承包人参考发包人提供的主要设备品牌要求短名单	142

第7条 施工	144

第8条 工期和进度	145

第9条 竣工试验	147

第10条 验收和工程接收	147

第11条 缺陷责任与保修	148

第12条 竣工后试验	149

第13条 变更与调整	149

第14条 合同价格与支付	150

第15条 违约	154

第16条 合同解除	155

第17条 不可抗力	155

第18条 保险	155

第20条 争议解决	156

专用合同条件附件	158

附件1 《发包人要求》	159

附件2 发包人供应材料设备一览表	160

附件3 工程质量保修书	161

附件4 主要建设工程文件目录	163

附件5 承包人主要管理人员表	164

附件6 价格指数权重表	166

附件7 进度计划表	167

附件8 保函格式	168

履 约 保 函	168

附件9：廉洁协议	171

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：海南国际商业航天发射有限公司

承包人（全称）：

其中，联合体牵头人（全称）：    /

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就海南商业航天发射场微电网项目的EPC工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1. 工程名称：海南商业航天发射场微电网项目。

2. 工程地点：海南文昌。

3. 工程审批、核准或备案文号：项目代码: xxxxxx。

4. 资金来源：企业自筹。

5. 工程内容及规模：新建5台2000kW-10kV柴油发电机（含柴油发电机房、柴油发电机基础、油罐及基础等）及一台380V、600kW移动柴油发电机；建设一套微电网控制平台；建设构网型4MW/8MWh储能系统。

6. 工程承包范围：本工程招标范围包括（但不限于）：项目EPC总承包范围为从施工前准备至项目通过验收发电并网在内的全部工程，包括但不限于：从项目所需手续（包括但不限于消防等合规性手续、发改委备案手续、电力接入手续、并网验收手续等）、测绘、设计开始至项目竣工验收以及质保期服务全过程的工程勘察、工程设计、设备材料采购、建筑工程及安装工程施工、专项验收、并网试运行、竣工验收、手续办理、质保期服务等，即EPC交钥匙工程总承包。投标人负责协调本项目所涉及的相关单位及政府部门，使本项目按合同工期要求建设完成并按期并网发电；为满足发包人要求或EPC工程合同隐含要求的任何工作，以及EPC工程合同中虽未提及但是为了本项目的安全和稳定、本项目的顺利完成和有效运行所需的所有工作，均在承包范围内。

- 二、合同工期

计划开始工作日期：  年   月 日。

计划开始现场施工日期：  年  月 日。

计划竣工日期：    年  月     日。

工期总日历天数：天，(其中：活动柴油发电车交货日期为合同签订后两个月)，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 三、质量标准

工程质量标准：（1）设计质量要求：符合或高于初设图纸、技术要求（技术要求见招标文件第五章，下同。）所规定的要求，符合国家、行业现行规程规范标准要求的合格标准。（2）施工质量要求：符合技术要求、设计图纸及国家有关标准、规范要求，工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价：本合同采用固定总价的计价方式，固定总价为人民币（大写）：xxxxxx（￥xxxxx）（含税），其中不含税总价人民币（大写）： xxxxxx（￥xxxxx）。

其中设计费为人民币（大写）：xxxxxx（￥xxxx）（含9%增值税）；

设备、安装费总价为人民币（大写）：xxxxxx（￥xxxxx）（含13%增值税）；

工程费总价为人民币（大写）：xxxxxx（￥xxxx）（含9%增值税）；其中安全文明施工费不低于建筑安装工程费的2.5%，为人民币（大写：xxxxx（￥xxxxxx）。

其他费总价为人民币（大写）：xxxxxxx（￥xxxxxx）（含6%增值税）。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为 固定总价合同  ，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：    /           。

- 五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：  xx       。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 中标通知书；

（2） 投标函及投标函附录；

（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4） 通用合同条件；

（5） 承包人建议书（如果有）；

（6） 价格清单；

（7） 技术要求与初设图纸。

（8） 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

- 八、订立时间

本合同于 年  月     日订立。

- 九、订立地点

本合同在    海南文昌市    订立。

- 十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自 / 生效。

- 十一、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

| 发包人：（公章） 海南国际商业航天发射有限公司 | 承包人：（公章） xxxx |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 统一社会信用代码：91460000MABPBXL971 地址：海南省文昌市文城镇滨湾路177号航天城产业服务中心 邮政编码：571100 法定代表人： 杨天梁 委托代理人： 电话： 0898-63239966 传真： 0898-63239966 电子信箱： 开户银行： 中国银行股份有限公司文昌支行 账号： 267538426341 | 统一社会信用代码：xxx 地址：xxx 邮政编码： xxx 法定代表人： xxx 委托代理人： 电话： xxxx 传真： xxx 电子信箱： 开户银行： xxx 账号：xxxx |

第二部分 通用合同条件

第1条 一般约定

- 1.1 词语定义和解释

合同协议书、通用合同条件、专用合同条件中的下列词语应具有本款所赋予的含义：

- 1.1.1 合同

- 1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条件及其附件、通用合同条件、《发包人要求》、承包人建议书、价格清单以及双方约定的其他合同文件。

- 1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

- 1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

- 1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

- 1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

- 1.1.1.6 《发包人要求》：指构成合同文件组成部分的名为《发包人要求》的文件，其中列明工程的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

- 1.1.1.7 项目清单：是指发包人提供的载明工程总承包项目勘察费、设计费、建筑安装工程费、设备购置费、暂估价、暂列金额和双方约定的其他费用的名称和相应数量等内容的项目明细。

- 1.1.1.8 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按发包人提供的项目清单规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

- 1.1.1.9 承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。

- 1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程实施有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条件中进行约定。

- 1.1.2 合同当事人及其他相关方

- 1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

- 1.1.2.2 发包人：是指与承包人订立合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继受人。本合同中“因发包人原因”里的“发包人”包括发包人及所有发包人人员。

- 1.1.2.3 承包人：是指与发包人订立合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继受人。

- 1.1.2.4 联合体：是指经发包人同意由两个或两个以上法人或者其他组织组成的，作为承包人的临时机构。

- 1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人任命并派驻工作现场，在发包人授权范围内行使发包人权利和履行发包人义务的人。

- 1.1.2.6 工程师：是指在专用合同条件中指明的，受发包人委托按照法律规定和发包人的授权进行合同履行管理、工程监督管理等工作的法人或其他组织；该法人或其他组织应雇用一名具有相应执业资格和职业能力的自然人作为工程师代表，并授予其根据本合同代表工程师行事的权利。

- 1.1.2.7 工程总承包项目经理：是指由承包人任命的，在承包人授权范围内负责合同履行的管理，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

- 1.1.2.8 设计负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调设计工作并具有相应资格的人员。

- 1.1.2.9 采购负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调采购工作的人员。

- 1.1.2.10 施工负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调施工工作并具有相应资格的人员。

- 1.1.2.11 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人订立分包合同的具有相应资质或资格的法人或其他组织。

- 1.1.3 工程和设备

- 1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

- 1.1.3.2 工程实施：是指进行工程的设计、采购、施工和竣工以及对工程任何缺陷的修复。

- 1.1.3.3 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

- 1.1.3.4 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

- 1.1.3.5 单位/区段工程：是指在专用合同条件中指明特定范围的，能单独接收并使用的永久工程。

- 1.1.3.6 工程设备：指构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置，包括其配件及备品、备件、易损易耗件等。

- 1.1.3.7 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括工程设备、临时工程和材料。

- 1.1.3.8 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

- 1.1.3.9 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条件中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

- 1.1.3.10 永久占地：是指专用合同条件中指明为实施工程需永久占用的土地。

- 1.1.3.11 临时占地：是指专用合同条件中指明为实施工程需临时占用的土地。

- 1.1.4 日期和期限

- 1.1.4.1 开始工作通知：指工程师按第8.1.2项[开始工作通知]的约定通知承包人开始工作的函件。

- 1.1.4.2 开始工作日期：包括计划开始工作日期和实际开始工作日期。计划开始工作日期是指合同协议书约定的开始工作日期；实际开始工作日期是指工程师按照第8.1款[开始工作]约定发出的符合法律规定的开始工作通知中载明的开始工作日期。

- 1.1.4.3 开始现场施工日期：包括计划开始现场施工日期和实际开始现场施工日期。计划开始现场施工日期是指合同协议书约定的开始现场施工日期；实际开始现场施工日期是指工程师发出的符合法律规定的开工通知中载明的开始现场施工日期。

- 1.1.4.4 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第8.2款[竣工日期]的约定确定。

- 1.1.4.5 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成合同工作所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更及按合同约定承包人有权取得的工期延长。

- 1.1.4.6 缺陷责任期：是指发包人预留工程质量保证金以保证承包人履行第11.3款[缺陷调查]下质量缺陷责任的期限。

- 1.1.4.7 保修期：是指承包人按照合同约定和法律规定对工程质量承担保修责任的期限，该期限自缺陷责任期起算之日起计算。

- 1.1.4.8 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同订立日前28天的日期为基准日期。

- 1.1.4.9 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

- 1.1.4.10 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第9条[竣工试验]要求进行的试验。

- 1.1.4.11 竣工验收：是指承包人完成了合同约定的各项内容后，发包人按合同要求进行的验收。

- 1.1.4.12 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第12条[竣工后试验]约定进行的试验。

- 1.1.5 合同价格和费用

- 1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括暂估价及暂列金额等。

- 1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

- 1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

- 1.1.5.4 人工费：是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的建筑工人的各项费用。

- 1.1.5.5 暂估价：是指发包人在项目清单中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备、专业工程的金额。

- 1.1.5.6 暂列金额：是指发包人在项目清单中给定的，用于在订立协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

- 1.1.5.7 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

- 1.1.5.8 质量保证金：是指按第14.6款[质量保证金]约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的担保。

- 1.1.6 其他

- 1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。

- 1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同约定应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件、函件、洽商性文件和其他技术性文件。

- 1.1.6.3 变更：指根据第13条[变更与调整]的约定，经指示或批准对《发包人要求》或工程所做的改变。

- 1.2 语言文字

合同文件以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。专用术语使用外文的，应附有中文注释。合同当事人在专用合同条件约定使用两种及以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

与合同有关的联络应使用专用合同条件约定的语言。如没有约定，则应使用中国的汉语简体语言文字。

- 1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条件中约定合同适用的其他规范性文件。

- 1.4 标准和规范

- 1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条件中约定。

- 1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条件中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

- 1.4.3 没有相应成文规定的标准、规范时，由发包人在专用合同条件中约定的时间向承包人列明技术要求，承包人按约定的时间和技术要求提出实施方法，经发包人认可后执行。承包人需要对实施方法进行研发试验的，或须对项目人员进行特殊培训及其有特殊要求的，除签约合同价已包含此项费用外，双方应另行订立协议作为合同附件，其费用由发包人承担。

- 1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在《发包人要求》中予以明确。除专用合同条件另有约定外，应视为承包人在订立合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

- 1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条件另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1） 合同协议书；

（2） 中标通知书；

（3） 投标函及投标函附录；

（4） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（5） 通用合同条件；

（6） 承包人建议书（如果有）；

（7） 价格清单；

（8） 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

- 1.6 文件的提供和照管

- 1.6.1 发包人文件的提供

发包人应按照专用合同条件约定的期限、数量和形式向承包人免费提供前期工作相关资料、环境保护、气象水文、地质条件进行工程设计、现场施工等工程实施所需的文件。因发包人未按合同约定提供文件造成工期延误的，按照第8.7.1项[因发包人原因导致工期延误]约定办理。

- 1.6.2 承包人文件的提供

除专用合同条件另有约定外，承包人文件应包含下列内容，并用第1.2款[语言文字]约定的语言制作：

（1） 《发包人要求》中规定的相关文件；

（2） 满足工程相关行政审批手续所必须的应由承包人负责的相关文件；

（3） 第5.4款[竣工文件]与第5.5款[操作和维修手册]中要求的相关文件。

承包人应按照专用合同条件约定的期限、名称、数量和形式向工程师提供应当由承包人编制的与工程设计、现场施工等工程实施有关的承包人文件。工程师对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送工程师。合同约定承包人文件应经审查的，工程师应在合同约定的期限内审查完毕，但工程师的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。承包人文件的提供和审查还应遵守第5.2款[承包人文件审查]和第5.4款[竣工文件]的约定。

- 1.6.3 文件错误的通知

任何一方发现文件中存在明显的错误或疏忽，应及时通知另一方。

- 1.6.4 文件的照管

除专用合同条件另有约定外，承包人应在现场保留一份合同、《发包人要求》中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其他根据合同收发的往来信函。发包人和工程师有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。

- 1.7 联络

- 1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内（如无约定，应在合理期限内）通过特快专递或专人、挂号信、传真或双方商定的电子传输方式送达收件地址。

- 1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条件中约定各自的送达方式和收件地址。任何一方合同当事人指定的送达方式或收件地址发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

- 1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方通过约定的送达方式送达至收件地址的来往文件。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

- 1.7.4 对于工程师向承包人发出的任何通知，均应以书面形式由工程师或其代表签认后送交承包人实施，并抄送发包人；对于合同一方向另一方发出的任何通知，均应抄送工程师。对于由工程师审查后报发包人批准的事项，应由工程师向承包人出具经发包人签认的批准文件。

- 1.8 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与工程师或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为工程师提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向工程师支付报酬。

- 1.9 化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知工程师。

发包人、工程师和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

- 1.10 知识产权

- 1.10.1 除专用合同条件另有约定外，由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件，就合同当事人之间而言，其著作权和其他知识产权应归发包人所有。承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

- 1.10.2 除专用合同条件另有约定外，由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，就合同当事人之间而言，其著作权和其他知识产权应归承包人享有。发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经承包人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

- 1.10.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在工程设计、使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

- 1.10.4 除专用合同条件另有约定外，承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、商业软件、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

- 1.10.5 合同当事人可就本合同涉及的合同一方、或合同双方（含一方或双方相关的专利商或第三方设计单位)的技术专利、建筑设计方案、专有技术、设计文件著作权等知识产权，订立知识产权及保密协议，作为本合同的组成部分。

- 1.11 保密

合同当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密，以及任何一方明确要求保密的其它信息，负有保密责任。

除法律规定或合同另有约定外，未经对方同意，任何一方当事人不得将对方提供的文件、技术秘密以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方或者用于本合同以外的目的。

一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密等保密信息给另一方造成损失的，应承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方应予以提供。当事人认为必要时，可订立保密协议，作为合同附件。

- 1.12 《发包人要求》和基础资料中的错误

承包人应尽早认真阅读、复核《发包人要求》以及其提供的基础资料，发现错误的，应及时书面通知发包人补正。发包人作相应修改的，按照第13条[变更与调整]的约定处理。

《发包人要求》或其提供的基础资料中的错误导致承包人增加费用和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

- 1.13 责任限制

承包人对发包人的赔偿责任不应超过专用合同条件约定的赔偿最高限额。若专用合同条件未约定，则承包人对发包人的赔偿责任不应超过签约合同价。但对于因欺诈、犯罪、故意、重大过失、人身伤害等不当行为造成的损失，赔偿的责任限度不受上述最高限额的限制。

- 1.14 建筑信息模型技术的应用

如果项目中拟采用建筑信息模型技术，合同双方应遵守国家现行相关标准的规定，并符合项目所在地的相关地方标准或指南。合同双方应在专用合同条件中就建筑信息模型的开发、使用、存储、传输、交付及费用等相关内容进行约定。除专用合同条件另有约定外，承包人应负责与本项目中其他使用方协商。

第2条 发包人

- 2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并承担因发包人违反法律给承包人造成的任何费用和损失。发包人不得以任何理由，要求承包人在工程实施过程中违反法律、行政法规以及建设工程质量、安全、环保标准，任意压缩合理工期或者降低工程质量。

- 2.2 提供施工现场和工作条件

- 2.2.1 提供施工现场

发包人应按专用合同条件约定向承包人移交施工现场，给承包人进入和占用施工现场各部分的权利，并明确与承包人的交接界面，上述进入和占用权可不为承包人独享。如专用合同条件没有约定移交时间的，则发包人应最迟于计划开始现场施工日期7天前向承包人移交施工现场，但承包人未能按照第4.2款[履约担保]提供履约担保的除外。

- 2.2.2 提供工作条件

发包人应按专用合同条件约定向承包人提供工作条件。专用合同条件对此没有约定的，发包人应负责提供开展本合同相关工作所需要的条件，包括：

（1） 将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2） 保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3） 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木、文物、化石及坟墓等的保护工作，并承担相关费用；

（4） 对工程现场临近发包人正在使用、运行、或由发包人用于生产的建筑物、构筑物、生产装置、设施、设备等，设置隔离设施，竖立禁止入内、禁止动火的明显标志， 并以书面形式通知承包人须遵守的安全规定和位置范围；

（5） 按照专用合同条件约定应提供的其他设施和条件。

- 2.2.3 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场和施工条件的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

- 2.3 提供基础资料

发包人应按专用合同条件和《发包人要求》中的约定向承包人提供施工现场及工程实施所必需的毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地上、地下管线和设施资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并根据第1.12款[《发包人要求》和基础资料中的错误]承担基础资料错误造成的责任。按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程实施前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常履约为限。因发包人原因未能在合理期限内提供相应基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期。

- 2.4 办理许可和批准

- 2.4.1 发包人在履行合同过程中应遵守法律，并办理法律规定或合同约定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等许可和批准。对于法律规定或合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件、批件或备案，发包人应给予必要的协助。

- 2.4.2 因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

- 2.5 支付合同价款

- 2.5.1 发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

- 2.5.2 发包人应当制定资金安排计划，除专用合同条件另有约定外，如发包人拟对资金安排做任何重要变更，应将变更的详细情况通知承包人。如发生承包人收到价格大于签约合同价10%的变更指示或累计变更的总价超过签约合同价30%；或承包人未能根据第14条[合同价格与支付]收到付款，或承包人得知发包人的资金安排发生重要变更但并未收到发包人上述重要变更通知的情况，则承包人可随时要求发包人在28天内补充提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

- 2.5.3 发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。

- 2.6 现场管理配合

发包人应负责保证在现场或现场附近的发包人人员和发包人的其他承包人（如有）：

（1） 根据第7.3款[现场合作]的约定，与承包人进行合作；

（2） 遵守第7.5款[现场劳动用工]、第7.6款[安全文明施工]、第7.7款[职业健康]和第7.8款[环境保护]的相关约定。

发包人应与承包人、由发包人直接发包的其他承包人（如有）订立施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。

- 2.7 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务，双方可在专用合同条件内对发包人应履行的其他义务进行补充约定。

第3条 发包人的管理

- 3.1 发包人代表

发包人应任命发包人代表，并在专用合同条件中明确发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表应在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。

除非发包人另行通知承包人，发包人代表应被授予并且被认为具有发包人在授权范围内享有的相应权利，涉及第16.1款[由发包人解除合同]的权利除外。

发包人代表（或者在其为法人的情况下，被任命代表其行事的自然人）应：

（1） 履行指派给其的职责，行使发包人托付给的权利；

（2） 具备履行这些职责、行使这些权利的能力；

（3） 作为熟练的专业人员行事。

如果发包人代表为法人且在签订本合同时未能确定授权代表的，发包人代表应在本合同签订之日起3日内向双方发出书面通知，告知被任命和授权的自然人以及任何替代人员。此授权在双方收到本通知后生效。发包人代表撤销该授权或者变更授权代表时也应同样发出该通知。

发包人更换发包人代表的，应提前14天将更换人的姓名、地址、任务和权利、以及任命的日期书面通知承包人。发包人不得将发包人代表更换为承包人根据本款发出通知提出合理反对意见的人员，不论是法人还是自然人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

- 3.2 发包人人员

发包人人员包括发包人代表、工程师及其他由发包人派驻施工现场的人员，发包人可以在专用合同条件中明确发包人人员的姓名、职务及职责等事项。发包人或发包人代表可随时对一些助手指派和托付一定的任务和权利，也可撤销这些指派和托付。这些助手可包括驻地工程师或担任检验、试验各项工程设备和材料的独立检查员。这些助手应具有适当的资质、履行其任务和权利的能力。以上指派、托付或撤销，在承包人收到通知后生效。承包人对于可能影响正常履约或工程安全质量的发包人人员保有随时提出沟通的权利。

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任由发包人承担。

- 3.3 工程师

- 3.3.1 发包人需对承包人的设计、采购、施工、服务等工作过程或过程节点实施监督管理的，有权委任工程师。工程师的名称、监督管理范围、内容和权限在专用合同条件中写明。根据国家相关法律法规规定，如本合同工程属于强制监理项目的，由工程师履行法定的监理相关职责，但发包人另行授权第三方进行监理的除外。

- 3.3.2 工程师按发包人委托的范围、内容、职权和权限，代表发包人对承包人实施监督管理。若承包人认为工程师行使的职权不在发包人委托的授权范围之内的，则其有权拒绝执行工程师的相关指示，同时应及时通知发包人，发包人书面确认工程师相关指示的，承包人应遵照执行。

- 3.3.3 在发包人和承包人之间提供证明、行使决定权或处理权时，工程师应作为独立专业的第三方，根据自己的专业技能和判断进行工作。但工程师或其人员均无权修改合同，且无权减轻或免除合同当事人的任何责任与义务。

- 3.3.4 通用合同条件中约定由工程师行使的职权如不在发包人对工程师的授权范围内的，则视为没有取得授权，该职权应由发包人或发包人指定的其他人员行使。若承包人认为工程师的职权与发包人（包括其人员）的职权相重叠或不明确时，应及时通知发包人，由发包人予以协调和明确并以书面形式通知承包人。

- 3.4 任命和授权

- 3.4.1 发包人应在发出开始工作通知前将工程师的任命通知承包人。更换工程师的，发包人应提前7天以书面形式通知承包人，并在通知中写明替换者的姓名、职务、职权、权限和任命时间。工程师超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

- 3.4.2 工程师可以授权其他人员负责执行其指派的一项或多项工作，但第3.6款[商定或确定]下的权利除外。工程师应将被授权人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的人员在授权范围内发出的指示视为已得到工程师的同意，与工程师发出的指示具有同等效力。工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。

- 3.5 指示

- 3.5.1 工程师应按照发包人的授权发出指示。工程师的指示应采用书面形式，盖有工程师授权的项目管理机构章，并由工程师的授权人员签字。在紧急情况下，工程师的授权人员可以口头形式发出指示或当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。工程师应在授权人员发出口头指示或临时书面指示后24小时内发出书面确认函，在24小时内未发出书面确认函的，该口头指示或临时书面指示应被视为工程师的正式指示。

- 3.5.2 承包人收到工程师作出的指示后应遵照执行。如果任何此类指示构成一项变更时，应按照第13条[变更与调整]的约定办理。

- 3.5.3 由于工程师未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

- 3.6 商定或确定

- 3.6.1 合同约定工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，工程师应及时与合同当事人协商，尽量达成一致。工程师应将商定的结果以书面形式通知发包人和承包人，并由双方签署确认。

- 3.6.2 除专用合同条件另有约定外，商定的期限应为工程师收到任何一方就商定事由发出的通知后42天内或工程师提出并经双方同意的其他期限。未能在该期限内达成一致的，由工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。确定的期限应为商定的期限届满后42天内或工程师提出并经双方同意的其他期限。工程师应将确定的结果以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。

- 3.6.3 任何一方对工程师的确定有异议的，应在收到确定的结果后28天内向另一方发出书面异议通知并抄送工程师。除第19.2款[承包人索赔的处理程序]另有约定外，工程师未能在确定的期限内发出确定的结果通知的，或者任何一方发出对确定的结果有异议的通知的，则构成争议并应按照第20条[争议解决]的约定处理。如未在28天内发出上述通知的，工程师的确定应被视为已被双方接受并对双方具有约束力，但专用合同条件另有约定的除外。

- 3.6.4 在该争议解决前，双方应暂按工程师的确定执行。按照第20条[争议解决]的约定对工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和延误的工期由责任方承担。

- 3.7 会议

- 3.7.1 除专用合同条件另有约定外，任何一方可向另一方发出通知，要求另一方出席会议，讨论工程的实施安排或与本合同履行有关的其他事项。发包人的其他承包人、承包人的分包人和其他第三方可应任何一方的请求出席任何此类会议。

- 3.7.2 除专用合同条件另有约定外，发包人应保存每次会议参加人签名的记录，并将会议纪要提供给出席会议的人员。任何根据此类会议以及会议纪要采取的行动应符合本合同的约定。

第4条 承包人

- 4.1 承包人的一般义务

除专用合同条件另有约定外，承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1） 办理法律规定和合同约定由承包人办理的许可和批准，将办理结果书面报送发包人留存，并承担因承包人违反法律或合同约定给发包人造成的任何费用和损失；

（2） 按合同约定完成全部工作并在缺陷责任期和保修期内承担缺陷保证责任和保修义务，对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的；

（3） 提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除；

（4） 按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，保证项目进度计划的实现，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责；

（5） 按法律规定和合同约定采取安全文明施工、职业健康和环境保护措施，办理员工工伤保险等相关保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程实施造成的人身伤害和财产损失；

（6） 将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员（包括建筑工人）工资，并及时向分包人支付合同价款；

（7） 在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。

- 4.2 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条件中约定履约担保的方式、金额及提交的时间等，并应符合第2.5款[支付合同价款]的规定。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，承包人为联合体的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义代表联合体提交，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。

承包人应保证其履约担保在发包人竣工验收前一直有效，发包人应在竣工验收合格后7天内将履约担保款项退还给承包人或者解除履约担保。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

- 4.3 工程总承包项目经理

- 4.3.1 工程总承包项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条件中明确工程总承包项目经理的姓名、注册执业资格或职称、联系方式及授权范围等事项。工程总承包项目经理应具备履行其职责所需的资格、经验和能力，并为承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交工程总承包项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为工程总承包项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，工程总承包项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换工程总承包项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。同时，发包人有权根据专用合同条件约定要求承包人承担违约责任。

- 4.3.2 承包人应按合同协议书的约定指派工程总承包项目经理，并在约定的期限内到职。工程总承包项目经理不得同时担任其他工程项目的工程总承包项目经理或施工工程总承包项目经理（含施工总承包工程、专业承包工程）。工程在现场实施的全部时间内，工程总承包项目经理每月在施工现场时间不得少于专用合同条件约定的天数。工程总承包项目经理确需离开施工现场时，应事先通知工程师，并取得发包人的书面同意。工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的，承包人应按照专用合同条件的约定承担违约责任。工程总承包项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的资格、经验和能力。

- 4.3.3 承包人应根据本合同的约定授予工程总承包项目经理代表承包人履行合同所需的权利，工程总承包项目经理权限以专用合同条件中约定的权限为准。经承包人授权后，工程总承包项目经理应按合同约定以及工程师按第3.5款[指示]作出的指示，代表承包人负责组织合同的实施。在紧急情况下，且无法与发包人和工程师取得联系时，工程总承包项目经理有权采取必要的措施保证人身、工程和财产的安全，但须在事后48小时内向工程师送交书面报告。

- 4.3.4 承包人需要更换工程总承包项目经理的，应提前14天书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。通知中应当载明继任工程总承包项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任工程总承包项目经理继续履行本合同约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换工程总承包项目经理，在发包人未予以书面回复期间内，工程总承包项目经理将继续履行其职责。工程总承包项目经理突发丧失履行职务能力的，承包人应当及时委派一位具有相应资格能力的人员担任临时工程总承包项目经理，履行工程总承包项目经理的职责，临时工程总承包项目经理将履行职责直至发包人同意新的工程总承包项目经理的任命之日止。承包人擅自更换工程总承包项目经理的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。

- 4.3.5 发包人有权书面通知承包人要求更换其认为不称职的工程总承包项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。如承包人没有提出改进报告，应在收到更换通知后28天内更换项目经理。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的工程总承包项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任工程总承包项目经理继续履行本合同约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。

- 4.3.6 工程总承包项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应事先将上述人员的姓名、注册执业资格、管理经验等信息和授权范围书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。

- 4.4 承包人人员

- 4.4.1 人员安排

承包人人员的资质、数量、配置和管理应能满足工程实施的需要。除专用合同条件另有约定外，承包人应在接到开始工作通知之日起14天内，向工程师提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的关键人员名单及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件，以及设计人员和各工种技术负责人的安排状况。

关键人员是发包人及承包人一致认为对工程建设起重要作用的承包人主要管理人员或技术人员。关键人员的具体范围由发包人及承包人在附件5[承包人主要管理人员表]中另行约定。

- 4.4.2 关键人员更换

承包人派驻到施工现场的关键人员应相对稳定。承包人更换关键人员时，应提前14天将继任关键人员信息及相关证明文件提交给工程师，并由工程师报发包人征求同意。在发包人未予以书面回复期间内，关键人员将继续履行其职务。关键人员突发丧失履行职务能力的，承包人应当及时委派一位具有相应资格能力的人员临时继任该关键人员职位，履行该关键人员职责，临时继任关键人员将履行职责直至发包人同意新的关键人员任命之日止。承包人擅自更换关键人员，应按照专用合同条件约定承担违约责任。

工程师对于承包人关键人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在工程师所质疑的情形。工程师指示撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。

- 4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

除专用合同条件另有约定外，承包人的现场管理关键人员离开施工现场每月累计不超过7天的，应报工程师同意；离开施工现场每月累计超过7天的，应书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。现场管理关键人员因故离开施工现场的，可授权有经验的人员临时代行其职责，但承包人应将被授权人员信息及授权范围书面通知发包人并取得其同意。现场管理关键人员未经工程师或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条件约定承担违约责任。

- 4.5 分包

- 4.5.1 一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程支解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将法律或专用合同条件中禁止分包的工作事项分包给第三人，不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

- 4.5.2 分包的确定

承包人应按照专用合同条件约定对工作事项进行分包，确定分包人。

专用合同条件未列出的分包事项，承包人可在工程实施阶段分批分期就分包事项向发包人提交申请，发包人在接到分包事项申请后的14天内，予以批准或提出意见。未经发包人同意，承包人不得将提出的拟分包事项对外分包。发包人未能在14天内批准亦未提出意见的，承包人有权将提出的拟分包事项对外分包，但应在分包人确定后通知发包人。

- 4.5.3 分包人资质

分包人应符合国家法律规定的资质等级，否则不能作为分包人。承包人有义务对分包人的资质进行审查。

- 4.5.4 分包管理

承包人应当对分包人的工作进行必要的协调与管理，确保分包人严格执行国家有关分包事项的管理规定。承包人应向工程师提交分包人的主要管理人员表，并对分包人的工作人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

- 4.5.5 分包合同价款支付

（1） 除本项第（2）目约定的情况或专用合同条件另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包合同价款；

（2） 生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项，将扣款直接支付给分包人，并书面通知承包人。

- 4.5.6 责任承担

承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作向发包人承担连带责任。

- 4.6 联合体

- 4.6.1 经发包人同意，以联合体方式承包工程的，联合体各方应共同与发包人订立合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

- 4.6.2 承包人应在专用合同条件中明确联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项。联合体各成员分工承担的工作内容必须与适用法律规定的该成员的资质资格相适应，并应具有相应的项目管理体系和项目管理能力，且不应根据其就承包工作的分工而减免对发包人的任何合同责任。

- 4.6.3 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得变更联合体成员和其负责的工作范围，或者修改联合体协议中与本合同履行相关的内容。

- 4.7 承包人现场查勘

- 4.7.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应对基于发包人提交的基础资料所做出的解释和推断负责，因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，按照第2.3项[提供基础资料]的规定承担责任。承包人发现基础资料中存在明显错误或疏忽的，应及时书面通知发包人。

- 4.7.2 承包人应对现场和工程实施条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。承包人提交投标文件，视为承包人已对施工现场及周围环境进行了踏勘，并已充分了解评估施工现场及周围环境对工程可能产生的影响，自愿承担相应风险与责任。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险，但属于4.8款[不可预见的困难]约定的情形除外。

- 4.8 不可预见的困难

不可预见的困难是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条件约定的其他情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不可预见的困难时，应采取克服不可预见的困难的合理措施继续施工，并及时通知工程师并抄送发包人。通知应载明不可预见的困难的内容、承包人认为不可预见的理由以及承包人制定的处理方案。工程师应当及时发出指示，指示构成变更的，按第13条[变更与调整]约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

- 4.9 工程质量管理

- 4.9.1 承包人应按合同约定的质量标准规范，建立有效的质量管理系统，确保设计、采购、加工制造、施工、竣工试验等各项工作的质量，并按照国家有关规定，通过质量保修责任书的形式约定保修范围、保修期限和保修责任。

- 4.9.2 承包人按照第8.4款[项目进度计划]约定向工程师提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和工程师违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

- 4.9.3 承包人应对其人员进行质量教育和技术培训，定期考核人员的劳动技能，严格执行相关规范和操作规程。

- 4.9.4 承包人应按照法律规定和合同约定，对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送工程师审查。此外，承包人还应按照法律规定和合同约定，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

第5条 设计

- 5.1 承包人的设计义务

- 5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应当按照法律规定，国家、行业和地方的规范和标准，以及《发包人要求》和合同约定完成设计工作和设计相关的其他服务，并对工程的设计负责。承包人应根据工程实施的需要及时向发包人和工程师说明设计文件的意图，解释设计文件。

- 5.1.2 对设计人员的要求

承包人应保证其或其设计分包人的设计资质在合同有效期内满足法律法规、行业标准或合同约定的相关要求，并指派符合法律法规、行业标准或合同约定的资质要求并具有从事设计所必需的经验与能力的的设计人员完成设计工作。承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内，都能按时参加发包人或工程师组织的工作会议。

- 5.1.3 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向工程师提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的工程师应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。如果该项建议构成变更的，按照第13.2款[承包人的合理化建议]的约定执行。

在基准日期之后，因国家颁布新的强制性规范、标准导致承包人的费用变化的，发包人应合理调整合同价格；导致工期延误的，发包人应合理延长工期。

- 5.2 承包人文件审查

- 5.2.1 根据《发包人要求》应当通过工程师报发包人审查同意的承包人文件，承包人应当按照《发包人要求》约定的范围和内容及时报送审查。

除专用合同条件另有约定外，自工程师收到承包人文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知工程师，并向工程师提交修改后的承包人文件，审查期重新起算。

发包人同意承包人文件的，应及时通知承包人，发包人不同意承包人文件的，应在审查期限内通过工程师以书面形式通知承包人，并说明不同意的具体内容和理由。

承包人对发包人的意见按以下方式处理：

（1） 发包人的意见构成变更的，承包人应在7天内通知发包人按照第13条[变更与调整]中关于发包人指示变更的约定执行，双方对是否构成变更无法达成一致的，按照第20条[争议解决]的约定执行；

（2） 因承包人原因导致无法通过审查的，承包人应根据发包人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。因此引起的工期延长和必要的工程费用增加，由承包人负责。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人文件已获发包人同意。

发包人对承包人文件的审查和同意不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。

- 5.2.2 承包人文件不需要政府有关部门或专用合同条件约定的第三方审查单位审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的承包人文件设计和实施工程。

发包人需要组织审查会议对承包人文件进行审查的，审查会议的审查形式、时间安排、费用承担，在专用合同条件中约定。发包人负责组织承包人文件审查会议，承包人有义务参加发包人组织的审查会议，向审查者介绍、解答、解释承包人文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向承包人提供审查会议的批准文件和纪要。承包人有义务按照相关审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对承包人文件进行修改、补充和完善。

- 5.2.3 承包人文件需政府有关部门或专用合同条件约定的第三方审查单位审查或批准的，发包人应在发包人审查同意承包人文件后7天内，向政府有关部门或第三方报送承包人文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门或第三方审查单位的审查意见，不需要修改《发包人要求》的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改《发包人要求》的，承包人应按第13.2款[承包人的合理化建议]的约定执行。上述情形还应适用第5.1款[承包人的设计义务]和第13条[变更与调整]的有关约定。

政府有关部门或第三方审查单位审查批准后，承包人应当严格按照批准后的承包人文件实施工程。政府有关部门或第三方审查单位批准时间较合同约定时间延长的，竣工日期相应顺延。因此给双方带来的费用增加，由双方在负责的范围内各自承担。

- 5.3 培训

承包人应按照《发包人要求》，对发包人的雇员或其它发包人指定的人员进行工程操作、维修或其它合同中约定的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第10.1款[竣工验收]约定的竣工验收前或试运行结束前完成培训。

培训的时长应由双方在专用合同条件中约定，承包人应为培训提供有经验的人员、设施和其它必要条件。

- 5.4 竣工文件

- 5.4.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工文件的形式、技术标准以及其它相关内容应按照相关法律法规、行业标准与《发包人要求》执行。竣工记录应保存在施工现场，并在竣工试验开始前，按照专用合同条件约定的份数提交给工程师。

- 5.4.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照《发包人要求》的份数和形式向工程师提交相应竣工图纸，并取得工程师对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。工程师应按照第5.2款[承包人文件审查]的约定进行审查。

- 5.4.3 除专用合同条件另有约定外，在工程师收到本款下的文件前，不应认为工程已根据第10.1款[竣工验收]和第10.2款[单位/区段工程的验收]的约定完成验收。

- 5.5 操作和维修手册

- 5.5.1 在竣工试验开始前，承包人应向工程师提交暂行的操作和维修手册并负责及时更新，该手册应足够详细，以便发包人能够对工程设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理，以及实现《发包人要求》。同时，手册还应包含发包人未来可能需要的备品备件清单。

- 5.5.2 工程师收到承包人提交的文件后，应依据第5.2款[承包人文件审查]的约定对操作和维修手册进行审查，竣工试验工程中，承包人应为任何因操作和维修手册错误或遗漏引起的风险或损失承担责任。

- 5.5.3 除专用合同条件另有约定外，承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在《发包人要求》中明确的相关操作和维修手册。除专用合同条件另有约定外，在工程师收到上述文件前，不应认为工程已根据第10.1款[竣工验收]和第10.2款[单位/区段工程的验收]的约定完成验收。

- 5.6 承包人文件错误

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了同意，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正，并按照第5.2款[承包人文件审查]的要求，重新送工程师审查，审查日期从工程师收到文件开始重新计算。因此款原因重新提交审查文件导致的工程延误和必要费用增加由承包人承担。《发包人要求》的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。

第6条 材料、工程设备

- 6.1 实施方法

承包人应按以下方法进行材料的加工、工程设备的采购、制造和安装、以及工程的所有其他实施作业：

（1） 按照法律规定和合同约定的方法；

（2） 按照公认的良好行业习惯，使用恰当、审慎、先进的方法；

（3） 除专用合同条件另有规定外，应使用适当配备的实施方法、设备、设施和无危险的材料。

- 6.2 材料和工程设备

- 6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在订立合同时在专用合同条件的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、主要参数、数量、单价、质量等级和交接地点等。

承包人应根据项目进度计划的安排，提前28天以书面形式通知工程师供应材料与工程设备的进场计划。承包人按照第8.4款[项目进度计划]约定修订项目进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。发包人应按照上述进场计划，向承包人提交材料和工程设备。

发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同工程师在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条件另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

发包人需要对进场计划进行变更的，承包人不得拒绝，应根据第13条[变更与调整]的规定执行，并由发包人承担承包人由此增加的费用，以及引起的工期延误。承包人需要对进场计划进行变更的，应事先报请工程师批准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

- 6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

承包人应按照专用合同条件的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送工程师批准。承包人应向工程师提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并根据合同约定的质量标准，对材料、工程设备质量负责。

承包人应按照已被批准的第8.4款[项目进度计划]规定的数量要求及时间要求，负责组织材料和工程设备采购（包括备品备件、专用工具及厂商提供的技术文件），负责运抵现场。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，除专用合同条件另有约定外，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同工程师进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和工程师指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交工程师，所需费用由承包人承担。

因承包人提供的材料和工程设备不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、规范，所造成的质量缺陷，由承包人自费修复，竣工日期不予延长。在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成承包人负责提供的材料和工程设备，虽符合合同约定的标准，但不符合新颁布的强制性标准时，由承包人负责修复或重新订货，相关费用支出及导致的工期延长由发包人负责。

- 6.2.3 材料和工程设备的保管

（1） 发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点并接收后由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担，但专用合同条件另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责必要的检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

（2） 承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。合同约定或法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按工程师的指示进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

工程师发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

- 6.2.4 材料和工程设备的所有权

除本合同另有约定外，承包人根据第6.2.2项[承包人提供的材料和工程设备]约定提供的材料和工程设备后，材料及工程设备的价款应列入第14.3.1项第（2）目的进度款金额中，发包人支付当期进度款之后，其所有权转为发包人所有（周转性材料除外）；在发包人接收工程前，承包人有义务对材料和工程设备进行保管、维护和保养，未经发包人批准不得运出现场。

承包人按第6.2.2项提供的材料和工程设备，承包人应确保发包人取得无权利负担的材料及工程设备所有权，因承包人与第三人的物权争议导致的增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

- 6.3 样品

- 6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条件中约定。样品的报送程序如下：

（1） 承包人应在计划采购前28天向工程师报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2） 承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留工程师审批意见栏。工程师应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3） 经工程师审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4） 工程师对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

- 6.3.2 样品的保管

经批准的样品应由工程师负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

- 6.4 质量检查

- 6.4.1 工程质量要求

工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条件中约定。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

- 6.4.2 质量检查

发包人有权通过工程师或自行对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为工程师或发包人的检查和检验提供方便，包括到施工现场，或制造、加工地点，或专用合同条件约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按工程师或发包人指示，进行施工现场的取样试验，工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及工程师或发包人指示进行的其他工作。工程师或发包人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

- 6.4.3 隐蔽工程检查

除专用合同条件另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应书面通知工程师在约定的期限内检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

工程师应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经工程师检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经工程师检查质量不合格的，承包人应在工程师指示的时间内完成修复，并由工程师重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条件另有约定外，工程师不能按时进行检查的，应提前向承包人提交书面延期要求，顺延时间不得超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延，顺延超过48小时的，由此导致的工期延误及费用增加由发包人承担。工程师未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送工程师，工程师应签字确认。工程师事后对检查记录有疑问的，可按下列约定重新检查。

承包人覆盖工程隐蔽部位后，工程师对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

承包人未通知工程师到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，工程师有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

- 6.5 由承包人试验和检验

- 6.5.1 试验设备与试验人员

（1） 承包人根据合同约定或工程师指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。工程师在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

（2） 承包人应按专用合同条件约定的试验内容、时间和地点提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向工程师提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过工程师与承包人共同校定。

（3） 承包人应向工程师提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

- 6.5.2 取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于工程师抽检性质的，可由工程师取样，也可由承包人的试验人员在工程师的监督下取样。

- 6.5.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

（1） 承包人应按合同约定进行材料和工程设备的试验和检验，并为工程师对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由工程师与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

（2） 试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于工程师抽检性质的，工程师可以单独进行试验，也可由承包人与工程师共同进行。承包人对由工程师单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，工程师未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送工程师，工程师应承认该试验结果。

（3） 工程师对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由工程师与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

- 6.5.4 现场工艺试验

承包人应按合同约定进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，发包人认为必要时，承包人应根据发包人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送发包人审查。

- 6.6 缺陷和修补

- 6.6.1 发包人可在颁发接收证书前随时指示承包人：

（1） 对不符合合同要求的任何工程设备或材料进行修补，或者将其移出现场并进行更换；

（2） 对不符合合同的其他工作进行修补，或者将其去除并重新实施；

（3） 实施因意外、不可预见的事件或其他原因引起的、为工程的安全迫切需要的任何修补工作。

- 6.6.2 承包人应遵守第6.6.1项下指示，并在合理可行的情况下，根据上述指示中规定的时间完成修补工作。除因下列原因引起的第6.6.1项第（3）目下的情形外，承包人应承担所有修补工作的费用：

（1） 因发包人或其人员的任何行为导致的情形，且在此情况下发包人应承担因此引起的工期延误和承包人费用损失，并向承包人支付合理的利润。

（2） 第17.4款[不可抗力后果的承担]中适用的不可抗力事件的情形。

- 6.6.3 如果承包人未能遵守发包人的指示，发包人可以自行决定请第三方完成上述修补工作，并有权要求承包人支付因未履行指示而产生的所有费用，但承包人根据第6.6.2项有权就修补工作获得支付的情况除外。

第7条 施工

- 7.1 交通运输

- 7.1.1 出入现场的权利

除专用合同条件另有约定外，发包人应根据工程实施需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因工程实施所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

- 7.1.2 场外交通

除专用合同条件另有约定外，发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责承担由此产生的相关费用。承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

- 7.1.3 场内交通

除专用合同条件另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和工程师为实现合同目的使用。场内交通与场外交通的边界由合同当事人在专用合同条件中约定。

- 7.1.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条件另有约定的除外。

- 7.1.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工现场内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

- 7.1.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

- 7.2 施工设备和临时设施

- 7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按项目进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工现场的承包人提供的施工设备需经工程师核查后才能投入使用。承包人更换合同约定由承包人提供的施工设备的，应报工程师批准。

除专用合同条件另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。承包人应在专用合同条件7.2款约定的时间内向发包人提交临时占地资料，因承包人未能按时提交资料，导致工期延误的，由此增加的费用和（或）竣工日期延误，由承包人负责。

- 7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条件中约定。

- 7.2.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足项目进度计划和（或）质量要求时，工程师有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

- 7.2.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

承包人运入施工现场的施工设备以及在施工现场建设的临时设施必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

- 7.3 现场合作

承包人应按合同约定或发包人的指示，与发包人人员、发包人的其他承包人等人员就在现场或附近实施与工程有关的各项工作进行合作并提供适当条件，包括使用承包人设备、临时工程或进入现场等。

承包人应对其在现场的施工活动负责，并应尽合理努力按合同约定或发包人的指示，协调自身与发包人人员、发包人的其他承包人等人员的活动。

除专用合同条件另有约定外，如果承包人提供上述合作、条件或协调在考虑到《发包人要求》所列内容的情况下是不可预见的，则承包人有权就额外费用和合理利润从发包人处获得支付，且因此延误的工期应相应顺延。

- 7.4 测量放线

- 7.4.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条件约定的期限内，将施工控制网资料报送工程师。

- 7.4.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。承包人负责对工程、单位/区段工程、施工部位放线，并对放线的准确性负责。

- 7.4.3 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或基准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

- 7.5 现场劳动用工

- 7.5.1 承包人及其分包人招用建筑工人的，应当依法与所招用的建筑工人订立劳动合同，实行建筑工人劳动用工实名制管理，承包人应当按照有关规定开设建筑工人工资专用账户、存储工资保证金，专项用于支付和保障该工程建设项目建筑工人工资。

- 7.5.2 承包人应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工及工资发放实施监督管理。承包人拖欠建筑工人工资的,应当依法予以清偿。分包人拖欠建筑工人工资的,由承包人先行清偿,再依法进行追偿。因发包人未按照合同约定及时拨付工程款导致建筑工人工资拖欠的，发包人应当以未结清的工程款为限先行垫付被拖欠的建筑工人工资。合同当事人可在专用合同条件中约定具体的清偿事宜和违约责任。

- 7.5.3 承包人应当按照相关法律法规的要求，进行劳动用工管理和建筑工人工资支付。

- 7.6 安全文明施工

- 7.6.1 安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条件中明确安全生产标准化目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及工程师强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在工程实施过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告工程师和发包人，发包人应当及时下令停工并采取应急措施，按照相关法律法规的要求需上报政府有关行政管理部门的，应依法上报。

因安全生产需要暂停施工的，按照第8.9款[暂停工作]的约定执行。

- 7.6.2 安全生产保证措施

承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计、在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、工程师及政府安全监督部门的检查与监督。

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强对于易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

- 7.6.3 文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条件中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

- 7.6.4 事故处理

工程实施过程中发生事故的，承包人应立即通知工程师。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，工程师通知承包人进行抢救和抢修，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救和抢修。此类抢救和抢修按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

- 7.6.5 安全生产责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

（1） 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2） 由于发包人原因在施工现场及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失；

（3） 由于发包人原因对发包人自身、承包人、工程师造成的人身伤害和财产损失。

承包人应负责赔偿由于承包人原因在施工现场及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。

如果上述损失是由于发包人和承包人共同原因导致的，则双方应根据过错情况按比例承担。

- 7.7 职业健康

承包人应遵守适用的职业健康的法律和合同约定（包括对雇用、职业健康、安全、福利等方面的规定），负责现场实施过程中其人员的职业健康和保护，包括：

（1） 承包人应遵守适用的劳动法规，保护承包人员工及承包人聘用的第三方人员的合法休假权等合法权益，按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或酬劳。

（2） 承包人应依法为承包人员工及承包人聘用的第三方人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人员工及分包人聘用的第三方人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境，必要的现场食宿条件。

（3） 承包人应对其施工人员进行相关作业的职业健康知识培训、危险及危害因素交底、安全操作规程交底、采取有效措施，按有关规定为其现场人员提供劳动保护用品、防护器具、防暑降温用品和安全生产设施。采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。

（4） 承包人应在有毒有害作业区域设置警示标志和说明，对有毒有害岗位进行防治检查，对不合格的防护设施、器具、搭设等及时整改，消除危害职业健康的隐患。发包人人员和工程师人员未经承包人允许、未配备相关保护器具，进入该作业区域所造成的伤害，由发包人承担责任和费用。

（5） 承包人应采取有效措施预防传染病，保持食堂的饮食卫生，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工现场，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

- 7.8 环境保护

- 7.8.1 承包人负责在现场施工过程中对现场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等进行保护。因承包人未能通知发包人，并在未能得到发包人进一步指示的情况下，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。如承包人已及时通知发包人，发包人未能及时作出指示的，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日期延误，由发包人负责。

- 7.8.2 承包人应采取措施，并负责控制和（或）处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。

- 7.8.3 承包人及时或定期将施工现场残留、废弃的垃圾分类后运到发包人或当地有关行政部门指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因违反上述约定导致当地行政部门的罚款、赔偿等增加的费用，由承包人承担；因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

- 7.9 临时性公用设施

- 7.9.1 提供临时用水、用电等和节点铺设

除专用合同条件另有约定外，发包人应在承包人进场前将施工临时用水、用电等接至约定的节点位置，并保证其需要。上述临时使用的水、电等的类别、取费单价在专用合同条件中约定，发包人按实际计量结果收费。发包人无法提供的水、电等在专用合同条件中约定，相关费用由承包人纳入报价并承担相关责任。

发包人未能按约定的类别和时间完成节点铺设，使开工时间延误，竣工日期相应顺延。未能按约定的品质、数量和时间提供水、电等，给承包人造成的损失由发包人承担，导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

- 7.9.2 临时用水、用电等

承包人应在计划开始现场施工日期28天前或双方约定的其它时间，按专用合同条件中约定的发包人能够提供的临时用水、用电等类别，向发包人提交施工（含工程物资保管）所需的临时用水、用电等的品质、正常用量、高峰用量、使用时间和节点位置等资料。承包人自费负责计量仪器的购买、安装和维护，并依据专用合同条件中约定的单价向发包人交费，合同当事人另有约定时除外。

因承包人未能按合同约定提交上述资料，造成发包人费用增加和竣工日期延误时，由承包人负责。

- 7.10 现场安保

承包人承担自发包人向其移交施工现场、进入占有施工现场至发包人接收单位/区段工程或（和）工程之前的现场安保责任，并负责编制相关的安保制度、责任制度和报告制度，提交给发包人。除专用合同条件另有约定外，承包人的该等义务不因其与他人共同合法占有施工现场而减免。承包人有权要求发包人负责协调他人就共同合法占有现场的安保事宜接受承包人的管理。

承包人应将其作业限制在现场区域、合同约定的区域或为履行合同所需的区域内。承包人应采取一切必要的预防措施，以保持承包人的设备和人员处于现场区域内，避免其进入邻近地区。

承包人为履行合同义务而占用的其他场所（如预制加工场所、办公及生活营区） 的安保适用本款前述关于现场安保的规定。

- 7.11 工程照管

自开始现场施工日期起至发包人应当接收工程之日止，承包人应承担工程现场、材料、设备及承包人文件的照管和维护工作。

如部分工程于竣工验收前提前交付发包人的，则自交付之日起，该部分工程照管及维护职责由发包人承担。

如发包人及承包人进行竣工验收时尚有部分未竣工工程的，承包人应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。

如合同解除或终止的，承包人自合同解除或终止之日起不再对工程承担照管和维护义务。

第8条 工期和进度

- 8.1 开始工作

- 8.1.1 开始工作准备

合同当事人应按专用合同条件约定完成开始工作准备工作。

- 8.1.2 开始工作通知

经发包人同意后，工程师应提前7天向承包人发出经发包人签认的开始工作通知，工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起算。

除专用合同条件另有约定外，因发包人原因造成实际开始现场施工日期迟于计划开始现场施工日期后第84天的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

- 8.2 竣工日期

承包人应在合同协议书约定的工期内完成合同工作。除专用合同条件另有约定外，工程的竣工日期以第10.1条[竣工验收]的约定为准，并在工程接收证书中写明。

因发包人原因，在工程师收到承包人竣工验收申请报告42天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

- 8.3 项目实施计划

- 8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划是依据合同和经批准的项目管理计划进行编制并用于对项目实施进行管理和控制的文件，应包含概述、总体实施方案、项目实施要点、项目初步进度计划以及合同当事人在专用合同条件中约定的其他内容。

- 8.3.2 项目实施计划的提交和修改

除专用合同条件另有约定外，承包人应在合同订立后14天内，向工程师提交项目实施计划，工程师应在收到项目实施计划后21天内确认或提出修改意见。对工程师提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实施的实际情况需要修改项目实施计划的，承包人应向工程师提交修改后的项目实施计划。

项目进度计划的编制和修改按照第8.4款[项目进度计划]执行。

- 8.4 项目进度计划

- 8.4.1 项目进度计划的提交和修改

承包人应按照第8.3款[项目实施计划]约定编制并向工程师提交项目初步进度计划，经工程师批准后实施。除专用合同条件另有约定外，工程师应在21天内批复或提出修改意见，否则该项目初步进度计划视为已得到批准。对工程师提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。

经工程师批准的项目初步进度计划称为项目进度计划，是控制合同工程进度的依据，工程师有权按照进度计划检查工程进度情况。承包人还应根据项目进度计划，编制更为详细的分阶段或分项的进度计划，由工程师批准。

- 8.4.2 项目进度计划的内容

项目进度计划应当包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等，其编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例。项目进度计划的具体要求、关键路径及关键路径变化的确定原则、承包人提交的份数和时间等，在专用合同条件约定。

- 8.4.3 项目进度计划的修订

项目进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向工程师提交修订的项目进度计划，并附具有关措施和相关资料。工程师也可以直接向承包人发出修订项目进度计划的通知，承包人如接受，应按该通知修订项目进度计划，报工程师批准。承包人如不接受，应当在14天内答复，如未按时答复视作已接受修订项目进度计划通知中的内容。

除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到修订的项目进度计划后14天内完成审批或提出修改意见，如未按时答复视作已批准承包人修订后的项目进度计划。工程师对承包人提交的项目进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

除合同当事人另有约定外，项目进度计划的修订并不能减轻或者免除双方按第8.7款[工期延误]、第8.8款[工期提前]、第8.9款[暂停工作]应承担的合同责任。

- 8.5 进度报告

项目实施过程中，承包人应进行实际进度记录，并根据工程师的要求编制月进度报告，并提交给工程师。进度报告应包含以下主要内容：

（1） 工程设计、采购、施工等各个工作内容的进展报告；

（2） 工程施工方法的一般说明；

（3） 当月工程实施介入的项目人员、设备和材料的预估明细报告；

（4） 当月实际进度与进度计划对比分析，以及提出未来可能引起工期延误的情形，同时提出应对措施；需要修订项目进度计划的，应对项目进度计划的修订部分进行说明；

（5） 承包人对于解决工期延误所提出的建议；

（6） 其他与工程有关的重大事项。

进度报告的具体要求等，在专用合同条件约定。

- 8.6 提前预警

任何一方应当在下列情形发生时尽快书面通知另一方：

（1） 该情形可能对合同的履行或实现合同目的产生不利影响；

（2） 该情形可能对工程完成后的使用产生不利影响；

（3） 该情形可能导致合同价款增加；

（4） 该情形可能导致整个工程或单位/区段工程的工期延长。

发包人有权要求承包人根据第13.2款[承包人的合理化建议]的约定提交变更建议，采取措施尽量避免或最小化上述情形的发生或影响。

- 8.7 工期延误

- 8.7.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：

（1） 根据第13条[变更与调整]的约定构成一项变更的；

（2） 发包人违反本合同约定，导致工期延误和（或）费用增加的；

（3） 发包人、发包人代表、工程师或发包人聘请的任意第三方造成或引起的任何延误、妨碍和阻碍；

（4） 发包人未能依据第6.2.1项[发包人提供的材料和工程设备]的约定提供材料和工程设备导致工期延误和（或）费用增加的；

（5） 因发包人原因导致的暂停施工；

（6） 发包人未及时履行相关合同义务，造成工期延误的其他原因。

- 8.7.2 因承包人原因导致工期延误

由于承包人的原因，未能按项目进度计划完成工作，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。

由于承包人原因造成工期延误并导致逾期竣工的，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条件中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务，且发包人有权从工程进度款、竣工结算款或约定提交的履约担保中扣除相当于逾期竣工违约金的金额。

- 8.7.3 行政审批迟延

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照专用合同条件约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成工期延误的，竣工日期相应顺延。造成费用增加的，由双方在负责的范围内各自承担。

- 8.7.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在订立合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条件中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知工程师。工程师应当及时发出指示，指示构成变更的，按第13条[变更与调整]约定办理。承包人因采取合理措施而延误的工期由发包人承担。

- 8.8 工期提前

- 8.8.1 发包人指示承包人提前竣工且被承包人接受的，应与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订项目进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，增加的费用按第13条[变更与调整]的约定执行；发包人不得以任何理由要求承包人超过合理限度压缩工期。承包人有权不接受提前竣工的指示，工期按照合同约定执行。

- 8.8.2 承包人提出提前竣工的建议且发包人接受的，应与发包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订项目进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，增加的费用按第13条[变更与调整]的约定执行，并向承包人支付专用合同条件约定的相应奖励金。

- 8.9 暂停工作

- 8.9.1 由发包人暂停工作

发包人认为必要时，可通过工程师向承包人发出经发包人签认的暂停工作通知，应列明暂停原因、暂停的日期及预计暂停的期限。承包人应按该通知暂停工作。

承包人因执行暂停工作通知而造成费用的增加和（或）工期延误由发包人承担，并有权要求发包人支付合理利润，但由于承包人原因造成发包人暂停工作的除外。

- 8.9.2 由承包人暂停工作

因承包人原因所造成部分或全部工程的暂停，承包人应采取措施尽快复工并赶上进度，由此造成费用的增加或工期延误由承包人承担。因此造成逾期竣工的，承包人应按第8.7.2项[因承包人原因导致工期延误]承担逾期竣工违约责任。

合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不予以纠正，承包人有权暂停施工，并通知工程师。承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润：

（1） 发包人拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，或未能按合同约定支付价款，导致付款延误的；

（2） 发包人未按约定履行合同其他义务导致承包人无法继续履行合同的，或者发包人明确表示暂停或实质上已暂停履行合同的。

- 8.9.3 除上述原因以外的暂停工作，双方应遵守第17条[不可抗力]的相关约定。

- 8.9.4 暂停工作期间的工程照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责对工程、工程物资及文件等进行照管和保护，并提供安全保障，由此增加的费用按第8.9.1项[由发包人暂停工作]和第8.9.2项[由承包人暂停工作]的约定承担。

因承包人未能尽到照管、保护的责任造成损失的，使发包人的费用增加，（或）竣工日期延误的，由承包人按本合同约定承担责任。

- 8.9.5 拖长的暂停

根据第8.9.1项[由发包人暂停工作]暂停工作持续超过56天的，承包人可向发包人发出要求复工的通知。如果发包人没有在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作，承包人有权根据第13条[变更与调整]的约定，要求以变更方式调减受暂停影响的部分工程。发包人的暂停超过56天且暂停影响到整个工程的，承包人有权根据第16.2款[由承包人解除合同]的约定，发出解除合同的通知。

- 8.10 复工

- 8.10.1 收到发包人的复工通知后，承包人应按通知时间复工；发包人通知的复工时间应当给予承包人必要的准备复工时间。

- 8.10.2 不论由于何种原因引起暂停工作，双方均可要求对方一同对受暂停影响的工程、工程设备和工程物资进行检查，承包人应将检查结果及需要恢复、修复的内容和估算通知发包人。

- 8.10.3 除第17条[不可抗力]另有约定外，发生的恢复、修复价款及工期延误的后果由责任方承担。

第9条 竣工试验

- 9.1 竣工试验的义务

- 9.1.1 承包人完成工程或区段工程进行竣工试验所需的作业，并根据第5.4款[竣工文件]和第5.5款[操作和维修手册]提交文件后，进行竣工试验。

- 9.1.2 承包人应在进行竣工试验之前，至少提前42天向工程师提交详细的竣工试验计划，该计划应载明竣工试验的内容、地点、拟开展时间和需要发包人提供的资源条件。工程师应在收到计划后的14天内进行审查，并就该计划不符合合同的部分提出意见，承包人应在收到意见后的14天内自费对计划进行修正。工程师逾期未提出意见的，视为竣工试验计划已得到确认。除提交竣工试验计划外，承包人还应提前21天将可以开始进行各项竣工试验的日期通知工程师，并在该日期后的14天内或工程师指示的日期进行竣工试验。

- 9.1.3 承包人应根据经确认的竣工试验计划以及第6.5款[由承包人试验和检验]进行竣工试验。除《发包人要求》中另有说明外，竣工试验应按以下顺序分阶段进行，即只有在工程或区段工程已通过上一阶段试验的情况下，才可进行下一阶段试验：

（1） 承包人进行启动前试验，包括适当的检查和功能性试验，以证明工程或区段工程的每一部分均能够安全地承受下一阶段试验；

（2） 承包人进行启动试验，以证明工程或区段工程能够在所有可利用的操作条件下安全运行，并按照专用合同条件和《发包人要求》中的规定操作；

（3） 承包人进行试运行试验。当工程或区段工程能稳定安全运行时，承包人应通知工程师，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程或区段工程符合《发包人要求》中列明的性能保证指标。

进行上述试验不应构成第10条[验收和工程接收]规定的接收，但试验所产生的任何产品或其他收益均应归属于发包人。

- 9.1.4 完成上述各阶段竣工试验后，承包人应向工程师提交试验结果报告，试验结果须符合约定的标准、规范和数据。工程师应在收到报告后14天内予以回复，逾期未回复的，视为认可竣工试验结果。但在考虑工程或区段工程是否通过竣工试验时，应适当考虑发包人对工程或其任何部分的使用，对工程或区段工程的性能、特性和试验结果产生的影响。

- 9.2 延误的试验

- 9.2.1 如果承包人已根据第9.1款[竣工试验的义务]就可以开始进行各项竣工试验的日期通知工程师，但该等试验因发包人原因被延误14天以上的，发包人应承担由此增加的费用和工期延误，并支付承包人合理利润。同时，承包人应在合理可行的情况下尽快进行竣工试验。

- 9.2.2 承包人无正当理由延误进行竣工试验的，工程师可向其发出通知，要求其在收到通知后的21天内进行该项竣工试验。承包人应在该21天的期限内确定进行试验的日期，并至少提前7天通知工程师。

- 9.2.3 如果承包人未在该期限内进行竣工试验，则发包人有权自行组织该项竣工试验，由此产生的合理费用由承包人承担。发包人应在试验完成后28天内向承包人发送试验结果。

- 9.3 重新试验

如果工程或区段工程未能通过竣工试验，则承包人应根据第6.6款[缺陷和修补]修补缺陷。发包人或承包人可要求按相同的条件，重新进行未通过的试验以及相关工程或区段工程的竣工试验。该等重新进行的试验仍应适用本条对于竣工试验的规定。

- 9.4 未能通过竣工试验

- 9.4.1 因发包人原因导致竣工试验未能通过的，承包人进行竣工试验的费用由发包人承担，竣工日期相应顺延。

- 9.4.2 如果工程或区段工程未能通过根据第9.3款[重新试验]重新进行的竣工试验的，则：

（1） 发包人有权要求承包人根据第6.6款[缺陷和修补]继续进行修补和改正，并根据第9.3款[重新试验]再次进行竣工试验；

（2） 未能通过竣工试验，对工程或区段工程的操作或使用未产生实质性影响的，发包人有权要求承包人自费修复，承担因此增加的费用和误期损害赔偿责任，并赔偿发包人的相应损失；无法修复时，发包人有权扣减该部分的相应付款，同时视为通过竣工验收；

（3） 未能通过竣工试验，使工程或区段工程的任何主要部分丧失了生产、使用功能时，发包人有权指令承包人更换相关部分，承包人应承担因此增加的费用和误期损害赔偿责任，并赔偿发包人的相应损失；

（4） 未能通过竣工试验，使整个工程或区段工程丧失了生产、使用功能时，发包人可拒收工程或区段工程，或指令承包人重新设计、重置相关部分，承包人应承担因此增加的费用和误期损害赔偿责任，并赔偿发包人的相应损失。同时发包人有权根据第16.1款[由发包人解除合同]的约定解除合同。

第10条 验收和工程接收

- 10.1 竣工验收

- 10.1.1 竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1） 除因第13条[变更与调整]导致的工程量删减和第14.5.3项[扫尾工作清单]列入缺陷责任期内完成的扫尾工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位/区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；

（2） 已按合同约定编制了扫尾工作和缺陷修补工作清单以及相应实施计划；

（3） 已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料；

（4） 合同约定要求在竣工验收前应完成的其他工作。

- 10.1.2 竣工验收程序

除专用合同条件另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

（1） 承包人向工程师报送竣工验收申请报告，工程师应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。工程师审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的14天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成工程师通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至工程师同意为止。

（2） 工程师同意承包人提交的竣工验收申请报告的，或工程师收到竣工验收申请报告后14天内不予答复的，视为发包人收到并同意承包人的竣工验收申请，发包人应在收到该竣工验收申请报告后的28天内进行竣工验收。工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；完成竣工验收但发包人不予签发工程接收证书的，视为竣工验收合格，以完成竣工验收之日为实际竣工日期。

（3） 竣工验收不合格的，工程师应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（4） 因发包人原因，未在工程师收到承包人竣工验收申请报告之日起42天内完成竣工验收的，以承包人提交竣工验收申请报告之日作为工程实际竣工日期。

（5） 工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

除专用合同条件另有约定外，发包人不按照本项和第10.4款[接收证书]约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照贷款市场报价利率（LPR）支付违约金。

- 10.2 单位/区段工程的验收

- 10.2.1 发包人根据项目进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位/区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位/区段工程验收。验收的程序可参照第10.1款[竣工验收]的约定进行。验收合格后，由工程师向承包人出具经发包人签认的单位/区段工程验收证书。单位/区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

- 10.2.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位/区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

- 10.3 工程的接收

- 10.3.1 根据工程项目的具体情况和特点，可按工程或单位/区段工程进行接收，并在专用合同条件约定接收的先后顺序、时间安排和其他要求。

- 10.3.2 除按本条约定已经提交的资料外，接收工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间，在专用合同条件中约定。

- 10.3.3 发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条件中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

- 10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条件中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

- 10.4 接收证书

- 10.4.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应在竣工验收合格后向发包人提交第14.6款[质量保证金]约定的质量保证金，发包人应在竣工验收合格且工程具备接收条件后的14天内向承包人颁发工程接收证书，但承包人未提交质量保证金的，发包人有权拒绝颁发。发包人拒绝颁发工程接收证书的，应向承包人发出通知，说明理由并指出在颁发接收证书前承包人需要做的工作，需要修补的缺陷和承包人需要提供的文件。

- 10.4.2 发包人向承包人颁发的接收证书，应注明工程或单位/区段工程经验收合格的实际竣工日期，并列明不在接收范围内的，在收尾工作和缺陷修补完成之前对工程或单位/区段工程预期使用目的没有实质影响的少量收尾工作和缺陷。

- 10.4.3 竣工验收合格而发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。

- 10.4.4 工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。

- 10.4.5 存在扫尾工作的，工程接收证书中应当将第14.5.3项[扫尾工作清单]中约定的扫尾工作清单作为工程接收证书附件。

- 10.5 竣工退场

- 10.5.1 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应对施工现场进行清理，并撤离相关人员，使得施工现场处于以下状态，直至工程师检验合格为止：

（1） 施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2） 临时工程已拆除，场地已按合同约定进行清理、平整或复原；

（3） 按合同约定应撤离的人员、承包人提供的施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4） 施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5） 施工现场其他竣工退场工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条件约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

- 10.5.2 地表还原

承包人应按合同约定和工程师的要求恢复临时占地及清理场地，否则发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

- 10.5.3 人员撤离

除了经工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，承包人应按专用合同条件约定和工程师的要求将其余的人员、施工设备和临时工程撤离施工现场或拆除。除专用合同条件另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工现场。

第11条 缺陷责任与保修

- 11.1 工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

- 11.2 缺陷责任期

缺陷责任期原则上从工程竣工验收合格之日起计算，合同当事人应在专用合同条件约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

单位/区段工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。因发包人原因导致工程未在合同约定期限进行验收，但工程经验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日起算；因发包人原因导致工程未能进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人延长该项工程或工程设备的缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期最长不超过24个月。

- 11.3 缺陷调查

- 11.3.1 承包人缺陷调查

如果发包人指示承包人调查任何缺陷的原因，承包人应在发包人的指导下进行调查。承包人应在发包人指示中说明的日期或与发包人达成一致的其他日期开展调查。除非该缺陷应由承包人负责自费进行修补，承包人有权就调查的成本和利润获得支付。

如果承包人未能根据本款开展调查，该调查可由发包人开展。但应将上述调查开展的日期通知承包人，承包人可自费参加调查。如果该缺陷应由承包人自费进行修补，则发包人有权要求承包人支付发包人因调查产生的合理费用。

- 11.3.2 缺陷责任

缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从质量保证金中扣除，费用超出质量保证金金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人在使用过程中，发现已修补的缺陷部位或部件还存在质量缺陷的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

- 11.3.3 修复费用

发包人和承包人应共同查清缺陷或损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复的费用。经查验非承包人原因造成的，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润。

- 11.3.4 修复通知

在缺陷责任期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条件约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

- 11.3.5 在现场外修复

在缺陷责任期内，承包人认为设备中的缺陷或损害不能在现场得到迅速修复，承包人应当向发包人发出通知，请求发包人同意把这些有缺陷或者损害的设备移出现场进行修复，通知应当注明有缺陷或者损害的设备及维修的相关内容，发包人可要求承包人按移出设备的全部重置成本增加质量保证金的数额。

- 11.3.6 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

如果工程或工程设备的缺陷或损害使发包人实质上失去了工程的整体功能，发包人有权向承包人追回已支付的工程款项，并要求其赔偿发包人相应损失。

- 11.4 缺陷修复后的进一步试验

任何一项缺陷修补后的7天内，承包人应向发包人发出通知，告知已修补的情况。如根据第9条[竣工试验]或第12条[竣工后试验]的规定适用重新试验的，还应建议重新试验。发包人应在收到重新试验的通知后14天内答复，逾期未进行答复的视为同意重新试验。承包人未建议重新试验的，发包人也可在缺陷修补后的14天内指示进行必要的重新试验，以证明已修复的部分符合合同要求。

所有的重复试验应按照适用于先前试验的条款进行，但应由责任方承担修补工作的成本和重新试验的风险和费用。

- 11.5 承包人出入权

在缺陷责任期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关安保和保密等规定。

- 11.6 缺陷责任期终止证书

除专用合同条件另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满前7天内向发包人发出缺陷责任期即将届满通知，发包人应在收到通知后7天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在缺陷责任期届满之日，向承包人颁发缺陷责任期终止证书，并按第14.6.3项[质量保证金的返还]返还质量保证金。

如根据第10.5.3项[人员撤离]承包人在施工现场还留有人员、施工设备和临时工程的，承包人应当在收到缺陷责任期终止证书后28天内，将上述人员、施工设备和临时工程撤离施工现场。

- 11.7 保修责任

因承包人原因导致的质量缺陷责任，由合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条件和工程质量保修书中约定工程质量保修范围、期限和责任。

第12条 竣工后试验

本合同工程包含竣工后试验的，遵守本条约定。

- 12.1 竣工后试验的程序

- 12.1.1 工程或区段工程被发包人接收后，在合理可行的情况下应根据合同约定尽早进行竣工后试验。

- 12.1.2 除专用合同条件另有约定外，发包人应提供全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员实施竣工后试验。

- 12.1.3 除《发包人要求》另有约定外，发包人应在合理可行的情况下尽快进行每项竣工后试验，并至少提前21天将该项竣工后试验的内容、地点和时间，以及显示其他竣工后试验拟开展时间的竣工后试验计划通知承包人。

- 12.1.4 发包人应根据《发包人要求》、承包人按照第5.5款[操作和维修手册]提交的文件，以及承包人被要求提供的指导进行竣工后试验。如承包人未在发包人通知的时间和地点参加竣工后试验，发包人可自行进行，该试验应被视为是承包人在场的情况下进行的，且承包人应视为认可试验数据。

- 12.1.5 竣工后试验的结果应由双方进行整理和评价，并应适当考虑发包人对工程或其任何部分的使用，对工程或区段工程的性能、特性和试验结果产生的影响。

- 12.2 延误的试验

- 12.2.1 如果竣工后试验因发包人原因被延误的，发包人应承担承包人由此增加的费用并支付承包人合理利润。

- 12.2.2 如果因承包人以外的原因，导致竣工后试验未能在缺陷责任期或双方另行同意的其他期限内完成，则相关工程或区段工程应视为已通过该竣工后试验。

- 12.3 重新试验

如工程或区段工程未能通过竣工后试验，则承包人应根据第11.3款[缺陷调查]的规定修补缺陷，以达到合同约定的要求；并按照第11.4款[缺陷修复后的进一步试验]重新进行竣工后试验以及承担风险和费用。如未通过试验和重新试验是承包人原因造成的，则承包人还应承担发包人因此增加的费用。

- 12.4 未能通过竣工后试验

- 12.4.1 工程或区段工程未能通过竣工后试验，且合同中就该项未通过的试验约定了性能损害赔偿违约金及其计算方法的，或者就该项未通过的试验另行达成补充协议的，承包人在缺陷责任期内向发包人支付相应违约金或按补充协议履行后，视为通过竣工后试验。

- 12.4.2 对未能通过竣工后试验的工程或区段工程，承包人可向发包人建议，由承包人对该工程或区段工程进行调整或修补。发包人收到建议后，可向承包人发出通知，指示其在发包人方便的合理时间进入工程或区段工程进行调查、调整或修补，并为承包人的进入提供方便。承包人提出建议，但未在缺陷责任期内收到上述发包人通知的，相关工程或区段工程应视为已通过该竣工后试验。

- 12.4.3 发包人无故拖延给予承包人进行调查、调整或修补所需的进入工程或区段工程的许可，并造成承包人费用增加的，应承担由此增加的费用并支付承包人合理利润。

第13条 变更与调整

- 13.1 发包人变更权

- 13.1.1 变更指示应经发包人同意，并由工程师发出经发包人签认的变更指示。除第11.3.6项[未能修复]约定的情况外，变更不应包括准备将任何工作删减并交由他人或发包人自行实施的情况。承包人收到变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。发包人与承包人对某项指示或批准是否构成变更产生争议的，按第20条[争议解决]处理。

- 13.1.2 承包人应按照变更指示执行，除非承包人及时向工程师发出通知，说明该项变更指示将降低工程的安全性、稳定性或适用性；涉及的工作内容和范围不可预见；所涉设备难以采购；导致承包人无法执行第7.5款[现场劳动用工]、第7.6款[安全文明施工]、第7.7款[职业健康]或第7.8款[环境保护]内容；将造成工期延误；与第4.1款[承包人的一般义务]相冲突等无法执行的理由。工程师接到承包人的通知后，应作出经发包人签认的取消、确认或改变原指示的书面回复。

- 13.2 承包人的合理化建议

- 13.2.1 承包人提出合理化建议的，应向工程师提交合理化建议说明，说明建议的内容、理由以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

- 13.2.2 除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第13.3.3项[变更估价]约定执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人。

- 13.2.3 合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，双方可以按照专用合同条件的约定进行利益分享。

- 13.3 变更程序

- 13.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过工程师向承包人发出书面形式的变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

- 13.3.2 变更执行

承包人收到工程师下达的变更指示后，认为不能执行，应在合理期限内提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示需要采取的具体措施及对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第13.3.3项[变更估价]约定确定变更估价。

- 13.3.3 变更估价

- 13.3.3.1 变更估价原则

除专用合同条件另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

（1） 合同中未包含价格清单，合同价格应按照所执行的变更工程的成本加利润调整；

（2） 合同中包含价格清单，合同价格按照如下规则调整：

1） 价格清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的费率和价格；

2） 价格清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的费率或价格；

3） 价格清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，该工程项目应按成本加利润原则调整适用新的费率或价格。

- 13.3.3.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向工程师提交变更估价申请。工程师应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，工程师对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

- 13.3.4 变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第3.6款[商定或确定]并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

- 13.4 暂估价

- 13.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，专用合同条件约定由承包人作为招标人的，招标文件、评标方案、评标结果应报送发包人批准。与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价中。

- 专用合同条件约定由发包人和承包人共同作为招标人的，与组织招标工作有关的费用在专用合同条件中约定。

具体的招标程序以及发包人和承包人权利义务关系可在专用合同条件中约定。暂估价项目的中标金额与价格清单中所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用应列入合同价格。

- 13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目，承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，具体的协商和估价程序以及发包人和承包人权利义务关系可在专用合同条件中约定。确定后的暂估价项目金额与价格清单中所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用应列入合同价格。

因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

- 13.5 暂列金额

除专用合同条件另有约定外，每一笔暂列金额只能按照发包人的指示全部或部分使用，并对合同价格进行相应调整。付给承包人的总金额应仅包括发包人已指示的，与暂列金额相关的工作、货物或服务的应付款项。

对于每笔暂列金额，发包人可以指示用于下列支付：

（1） 发包人根据第13.1款[发包人变更权]指示变更，决定对合同价格和付款计划表（如有）进行调整的、由承包人实施的工作（包括要提供的工程设备、材料和服务）；

（2） 承包人购买的工程设备、材料、工作或服务，应支付包括承包人已付（或应付）的实际金额以及相应的管理费等费用和利润（管理费和利润应以实际金额为基数根据合同约定的费率（如有）或百分比计算）。

发包人根据上述(1)和（或）(2)指示支付暂列金额的，可以要求承包人提交其供应商提供的全部或部分要实施的工程或拟购买的工程设备、材料、工作或服务的项目报价单。发包人可以发出通知指示承包人接受其中的一个报价或指示撤销支付，发包人在收到项目报价单的7天内未作回应的，承包人应有权自行接受其中任何一个报价。

每份包含暂列金额的文件还应包括用以证明暂列金额的所有有效的发票、凭证和账户或收据。

- 13.6 计日工

- 13.6.1 需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由工程师通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入价格清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；价格清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由工程师按照第3.6款[商定或确定]确定计日工的单价。

- 13.6.2 采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送工程师审查：

（1） 工作名称、内容和数量；

（2） 投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

（3） 投入该工作的材料类别和数量；

（4） 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5） 其他有关资料和凭证。

计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由工程师审查并经发包人批准后列入进度付款。

- 13.7 法律变化引起的调整

- 13.7.1 基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第13.8款[市场价格波动引起的调整]约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

- 13.7.2 因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由工程师按第3.6款[商定或确定]的约定处理。

- 13.7.3 因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

- 13.7.4 因法律变化而需要对工程的实施进行任何调整的，承包人应迅速通知发包人，或者发包人应迅速通知承包人，并附上详细的辅助资料。发包人接到通知后，应根据第13.3款[变更程序]发出变更指示。

- 13.8 市场价格波动引起的调整

- 13.8.1 主要工程材料、设备、人工价格与招标时基期价相比，波动幅度超过合同约定幅度的，双方按照合同约定的价格调整方式调整。

- 13.8.2 发包人与承包人在专用合同条件中约定采用《价格指数权重表》的，适用本项约定。

- 13.8.2.1 双方当事人可以将部分主要工程材料、工程设备、人工价格及其他双方认为应当根据市场价格调整的费用列入附件6[价格指数权重表]，并根据以下公式计算差额并调整合同价格：

（1） 价格调整公式

公式中：△P---需调整的价格差额；

PO---付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的预留和支付、预付款的支付和扣回。第13条[变更与调整]约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；

A ---定值权重（即不调部分的权重）；

B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例，且A+B1+B2+B3+……+Bn=1；

Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

（2） 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

（3） 权重的调整

按第13.1款[发包人变更权]约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由工程师与承包人和发包人协商后进行调整。

（4） 承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用本款第(1)项价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。

（5） 发包人引起的工期延误后的价格调整

由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用本款第（1）目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。

- 13.8.2.2 未列入《价格指数权重表》的费用不因市场变化而调整。

- 13.8.3 双方约定采用其他方式调整合同价款的，以专用合同条件约定为准。

第14条 合同价格与支付

- 14.1 合同价格形式

- 14.1.1 除专用合同条件中另有约定外，本合同为总价合同，除根据第13条[变更与调整]，以及合同中其它相关增减金额的约定进行调整外，合同价格不做调整。

- 14.1.2 除专用合同条件另有约定外：

（1） 工程款的支付应以合同协议书约定的签约合同价格为基础，按照合同约定进行调整；

（2） 承包人应支付根据法律规定或合同约定应由其支付的各项税费，除第13.7款[法律变化引起的调整]约定外，合同价格不应因任何这些税费进行调整；

（3） 价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。

- 14.2 预付款

- 14.2.1 预付款支付

预付款的额度和支付按照专用合同条件约定执行。预付款应当专用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等合同工作。

除专用合同条件另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第15.1.1项[发包人违约的情形]执行。

- 14.2.2 预付款担保

发包人指示承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保，专用合同条件另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

- 14.3 工程进度款

- 14.3.1 工程进度付款申请

（1）人工费的申请

人工费应按月支付，工程师应在收到承包人人工费付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并向承包人签发人工费支付证书，发包人应在人工费支付证书签发后7天内完成支付。已支付的人工费部分，发包人支付进度款时予以相应扣除。

（2）除专用合同条件另有约定外，承包人应在每月月末向工程师提交进度付款申请单，该进度付款申请单应包括下列内容：

1） 截至本次付款周期内已完成工作对应的金额；

2） 扣除依据本款第（1）目约定中已扣除的人工费金额；

3） 根据第13条[变更与调整]应增加和扣减的变更金额；

4） 根据第14.2款[预付款]约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

5） 根据第14.6.2项[质量保证金的预留]约定应预留的质量保证金金额；

6） 根据第19条[索赔]应增加和扣减的索赔金额；

7） 对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

8） 根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

- 14.3.2 进度付款审核和支付

- 除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并向承包人签发进度款支付证书。发包人逾期（包括因工程师原因延误报送的时间）未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

工程师对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。工程师应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到工程师报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条[争议解决]的约定处理。

- 除专用合同条件另有约定外，发包人应在进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付利息；逾期支付超过56天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付利息。

- 发包人签发进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

- 14.3.3 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

- 14.4 付款计划表

- 14.4.1 付款计划表的编制要求

除专用合同条件另有约定外，付款计划表按如下要求编制：

（1） 付款计划表中所列的每期付款金额，应为第14.3.1项[工程进度付款申请]每期进度款的估算金额；

（2） 实际进度与项目进度计划不一致的，合同当事人可按照第3.6款[商定或确定]修改付款计划表；

（3） 不采用付款计划表的，承包人应向工程师提交按季度编制的支付估算付款计划表，用于支付参考。

- 14.4.2 付款计划表的编制与审批

（1） 除专用合同条件另有约定外，承包人应根据第8.4款[项目进度计划]约定的项目进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同进行分解，确定付款期数、计划每期达到的主要形象进度和（或）完成的主要计划工程量（含设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验等）等目标任务，编制付款计划表。其中人工费应按月确定付款期和付款计划。承包人应当在收到工程师和发包人批准的项目进度计划后7天内，将付款计划表及编制付款计划表的支持性资料报送工程师。

（2） 工程师应在收到付款计划表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经工程师审核的付款计划表后7天内完成审批，经发包人批准的付款计划表为有约束力的付款计划表。

（3） 发包人逾期未完成付款计划表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的付款计划表视为已经获得发包人批准。

- 14.5 竣工结算

- 14.5.1 竣工结算申请

除专用合同条件另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后42天内向工程师提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条件中约定。

除专用合同条件另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

（1） 竣工结算合同价格；

（2） 发包人已支付承包人的款项；

（3） 采用第14.6.1项[承包人提供质量保证金的方式]第（2）种方式提供质量保证金的，应当列明应预留的质量保证金金额；采用第14.6.1项[承包人提供质量保证金的方式]中其他方式提供质量保证金的，应当按第14.6款[质量保证金]提供相关文件作为附件；

（4） 发包人应支付承包人的合同价款。

- 14.5.2 竣工结算审核

（1） 除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到工程师提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由工程师向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。工程师或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。

（2） 除专用合同条件另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付违约金；逾期支付超过56天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付违约金。

（3） 承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条件约定的方式和程序进行复核，或按照第20条[争议解决]约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

- 14.5.3 扫尾工作清单

经双方协商，部分工作在工程竣工验收后进行的，承包人应当编制扫尾工作清单，扫尾工作清单中应当列明承包人应当完成的扫尾工作的内容及完成时间。

承包人完成扫尾工作清单中的内容应取得的费用包含在第14.5.1项[竣工结算申请]及第14.5.2项[竣工结算审核]中一并结算。

扫尾工作的缺陷责任期按第11条[缺陷责任与保修]处理。承包人未能按照扫尾工作清单约定的完成时间完成扫尾工作的，视为承包人原因导致的工程质量缺陷按照第11.3款[缺陷调查]处理。

- 14.6 质量保证金

经合同当事人协商一致提供质量保证金的，应在专用合同条件中予以明确。在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时要求承包人提供质量保证金。

- 14.6.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

（1） 提交工程质量保证担保；

（2） 预留相应比例的工程款；

（3） 双方约定的其他方式。

除专用合同条件另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式，且承包人应在工程竣工验收合格后7天内，向发包人提交工程质量保证担保。承包人提交工程质量保证担保时，发包人应同时返还预留的作为质量保证金的工程价款（如有）。但不论承包人以何种方式提供质量保证金，累计金额均不得高于工程价款结算总额的3%。

- 14.6.2 质量保证金的预留

双方约定采用预留相应比例的工程款方式提供质量保证金的，质量保证金的预留有以下三种方式：

（1） 按专用合同条件的约定在支付工程进度款时逐次预留，直至预留的质量保证金总额达到专用合同条件约定的金额或比例为止。在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2） 工程竣工结算时一次性预留质量保证金；

（3） 双方约定的其他预留方式。

除专用合同条件另有约定外，质量保证金的预留原则上采用上述第（1）种方式。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交工程质量保证担保，发包人应同时返还预留的作为质量保证金的工程价款。发包人在返还本条款项下的质量保证金的同时，按照中国人民银行同期同类存款基准利率支付利息。

- 14.6.3 质量保证金的返还

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，缺陷责任期满，发包人根据第11.6款[缺陷责任期终止证书]向承包人颁发缺陷责任期终止证书后，承包人可向发包人申请返还质量保证金。

发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于7天内将质量保证金返还承包人，逾期未返还的，应承担违约责任。发包人在接到承包人返还质量保证金申请后7天内不予答复，视同认可承包人的返还质量保证金申请。

发包人和承包人对质量保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条[争议解决]约定的争议和纠纷解决程序处理。

- 14.7 最终结清

- 14.7.1 最终结清申请单

（1） 除专用合同条件另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条件约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条件另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2） 发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

- 14.7.2 最终结清证书和支付

（1） 除专用合同条件另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。

（2） 除专用合同条件另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付利息；逾期支付超过56天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付利息。

（3） 承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条[争议解决]的约定办理。

第15条 违约

- 15.1 发包人违约

- 15.1.1 发包人违约的情形

除专用合同条件另有约定外，在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1） 因发包人原因导致开始工作日期延误的；

（2） 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（3） 发包人违反第13.1.1项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；

（4） 因发包人违反合同约定造成工程暂停施工的；

（5） 工程师无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（6） 发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（7） 发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

- 15.1.2 通知改正

发包人发生除第15.1.1项第(6)目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程实施，并通知工程师。

- 15.1.3 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条件中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

- 15.2 承包人违约

- 15.2.1 承包人违约的情形

除专用合同条件另有约定外，在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属于承包人违约：

（1） 承包人的原因导致的承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律法规、工程质量验收标准以及合同约定；

（2） 承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（3） 承包人违反约定采购和使用不合格材料或工程设备；

（4） 因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

（5） 承包人未经工程师批准，擅自将已按合同约定进入施工现场的施工设备、临时设施或材料撤离施工现场；

（6） 承包人未能按项目进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；

（7） 由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

（8） 承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人指示进行修复的；

（9） 承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（10） 承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

- 15.2.2 通知改正

承包人发生除第15.2.1项第(7)目、第(9)目约定以外的其他违约情况时，工程师可在专用合同条件约定的合理期限内向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

- 15.2.3 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条件中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

- 15.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

第16条 合同解除

- 16.1 由发包人解除合同

- 16.1.1 因承包人违约解除合同

除专用合同条件另有约定外，发包人有权基于下列原因，以书面形式通知承包人解除合同，解除通知中应注明是根据第16.1.1项发出的，发包人应在发出正式解除合同通知14天前告知承包人其解除合同意向，除非承包人在收到该解除合同意向通知后14天内采取了补救措施，否则发包人可向承包人发出正式解除合同通知立即解除合同。解除日期应为承包人收到正式解除合同通知的日期，但在第(5)目的情况下，发包人无须提前告知承包人其解除合同意向，可直接发出正式解除合同通知立即解除合同：

（1） 承包人未能遵守第4.2款[履约担保]的约定；

（2） 承包人未能遵守第4.5款[分包]有关分包和转包的约定；

（3） 承包人实际进度明显落后于进度计划，并且未按发包人的指令采取措施并修正进度计划；

（4） 工程质量有严重缺陷，承包人无正当理由使修复开始日期拖延达28天以上；

（5） 承包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明承包人将进入破产和（或）清算程序，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件（根据有关适用法律）具有与前述行动或事件相似的效果；

（6） 承包人明确表示或以自己的行为表明不履行合同、或经发包人以书面形式通知其履约后仍未能依约履行合同、或以不适当的方式履行合同；

（7） 未能通过的竣工试验、未能通过的竣工后试验，使工程的任何部分和（或）整个工程丧失了主要使用功能、生产功能；

（8） 因承包人的原因暂停工作超过56天且暂停影响到整个工程，或因承包人的原因暂停工作超过182天；

（9） 承包人未能遵守第8.2款[竣工日期]规定，延误超过182天；

（10） 工程师根据第15.2.2项[通知改正]发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的。

- 16.1.2 因承包人违约解除合同后承包人的义务

合同解除后，承包人应按以下约定执行：

（1） 除了为保护生命、财产或工程安全、清理和必须执行的工作外，停止执行所有被通知解除的工作，并将相关人员撤离现场；

（2） 经发包人批准，承包人应将与被解除合同相关的和正在执行的分包合同及相关的责任和义务转让至发包人和（或）发包人指定方的名下，包括永久性工程及工程物资，以及相关工作；

（3） 移交已完成的永久性工程及负责已运抵现场的工程物资。在移交前，妥善做好己完工程和已运抵现场的工程物资的保管、维护和保养；

（4） 将发包人提供的所有信息及承包人为本工程编制的设计文件、技术资料及其它文件移交给发包人。在承包人留有的资料文件中，销毁与发包人提供的所有信息相关的数据及资料的备份；

（5） 移交相应实施阶段已经付款的并已完成的和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等；

- 16.1.3 因承包人违约解除合同后的估价、付款和结算

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1） 合同解除后，按第3.6款[商定或确定]商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2） 合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3） 合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4） 合同解除后，承包人应按照发包人的指示完成现场的清理和撤离；

（5） 发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项，发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条[争议解决]的约定处理。

- 16.1.4 因承包人违约解除合同的合同权益转让

合同解除后，发包人可以继续完成工程，和（或）安排第三人完成。发包人有权要求承包人将其为实施合同而订立的材料和设备的订货合同或任何服务合同利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人和（或）第三人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件。

- 16.2 由承包人解除合同

- 16.2.1 因发包人违约解除合同

除专用合同条件另有约定外，承包人有权基于下列原因，以书面形式通知发包人解除合同，解除通知中应注明是根据第16.2.1项发出的，承包人应在发出正式解除合同通知14天前告知发包人其解除合同意向，除非发包人在收到该解除合同意向通知后14天内采取了补救措施，否则承包人可向发包人发出正式解除合同通知立即解除合同。解除日期应为发包人收到正式解除合同通知的日期，但在第(5)目的情况下，承包人无须提前告知发包人其解除合同意向，可直接发出正式解除合同通知立即解除合同：

（1） 承包人就发包人未能遵守第2.5.2项关于发包人的资金安排发出通知后42天内，仍未收到合理的证明；

（2） 在第14条规定的付款时间到期后42天内，承包人仍未收到应付款项；

（3） 发包人实质上未能根据合同约定履行其义务，构成根本性违约；

（4） 发承包双方订立本合同协议书后的84天内，承包人未收到根据第8.1款[开始工作]的开始工作通知；

（5） 发包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明发包人将进入破产和（或）清算程序或发包人资信严重恶化，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件（根据有关适用法律）具有与前述行动或事件相似的效果；

（6） 发包人未能遵守第2.5.3项的约定提交支付担保；

（7） 发包人未能执行第15.1.2项[通知改正]的约定，致使合同目的不能实现的；

（8） 因发包人的原因暂停工作超过56天且暂停影响到整个工程，或因发包人的原因暂停工作超过182天的；

（9） 因发包人原因造成开始工作日期迟于承包人收到中标通知书（或在无中标通知书的情况下，订立本合同之日）后第84天的。

发包人接到承包人解除合同意向通知后14天内，发包人随后给予了付款，或同意复工、或继续履行其义务、或提供了支付担保等，承包人应尽快安排并恢复正常工作；因此造成工期延误的，竣工日期顺延；承包人因此增加的费用，由发包人承担。

- 16.2.2 因发包人违约解除合同后承包人的义务

- 合同解除后，承包人应按以下约定执行：

（1） 除为保护生命、财产、工程安全的工作外，停止所有进一步的工作；承包人因执行该保护工作而产生费用的，由发包人承担；

（2） 向发包人移交承包人已获得支付的承包人文件、生产设备、材料和其他工作；

（3） 从现场运走除为了安全需要以外的所有属于承包人的其他货物，并撤离现场。

- 16.2.3 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并退还履约担保：

（1） 合同解除前所完成工作的价款；

（2） 承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（3） 承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（4） 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；

（5） 按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（6） 按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（7） 按照合同约定应返还的质量保证金；

（8） 因解除合同给承包人造成的损失。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

- 16.3 合同解除后的事项

- 16.3.1 结算约定依然有效

合同解除后，由发包人或由承包人解除合同的结算及结算后的付款约定仍然有效，直至解除合同的结算工作结清。

- 16.3.2 解除合同的争议

双方对解除合同或解除合同后的结算有争议的，按照第20条[争议解决]的约定处理。

第17条 不可抗力

- 17.1 不可抗力的定义

不可抗力是指合同当事人在订立合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免、不能克服且不能提前防备的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条件中约定的其他情形。

- 17.2 不可抗力的通知

合同一方当事人觉察或发现不可抗力事件发生，使其履行合同义务受到阻碍时，有义务立即通知合同另一方当事人和工程师，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应每隔28天向合同另一方当事人和工程师提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

- 17.3 将损失减至最小的义务

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，使不可抗力对履行合同造成的损失减至最小。另一方全力协助并采取措施，需暂停实施的工作，立即停止。任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

- 17.4 不可抗力后果的承担

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1） 永久工程，包括已运至施工现场的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2） 承包人提供的施工设备的损坏由承包人承担；

（3） 发包人和承包人各自承担其人员伤亡及其他财产损失；

（4） 因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的现场必要的工人工资由发包人承担；

（5） 因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人指示赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（6） 承包人在停工期间按照工程师或发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行支付。

- 17.5 不可抗力影响分包人

分包人根据分包合同的约定，有权获得更多或者更广的不可抗力而免除某些义务时，承包人不得以分包合同中不可抗力约定向发包人抗辩免除其义务。

- 17.6 因不可抗力解除合同

因单次不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，承包人应按照第10.5款[竣工退场]的规定进行。由双方当事人按照第3.6款[商定或确定]商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1） 合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2） 承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；当发包人支付上述费用后，此项材料、工程设备与其他物品应成为发包人的财产，承包人应将其交由发包人处理；

（3） 发包人指示承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

（4） 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

（5） 按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（6） 扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（7） 双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条件另有约定外，合同解除后，发包人应当在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。

第18条 保险

- 18.1 设计和工程保险

- 18.1.1 双方应按照专用合同条件的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条件中明确约定。

- 18.1.2 双方应按照专用合同条件的约定投保第三者责任险，并在缺陷责任期终止证书颁发前维持其持续有效。第三者责任险最低投保额应在专用合同条件内约定。

- 18.2 工伤和意外伤害保险

- 18.2.1 发包人应依照法律规定为其在施工现场的雇用人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费；并要求工程师及由发包人为履行合同聘请的第三方在施工现场的雇用人员依法办理工伤保险。

- 18.2.2 承包人应依照法律规定为其履行合同雇用的全部人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方雇用的全部人员依法办理工伤保险。

- 18.2.3 发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条件约定。

- 18.3 货物保险

承包人应按照专用合同条件的约定为运抵现场的施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险，保险期限自上述货物运抵现场至其不再为工程所需要为止。

- 18.4 其他保险

发包人应按照工程总承包模式所适用的法律法规和专用合同条件约定，投保其他保险并保持保险有效，其投保费用发包人自行承担。承包人应按照工程总承包模式所适用法律法规和专用合同条件约定投保相应保险并保持保险有效，其投保费用包含在合同价格中，但在合同执行过程中，新颁布适用的法律法规规定由承包人投保的强制保险，应根据本合同第13条[变更与调整]的约定增加合同价款。

- 18.5 对各项保险的一般要求

- 18.5.1 持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

- 18.5.2 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件，保险单必须与专用合同条件约定的条件保持一致。

- 18.5.3 未按约定投保的补救

负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则另一方当事人可代为办理，所需费用由负有投保义务的一方当事人承担。

负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到足额赔偿的，由负有投保义务的一方当事人负责按照原应从该项保险得到的保险金数额进行补足。

- 18.5.4 通知义务

除专用合同条件另有约定外，任何一方当事人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得另一方当事人同意，并通知工程师。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

双方按本条规定投保不减少双方在合同下的其他义务。

第19条 索赔

- 19.1 索赔的提出

根据合同约定，任意一方认为有权得到追加/减少付款、延长缺陷责任期和（或）延长工期的，应按以下程序向对方提出索赔：

（1） 索赔方应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向对方递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；索赔方未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加/减少付款、延长缺陷责任期和（或）延长工期的权利；

（2） 索赔方应在发出索赔意向通知书后28天内，向对方正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额、延长缺陷责任期和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3） 索赔事件具有持续影响的，索赔方应每月递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额、延长缺陷责任期和（或）工期延长天数；

（4） 在索赔事件影响结束后28天内，索赔方应向对方递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额、延长缺陷责任期和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

（5） 承包人作为索赔方时，其索赔意向通知书、索赔报告及相关索赔文件应向工程师提出；发包人作为索赔方时，其索赔意向通知书、索赔报告及相关索赔文件可自行向承包人提出或由工程师向承包人提出。

- 19.2 承包人索赔的处理程序

（1） 工程师收到承包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时工程师可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2） 工程师应按第3.6款[商定或确定]商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后及时书面告知发包人，并在42天内，将发包人书面认可的索赔处理结果答复承包人。工程师在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。

（3） 承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成支付。承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条[争议解决]约定处理。

- 19.3 发包人索赔的处理程序

（1） 承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

（2） 承包人应在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后42天内，将索赔处理结果答复发包人。承包人在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。

（3） 发包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条[争议解决]约定处理。

- 19.4 提出索赔的期限

（1） 承包人按第14.5款[竣工结算]约定接收竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

（2） 承包人按第14.7款[最终结清]提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限均自接受最终结清证书时终止。

第20条 争议解决

- 20.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

- 20.2 调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

- 20.3 争议评审

合同当事人在专用合同条件中约定采取争议评审方式及评审规则解决争议的，按下列约定执行：

- 20.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。如专用合同条件未对成员人数进行约定，则应由三名成员组成。除专用合同条件另有约定外，合同当事人应当自合同订立后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，为首席争议评审员。争议评审员为一人且合同当事人未能达成一致的，或争议评审员为三人且合同当事人就首席争议评审员未能达成一致的，由专用合同条件约定的评审机构指定。

除专用合同条件另有约定外，争议评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

- 20.3.2 争议的避免

合同当事人协商一致，可以共同书面请求争议评审小组，就合同履行过程中可能出现争议的情况提供协助或进行非正式讨论，争议评审小组应给出公正的意见或建议。

此类协助或非正式讨论可在任何会议、施工现场视察或其他场合进行，并且除专用合同条件另有约定外，发包人和承包人均应出席。

争议评审小组在此类非正式讨论上给出的任何意见或建议，无论是口头还是书面的，对发包人和承包人不具有约束力，争议评审小组在之后的争议评审程序或决定中也不受此类意见或建议的约束。

- 20.3.3 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天或争议评审小组建议并经双方同意的其他期限内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条件中对本项事项另行约定。

- 20.3.4 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

任何一方当事人不接受争议评审小组的决定，并不影响暂时执行争议评审小组的决定，直到在后续的采用其他争议解决方式中对争议评审小组的决定进行了改变。

- 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条件中约定以下一种方式解决争议：

- （1） 向约定的仲裁委员会申请仲裁；

- （2） 向有管辖权的人民法院起诉。

- 20.5 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的不生效、无效、被撤销或者终止的，不影响合同中有关争议解决条款的效力。

第三部分 专用合同条件

第1条 一般约定

1.1 词语定义和解释

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件：    初设图纸、技术要求、履行合同过程中双方书面确认的会议纪要、图纸会审记录、 工程联系单、工程签证、设计变更等资料。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.5 单位/区段工程的范围：   本工程承包范围。

1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：  符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。

1.1.3.10 永久占地包括： 同通用条款。

1.1.3.11 临时占地包括： 同通用条款。

1.2 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用         /           语言。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件： 适用于本工程的所有现行国家有关法律、行政法规及项目所在地省、市颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定等。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：按国家及行业颁布的现行有关建设工程建设标准、规范图集执行。

1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称：    /      ；发包人提供的国外标准、规范的份数：    /       ；发包人提供的国外标准、规范的时间：      /       。

1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定： 实施过程中如有，另行协商。

1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求： 实施过程中如有，另行协商。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）补充协议（如有）；

（2）本合同及双方约定的有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；

（3）中标通知书；

（4）投标函及其附录；

（5）专用合同条款及其附件；

（6）通用合同条款；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）招标文件

（10）现行的法律、法规、标准、规范;

（11）其他合同文件。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 发包人文件的提供

发包人文件的提供期限、名称、数量和形式： 地形图、用地红线、规划许可证、接入方案批复、初步设计报告及批复等    。

1.6.2 承包人文件的提供

承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式： 施工图纸质版4份、电子版2份；施工组织设计和进度计划及人员安排，专业分包及劳务队、班组人员情况安排，材料商情况安排等，实施过程中如有增加，另行协商。

1.6.4 文件的照管

关于现场文件准备的约定：   合同签订后30天提供施工图图纸，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查使用。

1.7 联络

1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：                        发包人和承包人应当在 2 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

发包人的送达地址： 发包人公司所在地或施工现场办公室。

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：  邮递或送达。

承包人的送达地址： 承包人公司所在地或项目所在地承包人项目部 。

1.10 知识产权

1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：   发包人。

1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属： 发包人  。

1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式  承包人     。

1.11 保密

双方订立的商业保密协议（名称）： 实施过程中另行协商，作为本合同附件。

双方订立的技术保密协议（名称）： 实施过程中另行协商 ，作为本合同附件。

1.13 责任限制

承包人对发包人赔偿责任的最高限额为 合同结算价的100%,如承包人有欺诈、犯罪、故意、重大过失、人身伤害等不当行为造成的损失,赔偿的责任限度不受上述最高限额的限制。

1.14 建筑信息模型技术的应用

无 。

第2条 发包人

2.2 提供施工现场和工作条件

2.2.1 提供施工现场

关于发包人提供施工现场的范围和期限：

（1）施工现场内应满足施工及材料、设备运输及安全文明施工等需要，承包人承担费用（包括在安全文明施工费中）。

2.2.2 提供工作条件

关于发包人应负责提供的工作条件包括：

(1)将施工所需的水、电线路接至施工场地：施工所需之水、电需承包人自行考虑及提供，所需之费用已包含于报价当中。

(2) 水准点与座标控制点交验要求：由承包人负责引至现场，并承担因此发生的费用，方案需经发包人审核同意；水准点与坐标控制点以及承包人由此引出制作的水准点与坐标控制点，由承包人负责保护，并承担因此发生的费用   。

(3) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：承包人根据发包人要求负责采取相应的保护措施，发包人可予以协调，费用由发包人承担。

2.3 提供基础资料

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：    /      。

2.5 支付合同价款

2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：         /                                        。

2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：       /                                      。

2.7 其他义务

发包人应履行的其他义务：      /                 。

第3条 发包人的管理

3.1 发包人代表

发包人代表的姓名：                                ；

发包人代表的身份证号：  ；

发包人代表的职务：                 ；

发包人代表的联系电话：         ；

发包人代表的电子邮箱：   ；

发包人代表的通信地址：  海南省文昌市晋唐海湾海南商发公司 ；

发包人对发包人代表的授权范围如下： 控制监督本工程施工工程中的进度、质量，负责现场经济签证、工程量、工程进度款的审核（审核后报发包人盖章确认后方为有效），签署发包人指令。发包人所有文件经发包人代表签署并加盖发包人印章后方为生效，监督承包人执行发包人内部各项管理制度、办法及工作流程，协调周边关系等工作；

发包人代表的职责： 施工现场质量、成本、进度、安全控制管理及协调相关事项  。

3.2 发包人人员

发包人人员姓名：             /                      ；

发包人人员职务：             /                     ；

发包人人员职责：              /                    。

3.3 工程师

3.3.1 工程师名称：    ；工程师监督管理范围、内容：             施工准备阶段、施工阶段及缺陷责任期阶段全过程监理。对实施监理工程项目的施工准备阶段、全部工程施工阶段和保修阶段的质量控制、进度控制、造价控制、合同管理、信息管理和工作协调实施全面管理，直至保修期满；工程师权限：对实施监理工程项目的全部工程施工阶段和保修阶段的质量控制、进度控制、造价控制、合同管理、信息管理和工作协调实施全面管理，直至保修期满

工程师权限：   按照发包人授权执行 。

3.6 商定或确定

3.6.2 关于商定时间限制的具体约定： 实施过程中另行协商 。

3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定： 实施过程中另行协商  ；关于对工程师的确定提出异议的具体约定：  实施过程中另行协商 。

3.7 会议

3.7.1 关于召开会议的具体约定： 至少每周一次 。

3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：     视情况而定     。

第4条 承包人

4.1 承包人的一般义务

承包人应履行的其他义务：

（1）针对本项目施工地点的水文、地质、气象等情况，承包人应针对各种可能出现的情况制定应急预案并采取相应应对措施，包括但不限于：抗台、防汛及防暴雨冲毁农田、临时防护等，预案符合有关部门的规定，并在执行前征得有关部门的审批。承包人在合同履行期间执行此预案所发生的费用已包含在已标价工程量清单中。未执行预案和采取措施或执行不当而造成的一切损失和后果由承包人承担全部责任，发包人将不承担任何责任。

（2）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，承包人自行负责办理，其费用由承包人负责。

（3）凡与本项目相关的审计和稽查，承包人应高度重视并委派专人予以配合。

（4）相关单位对本项目的各种检查和视察等活动，承包人有义务予以积极配合，并开展各项工作。

（5）施工场地清洁卫生要求：承包人须及时将施工现场、施工生活办公区的生活垃圾、建筑垃圾、余土及时清理外运，外运地点由承包人自行负责，必须符合环境卫生管理的有关规定：工程完工后 10 天内，施工场地的清理达到发包人及有关管理办法规定的要求，其费用由承包人承担，如承包人未按规定时间内清理完成，发包人有权委托第三方执行，其发生的费用由承包人承担。

（6）负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作，承包人应采取一切适当措施，保护现场环境，限制由其施工作业引起的污染、噪音和其它后果对公众和财产造成的损害和妨害，承包人应确保因其活动产生的气体排放、地面排水及排污等，不超过规范及适用法律规定的数值，承包人还应保障使发包人免受因任何此类后果造成的任何损失，否则，均由承包人承担。

（7）避免施工对公众与他人的利益造成损害，承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。如发生上述侵害行为，所造成的后果及所发生的费用由承包人自行承担。

（8）规范化管理要求：项目现场安全文明施工采用标准化管理，标准化实施图册可以参考《建设工程文明施工标准》（海南省工程建设地方标准 DBJ 46-07-2016）要求开展施工现场标准化管理，现场的安全文明施工、场地布置、物料摆放、加工场所、施工场地清洁、施工安全、工地人员管理等要严格执行住建部和当地的有关规定，接受当地建筑工程质量与安全生产监督站检查，执行工程建设标准强制性条文中关于施工安全的有关规定，相关措施费用由承包人承担。

（9）承包人应建立健全建筑施工安全生产组织机构和安全保证体系，落实安全生产责任制，按照工程建设安全生产的有关管理规定，采取相应措施，负责现场全部作业的安全，并对此承担全部责任，承包人必须将投标时承诺的安全生产施工措施落实到位。承包人须采取严格的安全防护措施，在工程的施工、完工及修补缺陷的整个过程中，均严格落实。

（a)全面确保所有留在施工现场上人员的安全，保护其管辖范围内的现场以及尚未完工的和发包人尚未占用的工程处于有条不紊和良好的状态。

（b)在需要的时间和地点，根据总监理工程师、发包人或者当地政府的要求，提供和维持所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便，所发生的费用由承包人承担。

（10）承包人应对整个施工现场的施工组织和施工方案的适用性、稳定性和安全性负全部责任。

（11）临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用。临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况，如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其进行恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除，不足以扣除的，承包人另行赔偿。

（12）承包人应考虑到其承包范围内与其他承包人的协调配合和交叉施工所导致的工效损失，满足其他承包人的合理配合要求，并给其留下足够的时间以便其完成工作。

（13）其他分包人施工过程中及完工后，承包人负责督促其他分包人将易损坏部位进行保护，其他分包人须服从承包人所提出的成品保护措施的建议，同时承包人负责在施工过程中，采取有效措施保护其他分包承包人的工程成品。

（14）承包人作为本工程的总承包商，对发包人直接发包的或其他有关专业队伍或供应商，负有施工统一管理、统一竣工报验、施工现场的组织协调、提供材料设备现场存放地点的义务。

（15）对施工图、技术资料认真复核和检查，有预见性的发现和提出设计缺陷和错误，提出能实质性地降低工程造价和缩短工期的建议和措施。

（16）根据发包人及国家和当地档案管理要求，为本工程专业分包单位的竣工图纸和技术资料加盖公章或专用章。

（17）承包人应严格遵守执行文昌市人民政府发布的《关于实行建设领域农民工工资月发放制度的通知》、《文昌市人民政府关于做好农民工程安全生产培训工作的通知》、《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》、《海南省全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见及配套性文件的通知》、海南省人民政府办公厅关于印发《海南省贯彻落实〈保障农民工工资支付条例〉的实施意见》的通知等规定及国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，并按月优先足额支付所有农民工工资，承包人不得以任何借口拖欠民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的民工工资、并从应付给承包人的当期工程款中扣除相应款项，对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入信用信息管理系统，并按相关规定进行处理。

（18）承包人对所承包工程项目的农民工工资支付负总责，分包企业对所招用农民工的工资支付负直接责任，不得以工程款未到位等为由克扣或拖欠农民工工资，不得将合同应收工程款等经风险转嫁给农民工。

（19）承包人或分包企业须与农民工先签订劳动合同后进场施工，全面实行农民工实名制管理制度，在工程项目部配备劳资管理人员，建立施工人员进出场登记制度和考勤计量、工资支付等管理台账。承包人须向发包人提供人工费用数额，发包人将应付工程款中的人工费单独拨付到承包人开设的农民工工资（劳务费）专用账户，按省里规定每期进度款按 25%比例打入农民工专户，并签订三方监管协议。农民工工资（劳务费）专用账户应向人力资源社会保障部门和工程建设项目主管部门备案，并委托开户银行负责日常监管，确保专款专用。

（20）承包人保证执行投标文件所承诺的施工组织设计中的资源投入计划，将工程施工所需的机械设备、人员、材料等资源，根据工程进度计划按时、按标准、足额投入，未经发包人许可，承包人开工后已进场的机械设备在非因发包人违约的任何情况下都不得在计划使用期间撤出现场，若施工机械、设备在施工过程中发生损坏的情况，承包人必须在 3 天内修复或更换，否则按规定承担违反投标承诺的违约责任。

（21）承包人在投标时必须充分考虑外部条件各项因素对进度的影响，在项目施工过程中不得以上述理由要求延长工期、增加施工费用，因承包人原因实际工程计划偏差超过合同计划 20%以上，发包人可认为承包人不具备履行合同的能力，发包人有权调集其他施工力量进场赶工，费用由承包人承担。如情节严重可单方要求中止合同，造成损失由承包人承担。

（22）承包人应合理安排人员保证节假日、农忙季节正常施工，严格按照发包人工期进度要求，否则因工期延误造成的一切损失全部由承包人承担。

（23）施工合同签订后，承包人须按发包人要求及时缴付农民工保证金和工程保险，并积极配合发包人办理工程相关施工报建手续，未按发包人要求予以积极配合的，如情节恶劣的，发包人项目代表有权要求更换承包人项目驻地管理机构人员。

（24）承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，费用由承包人承担。

（25）承包人负责配合发包人完善设计图纸中关于二次深化内容的设计工作，达到施工标准。

（26）在项目报建报批过程中，由于设计资料不详等需设计提供的资料，承包人应在问题提出后的 7 天内给予提供。

（27）在项目建设过程中，由于设计漏项以及图纸相关做法说明不详等需设计明确的问题，承包人应在问题提出后的 7 天内给予解决。

（28）承包人须将剩余土方弃置至合适地点，费用已含在工程清单的报价中。

（29）承包人应按发包人要求提供计划、报表的名称及完成时间：每月 25 日分别向发包人及监理人报送已完工程形象进度报告，本月产值报表及下月度施工计划。

（30）承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：严格按照国家及当地政府的有关规定进行，根据工程需要，提供和维修施工照明、围栏设施、警告信号和警卫，负责施工现场安全保卫，并对上述义务负全部责任。承包人未履行义务，造成工程损坏、财产损失或人身伤害等，由承包人承担相应责任及所产生的全部费用。承包人竣工后移交给发包人或者相关单位后，保卫工作应由发包人或者相关单位负责。

（31）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：办公房 6 间，大会议室 1 间，住宿房6 间，其它 1 间。

（32）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：根据实际施工进度的要求、自然气候和外部环境条件，负责自身承包范围内尚未交付的成品保护、保洁工作。承包人不得故意延误或影响其它工种的工作，保证不损坏其它施工方的已完和在建项目，如有损坏，承包人应予以修复或赔偿损失。

（33）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：做好保护和观测工作，由发包人提供保护要求，并书面确认具体保护措施施工后由承包人实施，发包人承担相应费用。因承包人的责任造成的财产和人身损失，由承包人承担相关费用。

（34）双方约定承包人应做的其他工作：

A.履行规定的施工总承包和配合服务。

B.承包人中标后，要保证能根据发包人要求，随时进场开工。

C.保证执行投标文件所承诺的资源投入计划，将工程施工所需的机械设备、人员、材料等资源，根据工程进度计划按时、按标准、足额投入。未经发包人许可，承包人开工后已进场的机械设备在任何情况下都不得在计划使用期间撤出现场。若施工机械、设备在施工过程中发生损坏的情况，承包人必须在 3 天内修复或更换。否则按规定承担违反投标承诺的违约责任。

D.严格遵守国家、省、市有关防火和施工安全以及文明施工、夜间施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故的责任和发生的费用。

E.对施工图、技术资料认真地复核和检查，有预见性的发现和指正设计缺陷和错误，应提出能实质性地节约资金和缩短工期的建议和措施。

F.遵守规范化管理要求：发包人对承包人在驻地建设、安全文明施工、环境保护等方面提出要求，进行规范化管理，树立良好的施工管理形象，执行本款规定所需的费用按相关规定计取。

G.努力进行设计文件的研究和优化，将优化后的节约用于本工程。

H.服从发包人提出的合理设计变更要求，并调整合同价。

4.2 履约担保

承包人是否提供履约担保：  是   。

履约担保的方式、金额及期限:  银行保函，金额为中标价 10%，提交期限接到中标通知书5日内向发包人提交履约保证金，缺陷责任期满起15日内解除履约保函。

4.3 工程总承包项目经理

4.3.1 工程总承包项目经理姓名：      xxx             ；

执业资格或职称类型：    xxx    ；

执业资格证或职称证号码：  xxx       ；

联系电话：  xxx                       ；

电子邮箱：   xxx  ；

通信地址： xxxx     。

4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：不少于 22 天。

工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：每发生一次支付违约金5000元。

4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围:按合同约定履行承包人的权利及义务。

4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：按 500000元/人次支付违约金，更换后的项目经理资历不得低于投标承诺的项目经理资历。更换项目经理过程中造成的损失由承包人承担。

4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任:因项目经理不称职，不能满足工作需要，不胜任或不符合发包人要求的，经发包人提出更换项目经理的，承包人必须在48小时内响应，自接到发包人通知后7天内更换项目经理，并调离本工程范围，否则按 500000 元/次支付违约金。如承包人接到通知后 28 天内仍未更换，发包人有权解除合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责。

4.4 承包人人员

4.4.1 人员安排

承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：开工前 7 日内。

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：开工前 7 日内。

4.4.2 关键人员更换

承包人擅自更换关键人员的违约责任：因关键人员不称职，不能满足工作需要，不胜任或不符合发包人要求的，经发包人提出更换的，承包人必须在48小时内响应，自接到发包人通知后7天内更换，并调离本工程范围，否则按 200000元/人次支付违约金，但更换后的关键施工管理人员资历不得低于投标承诺的关键施工管理人员的资历。

承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：按 200000 元支付违约金。如承包人接到通知后 28 天内仍未更换，由此产生的责任和损失均由承包人负责。

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：主要施工管理人员离开施工现场前，应指定一名有经验的人员临时代行其职责，并报总监理工程师批准，且征得发包人同意后方可离开。

承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：每发生一人次罚款 2000 元

4.5 分包

4.5.1 一般约定

禁止分包的工程包括：         。

4.5.2 分包的确定

允许分包的工程包括：经招标人允许需要分包的可以分包，但必须满足相应的资质要求。分包前需报备发包人。

其他关于分包的约定：  如有，另行协商 。

4.5.5 分包合同价款支付

关于分包合同价款支付的约定：  如有，另行协商 。

4.6 联合体

4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：             /   。

4.7 承包人现场查勘

4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定： /  。

4.8 不可预见的困难

不可预见的困难包括：   /   。

第5条 设计

5.2 承包人文件审查

5.2.1 承包人文件审查的期限：  如有，另行约定  。

5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为：  如有，另行约定  ，审查会议的相关费用由 承包人  承担。

5.2.3 关于第三方审查单位的约定： 如有，另行约定  。

5.3 培训

培训的时长为  满足发包人要求  ，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为  满足发包人要求 。

5.4 竣工文件

5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：   按现行规范要求，包括竣工图、竣工技术资料等，费用由承包人承担，包括纸质件一式四套和电子文件一式两套，文件符合《建设工程文件归档整理规范》GB/T 50328-2014和备案制度等要求 。

5.4.3 关于竣工文件的其他约定：按发包人要求  。

5.5 操作和维修手册

5.5.3 对最终操作和维修手册的约定： 满足发包人要求 。

第6条 材料、工程设备

6.1 实施方法

- 双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：  符合现行法律法规、技术规范及本工程质量要求，承包人参考发包人提供的主要设备品牌要求短名单

（见招标文件第五章第4节）要求采购。

6.2 材料和工程设备

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

发包人提供的材料和工程设备验收后，由 承包人  负责接收、运输和保管。

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

材料和工程设备的类别、估算数量： 如有，另行约定 。

竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：如有，另行约定。

6.2.3 材料和工程设备的保管

发包人供应的材料和工程设备的保管费用由 承包人 承担。

承包人提交保管、维护方案的时间： 根据发包人要求   。

发包人提供的库房、堆场、设施和设备：   无      。

6.3 样品

6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量： 材料样品报样一式三份（建设单位、施工单位、监理单位各持一份）；设备资料报样一式三份（建设单位、施工单位、监理单位各持一份）按照相关规范规定报送。

6.4 质量检查

6.4.1 工程质量要求

工程质量的特殊标准或要求： 无         。

6.4.2 质量检查

除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：  无             。

6.4.3 隐蔽工程检查

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知监理人验收，隐蔽工程必须经发包人及监理人验收合格在相应文件中签字盖章后承包人方能进入下道工序的施工。验收不合格，承包人在监理限定的时间内修改后重新验收。若整改未验收通过，支付违约金1000元/次并继续整改达到甲方验收要求为止，期间拖延的工期和损失均由承包人负责。如承包人未经监理人验收擅自隐蔽工程，除按照通用条款处理外，对每处未经验收而隐蔽的工程处以5000元/处的罚款，并责令改正。

6.5 由承包人试验和检验

6.5.1 试验设备与试验人员

试验的内容、时间和地点： 如有，另行约定  。

试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件： 如有，另行约定 。

试验和检验费用的计价原则：由承包人承担。

第7条 施工

7.1 交通运输

7.1.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：   由承包人统一管控 。

7.1.2 场外交通

关于场外交通的特别约定：  施工用地红线以外属场外交通。

7.1.3 场内交通

关于场内交通的特别约定： 施工用地红线以内属场内交通。

关于场内交通与场外交通边界的约定： 用地红线  。

7.1.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。

7.2 施工设备和临时设施

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定： 由承包人自行负责  。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施范围：   无         。

7.3 现场合作

关于现场合作费用的特别约定：  由承包人承担                     。

7.4 测量放线

7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范： 如有，另行约定 。施工控制网资料的告知期限：  合同生效后7日内    。

7.5 现场劳动用工

7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定： 承包人拖欠民工工资或材料款，导致民工及材料供应商以任何方式向发包人讨薪或申请支付相关款项的，致使工程工期的延误由承包人承担，且每发生一次由承包人承担 2万元的违约金。致使发包人受到追索的，承包人应承担诉讼费、保全费、保险费、律师费、公证费、评估费、鉴定费等一切发包人主张权利所产生的合理费用；同时，发包人有权在欠付工程款或材料款范围内直接向施工人员或材料供应商发放相应薪资款项，并在结算时予以扣除。

承包人因拖欠民工工资导致媒体曝光，或政府部门介入，或造成工人围攻发包人施工现场或办公室等区域的，或造成工人游行、静坐、上访等群体事件的，承包人须应向发包人支付违约金人民币 50万元/次，如违约金无法补偿发包人损失的，承包人应当向发包人赔偿，发包人有权在任意一期应付承包人的款项中扣除违约金或赔偿金。造成社会影响的，由承包人负责在发包人指定的媒体上发布公告，消除影响。

7.6 安全文明施工

7.6.1 安全生产要求

合同当事人对安全施工的要求：满足海南省安全施工标准化管理要求 。

7.6.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：  满足海南省文明施工标准化管理要求    。

7.9 临时性公用设施

关于临时性公用设施的特别约定：  如有，另行约定  。

7.10 现场安保

承包人现场安保义务的特别约定：     /                。

第8条 工期和进度

8.1 开始工作

8.1.1 开始准备工作：      /                         。

8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形：          /                          。

8.2 竣工日期

竣工日期的约定：      。

8.3 项目实施计划

8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划的内容：

（1）施工方案；

（2）施工现场平面布置图；

（3）施工进度计划和保证措施；

（4）劳动力及材料供应计划；

（5）施工机械设备的选用；

（6）质量保证体系及措施；

（7）安全生产、文明施工措施；

（8）环境保护、成本控制措施；

（9）合同当事人约定的其他内容。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

项目实施计划的提交及修改期限： 合同生效后的14日内 。

8.4 项目进度计划

8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：  7日内  。

8.4.2 进度计划的具体要求：根据发包人书面要求  。

关键路径及关键路径变化的确定原则：       /          。

承包人提交项目进度计划的份数和时间：  承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于开工日期前7天，向监理人和发包人提交2份详细的进度计划   。

8.4.3 进度计划的修订

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：合同签订后14天内，但最迟不得晚于开工日期前7天 。

发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限： 监理人收到施工组织设计后3天内确认或提出修改意见  。

承包人答复发包人提出修订合同计划的期限： 监理人收到施工组织设计后3天内确认或提出修改意见 。

8.5 进度报告

进度报告的具体要求：  每周五下午六点前上报周进度报告,  每月 25  日下午六点前上报月进度报告  。

8.7 工期延误

8.7.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的 / %或人民币金额为：50000元 、累计最高赔偿金额为合同协议书的签约合同价的： 5 %或人民币金额为：     /         。

8.7.3 行政审批迟延

行政审批报送的职责分工：根据相关报送部门要求责任单位履行，由承包人协助发包人完成  。

8.7.4 异常恶劣的气候条件

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：

（1）地震、海啸、水灾、瘟疫、台风等；

（2）降雨、风速足以使政府部门安排放假的情形；

（3）当地气象主管机构所发布的台风橙色和红色预警信号；

（4）持续降水 24 小时且降雨量为 100mm 以上；

（5）40 摄氏度以上并持续 2 天的高温天气；

上述情形以气象部门发布的公告为准。

（6）非承包人原因造成一周累计停水、停电超过 8 小时的。

8.8 工期提前

8.8.2 承包人提前竣工的奖励：        无               。

第9条 竣工试验

9.1 竣工试验的义务

9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：      另行约定           。

本项目在竣工验收前必须进行竣工试验（运行调试）。竣工试验前由承包方出具《应急电力保障系统调试方案》，由发包方对调试方案组织评审，评审通过后且经调度部门批准后方可实施。运行调试方案主要包括设备单体试运行调试和系统联合试运行调试，调试内容应能够覆盖测试技术规范书提出的指标及要求，调试方案中应能明确调试过程中的安全条件保障以及出现故障时的应急处理。

竣工试验的实施由承包方组织，发包方和监理方参加，严格按照《应急电力保障系统调试方案》的要求施行。竣工试验完成后，由发包方做出试验通过或不通过的结论。

除满足调试方案的要求外，竣工试验还需符合相关标准规范的要求。

第10条 验收和工程接收

10.1 竣工验收

10.1.2 关于竣工验收程序的约定：  由发包方组织竣工验收，按竣工试验结论、相关规范标准及行业规定执行  。

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：      /    。

10.3	 工程的接收

10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求： 竣工验收通过后五天内，承包人将工程交付给发包人。工程交付前要清除场地内的材料设备、临时设施、硬化地坪、施工机械的基础等，以及外运所有的建筑垃圾，所需费用承包人自理  。

10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：   按要求在竣工验收合格30天内提交完整的竣工资料，含纸质资料4份及电子文档2份

。

10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：/  。

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任： / 。

10.4 接收证书

10.4.1 工程接收证书颁发时间： / 。

10.5 竣工退场

10.5.1 竣工退场的相关约定：/  。

10.5.3人员撤离

工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容： /  。

第11条 缺陷责任与保修

11.2 缺陷责任期

缺陷责任期的期限：工程接收证书颁发之日起24个月(除防水、主变、主体结构工程外) 。

11.3 缺陷调查

11.3.4 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  24小时内     。

11.6 缺陷责任期终止证书

承包人应于缺陷责任期届满后 30 天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后 14   天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 30   天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

11.7 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任为：  保修范围全部施工内容，期限24个月 (除防水、变压器、主体结构工程外) 。

第12条 竣工后试验

本合同工程是否包含竣工后试验：   如有，另行约定    。

12.1 竣工后试验的程序

12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：   承包人提供   。

第13条 变更与调整

13.2 承包人的合理化建议

13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后  3个日历  日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后 3个日历日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照  13.3.3项变更估价约定  执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人

13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：             /                                     。

13.3 变更程序

13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

关于变更估价原则的约定：  须经发包人同意    。

13.4 暂估价

13.4.1 依法必须招标的暂估价项目

承包人可以参与投标的暂估价项目范围：      /        。

承包人不得参与投标的暂估价项目范围：       /       。

招投标程序及其他约定：        /                    。

13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：              /                                    。

13.5 暂列金额

其他关于暂列金额使用的约定：       /               。

13.8 市场价格波动引起的调整

13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：市场价格波动不调整价格。

13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定：   /    。

第14条 合同价格与支付

14.1 合同价格形式

14.1.1 关于合同价格形式的约定：  固定总价合同       。

- 14.1.2 关于合同价格调整的约定：

- 本项目合同承包形式为固定总价承包。合同总价已包括了合同中规定的承包人应承担的施工范围和全部义务(包括提供货物、材料、设备、服务等义务)以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进、退场、退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由承包人负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费用。

- 除以下情形外，本合同总价在合同履行期限内为固定不可调整价：

- （1）本工程设计阶段经业主确认的实际装机容量与工程招标阶段装机容量发生变化，按照合同协议书第4条约定合同签约综合容量单价与容量变化值计算调整金额，即：调整金额＝合同签约综合容量单价×（实际装机容量－招标装机容量）。该项调整金额在竣工结算付款时办理。若实际装机容量大于工程招标阶段装机容量，则合同总价不做调整。

- （2）承包人依据本合同约定应承担的工程承包范围、风险和责任之外，业主另外增加并委托承包人实施的项目；

- （3）因业主要求且超出合同范围和标准的变更引起的合同价格调整，且已按照合同第12条规定经业主批准的工程变更调整金额。

- （4）工程实施过程中，业主因必要原因减少或取消部分工程范围或项目的，则按照本合同约定的相应报价从合同价格中全额扣除（独立费费用按比例扣除）。

- （5）合同中其他条款约定需承包人承担的费用、违约金、惩罚性违约金、扣款等。

14.2 预付款

14.2.1 预付款支付

合同签订后，达到以下条件并经发包人审核无误后30个工作日内支付EPC合同总价的10%作为预付款（此预付款中包含预付的安全文明施工费）：

（1）EPC合同生效；

（2）收到承包人提交的金额为本次实际支付价款等额的财务收据。

14.2.2预付款的扣回。

预付款不扣回（充抵进度款）。

14.2.3 设计费支付

设计费支付节点如下表所示。

| 序号 | 节点 | 付款方式 | 本次付款比例 | 累计付款比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工图 | 施工图完成编制并经审核通过后，支付设计费的60% | 60% | 70% |
| 2 | 竣工图 | 工程竣工图完成编制并经审核通过后，支付设计费的20% | 20% | 90% |
| 3 | 竣工验收 | 工程竣工验收后，支付设计费的10% | 10% | 100% |

14.2.4设备费支付

甲方按照下表相关约定结算与付款：

| 序号 | 节点 | 付款方式 | 本次付款比例 | 累计付款比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 订货款 | 图纸通过设备参数确认后，承包人开具相应的财务发票和货物相应资料后，支付给承包人签约设备款20%的款项 | 20% | 30% |
| 2 | 发货款 | 设备通过甲方的出厂验收（储能、柴发等关键设备必须经过出厂验收，其他设备由甲乙双方协商。），准备发货前，承包人开具相应的财务发票和货物相应资料后，支付给承包人签约设备款30%的款项 | 30% | 60% |
| 3 | 到货款 | 设备发货到达现场，并经甲方验收合格后，承包人开具相应的财务发票和货物相应资料后，甲方支付给承包人签约设备款20%的款项 | 20% | 80% |
| 4 | 调试款 | 乙方全部设备安装完成，系统经过调试并经甲方初步验收合格，承包人开具相应的财务发票和货物相应资料后，甲方支付给承包人签约设备款10%的款项 | 10% | 90% |
| 5 | 验收结算款 | 系统最终验收合格且设备全部移交并办理结算完毕后，承包人开具相应的财务发票和货物相应资料后，甲方支付给承包人签约设备款7%的款项 | 7% | 97% |
| 6 | 质保款 | 全部设备质保期满且无质量问题，验收移交后2年，支付设备款3%的款项 | 3% | 100% |

14.2.5建安费支付

进度付款申请经发包人审核无误后，发包人将在收到承包人提交等额增值税专用发票、收据后30天内支付当月工程结算价的100%的进度款。当工程价款支付至签约合同建安价款90%时，发包人将暂停支付工程款，最终验收合格且全部移交并办理结算完毕后，甲方给承包人支付至建安款97%的款项,3%质保期到后支付。

注：首笔建安费应付款金额需超过10%的工程总款项，抵扣预付款后，后续正常付款。

对所有款项支付的说明：

1）按合同约定乙方违约应缴纳违约金的（如有），甲方直接从当期应付款项中扣除。

2）甲方付款不代表甲方对乙方产品质量的认可。

3）本项目为政府投资项目，甲方付款须以收到财政拨付的项目资金为前提，如因财政资金未能及时到位，导致甲方未能按合同约定支付合同款的，乙方同意放弃据此追究甲方违约、侵权等法律责任的权利，甲方有权迟延付款直到收到财政拨付项目资金为止。

14.3 此合同中承包人提交的银行账户信息应为其公司基本账户信息。

14.4 付款计划表

14.4.1 付款计划表的编制要求：     /。

14.4.2 付款计划表的编制与审批

付款计划表的编制：        /      。

14.5 竣工结算

14.5.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请的时间：  承包人自通过竣工验收合格之日起 30 日内提交竣工结算申请单和完整的竣工结算资料。承包人如未在规定时间内提交竣工结算申请单和完整的工程竣工结算资料,经发包人催促后 14个日历日内仍未提供或没有明确答复,发包人有权根据已有资料编制竣工结算审核文件,作为办理竣工结算和支付结算款的依据,承包人应予以认可   。

竣工结算申请的资料清单和份数：资料清单包括竣工结算承诺书、结算书、最新版本盖图审章的施工图纸(含图纸会审记录、设计变更单、设计联系函) 、经监理人及发包人确认签章的竣工图、工程联系单、变更签证、竣工验收表(含工期证明、项目移交证明) 、中标通知书、施工合同、投标文件和发包人要求的其他结算资料。份数为6份。

竣工结算申请单的内容应包括：     按发包人要求 ， 包括但不限于 EPC 总承包合同及补充协议；施工图；竣工图；已标价工程量清单；图纸会审记录、设计变更；现场签证；工程联系单；施工组织设计、施工方案及施工相关资料；竣工结算书；质量保修书等。

14.6 质量保证金

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2种方式：

(1) 工程质量保证担保，保证金额为：             ；

(2) 合同结算价的3    %，无息返还；

(3) 其他方式：/。

14.6.2 质量保证金的预留

质量保证金的预留采取以下第2种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：      /      ，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第14.6.1项第(2)目约定的工程款预留比例的质量保证金；

(3) 其他预留方式:   /  。

关于质量保证金的补充约定：质保金的返还见《工程质量保修书》。

14.7 最终结清

14.7.1 最终结清申请单

当事人双方关于最终结清申请的其他约定： / 。

14.7.2 最终结清证书和支付

当事人双方关于最终结清支付的其他约定： /。

第15条 违约

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形           /                   。

15.1.3 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：     /         。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（11）拒绝按图施工或拒绝发包人提出的变更；

（12）未按发包人要求，配合工程结算审核与审计的；

（13）未按合同约定申报工程进度款、提交变更申请、竣工结

算及竣工资料（包括图纸）的；

（14）拖欠民工工资或材料款，导致民工及材料供应商以任何

方式向发包人讨薪或申请支付相关款项的；

（15）承包人的项目经理、技术负责人及其它现场管理人员与

投标文件不一致的。

15.2.2 通知改正

工程师通知承包人改正的合理期限是：  /   。

15.2.3 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 承包人应承担因其违约行为导致工程增加的费用和（或）延误的工期，有约定的按约定执行，无约定的按相关法律法规执行 。

第16条 合同解除

16.1 由发包人解除合同

16.1.1 因承包人违约解除合同

双方约定可由发包人解除合同的其他事由：    /         。

16.2 由承包人解除合同

16.2.1 因发包人违约解除合同

双方约定可由承包人解除合同的其他事由：/  。

第17条 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

(1)自然灾害：如地震、台风、洪水、冰雹、火灾、暴风雨、雪灾、海啸等；

(2)政府行为：如征收、征用；

(3)社会异常事件，如疫情、罢工、骚乱、战争等。

17.6 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的   56个日历   天内完成款项的支付。

第18条 保险

18.1 设计和工程保险

18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：                      发承包双方应依照有关法律规定， 购买相关保险。

18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定： 按通用条款执行。

18.2 工伤和意外伤害保险

18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：                      发承包双方应依照有关法律规定，购买相关保险。

18.3 货物保险

关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定： 发承包双方应依照有关法律规定，购买相关保险。

18.4 其他保险

关于其他保险的约定：  /  。

18.5 对各项保险的一般要求

18.5.2 保险凭证

保险单的条件：   /     。

18.5.4 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：如有，另行协商，变更前承包人应（或）提前告知发包人  。

第20条 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的人数：/。

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议避免/评审组的期限：/。

评审机构：/。

其他事项的约定：/。

争议评审员报酬的承担人：/。

20.3.2 争议的避免

发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：/。

20.3.3 争议评审小组的决定

关于争议评审小组的决定的特别约定：/。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向           /              仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

专用合同条件附件

附件1：发包人要求

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人主要管理人员表

附件6：价格指数权重表

附件7：进度计划表

附件8：保函格式

附件9：廉洁协议

- 附件1 《发包人要求》

详见技术规范书要求

- 附件2 发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

- 附件3 工程质量保修书

发包人（全称）：  海南国际商业航天发射有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就          项目（工程全称）订立工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：  承包人合同范围内的所有工作内容  。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的房间和外墙面的防渗为    10   年；

3．装修工程为    2     年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为     2      年；

5．供热与供冷系统为    2    个采暖期、供冷期；

6．给排水设施、道路等配套工程为     2    年；

7. 主体结构为设计寿命期。

8．其他项目保修期限约定如下：  变压器保修期为3年      。

9.除上述保修内容外，承包人合同范围内的所有工作内容保修期为3年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24    个月(除防水、主变、主体结构工程外)，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：发包人委托他人修理的，费用由承包人承担，费用直从质量保证金中扣除。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：               承包人(公章)：

地  址：                     地  址：

法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：

电  话：                     电  话：

传  真：                     传  真：

开户银行：                   开户银行：

账  号：                     账  号：

邮政编码：                   邮政编码：

- 附件4 主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附件5 承包人主要管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 工程总承包 项目经理 |  |  |  |  |
| 勘察设计项目负责人 |  |  |  |  |
| 施工项目负责人 |  |  |  |  |
| 技术负责人（项目总工） |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

- 附件6 价格指数权重表

| 序号 | 名称 |  | 变更权重B |  | 基本价格指数F0 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 代号 | 权重 | 代号 | 指数 |  |
|  | 变 值 部 分 |  | B1 |  | F01 |  |  |
|  |  |  | B2 |  | F02 |  |  |
|  |  |  | B3 |  | F03 |  |  |
|  |  |  | B4 |  | F04 |  |  |
| 定值部分权重A |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件7 进度计划表

无

- 附件8 保函格式

- 履 约 保 函

致受益人                     ：

因        （下称“被保证人”）与你方签订了编号为                        的《                        》（合同或协议名称），我行愿就被保证人履行上述合同或协议约定的义务向你方提供如下保证：

一、本保函项下我行承担的保证责任最高限额为（币种、金额、大写）人民币                 （下称“保证金额”）。

二、我行在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期为以下第  1  种：

1.本保函有效期自出具之日起至      年    月     日止。

2.    此栏空白     。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我行将在收到你方提交的本保函原件及符合下列全部条件的索赔通知后      个工作日内，以上述保证金额为限支付你方索赔金额：

（一）索赔通知必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章；

（二）索赔通知必须同时附有：

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方；

2. 证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

（三）索赔通知必须在本保函有效期内到达以下地址：

。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我行按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我行书面同意转让本保函或其项下任何权利，我行在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我行均有权主张保函无效。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 （一） 种方式解决：

（一）向本行所在地的人民法院起诉。

（二）提交  此栏空白    仲裁委员会（仲裁地点为此栏空白）,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我行在本保函项下的责任消灭，受益人应立即将本保函原件退还我行；受益人未履行上述义务，本保函仍在有效期届至或提前终止之日失效。

十、本保函适用中华人民共和国法律。

十一、其他条款：

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我行在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我行无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我行营业时间内到达本保函规定的地址，即每个银行营业日【    】点前，否则视为在下一个银行营业日到达。

此栏空白                                              ；

此栏空白                                              。

十二、本保函自我行负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

保证人（公章）：

负责人或授权代理人（签字）：

签发日期     年     月     日

附件9：廉洁协议

为保证甲乙双方在公平、公正、公开、诚实信用的原则下签订、履行相关业务合同，避免腐败事件发生，有效保证甲乙双方利益，使双方能建立长期的合作关系，甲乙双方经协商同意依照相关法律法规签订本《廉洁合作协议》。

第一条基本原则

1.甲乙双方在业务或商务往来活动中共同遵守基本商业道德和职业操守。

2.甲乙双方发生的任何利益往来只能在两个公司间发生，严禁个人与公司、个人与个人之间或个人亲友之间发生与业务或商务有关或对业务或商务有影响的任何利益往来。

3.甲乙双方在业务或商务往来中禁止提供任何虚假信息。

4.甲方将乙方的商业道德行为作为评价的重要内容。

第二条甲方守则

1.甲方人员及其亲友不得以任何明示或暗示的方式、以任何不正当借口向乙方索取任何形式的个人利益，不得以任何形式企图从双方的业务或商务活动中获取任何个人利益。

2.甲方人员及其亲友不接受乙方及其相关方的宴请、KTV、洗浴、按摩、旅游或涉及黄赌毒等高消费活动，不得收受礼金（包括结婚随礼等）、礼品及任何财物，或其他形式的直接、间接、由乙方向甲方人员及其亲友进行利益输送。如果为了加强沟通、加深理解、促进合作，确实有必要商务宴请或娱乐活动，甲方人员必须及时向总经理请示，获准后方可参加。

3.甲方人员及其亲友不得在乙方报支任何应由个人支付的费用。

4.甲方人员及其亲友不得利用职务便利或影响与乙方发生其他业务或商务。

5.甲方人员不得利用职务便利在乙方处兼职，不得安排亲友去乙方工作，以及发生合资合伙等利益关系。

6.甲方人员及其亲友不得以个人名义向乙方借款、借车、借人、借物等，或者以公司名义借取用于个人。

7.甲方人员不得刁难、设阻、妨碍乙方正常的经营及管理。

8．以上甲方人员包括但不限于采购、仓储、品质、设计、工程、物流、生产、项目等部门的人员。

第三条乙方守则

1.乙方不得以任何明示或暗示的方式告知甲方人员将从双方已发生或将发生的业务或商务中获得个人利益。

2.乙方不得向甲方人员提供第二条中所提及或未提及的其他任何形式的个人利益，不管乙方出于何种理由。

3.乙方不得要求甲方人员提供任何可能影响甲方利益的商业秘密，包括与乙方有竞争关系的甲方其他供方的商业秘密。

4.乙方不得与甲方人员串通提高价格、降低质量标准、延误交货期或影响甲方对乙方正当的投诉和追偿。

5.乙方不得因推进与甲方的业务合作而聘用海南国际商业航天发射有限公司离职员工或员工亲友。

6.乙方人员在与甲方开展的业务或商务活动中不得有偷盗、欺诈行为。

7.乙方不得有商业诽谤、串通招投标、提供假冒伪劣产品或服务及其他不正当竞争的行为。

第四条违约责任

1.如甲方人员违反本协议守则，甲方将对甲方责任人解除劳动合同，对触犯法律的，则追究其法律责任。同时，甲方将依据双方业务合同及本协议约定追究乙方违约责任。

2．对甲方人员索贿等违约行为，乙方应主动及时举报，一经查实的，甲方可视情况在新项目合作、采购比例、付款等方面优先考虑。

3．乙方收到甲方人员不合理索求的情况下，未向甲方举报，反而默认或支持配合了甲方人员的不合理索求，将视作协同舞弊及违约，按以下第4条违约责任处理。

4.乙方违约责任计算方式：

(1)按照超额累进的方式计算，设合同标的总额为N,则：

N≤10万元（人民币，下同）的，违约金为50%N；

10万元＜N≤100万元的，违约金为5万元+(N-10万元)*15%；

N＞100万元的，违约金为18.5万元+(N-100万元)*5%。

(2)合同中未体现合同标的总额的，按合同期内实际发生的业务总额依据以上标准进行计算。

(3)未签订合同的，按近12个月的实际发生业务总额依据以上标准进行计算。

(4)在业务合同签订前、合同履行过程中以及合同履行结束后发生的乙方违约行为，除追究以上违约责任外，甲方有权解除合同、取消合作、扣除乙方所交保证金或要求支付违约金等。

5.乙方人员违反守则，不视为其个人行为，而视为乙方行为，追究乙方的违约责任。对触犯法律的将追究乙方的法律责任。

6.对乙方违反守则，行为恶劣，造成较坏影响；或在甲方调查过程中，乙方人员不积极配合调查或故意隐瞒相关信息的，则按计算标准加倍追究违约责任。同时列入甲方黑名单，对乙方在甲方的业务合作给予重点限制或终止。

7.在甲方调查过程中，乙方人员积极配合调查，提供重要信息，且未造成恶劣影响的，甲方可视性质和情节减轻乙方的违约责任；对属于甲方人员索贿等主动违约行为，在已查实的情况下，甲方可视情节减轻对乙方违约责任的追究。

8.如乙方违约，甲方将对由此造成的经济损失采取有效、有力的措施向乙方追偿。同时，甲方保留向有关国家执法机关控诉的权利。

9.如乙方与甲方人员串通提高价格，存在损害双方利益的行为，除按照本协议承担违约责任外，乙方应将合同价格调整到甲方认可的合理价位并按照调整后的合理价格对全部合同进行结算，已经结算并支付的不合理合同价款乙方应予双倍返还。

10.在相关事项调查、澄清前，甲方有权扣留乙方应付款。

第五条举报投诉

1.乙方可对甲方人员违约、刁难等行为进行举报或投诉，甲方承诺七个工作日内核实回复。

第六条其他

1.甲、乙双方确保本公司所有相关人员知晓本协议内容。

2.本协议适用双方所有业务合同并作为其附件及其组成部分。

3.本协议一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，与该合同具有同等法律效力。

发包方（盖章）：                         承包方（盖章）：

法定代表人/授权委托人：                   法定代表人/授权委托人

【    】年【  】月【  】日              【    】年【  】月【  】日

第五章 发包人要求

海南商业航天发射场（二期）电力应急保障系统项目技术要求

海南国际商业航天发射有限公司

目录

1. 项目概况	179

2. 总体原则	179

3. 总体技术要求	181

4. 主要设备品牌要求短名单	181

5. 400V低压交流配电柜技术要求	183

5.1产品认证及相关标准要求	183

5.2对产品及主要元器件的要求	183

5.3对产品技术要求	183

6. 10kV金属铠装移开式开关柜技术要求	190

6.1产品认证及相关标准要求	190

6.2设备文件的要求	190

6.3对产品及主要元器件的要求	191

6.4对产品技术要求	191

6.5 10kV属铠装移开式开关柜技术要求	194

6.6开关柜通用部分技术要求	195

6.7 10kV金属铠装移开式开关柜产品质量要求	199

6.8包装运输要求	200

6.9货到现场验收	201

6.10设备调试	201

6.11设备安装	201

7. 10kV箱式变压器技术要求	201

7.1 总则	201

7.2 总体要求	202

7.3基本技术要求	203

8. 低压电力电缆技术要求	209

8.1 1kV电缆技术参数和性能要求	209

8.2 3kV电缆技术参数和性能要求	211

9. 10kV高压电力电缆技术要求	212

9.1产品认证及相关标准要求	212

9.2高压电缆要求	213

9.3 产品的质量要求	216

10. 监控系统设备技术要求	218

10.1应遵循标准和规范	218

10.2监控系统总体要求	219

10.2.3计算机监控系统软件要求	220

10.3站控层设备配置	224

10.4网络层设备配置	225

10.5间隔层设备配置	225

10.6防逆流方案	232

10.7电能量计量系统	232

10.8交直流一体化电源系统	234

10.9火灾自动报警系统	242

10.10 监控系统与微网控制平台系统互联的技术要求	243

11. 视频监控系统技术要求	244

11.1实时视频监控对象	244

11.3实时视频监控功能	245

11.4视频显示功能	245

11.5图像储存回放功能	246

12. 储能系统（含微网协控装置）技术要求	246

12.1 供货范围	247

12.2 执行标准	247

12.3 总体目标	248

12.4 一般要求	249

12.5 2MW/4MWh储能设备	251

13. 柴油发电机组技术要求	264

柴油发电机系统集电线路出线并网点电压等级10kV，同时，设系统控制柜1面、母联开关柜1面、机组输出馈线柜5面、假负载输出馈线柜1面、负载输出馈线柜2面、接地变压器开关柜2面、直流屏2面、二次柜2面（预留部分柜体安装空间做后期扩容使用）。	264

13.1 规范要求	264

13.2 柴油发电机组技术要求	265

13.3 柴油发电机组安装及相关配套技术要求	269

13.4 保修内容	276

13.5 测试及验收	277

13.6 售后服务	278

13.7 其他说明	280

14. 微电网智慧平台技术要求	280

14.1 总体功能要求	280

14.2 设计目标	280

14.3  控制系统技术要求	281

14.4 平台系统技术要求	281

14.4 基础硬件配置及要求	282

14.5 控制器技术参数	283

14.6 数据采集与存储	284

14.7 基础软件配置及要求	284

14.8 功能软件配置及要求	285

14.9 控制策略要求	286

14.10 平台功能	287

14.11系统其他接入要求	288

14.12系统性能指标要求	288

15. 土建技术规要求	289

15.1 建筑专业设计要求	289

15.2 结构专业设计要求	293

16. 接地工程	303

16.1安装技术要求和规范	304

16.2通用检查项目	304

16.3竣工验收	305

17. 投标人的工作内容	305

17.1本工程招标范围	305

17.2施工临时设施项目	305

17.3.发包人承担的工作项目或提供的条件	305

17.4设备材料采购、运输	306

17.5其他需要说明的内容	306

17.6投标人的质量自检	307

17.7发包人的质量检查	307

18. 施工安全防护	307

19. 环境保护和水土保持	307

附录 附件	309

    - 1. 项目概况

海南商业航天发射场微电网项目包含储能系统、柴油发电系统及微电网建设。建设项目与规模如下所示：

表1-1 海南商业航天发射场智慧微电网项目

| 序号 | 项目 | 建设规模 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 微电网控制平台 | 一套（利用原110kV变电站监测平台数据建设） |
| 2 | 储能系统 | 构网型4MW/8MWh |
| 3 | 柴油发电机系统 | 5台2000kW-10kV柴发及一台380V 600kW移动柴油发电机车作为紧急备用 |
| 备注：以上每一专业系统均由一家单位整体实施，不允许拆分实施 |  |  |

- 2. 总体原则

1）本标书中所提标准、规范及规程仅是本工程的最基本依据，并未包括实施中所涉及到的所有标准、规范和规程，投标人在实施过程中所用标准和技术规范均应采用最新版本，投标人应保证提供符合本技术要求和有关最新工业标准的优质产品及其相应服务。投标人对国家有关安全、健康、环保等强制性标准必须满足其要求。

2）单个项目工程所执行的规范和标准主要有（包含但不限于）：

《供配电系统设计规范》GB50052-2009

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

《继电保护和安全自动装置技术规程》GB14285-2023

《电能质量监测设备通用要求》GB/T19862-2016

《电力系统调度自动化系统设计内容深度规定》DL/T5003-2017

《电力系统通信系统设计内容深度规定》DL/T5447-2012

《交流电气装置的接地设计规范》 GB/T 50065-2011

《电化学储能电站设计规范》GB 51048-2014

《电化学储能电站安全规程》GB/T 42288-2022

《电化学储能黑启动技术导则》 GB/T 43462-2023

《电能质量 电力系统频率偏差》GB/T 15945-2008

《电能质量 供电电压偏差》GB/T 12325-2008

《电能质量 电压波动和闪变》GB/T 12326-2008

《电能质量 公用电网谐波》GB/T 24337-2009

《电能计量装置技术管理规程》DL/T448-2016

《电能量计量系统设计技术规程》DL/T5202-2022

《3~110kV高压配电装置设计规范》GB50060-2008

《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018

《电测量及电能计量装置设计技术规程》DL/T5137-2001

《导体和电器选择设计技术规定》DL/T5222-2021

《交流电气装置的接地设计规范》GB50065-2011

《交流电气装置的过电压保护绝缘配合设计规范》GB/T50064-2014

《高压配电装置设计规范》DL/T5352-2018

《电化学储能系统接入电网技术规定》GB/T36547-2024

《电力工程直流系统设计技术规程》DL/T5044-2014

《电力装置的继电保护和安全自动装置设计规范》GB/T50062-2008

《继电保护和安全自动装置通用技术条件》DL/T478-2013

《电化学储能电站接入电网设计规范》DLT 5810-2020

《电池储能电站设计技术规程》Q GDW 11265-2014

《预制舱式磷酸铁锂电池储能电站消防技术规范》T/CEC373-2020

《中国南方电网有限责任公司反事故措施管理措施》

《建筑照明设计标准》GB 50034-2024

《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019

《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018

《交流电气装置的接地设计规范》 GB/T50065-2011

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB 50343-2012

《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062-2008

《矿物绝缘电缆敷设技术规程》JGJ232-2011

《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2024年版)

《电力装置电测量仪表装置设计规范》GB/T 50063-2017

- 《储能系统安全测试》（IEC 62933-5-2）

- 《微电网离网运行标准》（IEEE 1547.4）

- 《分布式电源并网标准》（IEEE 1547）

《非道路柴油移动机械排气烟度限值》（GB 36886-2018 Stage Ⅳ）

储能、柴发、供配电网及各专业相关的设计规程规定

同时，投标人还应遵循电网公司、地方政府机构以及发包人对项目工程建设的规范和要求。

- 3. 总体技术要求

1）本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行施工图优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经招标人审核认可；

2）为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经招标人审核认可；

3）投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过招标人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标人承担；投标人应自行踏勘施工建设现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

4）如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中的约定方式联系交易中心，或接受答疑截止时间前联系招标人。否则视同理解和接受。

- 4. 主要设备品牌要求短名单

| 1.强电类材料设备参考品牌名单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编号 | 材料设备品种 | 参考品牌 |
| 1 | 10kV箱变 | 特变电工股份有限公司（新疆）、金盘科技、青岛特锐德、江苏大全、 许继电气 |
| 2 | 一次舱 | 阳光电源、特变电工、许继电气 |
| 3 | 二次舱 | 四方股份、许继电气、南瑞继保 |
| 4 | 中低压开关柜 | 川开电气、华核电气、大全集团、许继电气、威特电气、江苏海航电气科技有限公司 |
| 5 | 高、低压断路器 | 施耐德、ABB、西门子 |
| 6 | 避雷器 | 金冠电气、中国西电、平高电气、南瑞继保、思源电气 |
| 7 | 接地刀开关 | 平高电气、中国西电、长高电新 |
| 8 | 互感器 | 大连一互、大连二互、广东四会 |
| 9 | 综合继电保护装置二次设备 | 南瑞继保、四方继保、国电南自、长园深瑞、国电南瑞 |
| 10 | 电能质量监测系统 | 北京特域、深圳中电、南瑞继保 |
| 11 | 多功能仪表 | 许继电气、深圳中电、德力西 |
| 12 | 计量表 | 威胜集团、南瑞、许继电气 |
| 13 | 直流屏 | 川开电气、珠海泰坦、许继、珠海瓦特、泰昂能源 |
| 14 | 浪涌保护器 | 德力西、宗意、沪雷、四川中光、金冠电气、安徽金立电气 |
| 15 | UPS机组 | 科华、维谛、华为、山特 |
| 16 | 柴油发电机 | 河南柴油机重工、玉柴、潍柴 |
| 17 | 双电源（ATS） | 施耐德（ATMT 系列）、ABB（OT系列）、西门子（SIVACON 8PS系列） |
| 18 | 低压配电箱 | 川开电气、许继电气、华核电气、威特电气、江苏海航电气 |
| 19 | 高、低压电缆 | 远东、威特、山东华能、湖北航天、江苏上上、河北宏亮、宝胜集团、重庆鸽牌、湖南华菱 |
| 20 | 桥架线槽 | 华鹏、万奇、大全、有能、欧宝 |
| 21 | 电气塑料管 | 联塑、雄塑、日丰、顾地、伟星 |
| 22 | 常规灯具(含LED 灯) | 飞利浦、松下、索恩、欧司朗、通用 |
| 23 | 开关插座 | 西门子、施耐德、ABB |
| 24 | 防爆电气：灯具、指示灯、应急灯、开关插座、配电箱、软管、管道配件等 | 海洋王、飞策、长城、华荣 |
| 25 | 通讯设备 | 华为、中兴、华三 |
| 26 | 交直流一体化电源 | 浙江三辰电器股份有限公司、安徽明瑞智能科技股份有限公司、上海诚意电气有限公司 |
| 27 | 储能系统 | 宁德时代、上能电气、苏州汇川 |
| 28 | 微电网系统 | 宁德时代、深圳中电、长园深瑞能源技术 |

- 5. 400V低压交流配电柜技术要求

    - 5.1产品认证及相关标准要求

（1）低压交流配电柜应具有相关产品认证证书（不限于以下几种）：

国内项目所选用的低压交流配电柜必须通过3C认证，且证书在有效期内。

（2）低压交流配电柜的各项性能指标应满足以下标准的要求：

产品应执行中国现行国家标准及相关行业标准，但不限于如下标准。当下列规范和标准之间不一致，应按较高标准执行。

GB50065-2011		《交流电气装置的接地设计规范》

GB 50150-2006     《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

GB/T14048.1-2012  《低压开关设备和控制设备 第1部分：总则》

GB7251-2013      《低压成套开关设备和控制设备》

GB/T 24274-2009   《低压抽出式成套开关设备和控制设备》

    - 5.2对产品及主要元器件的要求

低压柜选择西门子、ABB、施耐德国内授权柜，柜内断路器选择西门子、ABB、施耐德产品。

其他各类元器件应用到低压交流配电柜之前必须按照严格的导入流程通过严格的测试筛选。

    - 5.3对产品技术要求

（1）产品正常使用的环境条件

1）使用环境温度：户内型为0℃～+50℃；相对湿度≤95%，有凝露；

2）海拔高度：  ≤500m

3）工作环境：室内

4）无剧烈震动冲击, 垂直倾斜度≤5º；

（2）低压交流配电柜主要技术参数要求

额定绝缘电压：660V

额定工作电压：400V

辅助电路的额定工作电压：AC380V或AC220V

水平母线额定短时耐受电流：50kA（有效值）1秒

水平母线额定峰值耐受电流：105kA

中性母线额定短时耐受电流：50kA（有效值）1秒

保护接地母线导体额定短时耐受电流：50kA（有效值）1秒

开关柜的形式为：GGD(固定式)、GCK（抽屉式）、GCS（抽屉式）

（3）低压交流配电柜技术要求

- 设备外壳平整、严密、美观、要求30年不变形、腐蚀。

- 主构架采用不小于2mm厚覆铝锌钢板，内部安装灵活方便，主构架装配形式设计为全组装式结构。柜体构架及金属结构件均应有足够钢性及承载能力，能满足电气元件的安装要求及操作和短路时所产生的机械应力和热应力电动力，同时不因成套设备的吊装、运输等情况而损坏或影响开关柜及所安装元件的性能，柜内支架并可自由调节。

- 低压2500A及以上进线、分段柜绝缘件安装粱采用2mm不锈钢，其余安装粱均采用2mm抗腐蚀敷铝锌钢板，采用双重折边工艺。

- 柜体材料采用厚度不小于2mm的覆铝锌钢板并喷塑,颜色采用RAL7035,柜体防护等级不小于IP31。地板和墙壁均不能作为壳体的一部分，柜底采用敷铝锌板封闭，电缆孔带变径胶圈，电缆由下部引入，电缆室应有足够的空间以便安装电缆。

- 柜内的母线和分支接线须用T2铜材，并应满足以下要求：

- 母线连接采用高强度专用螺栓连接，接触面应镀锡，应有足够和持久接触压力。

- 母线的震动和温度变化在母线上产生的膨胀和收缩不致影响母线连接部位的接触特性。

- 母线固定应选用不饱合增强树脂（SMC）为材质制做的专用绝缘支撑件，以保证母线之间和母线与其它部件之间的安全距离和绝缘强度。

- 母线的布置和连接及绝缘支撑件应能承受装置额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流所产生的热应力和电动力的冲击。

- 母线穿过金属隔板之外，应设计绝缘强度、机械强度符合要求、且安装简单而又牢固、可靠的绝缘套管和其它绝缘件。

- 每台柜内母线相对独立，适于现场安装，柜间母线连接设计有专用的连接板。

- 母线及馈出均绝缘封闭，并具有检修时能可靠验电、接地的功能，保障检修人员的人身安全。

- 铜排其折弯应无砸痕、裂口、毛刺，符合DL/T 499的规定，其最小允许弯曲半径见DL/T 375表7。

- 导体、主母线及支线均采用矩形母线，并采用不同相色热缩套管做绝缘处理。热缩套管不得开裂和起皱，母线接头处用热缩绝缘盒封闭。绝缘热缩护套材料应具备阻燃、防腐、抗老化的要求，老化寿命不小于30年，具体试验方法和要求参照GB/T 2951.14中规定执行。

- 10）导体须满足额定短时和峰值耐受电流的要求。N相（L0）母线与三相母线规格相同,PE排截面不低于相排截面的1/2。

- 相序的排列参见表3。

表3　母线相序排列表

| 类别 | 上下排列 | 左右排列 | 前后排列 |
| --- | --- | --- | --- |
| A相 | 上 | 左 | 远 |
| B相 | 中 | 中 | 中 |
| C相 | 下 | 右 | 近 |
| 中性线、中性保护线 | 最下 | 最右 | 最近 |

- 母线相色参见表5。

表5　电工成套装置中的母线相色

| 颜 色 | 用 途 |
| --- | --- |
| 黄 | 交流A相线 |
| 绿 | 交流B相线 |
| 红 | 交流C相线 |
| 黄绿间隔（绿/黄） | PE或PEN线 |
| 黑色 | 装置和设备内的布线 |
| 淡蓝色 | 交流N相 |
| 三芯电缆颜色由下列颜色构成：绿/黄+淡蓝+ 棕色或者黑+淡蓝+棕色 | 连接三相交流电路 |
| 四芯颜色构成：绿/黄+淡蓝+黑+棕色 | 连接三相交流电路 |
| 二次交流系统选择：A、B、C全部选择单一黑色，PE或PEN线为黄绿间隔条形线 |  |

- 电气间隙：相间及相对地之间不小于10mm，爬电距离不小于14mm。

- 抽屉层高分为1单元、2单元、3单元三个尺寸系列。单元回路额定电流400A及以下的抽屉单元，抽屉改变仅在高度尺寸上变化，其宽度、深度尺寸不变。相同功能单元的抽屉具有良好的互换性。

- 功能单元之间、隔室之间的分隔清晰、可靠，不因某一单元的故障而影响其他单元工作，使故障局限在最小范围。

- 抽屉进出线根据电流大小采用不同片数的同一规格片式结构的接插件。

- 抽屉单元有足够数量的二次接插件（1单元及以上为16对，特殊要求时可达32对），可满足计算机接口和自控回路对接点数量的要求。

- 开关柜设计及制造期间，应积极与同一项目的干式变压器制造厂就接口问题相互配合，以确保开关柜与干式变压器母线的可靠连接，并保持现场立面安装整齐。

- 出线柜与外部采用电缆连接时在柜后完成接线，出线方式为下出线；与外部采用母线连接时在柜顶完成接线，出线方式为上出线；变压器至低压柜进线的软连接及铜母排由低压柜厂家配套提供。

- 柜内二次引线采用铜芯绝缘导线，电流回路引线截面不小于2.5mm2；电压回路引线截面不小于1.5mm2。

- 每台开关柜的外壳应通过专门的接地点可靠接地，接地回路应满足短路电流的动、热稳定要求。凡不属主回路或辅助回路的预定要接地的所有金属部分都应接地。外壳、框架等的相互电气连接宜用紧固连接，以保证电气上连通。接地点的接触面和接地连线的截面积应能安全地通过故障接地电流。紧固接地螺栓的直径不得小于12mm。接地点应标有接地符号。主回路应有可靠的接地措施，以保证维修工作的安全。

- 接地母线须为扁铜排，所有需要接地的设备和回路须接于此排。至少须备有2个适用于120mm2铜电缆的端末连接，以便将此接地母线接至变电站接地系统。

- 装有电器元件的仪表门用4mm2多股软铜线（加装透明绝缘护套）与构架相连，整柜构架完整的接地保护由保护接地铜排完成相互有效的连接以确保保护电路的连续性。保护接地连续性其电阻值应在0.01欧姆以下。

- （4）断路器技术要求

- 框架断路器电子脱扣器，液晶显示，中文菜单操作及参数整定,能显示电流、电压、开关位置信号、故障信息等。框架断路器采用电动并可手动操作。框架断路器采用三段保护，配置通讯模块，实现“三遥”功能。

- 进线开关柜需配置三相综合多功能数显表。母联及馈线开关柜需配置三相电流数显表，能显示电流等信息。

- 塑壳断路器采用手动操作，配电子脱扣器，应具备瞬时脱扣、短延时脱扣、长延时脱扣三段保护。

- 抽屉柜出线单元为抽出式，采用面板旋转手柄操作方式，塑壳断路器为固定式断路器，框架断路器为抽出式断路器。固定分隔柜内断路器采用抽出式或插拔式断路器。固定柜内断路器采用固定式。

- 抽屉柜断路器应有三个明显的位置：运行位置、试验位置、分离位置。本体（动触头）插入断路器底座（静触头）后，在断路器处于分闸状态时，断路器可视为试验位置；本体（动触头）拨出断路器底座（静触头）后，为分离位置，并形成明显断开点。

- 塑壳断路器的位置应与面板有可靠闭锁，在断路器处于合闸位置时，严禁打开面板进行工作。

- 断路器位置指示可采用双色位置指示灯，也可借助于操作手柄的位置变化加以识别。

- 断路器的辅助电路的插接件应跟随断路器的动作自动地接通和分离。

- 框架断路器及抽屉单元内的塑壳断路器，在分闸后，即使断路器上口带电，也能直接或借助于工具安全地将断路器本体从断路器固定装置上移除。

- （5）电流互感器技术要求

进线，母联和出线等框架断路器配套选用环氧树脂浇铸，400A及以下塑壳开关可选用塑壳式（塑壳式材质应具有阻燃性能），所有端子及紧固件应有足够的机械强度和良好的导电接触，有可靠的防腐镀层。

- （6）电路

- 主电路

- 各断路器主电路的导体和串联元件，应充分考虑各元件的参数配合。各元件的额定电流、额定短时耐受电流、额定峰值耐受电流应满足本技术条件的要求。

- 短路保护元件在额定的参数范围内，应能可靠地分断短路电流。

- 装置内短路保护元件的动作值应具有选择性。

- 辅助电路

- 用于控制、测量、信号、调节、数据处理等辅助电路的设计应采用电源接地系统，并保证接地故障或带电部件和裸露导电部件之间的故障不会引起误动作。

- 辅助电路应装设保护元件，如果与主电路连接，则保护元件的短路分断能力应与主电路保护元件相同；

- 辅助设备（仪表、继电器等）应能承受开关分、合闸产生的振动，而不会发生误动作；

- 辅助电路、辅助设备的接线应有适当的保护，以防来自主电路意外燃弧的损坏。

- （7）电气间隙、爬电距离和间隔距离

- 主母线、配电母线、分支母线和主电路插接件带电部分之间以及带电部分与接地金属构件之间的电气间隙应满足相关标准要求。

- 断路器处于分离位置时，断路器本体的插接件与配电母线（或静触头）的间隔距离应不小于25mm。即使机械寿命到期后亦应保持此距离。

- （8）电磁兼容性

装置的电磁兼容性应满足GB/T 17626.2、GB/T 17626.3、GB/T 17626.4、GB/T 17626.5的试验技术要求。

- （9）其它要求

- 进线开关柜上部应按标准计量仓大小预留接线盒、考核计量表，计量互感器安装位置。

- 分段柜柜内翻排，与主变压器低压进线柜间采取“三选二”的电气及机械闭锁。

- 分段柜柜内两段母线由两组100A熔断器经ATS后接至站用电回路，具体见图纸。对组件的要求：同型号产品内额定值和结构相同的组件安装与柜内应能互换。装于开关柜内的各组件应符合各自的技术标准。

- 铰链

- 门的铰链应采用表面经过防腐处理的铅锌合金制或铸钢静电环氧喷涂铰链，并选用优质橡胶材料做为门板的密封材料。铰链的轴和套应配合紧密并分别牢固地固定在门及装置的壳体支架上，同时保证防护等级的要求。

- 对开门的高度（安装铰链边）小于1000mm时，设两个铰链。门的高度≥1000mm时，应设三个铰链。

- 单开门的高度（安装铰链边）小于600mm时，设两个铰链。门的高度≥600mm时，应设三个铰链；

- 门的开启角度≥120度（允许±5°公差）。

- （10）标志及铭牌

- 标志

- 在装置内部，应能辨别出单独的电路及电器元器件。电器元器件所用的标记应与随同装置一起提供的电路图上的标记一致。

- 开关柜后门内侧粘贴所有主要元器件的铭牌。

- 铭牌

- 每台开关柜应配备铭牌，铭牌应字迹清晰，安装应坚固、耐久，其位置应该是在装置安装好后，易于看见的地方。

a) 制造商（生产厂）或商标；

b) 产品名称或型号；

c) 制造日期及出厂编号；

d) 额定电流；

e) 额定电压；

f) 额定绝缘电压；

g) 额定频率；

h) 防护等级

- 开关柜内的电器组件铭牌，如断路器、互感器等均应有耐久清晰的铭牌；在正常运行中，各组件的铭牌应便于识别。

- 设备铭牌为2mm不锈钢材料，规格为200*50 mm。

- 设备二次铭牌为不锈钢材料，规格为60*15 mm（仪表面板）。

- 6. 10kV金属铠装移开式开关柜技术要求

    - 6.1产品认证及相关标准要求

1.10kV金属铠装移开式开关柜应具有相关产品认证证书（不限于以下几种）：

项目所选用的10kV金属铠装移开式开关柜必须通过型式试验报告，且证书在有效期内。

2.10kV金属铠装移开式开关柜的各项性能指标应满足以下标准的要求：

产品应执行中国现行国家标准及相关行业标准，但不限于如下标准。当下列规范和标准之间不一致或与投标人所执行的标准不相同时，应按较高标准执行。

（1）GB/T 156-2007      《标准电压》

（2）GB311.1-2012      《绝缘配合 第1部分：定义、原则和规则》

（3）DL/T 404-2007      《3.10kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》

（4）JB 8738-2008       《高压交流开关设备用真空灭弧室》

（5）JB 3855-2008       《高压交流真空断路器》

（6）GB/T 16927.1-2011   《高电压试验技术 第1部分：一般定义及试验要求》

（7）GB/T 1408.1-2006    《绝缘材料电气强度试验方法 第1部分：工频下试验》

（8）GB/T 2900.20-1994   《电工术语 高压开关设备》

（9）GB/T 3309-1989     《高压开关设备常温下的机械试验》

（10）GB/T 11022-2011    《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

（11）GB3804-2004       《3.6～40.5kV高压交流负荷开关》

（12）GB/T 7354-2003     《局部放电测量》

（13）DL/T 620-1997      《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》

    - 6.2设备文件的要求

1.厂家应根据提出的设计条件，技术要求，供货范围，保证条件等提供完整的标书文件和图纸资料（包括但不限于此）：

（1）产品样本

（2）产品接线图纸

（3）装配图纸

（4）材料清单

（5）备品备件清单

（6）产品使用说明书

（7）产品出厂试验报告

（8）产品认证及检验报告

    - 6.3对产品及主要元器件的要求

开关柜柜体及高、低压断路器采用ABB、施耐德、西门子授权品牌。

参数满足设计图纸要求，必须具备相应电压等级高压开关柜的生产条件和全部出厂试验条件。柜内装设与开关柜同品牌优质断路器（包括底盘车，手车动触头，二次接插组件等）、接地开关。其他各类元器件应用到开关柜之前必须按照严格的导入流程通过严格的测试筛选。

    - 6.4对产品技术要求

1.产品正常使用的环境条件

（1）使用环境温度：户内型为0℃～+50℃；相对湿度≤95%，有凝露；

（2）海拔高度：  ≤500m

（3）工作环境：室内

（4）无剧烈震动冲击, 垂直倾斜度≤5º；

注：如果10kV金属铠装移开式开关柜在异于规定的条件下使用，用户应在订货时提出，并与制造厂商或供货商取得协议。

2.产品正常使用的工程条件

（1）系统额定电压：  10kV

（2）系统最高电压：  12kV

（3）系统额定频率：  50Hz

（4）安装地点：户内，正装直立

3.10kV金属铠装移开式开关柜主要技术参数要求

（1）开关柜基本技术参数

额定电压（最高运行电压）  12kV

额定频率						50Hz

1分钟额定工频耐受电压（有效值）

相间及对地				42kV

隔离断口					48kV

额定雷电冲击耐受电压（峰值）

相间及对地				75kV

隔离断口					85kV

额定电流

母线额定电流		630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150、4000A

额定热稳定电流       20KA、25KA、31.5kA、40KA

持续短路时间         4S

额定动稳定电流（峰值）：50KA、63KA、80KA、100KA

母线额定电流、额定热稳定电流、额定动稳定电流需根据项目条件进行配置。

（2）柜内主要设备技术参数

a.真空断路器

型式：户内真空开关。

额定电压： 10kV

最高工作电压： 12kV

额定频率： 5OHz

额定电流：630A、125OA、1600A、2000A、2500A、3150A、4000A

额定动稳定电流（峰值）：50KA、63KA、80KA、100KA

额定热稳定电流（有效值）：20KA、25KA、31.5kA、40KA

母线额定电流、额定热稳定电流、额定动稳定电流需根据项目条件进行配置。

持续短路时间         4S

额定绝缘水平1分钟工频耐受电压（有效值）：

相间及对地				42kV

隔离断口					48kV

额定雷电冲击耐受电压（峰值）：

相间及对地				75kV

隔离断口					85kV

b．接地开关

额定绝缘水平				同开关柜

不做维修允许操作次数	1000次

动稳定电流  　       50KA、63KA、80KA、100KA

热稳定电流    　     20KA、25KA、31.5kA、40KA

持续短路时间         4S

热稳定电流、动稳定电流需根据项目条件进行配置

c.熔断器

| 描 述 | 电气参数 |
| --- | --- |
| 额定电压（kV） | 10 |
| 最高电压（kV） | 12 |
| 额定频率（Hz） | 50 |
| 额定短时工频耐受电压 Ud（kV） | 42/48 |
| 额定雷电冲击耐受电压 Up（kV） | 75/85 |
| 熔体额定电流（A） | 200 |
| 熔断器额定短路开断电流 | 31.5kA |
| 熔断器熔断后，可以在现场方便地更换熔丝 |  |

d．氧化锌避雷器

| 型式 | 单位 | 复合绝缘金属 氧化物避雷器 |
| --- | --- | --- |
| 额定电压 | kV | 10 |
| 持续运行电压 | kV | 10.5 |
| 标称放电电流 | kA | 5（峰值） |
| 陡波冲击电流下残压峰值（5kA，1/10μs） | kV | ≤30 |
| 雷电冲击电流下残压峰值（5kA，8/20μs） | kV | ≤34.6 |
| 操作冲击电流下残压峰值（250A，30/60μs） | kV | ≤25.6 |
| 2ms 方波通流容量 | A | 300（峰值） |
| 4/10μs 大冲击耐受电流 | kA | 65（峰值） |
| 压力释放能力 | kA/s | 31.5/0.2 |

开关柜内主要元件技术参数及型号详见柜体一次系统图。

    - 6.5 10kV属铠装移开式开关柜技术要求

1.断路器整体要求

（1）柜内断路器优选采用整体式复合绝缘或全绝缘型断路器。复合式绝缘材料的选用，根据用途不同和形状构造不同，分别选用SMC和DMC模塑材。

真空断路器采用固封式断路器，操作机构与断路器为一体化、模块化结构，手车导电臂应进行绝缘包裹。

（2）断路器采用弹簧操作机构，该机构合闸电压为交流220V，跳合闸控制回路电源电压为交流220V。

除断路器自身控制回路(如跳合闸等)所用接点外，至少应提供6常开、6常闭辅助接点供外部联锁用。这些辅助接点必须引至开关柜内的接线端子。辅助接点的允许载流量为不小于10A。

（3）真空灭弧室应在出厂前进行“老化实验”，并附有报告。

（4）断路器应具备“防跳”功能，在一次合闸指令下只能合闸一次。

（5）真空断路器机械寿命不小于2万次，高压真空机械寿命不小于10万次。

（6）断路器的分合闸指示，操动机构的计数器，储能状态指示应明显清晰，便于观察，且均用中文表示。计数器为合闸记数。

（7）真空断路器接地金属外壳上应有防锈的、导电性能良好的、直径为12mm的接地螺钉。接地点附近应标有接地符号。

2.其他元器件的要求

（1）接地开关操作机构需手动操作，每组接地开关应装设一个机械式的分/合闸计数器。装设观察窗，使操作人员能够清晰的看出断路器的触头位置。

（2）电压互感器放在单独的间隔内，并配有一次熔断器，当允许检查和进入开关柜内更换一次熔断器时，电压互感器与一次熔断器要完全隔离。在6~35kV中性点不接地电网中，开关柜内PT中性点需增加一次消谐装置来保护设备安全。

（3）开关柜内装设必要的控制、测量、保护设备。

（4）当测量仪表及继电器保护装置盘面上的二次回路接线以插头与高压开关柜中其他二次回路相连接时，其插头及插座必须接触可靠，并有锁紧设施。

（5）表计、控制、信号回路连接用线为铜芯绝缘线，最小截面不小于1.5mm2。所有导线应牢固的加紧，设备端子均有标字牌。

（6）对外引接电缆均经过端子排，每排端子排留有15%的备用端子，所有端子的绝缘材料必须是阻燃的。

（7）供电流互感器用的端子排应设计成短接型，电流不小于20A(500V)，并具有隔离板。

（8）每个端子只接一根导线，内部跨线可以接两根导线，导线均选用电压不小于500V的单股铜导线（活动部分除外）。端子排上的导线固定采用平头铜螺丝。

（9）装在开关柜上的测控保护及自动化装置，由综合自动化厂家向开关厂提供装置及装置的原理图、设备表、端子排图及装置的开孔尺寸，并负责装置接线。二次回路接线端子采用凤凰或魏德米勒端子排，保护回路接线应为2.5 mm2,电流互感器二次侧电流导线为4 mm2。其终端附有类似于上面所述的接线端子。

（10）控制和表计开关分别采用相同外形与手把的通用组合开关，相同用途的开关把手操作方向一致。通用组合开关的额定电压不小于500V，持续电流不小于5A。

（11）开关柜二次接线排需预留空余端子，以备后续保护、控制等接线连接。

    - 6.6开关柜通用部分技术要求

1．柜体应采用敷铝锌钢板弯折后栓接而成或采用优质防锈处理的冷轧钢板制成。金属铠装开关柜应分为断路器室、母线室、电缆室和控制仪表室等金属封闭的独立隔室，其中断路器室、母线室和电缆室均有独立的泄压通道。开关柜内应设照明装置。

2．开关柜应为全组装式结构，并具有良好的密封性。在开关柜的柜门关闭时防护等级应达到IP4X或以上；当开关柜采用金属铠装封闭式结构时,在柜门打开时防护等级达到IP2X或以上。所有部件有足够的强度，能承受运输，安装和运行时短路所引起的作用力而不致损坏。

3．开关柜的“五防”和联锁要求

（1）开关柜应具有可靠的“五防”功能：防止误分、误合断路器；防止带负荷分、合隔离开关（插头）；防止带电分、合接地刀闸；防止带接地刀闸送电；防止误入带电间隔。

（2）电缆室门与接地刀闸采取机械闭锁方式，并有紧急解锁装置。

（3）当断路器处在合闸位置时，断路器小车无法推进或拉出。

（4）当断路器小车未到工作或试验位置时，断路器无法进行合闸操作。

（5）当接地刀闸处在合闸位置时，断路器小车无法从“试验”位置进入“工作”位置。

（6）当断路器小车处在“试验”位置与“工作”位置之间（包括“工作”位置）时，无法操作接地刀闸。

（7）进出线柜应装有能反映出线侧有无电压，并具有自检功能的带电显示装置。当出线侧带电时，应闭锁操作接地刀闸。

（8）母线验电小车只有在母联分段柜开关小车及对应主变开关小车在试验或检修位置时才允许推入。母线接地时，该母线上的电流柜小车不能推入。

（9）站用变柜的前门应具有带电显示强制闭锁，并留有方便站用变检修时接地线的部位，要求与柜前门有相互闭锁。

（10）站用变柜内的隔离小车与柜内的低压总开关应设机械闭锁或电气闭锁。其程序过程为应先拉开低压总开关、再拉出隔离小车，然后再开站用变柜门，反之亦然。

（11）开关柜电气闭锁应单独设置电源回路，且与其他回路独立。

4．观察窗的要求

（1）观察窗至少应达到对外壳规定的防护等级；

（2）观察窗应使用机械强度与外壳相当的透明板，同时应有足够的电气间隙和静电屏蔽措施，防止危险的静电电荷；

（3）主回路的带电部分与观察窗的可触及表面的绝缘应满足相对地的绝缘要求。

5．开关柜内的控制，保护小室应牢固，便于设备的调试和维修。

6．开关柜的前门应为铰链门，且在开关“试验”位置时也能关闭，开关柜背后为可拆卸的盖板。开关柜前门上应设有断路器机械的或电气的位置指示装置，在不开门的情况下应能方便地监视断路器的分合闸状态。

7．开关柜应有良好的通风条件，如通风设有百叶窗或其它通风口时，应有防止漏水、防小动物进入的措施，防护等级应与外壳相同。通风窗采用的材料（如网状编织物等）应有足够的强度。通风窗和排气孔的位置应使排出的油气和蒸汽不致危及操作者和其他正常运行设备的安全。

8．柜内采用绝缘母线，并应具有防潮和阻燃性能以及足够的介电强度，其对母线容量的影响由投标人考虑。为保证设备停运时潮气侵入，电缆室、手车室装设加热器。加热器应为常加热型，确保柜内潮气排放。

9．所有螺栓固定的主母线和分支母线接头，对铜导体镀银，并保证其温升不超过标准值。在长期使用期间，从标准环境温度到额定满负荷温度，固定螺栓的初始接触压力值不应降低，每个连接点不应少于两个螺栓。

10．厂家对母线的每个接点进行接触电阻测试，需达到标准，630A <30μΩ、800-1000A <20μΩ、2500A <15μΩ，以保证母线接触可靠。母线应标明相别的颜色，A、B、C相分别为黄、绿、红色。开关柜相序按面对开关柜从左至右为A、B、C，从上到下排列为A、B、C。

11．主母线支承绝缘子的吸潮性能应很低，在设备使用期间，不应降低机械和介质强度。

12．对于需分开运输的开关柜的柜间联线(如小母线联络电缆)，要求互联的接线接在一个柜的端子排下，当开关柜分段组装时，再与其他柜连接。

13．开关柜应配置带电指示器，并要求显示安装在柜后。

14．对最小空气间隙的要求

（1）单纯以空气作为绝缘介质的开关柜，相间和相对地的最小空气间隙应满足下列要求：12kV：相间和相对地125mm，带电体至门155mm；

（2）以空气和绝缘隔板组成的复合绝缘作为绝缘介质的开关柜，绝缘隔板应选用耐电弧、耐高温、阻燃、低毒、不吸潮且具有优良机械强度和电气绝缘性能的材料。主回路带电部分对绝缘隔板的内表面之间，应能长期承受150%额定电压的作用。带电体与绝缘板之间的最小空气间隙应满足下述要求：

对12kV设备应不小于30mm；

如果有泄漏电流能经过绝缘件表面的连接途径或经过小的气隙、油隙所隔断的途径，到达绝缘隔板的可触及表面时，此泄漏电流不应大于0.5mA。

15．对接地的要求

（1）开关柜的底架上均应设置可靠的适用于规定故障条件的接地端子，该端子应有一紧固螺钉或螺栓连接至接地导体。紧固螺钉或螺栓的直径应不小于12mm。接地连接点应标以清晰可见的接地符号；

（2）接地导体应采用铜质导体，在规定的接地故障条件下，在额定短路持续时间为4s时，其电流密度不应超过110A/mm2，但最小截面积不应小于240mm2。接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接，端子的电气接触面积应与接地导体的截面相适应，但最小电气接触面积不应小于160mm2；

（3）主回路中凡规定或需要触及的所有部件都应可靠接地；

（4）各个功能单元的外壳均应连接到接地导体上，除主回路和辅助回路之外的所有要接地的金属部件应直接或通过金属构件与接地导体相连接。金属部件和外壳到接地端子之间通过30A直流电流时压降不大于3V。功能单元内部的相互连接应保证电气连续性；

（5）可抽出部件应接地的金属部件，在试验位置、隔离位置及任何中间位置均应保持接地；

（6）可移开部件应接地的金属部件，在插入和抽出过程中，在静触头和主回路的可移开部件接触之前和分离过程中应接地，以保证能通过可能的最大短路电流；

（7）接地回路应能承受的短时耐受电流最大值为主回路额定短时耐受电流的87％；

（8）二次控制仪表室应设有专用独立的接地导体。（如需要）

16．对开关柜限制并避免内部电弧故障的要求

（1）开关柜应通过内部燃弧试验，并在投标时出具相关试验报告。

（2）开关柜的各隔室之间，应满足正常使用条件和限制隔室内部电弧影响的要求；并能防止因本身缺陷、异常或误操作导致的内电弧伤及工作人员，能限制电弧的燃烧范围。

（3）应采取防止人为造成内部故障的措施，还应考虑到由于柜内组件动作造成的故障引起隔室内过压及压力释放装置喷出气体，可能对人员和其他正常运行设备的影响。

（4）除继电器室外，在断路器室、母线室和电缆室的均设有排气通道和泄压装置，当产生内部故障电弧时，泄压通道将被自动打开，释放内部压力，以确保人员和开关柜的安全。

17．开关柜的外形应平整美观，内外表层颜色由招标人确定。

18．铭牌

（1)  开关柜的铭牌应符合DL/T 404的规定。

（2)  铭牌应为不锈钢材质，且应用中文印制。设备零件及其附件上的指示牌、警告牌以及其它标记也应用中文印制。

（3)  铭牌应包括如下内容：

制造商名称或商标、制造年月、出厂编号；

产品型号；

给出下列数据：额定电压、母线和回路的额定电流、额定频率、额定短路开断电流、额定短时耐受电流及持续时间、额定峰值耐受电流、内部电弧等级（如有）。

开关柜中各元件应装有铭牌，铭牌要求参照相应标准。

    - 6.7 10kV金属铠装移开式开关柜产品质量要求

1.设备监造要求

对所订购的产品，招标人有权安排人员进场监造。

2.产品出厂测试及检验报告

10kV金属铠装移开式开关柜出厂前应进行全面的出厂测试，厂家应根据国标和部颁标准进行工厂试验和现场试验，并提供给招标人详细的试验说明、技术说明及特殊试验仪器的要求。厂家应按有关国家标准对每台开关柜进行工厂试验并向用户提供完整的合格试验报告。

10kV金属铠装移开式开关柜试验项目（包括型式试验）：

| 主回路工频耐压试验 | 辅助回路工频耐压试验 | 可移开部件操作检查 |
| --- | --- | --- |
| 加工工艺质量检查 | 外观检查 | 接地连续性试验 |
| 辅助回路通电试验 | 断路器操作及机械特性试验 | 绝缘试验 |
| 动热稳定试验 | 温升实验和主回路电阻测量 | 内部电弧实验等 |

如招标人有要求，以上检测需在招标人人员在现场的情况下进行目击测试。厂家需将上述测试内容整理成测出厂检验报告并提供给招标人。

    - 6.8包装运输要求

包装

1．厂家必须根据国家标准和招标人的实际运输条件，将配电柜和所有零部件采用适合于铁路、公路和水路运输的包装箱进行包装好，并将全套安装使用维护说明书、产品合格证明书、产品外形出厂图、运输尺寸图、产品拆卸件一览表、装箱单、铭牌图或铭牌标志图以及备品备件一览表等应妥善包装防止受潮。

2．大件和重件需在运输文件中附上尺寸图和重量，并提供起吊图纸和说明，包装箱上应有起吊标志。

3．所需的备品备件及专用工具与仪器仪表应装在箱内，在箱上注明“专用工具”、“仪器仪表”，以与本体相区别；并标明“防尘”、“防潮”、“防止损坏”、“易碎”、“向上”、“勿倒”等字样，同主设备一并发运。

4．包装箱应连接编号，不能有重号。包装箱外壁的文字与标志应耐受风吹日晒，不可因雨水冲刷而模糊不清，其内容应包括：

（1）合同号

（2）收货单位名称及地址

（3）配电柜名称及型号

（4）毛重和配电柜总重

（5）包装箱外形尺寸

（6）制造厂名称

（7）包装箱储运指示标志：“向上”、“防潮”、“小心轻放”、“由此吊起”等字样

5．从厂家发货至招标人收到期间，设备应完好无损。凡因包装不良而造成一切损失应由投标人自负。

运输

1．厂家负责将设备安全运抵招标人指定的地点。设备从生产厂家至招标人指定地点的运输和卸全部由厂家完成。装运货物时需考虑便于现场卸货、搬运和安装。

2．配电柜运输方式：公路汽车运输或由需、供双方协商确定。

3．在设备启运时，投标人应以最快捷的方式通知招标人以下内容：

（1）设备名称

（2）件数、件号、重量

（3）合同号

（4）货运单号

（5）达到港（站）

（6）设备发出日期

    - 6.9货到现场验收

货物运送至现场时，招标人对产品外观包装检查确认物品包装完好后，方能进行签收货物。但货物的整体验收须经过安装调试以及通电试运行之后。

    - 6.10设备调试

厂家需配合招标人对其产品安装提供指导工作，并在设备安装后进行相关调试保证所提供的产品能够正常运行。

在调试的过程中需要提供调试相关报告。

    - 6.11设备安装

室内、室外并网柜安装符合国家相关标准，配电柜外部设置“有电危险”等警示标志，柜（箱）内设备应名称、编号齐全，接线端子和导线应有清晰命名编号，电缆两端应有清晰的标牌，标牌上的文字不允许手工书写，印制的文字应清晰牢固。室外并网柜防护等级不低于 IP66，并安装安全围栏，设置警告标示标牌，要求美观耐用，具有防腐、防老化、抗晒、耐候等特点（满足招标人安全文明标准化要求）。

- 7. 10kV箱式变压器技术要求

    - 7.1 总则

本技术要求适用于箱式变压器，它提出设备的功能设计、结构、性能和试验等方面的技术要求。

本技术要求提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人提供符合工业标准和本规范的优质产品。

变电工程应经过严格设计及试验验证，保证变压器的正常安全运行。

本技术要求所使用的标准如遇到与投标人所执行的标准不一致时，按高标准执行。

DL/T537        6～35kV箱式变电站订货技术条件

DL/T 537     	 高压/低压预装箱式变电站选用导则

GB311.1～311.6 高压输电设备的绝缘配合,高电压试验技术

GB3804         3～63kV交流高压负荷开关

GB11022        高压开关设备通用技术条件

GB1094.1       电力变压器 第1部分 总则

GB1094.2       电力变压器 第2部分 温升

GB1094.3       电力变压器 第3部分 绝缘水平和绝缘试验

GB1094.5       电力变压器 第5部分 承受短路能力

GB/T6451       三相油浸式电力变压器技术参数和要求

GB7328         变压器和电抗器的声级测量

GB16926         交流高压负荷开关熔断器组合电器

GB7251          低压成套开关设备和控制设备

GB13539         低压熔断器

GB1208          电流互感器

DL478           静态继电保护及安全自动装置通用技术条件

SDJ9            电测量仪表装置设计技术规程

GB2681          电工成套装置中的导线颜色

GB4208          外壳防护等级分类

GB2706          交流高压电器动热稳定试验方法

GB/T 17467      高压/低压预装式变电站

GB50150         电气装置安装工程电气设备交接试验标准

### 7.2 总体要求

1)箱变绕组必须为铜质材料。

2)本地区为沿海地区，箱变需经过严格设计及试验验证，具备合理的防护结构、防风沙结构、抗台风结构以及耐寒、耐高温性能，以满足恶劣环境条件下正常安全运行要求。

3)箱式变电器箱体内设除湿装置，设调温元件，保证设备的不同环境下正常运行。

4)箱式变压器的高、低压开关动作、保护等信号应能集中引出，提供给相连接的箱变测控单元。箱变测控装置支持多种通信型式，RS485、光通信等；箱式变压器保护配置应齐全，动作后应能跳开本侧高低压开关，变压器温度应能接入招标人能管平台显示。

5）能效等级根据GB 20052-2024 《电力变压器能效限定值及能效等级》，以及GB 55015-2021《建筑节能与可再生能源利用通用规范》，本项目变压器需满足3级能效

    - 7.3基本技术要求

- 变压器的高压侧进线为电缆，进线位于变压器底部；低压侧出线为母排，通过母排与并列的低压柜直接连接，母排由招标人提供，变压器厂家应做好配合设计工作。

- 变压器高压侧接线端子需考虑三芯电缆的出线，变压器低压侧为母排连接与低压柜直接并柜，连接母排由低压柜厂家提供，应做好配合设计工作。

- 变压器应保证通信光缆、二次控制电缆的进出通道。

- 升压变压器晚上主要作为负载消耗电能，故本项目选用空载损耗更低的SCB14型干式变压器，主要技术要求如下：

1）变压器承受低压侧出口三相短路，高压侧母线为无穷大电源供给的短路电流，绕组不有变形，部件不发生损坏。

2）硅钢片采用磁滞伸缩量较小的晶粒取向高导磁优质硅钢片，并采取有效措施避免涡流损失，降低变压器损耗。

3） 变压器能够随时投入运行，停止运行后一段时间可不经干燥而直接投入，并允许在正常环境温度下，承受100%的突加负载。

4）变压器的铁心和金属件均可靠接地(铁轭螺杆除外)。接地装置有防锈镀层，并附有明显的接地标志。

5）在正常条件下，变压器的使用寿命大于25年，应完全满足GB50053国家标准规范要求。

（1）变压器主要技术参数：

| 额定容量： | 据实 |
| --- | --- |
| 额定电压比： | 10.5±2×2.5%/0.69kV（以储能厂家要求为主） |
| 调压方式： | 无励磁调压 |
| 相数： | 3 相 |
| 额定频率： | 50Hz |
| 线圈联接组别： | D，y11 |
| 冷却方式： | AN/AF |
| 空载损耗： | （国标）2级能效要求 |
| 负载损耗： | （国标）2级能效要求 |
| 空载电流： | ≤0.8% |
| 噪声水平： | ≤52dB (距外壳 2m 处) |
| 短路阻抗： | 6% |
| 系统中性点接地方式： | 不接地 |

（2）绕组温升限值

| 绝缘系统温度（℃） | 额定电流下的绕组平均温升限值 |
| --- | --- |
| 105（A） | 60 |
| 120（E） | 75 |
| 130（B） | 80 |
| 155（F） | 100 |
| 180（H） | 125 |
| 200 | 135 |
| 220 | 150 |

（3）绝缘水平

变压器绕组的额定耐受电压（高压端）：

| 额定雷电冲击耐受电压 Up(峰值 1.2/50 s) | 75kV |
| --- | --- |
| 额定雷电冲击耐受电压 Up(隔离断口) | 85kV |
| 额定短时(1min)工频耐受电压(有效值) | 35kV |

变压器绕组的额定耐受电压（低压端）：

| 额定短时(1min)工频耐受电压(有效值) | 3kV |
| --- | --- |

（4）高压室主要设备

a.高压负荷开关

额定电压：	10.5kV

额定电流：	630A

额定频率：	50Hz

额定短时耐受电流：	31.5kA/4s

额定短时工频耐受电压 Ud（有效值）：42/48kV

额定雷电冲击耐受电压 Up（峰值）：75/85kV

额定短路关合电流：80kA（2.5 倍额定短时耐受电流）

机械寿命：不小于 3000 次

高压负荷开关在箱变就地和远程进行分、合闸操作

高压负荷开关熔断器组合电器可实现短路保护等功能。其分合闸状态状态应有信号上传， 并提供 2 对（其中 2 常开，2 常闭）辅助触头接点，并将其接点引到端子排供监控系统用。其它技术特性应符合国标要求。

b.熔断器

| 描 述 | 电气参数 |
| --- | --- |
| 额定电压（kV） | 10 |
| 最高电压（kV） | 12 |
| 额定频率（Hz） | 50 |
| 额定短时工频耐受电压 Ud（kV） | 42/48 |
| 额定雷电冲击耐受电压 Up（kV） | 75/85 |
| 熔体额定电流（A） | 200 |
| 熔断器额定短路开断电流 | 31.5kA |
| 熔断器熔断后，可以在现场方便地更换熔丝 |  |

c.氧化锌避雷器

| 型式 | 单位 | 复合绝缘金属 氧化物避雷器 |
| --- | --- | --- |
| 额定电压 | kV | 10 |
| 持续运行电压 | kV | 10.5 |
| 标称放电电流 | kA | 5（峰值） |
| 陡波冲击电流下残压峰值（5kA，1/10μs） | kV | ≤30 |
| 雷电冲击电流下残压峰值（5kA，8/20μs） | kV | ≤34.6 |
| 操作冲击电流下残压峰值（250A，30/60μs） | kV | ≤25.6 |
| 2ms 方波通流容量 | A | 300（峰值） |
| 4/10μs 大冲击耐受电流 | kA | 65（峰值） |
| 压力释放能力 | kA/s | 31.5/0.2 |

d.高压部分其他技术要求

高压柜型号：XGN-10，固定式高压开关柜（10kV）

高压设备的允许温升值应满足 GB/T11022-2011 的规定。控制回路电压：AC220V；辅助回路电压：AC220V

瓷套爬电距离（对地）应遵照相应的国标或者行标。相间及相对地净距应遵照相应的国标或者行标。

高压配电室的空气间隙应满足国标要求。

高压室在线路不停电情况下，可分接低压断路器，调整变压器分接头。

高压室安装带电显示器，并设有安全防护装置（满足五防闭锁），高压电缆进线室门安装电磁锁，当高压侧带电时，室门不能打开。

（5）低压室主要电气设备

a.低压断路器

| 名称： | 框架式断路器 |
| --- | --- |
| 额定电压： | 0.69kV |
| 壳架电流： | 据实 |
| 整定电流： | 据实 |
| 极限短路分断能力： | ≥50kA |
| 全分段时间： | ≤30ms |
| 合闸时间： | ≤70ms |
| 过载保护整定电流： | （0.5～1）In |
| 短路瞬时保护整定电流： | （1.5～1）In |
| 电气寿命： | 8000 次 |
| 机械寿命： | 20000 次 |
| 脱扣器： | 智能型（三段式保护） |

1)框架断路器采用电子微处理器脱扣器，液晶显示，中文菜单操作及参数整定,能显示电流、电压、开关位置信号、故障信息等。框架断路器采用电动并可手动操作。框架断路器采用三段保护，配置通讯模块，实现“三遥”功能。

2)进线开关柜需配置三相综合多功能数显表。母联及馈线开关柜需配置三相电流数显表，能显示电流等信息。

3)塑壳断路器采用手动操作，配电子脱扣器，应具备瞬时脱扣、短延时脱扣、长延时脱扣三段保护。

4)抽屉柜出线单元为抽出式，采用面板旋转手柄操作方式，塑壳断路器为固定式断路器，框架断路器为抽出式断路器。固定分隔柜内断路器采用抽出式或插拔式断路器。固定柜内断路器采用固定式。

5)抽屉柜断路器应有三个明显的位置：运行位置、试验位置、分离位置。本体（动触头）插入断路器底座（静触头）后，在断路器处于分闸状态时，断路器可视为试验位置；本体（动触头）拨出断路器底座（静触头）后，为分离位置，并形成明显断开点。

6)塑壳断路器的位置应与面板有可靠闭锁，在断路器处于合闸位置时，严禁打开面板进行工作。

7)断路器位置指示可采用双色位置指示灯，也可借助于操作手柄的位置变化加以识别。

8)断路器的辅助电路的插接件应跟随断路器的动作自动地接通和分离。

框架断路器及抽屉单元内的塑壳断路器，在分闸后，即使断路器上口带电，也能直接或借助于工具安全地将断路器本体从断路器固定装置上移除。

低压断路器在箱变就地可进行分、合闸操作

低压断路器可实现速断、过流、单相接地等保护功能。其分合闸状态和故障跳闸状态应有信号上传，并提供 2 对（其中 2 常开，2 常闭）辅助触头接点。断路器脱扣线圈和合闸线圈应预留供远程控制用的接口。断路器应有无源加热低温试验报告，其它技术特性应符合国标要求。

b.低压室其他技术要求

柜体型号：GGD型交流低压配电柜

母排布置达到连接可靠、安装方便，保证安全距离的要求。

低压室门锁拉杆材料应选用有足够强度的材料。二次布线合理、规范、牢固。低压设备的允许温升值应满足 GB7251 的规定。

低压室在门打开时导电体不能裸露。

低压侧电流互感器：变比据实。

箱变建议采用固定式低压配电柜，需按GB 50054-2011《低压配电设计规范》要求满足操作空间。

c.箱体要求

箱体：箱壳应采用高素质的冷轧钢板，双面喷塑，厚度不小于 2mm，具有抗暴晒、不易导热、阻燃、抗风化腐蚀及抗机械冲击等特点。箱体金属框架均应有良好的接地，有接地端子，并标有接地符号。箱体金属结构应电气连通，具有电磁屏蔽能力。箱体材质及结构需保证在本工程条件下正常使用 25 年。

箱变壳体的防护等级为 IP65。低压母排采用绝缘套密封。

箱体应有足够的机械强度，在运输、安装中不发生变形。外壳油漆喷涂均匀，抗暴晒、抗腐蚀，并有牢固的附着力。

箱体金属框架均应有良好的接地，有接地端子，并标有接地符号。

箱壳门应向外开，开启角度应大于90°，并设定位装置。箱式变应装有把手、暗闩和能防雨、防堵、防锈的暗锁。

预制箱式变电站内部的操作通道宽度应适于进行任何操作和维护，该通道的宽度应不低于800mm，门在任意开启位置或开关设备和控制设备突出的机械传动装置不应将通道的宽度减小到 500mm 以下。

箱式变压器的噪音水平不应大于规范规定的变压器噪音水平。箱体顶盖的倾斜度不应小于 3°。

箱体设计应考虑防潮及避免内部元件发生凝露的措施。

箱式变的箱体应设专用接地体，该接地导体上应设有与接地网相连的固定连接端子，其数量不少于两个，并应有明显的接地标志。接地端子为直径不小于 12mm²的铜质螺栓。

箱式变的金属骨架、高、低配电装置及变压器部分的金属支架均应有符合技术条件的接地端子，并与专用接地导体可靠地连接在一起。箱式变高、低压配电装置及变压器部分的专用接地导体应相互联接，否则应通过专用的端子可靠地连接在一起，箱式变的所有高、低压设备的非带电金属裸露部分均应可靠接地，门及在正常运行条件下可抽出部分应保证在打开或隔离位置时仍可靠接地。

- 8. 低压电力电缆技术要求

    - 8.1 1kV电缆技术参数和性能要求

（1）运行条件

1）系统标称电压和频率：

a）0.6/1kV，50Hz

b）系统接地方式：中性点不接地系统。

（2）环境条件

环境温度：0℃～+60℃。

（3）敷设条件

敷设环境有直埋、管槽、排管、沟道、隧道、桥架、竖井等多种方式。地下敷设时电缆局部不能完全浸于水中。

（4）运行要求

1）电缆导体的长期最高额定温度：交联聚氯乙烯为90℃。

2）短路时（不小于5S）电缆导体的最高温度不超过：交联聚氯乙烯为250℃。

3）电缆最小弯曲半径应满足：多芯电缆≤12D。其中D为电缆外径。

4）电缆地下敷设时需满足局部可能完全浸于水中的运行要求。

（5）技术要求

本次采购的0.6/1kV电力电缆，其技术参数除应符合GB/T 12706.1-2020的要求以外，还应满足以下要求。

1）导体

导体表面应光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线，并符合GB/T3956-2008标准。

2）绝缘

聚乙稀电力电缆绝缘层应为挤包制成，交联聚乙烯电力电缆绝缘层应为添加交联剂后挤包交联而成。绝缘标称厚度应符合GB/T 12706.1-2008的规定，绝缘层的横断面上应无目力可见的气泡和沙眼等缺陷，禁止使用翻新料。

3）铠装

钢带铠装应采用双层镀锌钢带，钢带应采用具有商品质量认可的热轧或冷轧钢带，绕包应圆整光滑。

4）外护层

电力电缆的外护套性能符合现行国家标准要求。

5）成品电缆标志

成品电缆的表面应连续、清晰地印刷厂名、型号规格、电压、制造年份、计米长度标志。

6）电缆盘

投标人应用铁木结构电缆盘。电缆盘应能承受所有在运输，现场搬运或在任何气象条件下户外至少储存3年期间可能遭受的外力作用。并且电缆盘应承受在安装或处理电缆时所可能遭受的外作用力不会损伤电缆及盘本身。电缆盘筒体最小直径应符合电缆最小弯曲半径。

7）电缆防鼠蚁

投标人应采用铠装电缆，电缆需通过IEC 60794-1-21标准挤压试验（≥4000N/100mm）。护套耐磨次数≥5000次（ASTM D4060标准）。同时进行套管保护。

防鼠测试：依据UL 1685垂直火焰试验附加啃咬测试（模拟鼠类啃咬30分钟无穿透）。

防蚁测试：根据ISO 1818标准，观察白蚁群24小时内回避率≥90%。

    - 8.2 3kV电缆技术参数和性能要求

（1）运行条件

1）系统标称电压和频率：

a）1.8/3kV，50Hz

b）系统接地方式：中性点不接地系统。

（2）环境条件

环境温度：0℃～+60℃。

（3）敷设条件

敷设环境有直埋、管槽、排管、沟道、隧道、桥架、竖井等多种方式。地下敷设时电缆局部不能完全浸于水中。

（4）运行要求

1）电缆导体的长期最高额定温度：交联聚氯乙烯为90℃。

2）短路时（不小于5S）电缆导体的最高温度不超过：交联聚氯乙烯为250℃。

3）电缆最小弯曲半径应满足：多芯电缆≤12D。其中D为电缆外径。

4）电缆地下敷设时需满足局部可能完全浸于水中的运行要求。

（5）技术要求

本次采购的1.8/3kV电力电缆，其技术参数除应符合GB/T 12706.1-2020的要求以外，还应满足以下要求。

1）导体

导体表面应光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线，并符合GB/T3956-2008标准。

2）绝缘

聚乙稀电力电缆绝缘层应为挤包制成，交联聚乙烯电力电缆绝缘层应为添加交联剂后挤包交联而成。绝缘标称厚度应符合GB/T 12706.1-2008的规定，绝缘层的横断面上应无目力可见的气泡和沙眼等缺陷，禁止使用翻新料。

3）铠装

钢带铠装应采用双层镀锌钢带，钢带应采用具有商品质量认可的热轧或冷轧钢带，绕包应圆整光滑。

4）外护层

电力电缆的外护套性能符合现行国家标准要求。

5）成品电缆标志

成品电缆的表面应连续、清晰地印刷厂名、型号规格、电压、制造年份、计米长度标志。

6）电缆盘

投标人应用铁木结构电缆盘。电缆盘应能承受所有在运输，现场搬运或在任何气象条件下户外至少储存3年期间可能遭受的外力作用。并且电缆盘应承受在安装或处理电缆时所可能遭受的外作用力不会损伤电缆及盘本身。电缆盘筒体最小直径应符合电缆最小弯曲半径。

7）电缆防鼠蚁

投标人应采用铠装电缆，电缆需通过IEC 60794-1-21标准挤压试验（≥4000N/100mm）。护套耐磨次数≥5000次（ASTM D4060标准）；同时进行套管保护

防鼠测试：依据UL 1685垂直火焰试验附加啃咬测试（模拟鼠类啃咬30分钟无穿透）；

防蚁测试：根据ISO 1818标准，观察白蚁群24小时内回避率≥90%。

## 9. 10kV高压电力电缆技术要求

    - 9.1产品认证及相关标准要求

10kV电力电缆的各项性能指标应满足以下标准的要求：

厂家提供的电缆应符合下列现行标准，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订单）适用于本文件。

（1）IEC 60502-2:2005《额定电压1～30kV挤包绝缘电力电缆及其附件 第二部分：额定电压6～30kV电缆》

（2）GB/T 12706.2-2008《额定电压1kV(Um=1.2kV)～35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件  第二部分：额定电压10kV(Um=7.2kV)~30kV(Um=310kV)电缆》

（3）GB 2952-2008     《电缆外护层》

（4）GB/T 18380.11-2008《电缆在火焰条件下的燃烧试验》

（5）GB/T 2951.1～10-2008《电缆绝缘和护套材料通用试验方法》

（6）GB/T 3048.12-2007   《电线电缆电性能试验方法 局部放电试验》

（7）GB/T 3956-2008      《电缆的导体》

（8）JB/T 8137-1999      《电线电缆交货盘》

    - 9.2高压电缆要求

#### 9.2.1产品使用特性的要求

（1）运行条件

a．系统标称电压(U)： 10kV

b．系统频率:50Hz

c．系统最高电压(Um)：12kV

（2）环境条件

环境温度：0℃～+60℃。

（3）敷设条件

敷设环境有直埋、沟槽、排管、沟道、隧道、桥架、竖井等多种方式。地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。

（4）运行要求

a．电缆导体的最高额定温度不低于90℃。

b．短路时（最长持续时间不超过5s）电缆导体的最高温度不超过250℃。

c．电缆敷设时环境温度不低于-30℃。

d．电缆安装时最小弯曲半径：电缆安装时的最小弯曲半径单芯电缆（无铠装20D，有铠装15D）；三芯电缆（无铠装15D，有铠装12D）。

#### 9.2.2产品的技术要求

本次采购的电缆其技术参数除应符合GB/T 12706.2-2008的标准要求以外，还应满足以下要求。

（1）导体

a．导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体应为圆形单线绞合紧压导线。

b．铜导体材料为符合GB/T 3956-2008的第一种或第二种裸退火铜导体（铜的纯度≥99.9%）。

c．每一根导体20℃时的直流电阻应不超过GB/T 3956-2008规定的相应的最大值。

d．导体截面与标称截面不得出现负偏差。

（2）挤出交联工艺

导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽应采用三层共挤工艺，全封闭化学交联。

（3）导体屏蔽

a．导体屏蔽为挤包的交联半导电层，半导电层应均匀地包覆在导体上，表面光滑，无明显绞线凸纹，不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。在剥离导体屏蔽时，半导电层不应导致有卡留在导体绞股之间的现象。标称截面500 mm2及以上电缆导体屏蔽应有半导电带和挤包半导电层复合组成。

b．导体屏蔽电阻率不超过1000Ω·m，标称厚度为0.7mm。

（4）绝缘

a．绝缘标称厚度为4.5mm，绝缘厚度平均值应不小于标称值，任一点最小测量厚度应不小于4.05mm，绝缘偏心度应不大于8%。投标时应在差异表提供绝缘偏心度保证值。

b．绝缘材料应采用交联聚乙烯材料。

（5）绝缘屏蔽

a．绝缘屏蔽为挤包的交联半导电层，半导电层应均匀地包覆在绝缘上，表面应光滑，不应有尖角，颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。

b．绝缘屏蔽电阻率不大于500Ω·m。

c．绝缘屏蔽应为可剥离型。标称厚度为：0.7mm。

d．绝缘屏蔽与金属屏蔽之间应有沿缆芯纵向的相色（黄绿红）标志带，其宽度不小于2mm。

（6）金属屏蔽

a．金属屏蔽由重叠绕包的软铜带组成，铜带连接应采用焊接方式，并满足短路温度要求。绕包应圆整光滑，且无氧化现象。三芯屏蔽应互相接触良好。铜带间的平均搭盖率应不小于15%（标称值）,其最小搭盖率应不小于5%。铜带标称厚度应按下列要求选用：

单芯电缆：≥0.12mm；

三芯电缆：≥0.10mm。

b．导体截面为500 mm2及以上电缆的金属屏蔽层应采用铜丝屏蔽构成。铜丝、铜带电导率应与铜导体导电率相当。

（7）内衬层及填充物

a．缆芯采用非吸湿材料PVC绳或网状聚丙烯（需在投标时注明）填充，应紧密无空隙。缆芯中间也应填充，三芯成缆后外型应圆整。在本技术条件书使用特性下，填充物的机械性能应能满足正常运行的要求。

b．选用挤包内衬层，采用非吸湿材料，挤包内衬层厚度符合GB/T12706.2的要求。

（8）金属铠装

a．三芯电缆金属铠装应采用双层镀锌钢带或涂漆钢带螺旋绕包，绕包应圆整光滑。铠装金属带标称厚度应符合GB/T 12706.2的要求。

b．单芯电缆金属铠装应采用不锈钢带材料。

（9）外护套

a．外护套厚度平均值应不小于标称值，非铠装电缆外护套任一最薄点不小于标称值的85％，铠装电缆外护套任一最薄点厚度不小于标称值的80％。外护套外观应圆整、平滑、无损伤。

b．有防水要求时，电缆外护套宜采用聚乙烯（PE-ST7）材料，可选用中密度PE（MDPE）或高密度PE（HDPE）护套；在空气中敷设的电缆可采用难燃聚氯乙烯（PVC-ST2）材料护套。外护层应符合GB 2952的规定；绝缘水平应符合DL/T 401的规定；

c．应有良好的防腐蚀、防潮和阻燃性能。在空气中敷设电缆的防火性能应满足GB/T 18380.1的要求。

（10）电缆不圆度

电缆不圆度应不大于15%。

电缆不圆度=×100%。

（11）电缆盘

厂家应用铁木结构电缆盘。电缆盘应能承受所有在运输，现场搬运或在任何气象条件下户外至少储存3年期间可能遭受的外力作用。并且电缆盘应承受在安装或处理电缆时所可能遭受的外作用力不会损伤电缆及盘本身。电缆盘筒体最小直径应符合电缆最小弯曲半径要求。

（12）电缆防鼠蚁

投标人应采用铠装电缆，电缆需通过IEC 60794-1-21标准挤压试验（≥4000N/100mm）。护套耐磨次数≥5000次（ASTM D4060标准）；同时进行套管保护

防鼠测试：依据UL 1685垂直火焰试验附加啃咬测试（模拟鼠类啃咬30分钟无穿透）；

防蚁测试：根据ISO 1818标准，观察白蚁群24小时内回避率≥90%。

    - 9.3 产品的质量要求

#### 9.3.1产品出厂测试及检验报告

每批电缆出厂前，制造厂必须对每盘电缆按 GB/T 12706.2-2008要求进行例行试验。

产品出厂前应按照招标人下表提供的试验项目进行全面的测试，测试检验项目包括（但不限于）以下内容：

| 序号 | 试验项目 | 试验方法标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构和尺寸检查 | GB/T 12706.2-2008 |
| 2 | 交流耐压试验 | GB/T 12706.2-2008 |
| 3 | 绝缘和外护套厚度、外径的测量 | GB/T 2951-2008 |
| 4 | 绝缘热热延伸试验 | GB/T 2951-2008 |
| 5 | 绝缘电阻试验 | GB/T 5023.3-2008 |
| 6 | 局部放电试验 | GB/T 3048.12-2007 |
| 7 | 导体直流电阻测量 | GB/T 12706.2-2008 |
| 8 | 4h交流耐压试验 | GB/T 12706.2-2008 |

以上未列入的检测项目，但电力电缆国家检验标准要求的检测项目按国家标准进行。

如招标人有要求，以上检测需在招标人人员在现场的情况下进行目击测试。厂家需将上述测试内容整理成测出厂检验报告并提供给招标人。

#### 9.3.2包装运输要求

（1）成品电缆的外护套表面应连续、清晰地凸印或印刷厂名、型号、额定电压、导体截面、制造年份、计米长度标志。

（2）包装和运输应符合国家标准。

（3）货物制造完成并通过试验后应及时包装，其包装应符合铁路，公路和海运部门的有关规定。

（4）包装箱和电缆盘上应有明显的包装储运图示标志，并应标明招标人的订货号和发货号。

（5）随产品提供的技术资料应完整无缺。

（6）货物在发运前，厂家应将发运日期，货物名称，重量，体积，合同号，储运注意事项等消息以传真，电传等方式通知招标人。

（7）成品电缆每线芯应有色相标志，成品电缆的护套表面上应有制造厂名、产品型号、额定电压、电缆长度的连续标志，标志应字迹清楚，醒目、耐磨。

（8）电缆盘应符合GB4005规定，线盘应有足够的机械强度。

（9）每盘要标有电缆型号、规格、长度、厂名、毛重、制造日期、标准编号、盘转动方向等标志，不得采用凹印。标志应字迹清楚，容易辨认，耐擦，并符合GB6995.3规定。

（10）每盘电缆内、外端头加防水护套。

（11）电缆应避免露天存放，电缆盘不允许平放。

（12）电缆妥善包装在符合JB/T8137-1999规定要求的电缆盘上交货。电缆端头可靠防潮密封，伸出盘外的电缆端头加保护罩，伸出的长度不小于300mm。

（13）运输中严禁从高处扔下装有电缆的电缆盘，严禁机械损伤电缆；

（14）吊装包装件时，严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上，电缆盘必须放稳，并用合适方法固定，防止互撞或翻倒。

- 10. 监控系统设备技术要求

    - 10.1应遵循标准和规范

本规范按有关标准、规范或准则、本规范附件规定的合同设备，包括投标人向其他厂商购买的所有辅件和设备，也应符合这些标准、规范或准则、本规范附件的要求。

《电化学储能电站设计规范》GB 51048-2014

《电化学储能电站安全规程》GB/T 42288-2022

《电化学储能系统接入电网技术规定.》(GB/T36547-2024)

《国家电网公司输变电工程典型设计110kV变电站二次系统部分》

《继电保护和安全自动装置技术规程》（GB/T 14285）

《建筑设计防火规范》（GB 50016）

《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116）

《火力发电厂与变电所设计防火标准》（GB 50229）

《电测量及电能计量装置设计技术规程》（DL/T 5137）

《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定》（DL/T 5136）

《电力工程直流系统设计技术规程》（DL/T 5044）

《电力系统调度自动化设计技术规程》（DL/T 5003）

《变电站通信网络和系统系列标准》（DL/T 860）

《电力系统数字调度交换机规范》（DL/T 795）

《远动设备及系统第5部分：传输规约第102篇：电力系统电能累计量传输配套标准》（DL/T 719）

《远动设备及系统第5部分：传输规约第103篇：继电保护设备接口配套标准（idt IEC60870-5-103）》（DL/T 667）

《远动设备及系统第5-101部分：传输规约基本远动任务配套标准》（DL/T 634-5101）

《远动设备及系统第5-104部分：传输规约采用标准传输协议子集的IEC60870-5-101网络访问》（DL/T 634-5101）

《线路保护及辅助装置标准化设计规范》（Q/GDW 161）

《变压器、高压并联电抗器和母线保护及辅助装置标准化设计规范》（Q/GDW 175）

《防止电力生产事故的二十五项重要要求及编制释义》

《国家电网公司十八项电网重大反事故措施（修订版）

国调中心关于印发2020年电力监控系统网络安全重点工作的通知

以上未列规范按国家现行的其它有关法令、法规、政策及有关设计规程、规范、规定等执行。

10.2监控系统总体要求

本项目电站按“无人值班、少人值守”的方式进行设计，配置1套计算机监控系统用于微电网及储能一体设计及制造，该计算机监控系统集成储能监控系统及微电网监控系统，最后将数据上传至原110kV变电站监测平台上传信息实现集中监控。投标人需保证数据能无障碍接入110kV变电站监测平台。

本项目计算机监控系统以微机保护和计算机监控系统为主体，集中监测开关柜的模拟量和断路器与刀闸位置、保护动作和告警信号、PCS运行状态与告警信号等状态量，具备遥测、遥信、遥调、遥控等远动功能。电站监控系统采用以计算机监控系统为基础的集中监控方案。

最终设计以按接入系统设计（二次部分）的要求为准。

10.2.1计算机监控系统基本要求

本工程的计算机监控系统采用分层分布式结构。其纵向分为两层：站控层和间隔层。站控层采用分布式结构，间隔层在横向按升压站一次设备配置。

计算机监控系统控采用单以太网结构，网络传送协议采用TCP/IP网络协议，网络传输速率≥100Mb/s。站控层配置主机兼操作员工作站、北斗时钟同步装置、智能设备接口装置、网络设备及打印机等。间隔层设备主要包括I/O测控装置和网络接口设备。10kV的间隔层设备采用保护测控一体化装置，分散安装在10kV开关柜内。

计算机监控系统网络结构采用间隔层设备直接上站控层网络，测控装置直接与站控层通讯的结构。在站控层网络失效的情况下，间隔层应能独立完成就地数据采集控制层的监测和断路器控制功能。

站控层网络负责站控层各个工作站之间和来自间隔层的全部数据的传输和各种访问请求。硬件设备、数据链路用以太网构成，网络传送协议采用TCP/IP网络协议，网络传输速率≥100Mb/s，网络配置规模需满足工程远期要求。

间隔层设备通过交换机与站控层以太网连接，其网络协议应成熟可靠，符合网络标准。

本工程的微机综合自动化系统采用分层分布式结构。其纵向分为两层：站控层和间隔层。站控层采用分布式结构，就地监控和远动接口相互独立。间隔层在横向按升压站一次设备配置。

10.2.2计算机监控系统硬件要求

本项目配置1套的计算机监控系统，该计算机监控系统集成储能监控系统及微电网监控系统，最后将数据上传至原110kV变电站监测平台上传信息实现集中监控。投标人需保证数据能无障碍接入110kV变电站监测平台。

计算机监控系统应该用标准的、网络的、分布功能和系统化的开放式的硬件结构。计算机的存储和处理能力应满足本变电站的要求。

所有部件均应采取紧锁措施，抗振性能好，并且更换拆卸方便。

I/O测控装置应是模块化的、标准化的、容易维护更换的、允许带电插拔的，任何一个模块故障检修时，应不影响其它模块的正常工作。所有I/O测控装置的部件在输入输出回路上都必须具有电气隔离措施。

在站控层计算机故障停运时，间隔层系统能安全运行。一个元件故障不引起误动作，一个单元故障不影响其它单元。

    - 10.2.3计算机监控系统软件要求

计算机监控系统应采用国际上流行的、先进的、标准版本的工业软件，必须为中文版，应为模块化结构、开放性好、可靠成熟、方便适用。用户能对软件系统进行安装和生成。

升压站计算机监控系统中各服务器、主机等所使用的操作系统，均必须为满足电网公司要求的国产安全操作系统，否则无条件更换。

1）应用软件

应用软件应满足本规范书中各项功能要求。模块化结构，具有良好的实时响应速度和可扩充性。具有出错检测能力。当某个应用软件出错时，除有错误信息提示外，不允许影响其它软件的正常运行。应用程序和数据在结构上应互相独立并满足于反措要求。

2）通信接口软件

计算机监控系统有较多的通信接口驱动软件，主要是：

·与微机保护装置的通信接口软件；

·与直流及UPS电源的通信接口软件；

·与储能监控系统的通信接口软件；

计算机监控系统与智能设备的通信规约应执行国标、行标及IEC标准。

投标人应完成各种通信规约的转换，使计算机监控系统实时正确地接收和发送数据。

3）核心防护软件

为保证主机/服务器重要的数据和文件不被更改、删除、非法拷贝；关键业务、进程不被非法停止，根据国家发改委令2014年第14号《电力监控系统安全防护规定》、国能安全[2015]36号《国家能源局关于印发电力监控系统安全防护总体方案等安全防护方案和评估规范的通知》及国能综安全（2016）92号的要求，生产控制大区主机操作系统应进行安全加固。加固方式包括：安全配置、安全补丁、采用专用软件强化操作系统访问控制能力、以及配置安全的应有程序。

本工程要求对全站服务器、工作站、网络边界等部署加固软件。

10.2.4计算机监控系统其他要求

#### 1、系统报警处理

监控系统应具有事故报警和预告分级报警功能。事故报警包括非正常操作引起的断路器跳闸和保护装置动作信号；预告报警包括一般设备变位、状态异常信息、模拟量或温度量越限等。

（1）事故报警

事故状态方式时，事故报警立即发出音响报警（报警音量可调），运行工作站的显示画面上用颜色改变并闪烁表示该设备变位，同时显示红色报警条文，报警条文可以选择随机打印或召唤打印。

事故报警通过手动或自动方式确认，每次确认一次报警，自动确认时间可调。

报警一旦确认，声音、闪光即停止。

第一次事故报警发生阶段，允许下一个报警信号进入，即第二次报警不应覆盖上一次的报警内容。报警装置可在任何时间进行手动试验，试验信息不予传送、记录。报警处理可以在主计算机上予以定义或退出。事故报警应有自动推画面功能。

（2）预告报警

预告报警发生时，除不向远方发送信息外，其处理方式与上述事故报警处理相同（音响和提示信息颜色应区别于事故报警）。部分预告信号应具有延时触发功能。

（3）对每一测量值（包括计算量值），可由用户序列设置四种规定的运行限值（低低限、低限、高限、高高限），分别可以定义作为预告报警和事故报警。

四个限值均设有越/复限死区，以避免实测值处于限值附近频繁报警。

#### 2、事件顺序记录及事故追忆

当内部元器件出现故障时，将故障时相关元器件的的状态进行记录，事件顺序记录功能应将事件过程中各设备动作顺序，带时标记录、存储、显示、打印，生成事件记录报告，供查询。系统保存1年的事件顺序记录条文。事件分辨率：测控装置≤1ms，站控层≤2ms。事件顺序记录应带时标及时送往调度主站。

事故追忆范围为事故前1min到事故后2min的所有相关模拟量值，采样周期与实时系统采样周期一致。系统可生成事故追忆表，以显示、打印方式输出。

#### 3、画面生成及显示

系统应具有电网拓扑识别功能，实现带电设备的颜色标识。所有静态和动态画面应存储在画面数据库内。应具有图元编辑图形制作功能，使用户能够在任一台主计算机或人机工作站上均能方便直观的完成实时画面的在线编辑、修改、定义、生成、删除、调用和实时数据库连接等功能，并且对画面的生成和修改应能够通过网络广播方式给其他工作站。在主控室运行工作站显示器上显示的各种信息应以报告、图形等形式提供给运行人员。

（1）输出方式及要求

a）电气主接线图中应包括电气量实时值，设备运行状态、潮流方向，断路器、隔离开关、接地开关位置，“就地/远方”转换开关位置等。

b）画面上显示的文字应为中文。

c）图形和曲线可储存及硬拷贝。

d）用户可生成、制作、修改图形。在一个工作站上制作的图形可送往其它工作站。

e）电压棒图及曲线的时标刻度、采样周期可由用户选择。

f）每幅图形均标注有日历时间。

4、在线计算及制表

（1）在线计算

a）系统应向操作人员提供方便的实时计算功能。

b）应具有加、减、乘、除、积分、求平均值、求最大最小值和逻辑判断，以及进行功率总加、电量分时累计等计算功能。

c）供计算的值可以是采集量、人工输入量或前次计算量，这些计算从数据库取变量数据，并把计算结果返送数据库。

d）计算结果应可以处理和显示，并可以对计算结果进行合理性检查。

e）应可以由用户用人机交互方式或编程方式定义一些特殊公式，并按用户要求的周期进行计算。

（2）报表

监控系统应能生成不同格式的生产运行报表。提供的报表包括并不限于：

a）实时值表。

b）正点值表。

c）开关站负荷运行日志表（值班表）。

d）电能量表。

e）向电调汇报表。

f）交接班记录。

g）事件顺序记录一览表。

h）报警记录一览表。

i）微机保护配置定值一览表。

j）主要设备参数表。

k）自诊断报告。

l）其他运行需要的报表

（3）输出方式及要求

a）实时及定时显示。

b）召唤及定时打印。

c）生产运行报表应能由用户编辑、修改、定义、增加和减少。

d）报表应使用汉字。

e）报表应按时间顺序存储，报表的保存量应满足运行要求。

此部分通讯、计量等需满足相关规范要求。

10.3站控层设备配置

10.3.1主机兼操作员站

用作站控层数据收集、处理、存储及网络管理的中心以及站内监控系统的主要人机界面，用于图形及报表显示、事件记录及报警状态显示和查询，设备状态和参数的查询，操作指导，操作控制命令的解释和下达等等。运行人员可通过运行工作站对厂区各一次及二次设备进行运行监测和操作控制。本次储能主机兼操作员站与微电网系统供用。

10.3.2时钟同步

本工程储能、柴发、微电网平台需统一明确时钟源，满足规范GB/T 26865.2-2011《电力系统实时动态监测系统 第2部分：数据传输协议》要求配置。本工程电气二次预制舱内配置双北斗时钟同步系统1套与110kV变电站内同步时钟对时屏进行统一对时，用于实现保护装置、微电网系统、储能系统、柴发、计算机监控系统等设备的时钟同步一致问题。微电网系统设备柜（暂定）设置于110kV变电站二次设备室，由110kV变电站的预留对时接口进行统一对时。

10.3.3电能质量在线监测装置

电能质量在线监测装置至少满足的技术要求：

监测设备根据安装地点和监测要求，应具备可选择的监测功能，包括电压偏差、频率偏差、三相电压幅值相位不平衡度、三相电流幅值相位不平衡度、负序电流、谐波、电压波动。

监测设备应具有记录存储功能，且监测设备的存储记录应至少保存15天。

监测设备应具有实时数据显示、权限管理、设置、对时、统计、自检等功能。

监测设备应具备标准通信接口，实现监测数据的实时传输或定时提取，并能对通信口进行灵活配置与实时监视。通信规约可参照变电站综合自动化设备的相关规定。

准确度要求

监测设备各相应指标的精度误差应满足下述要求：

电压偏差：            ≤0.5％；

频率偏差：            ≤0.01Hz；

三相电压不平衡度：    ≤0.2％；

三相电流不平衡度：    ≤1％；

闪变：                ≤5％；

电压波动：            ≤5％；

10.3.4智能设备接口装置

设备组屏（柜），为智能通信及规约转换装置，用于多种继电保护装置及其它智能设备与当地监控等通信。在间隔层，通过多种类型的标准通信接口与继电保护、直流屏、交流屏、UPS、电度表及电表处理器等装置进行通信，搜集各类保护及其他信息，再通过网络或串口，经规约转换后送往监控装置等。

10.4网络层设备配置

10.4.1工业以太网交换机

用于厂区保护和测控装置的通信。网络传输速率≥100Mbps，可构成工业级以太网，实现站级单元的信息共享以及站内设备的在线监测、数据处理以及站级联锁控制，设备组屏（柜）布置。

工业以太网交换机应满足以下要求：

端口：16/24个100MRJ-45端口+2个100FX多模光纤1300nm-ST接口

传输距离：至少2kM

支持VLAN、RSTP（快速生成树）、MSTP（多生成树）、广播风暴抑制、端口速率限制优先级队列

电源：DC220V/AC220V自适应

工作温度：-40ºC~+85ºC，自冷散热方式（无风扇）；

防护等级：IP40，封装至少为镀锌钢等金属结构

满足标准：IEEE1613Class2(电力)，IEC61850-3(电力)

安装方式：19"机架安装，后出线

10.4.2其他网络设备

包括光/电转换器，接口设备（如光纤接线盒）和网络连接线、电缆、光缆及网络安全设备等完成监控系统通信所需的全部接口设备及连接件。

10.5间隔层设备配置

10.5.1储能区主要元件

（1）PCS 保护：

PCS 具有直流输入过/欠压保护、极性反接保护、输出过压保护、过流和短路保护、接地保护(具有故障检测功能)、过载保护、过热保护、孤岛检测保护等功能。此部分保护由 PCS 设备实现。

（2）电池管理系统保护：

电池管理系统具备电池的过压保护、欠压保护、过流保护、短路保护、过温保护漏电保护等电气保护功能，并能发出告警信号或跳闸指令，实施就地故障隔离，同时上报保护信息

（3）同期并网

根据NB/T33015-2014，储能站应具有自动同期功能（由PCS系统实现），启动时与并网点的电压、频率和相位偏差应符合95JB/T3950的规定，且不应引起并网点的电能质量超出GB/T12326、GB/T12326、GB/T14549、GB/T15543对电压偏差、电压波动和闪变、谐波以及三相电压不平衡规定的范围。

10.5.2公用测控装置

1）装置应拥有断路器测控、地刀的控制及与用于温度、直流系统测量的常规变送器的接口。

2）每套装置至少应有以下功能：

至少100路自定义遥信开入，开关量输入为DC220V光电隔离输入；

一组电压、一组电流的模拟量输入，其基本计算量有电流、电压、电度计算、频率、功率及功率因数；

遥控输出至少可配置为16路遥控分合，遥控出口为空节点，遥控分合闸无公共点，出口动作保持时间可程序设定；

遥控事件记录及事件SOE；

支持电力行业标准DL/T1667-1999（IEC60870-5-103标准）的通讯规约，配有独立的以太网（100Mbps），超五类或光纤通讯接口；

对时功能：装置具有同步对时接口，同步对时方式采用RS485串行数据通信接口接收北斗发出的IRIG-B(DC)时码作为对时信号源，对时误差小于1ms逻辑闭锁功能，闭锁逻辑可编程。

10.5.3防孤岛保护装置

本项目10kV储能电站侧配置防孤岛保护装置，能够保护由PCS设备的防孤岛检测失效引起的隐患。防孤岛保护装置具备快速监测孤岛并且监测到孤岛后立即断开与电网连接的能力，孤岛方案与继电保护配置、安全自动装置、和低电压穿越等相配合，并在时间上互相匹配，以避免非同期合闸。

10.5.4频率电压紧急控制装置

配置频率电压紧急控制装置1套，根据频率、电压事故情况实现过频过压切机、压出力、解列等措施保证系统的安全。若出现紧急故障时，为了保持电力系统安全稳定运行和持续供电，在切除故障设备的同时，及时采取果断的控制措施切断电源、切除负荷及主动解列，使系统尽快恢复。频率电压异常紧急控制装置应具备滑差闭锁功能以及判断短路功能、包含过过压、低电压、过频率及低频等保护功能。

根据对安全自动装置的要求，需在储能电站并网点装设频率电压异常紧急控制装置，频率电压异常紧急控制装置应具备滑差闭锁功能以及判断短路功能。

表1  频率电压紧急控制装置标准技术参数表

| 序号 | 参数名称 | 单位 | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | *电流测量精度 | A | 0-3.5In，测量误差≤1%（相对误差）或0.02 In（绝对误差） |
| 2 | *电压测量精度 | V | 0-3.5In，测量误差≤1%（相对误差）或0.02 In（绝对误差） |
| 3 | *频率测量精度 | Hz | 0.01Hz |
| 4 | *整组动作时间 | ms | 不大于60ms |
| 5 | 交流电流回路过载能力 |  | 2 In，连续工作；10 In，10s； 40 In，1s |
| 6 | 交流电压回路过载能力 |  | 1.2Un，连续工作；1.4Un，10s |
| 7 | 交流电压回路功率损耗（每相） | VA | ≤1VA |
| 8 | 交流电流回路功率损耗（每相） | VA | ≤0.5VA(In=1A) ≤1VA（In=5A） |
| 9 | 装置直流消耗 | W | ≤50W(工作时) ≤80W（动作时） 当招标方提出特殊要求导致装置的接入量超过一定规模时，该指标可适当放宽。 |
| 10 | 跳闸触点容量 |  | 长期允许通过电流不小于5A； 触点断开容量为不小于50W |
| 11 | 其它触点容量 |  | 长期允许通过电流不小于2A； 触点断开容量为不小于30W |

10.5.5保护测控一体化装置

储能电站并网线路发生各种类型短路故障时，保护测控一体化装置能快速动作，瞬时跳开相应断路器，满足全线故障时快速可靠切除故障的要求。采用重合闸时，应具备检无压和检同期合闸功能。并网柜与并网点开关柜功能保持一直，相应的“四遥”功能必须接入机场电力智能监控系统，实现统一监控、原创操控及现场操作。

（1）要求如下：

1）微机综合继电保护器尚有故障录波、电能计量等功能，计量精度等级1级，配有光端口、以太网、RS485、RS232等通讯接口，支持DL/T 860、IEC 61850、DL/T 667（IEC60870-5-103）、DL/T 634.5104（IEC 60870-5-104）、Modbus RTU、TCP/IP、DNP3.0等标准通讯规约，符合GB/T 14285《继电保护和安全自动装置技术规程》。留可实现遥控、遥信、遥测联网功能，并按设计要求安装在开关柜内。能监测10kV高压配电柜进线、出线和母联的三相电流、三相电压、零序电压、零序电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能满足标书对综合继保装置的要求。

2）具有独立的操作回路，可进行断路器的正常遥控分、合；具有当地复归和远方复归功能；具有备自投和自动重合闸功能；具有液晶显示窗口，用以读取数据和测量值。操作界面应为中文或英文菜单。

3）10kV高压配电柜所有进线、出线和母联断路器的开关状态及故障报警具有断路器分合位置、断路器操作机构故障、接地故障信号、接地刀闸位置、断路器小车位置、隔离车位置、摇控就地操作方式、储能电机异常、弹簧储能状态、控制回路断线、变压器超温跳闸信号以及综合继电保护器的故障跳闸信号和内部故障信号等信号开入采集量不少于10个。

4）进线柜接地故障信号1对、手车位置信号（小车位置、隔离车位置）1对、接地刀闸分合闸状态信号1对、断路器状态信号1对、保护装置跳闸信号1对、断路器控制回路断线信号1对、断路器操作机构故障信号1对、继电保护动作信号和自动装置动作信号1对、高压断路器和低压断路器操作方式信号1对备用2对。

5）断路器三相电流、零序电流、母线电压、有功和无功功率、有功和无功电度。具备至少两个脉冲输入点，装置具备电度量计数功能。

6）具有故障记录功能，记录故障至少五次，故障录波时间总长不低于10秒；任意一段保护动作均应有详细的事件记录，通过串行口输出，并应有相应中央信号报警接点输出；具备至少两个备用遥控输出点。

（2）保护测控一体化装置。装置至少应有以下功能：

1）测控功能

遥测量：Iam、Icm、I0、UA、UB、UC、UAB、UBC、UCA、U0、F、P、Q、COSф共14个模拟量。通过积分计算得出有功电度、无功电度，所有这些量都在当地实时计算，实时累加。电流精度达到0.2级，其余精度达到0.5级；

遥信量：20路自定义遥信开入，并有事件顺序记录(SOE)。遥信分辨率小于1ms；

遥控量：一组断路器遥控分/合、闭锁；

站变I/O测控装置具有至少3路4~20mA模拟量输入；

配有断路器操作插件，具有逻辑跳闸电路、操作闭锁电路、电源和跳合闸回路监视以及相关测试部件等，应可适应各种断路器操作机构；

逻辑闭锁功能，闭锁逻辑可编程；

2）对时功能：装置具有同步对时接口，同步对时方式采用RS485串行数据通信接口接收北斗发出的IRIG-B(DC)时码作为对时信号源，对时误差小于1ms；

3）通信功能：具备强大的通信功能，配有独立的以太网（100Mbps），超五类线或光纤通讯接口，支持IEC60870-5-103规约；配有RS232和RS485接口，支持MODBUSRTU规约。

4）录波功能

装置应具有故障录波功能，能以COMTRADE数据格式输出上传监控主机。

记录故障前后线路电流、电压等模拟量，断路器位置、保护跳合闸命令等开关量。记录装置的操作事件、状态输入量变位事件、更改定值事件及装置告警事件等。

记录的录波报告为不小于10个，记录的事件不小于500条。记录的报告或事件可被PC机读取。

5）保护信息功能

装置描述的远方查看。

系统定值的远方查看。

保护定值和区号的远方查看、修改功能。

软压板状态的远方查看、投退、遥控功能。

装置保护开入状态的远方查看。

装置运行状态（包括保护动作元件的状态、运行告警和装置自检信息）的远方查看。

远方对装置信号复归。

故障录波上送功能。

6）保护配置

10kV线路的I/O测控装置应具有微机型I、II段复合电压方向过流保护、复合电压过流保护、零序电流保护功能，还应具备低频低压减载、故障录波、事故记录掉电不消失等功能；

10.5.6电能质量在线监测装置

接入厂内原有电能质量系统、本次新增储能柴发电能质量数据，实现对柴发和储能并网处实现1024点/周波的电能质量监测，结合并网点处、10kV总降的进线处的各类电能质量指标和异常事件进行实时监视、专业分析及故障告警，包括但不限于全面采集系统内及并网点处的谐波与间谐波、电压指标、三相不平衡等数据，并进行专业智能分析，提前定位异常事件，及时进行干预，定位异常分析原因。

1、使用环境条件

设备工作温度：－10℃～＋40℃。

湿度：

在24h内测得的相对湿度的平均值：≤95％；

在24h内测得的水蒸气压力的平均值：≤2.2kPa；

月相对湿度平均值：≤90％；

月水蒸气压力平均值：≤1.8kPa。

2、装置额定参数

额定工作交流电源：220V，允许偏差±20％，谐波电压总畸变率不大于8％。

额定工作直流电源：220V，允许变化范围±20％。

额定交流电压：57.7V/100V/220V，过载能力为额定电压的3倍，波峰系数不小于2。

额定交流电流：1A/5A，过载能力为1.2倍额定电流连续工作，波峰系数不小于3。

额定频率：50Hz，允许偏差－5％～＋5％。

3、装置功率消耗

通过TV二次回路供电的监测设备，电源消耗的有功功率不大于5W。交流电流回路功率消耗每相不大于0.5VA（IN=1A）或0.75VA（IN=5A），交流电压回路功率消耗（额定电压下）每相不大于0.75VA。

4、规范性引用文件

装置至少应满足最新版本的表1所列规定、规范和标准的要求，但不限于表1所列规范和标准。

表1  规范性引用文件

| 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GB/T 191 | 包装储运图示标志 |
| GB/T 2423.1 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温 |
| GB/T 2423.2 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温 |
| GB/T 2423.4 | 电工电子产品基本环境试验规程 试验Db：交变湿热试验方法 |
| GB/T 2423.5 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ea和导则：冲击 |
| GB/T 2423.10 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc和导则：振动 |
| GB/T 2829 | 周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验） |
| GB 4208 | 外壳防护等级（IP代码） |
| GB/T 12325 | 电能质量 供电电压偏差 |
| GB/T 12326 | 电能质量 电压波动和闪变 |
| GB/T 14549 | 电能质量 公用电网谐波 |
| GB/T 15543 | 电能质量 三相电压不平衡 |
| GB/T 15945 | 电能质量 电力系统频率偏差 |
| GB/T 18481 | 电能质量 暂时过电压和瞬态过电压 |
| GB/T 19862 | 电能质量监测设备通用要求 |
| GB 17625.1 | 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A） |
| GB/T 17626.2 | 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 |
| GB/T 17626.3 | 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 |
| GB/T 17626.4 | 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |
| GB/T 17626.5 | 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验 |
| GB/T 17626.11 | 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 |
| 国家电网设备〔2018〕979号 | 国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知) |
| 国家能源局 | 《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2023版）》 |

5、电能质量在线监测装置总的技术要求

（1）监测设备根据安装地点和监测要求，应具备可选择的监测功能，包括电压偏差、频率偏差、三相电压幅值相位不平衡度、三相电流幅值相位不平衡度、负序电流、谐波、电压波动。电气量监测：具备全电量监测，电压/电流精度±0.1%，有功、无功、功率因数精度±0.2%，频率精度±0.003Hz，三相电压不平衡度精度±0.1%，三相电流不平衡度精度±0.5%，谐波、间谐波等级A级，有功电能精度0.2S级，无功电能精度0.5S级。

（2）稳态监测：具备电压偏差、频率偏差、不平衡度、谐波（2～63次）、间谐波（0.5～62.5次）、电压波动和闪变数据监测，可实现基于国标GB/T 12325、GB/T 12326、GB/T 15543、GB/T 15945、GB/T 14549、GB/T 24337的电能质量标准评估。

（3）超高次谐波：支持2kHz～150kHz超高次谐波电压监测。

（4）暂态监测：电压暂升暂降中断、冲击电流捕捉功能，具备基于暂态的扰动源定位及SEMI F47容忍度分析，支持SEMI F47容忍度曲线分区联动告警功能。

（5）瞬态监测：20us瞬态过电压、电压/电流突变量监测及事件捕捉。

（6）监测预警：支持三相电流电压、零序电流电压、负序电流电压等参数周波级别的越限告警功能，可实现告警信号远传。

（7）扰动源定位：对供电电压异常扰动实现扰动源定位功能，记录扰动源相别，扰动幅值大小、持续时间，扰动源方向以及扰动判据的可信度信息。

（8）故障录波：波形记录采样率不小于1024点/周波，波形长度不小于400周波，存储条数不少于128条，波形文件采用标准COMTRADE格式。支持不同配电室多终端分布式同步录波，可以实现稳态、暂态、瞬态触发所有终端同步录波合并分析。

（9）通信功能：至少具备2路以太网、1路RS485，支持IEC-61850、GOOSE、Modbus TCP、Modbus RTU协议，支持多个TCP连接，可同时上传多个系统。

（10）准确度要求。

监测设备各相应指标的精度误差应满足下述要求：

电压偏差：≤0.5％；

频率偏差：≤0.01Hz；

三相电压不平衡度：≤0.2％；

三相电流不平衡度：≤1％；

闪变：≤5％；

电压波动：≤5％；

谐波：具体规定见表2。

表2  谐波监测准确度等级

| 等 级 | 被 测 量 | 条 件 | 允 许 误 差 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 电压 | Uh≥1％UN Uh＜1％UN | 5％Uh 0.05％UN |
|  | 电流 | Ih≥3％IN Ih＜3％IN | 5％Ih 0.15％IN |
| B | 电压 | Uh≥3％UN Uh＜3％UN | 5％Uh 0.15％UN |
|  | 电流 | Ih≥10％IN Ih＜10％IN | 5％Ih 0.5％IN |

注  表中UN为标称电压，IN为额定电流，Uh为谐波电压，Ih为谐波电流。

10.6防逆流方案

储能系统需要配置防逆流装置‌，为了防止多余的电能回流到电网中，维护电网系统的稳定性，避免因回流电能过多而导致的电网崩溃现象‌，设置防逆流装置，防止余电馈入电网。

10.7电能量计量系统

本工程电能量计费关口点设在储能电站的并网点。

储能电站接入系统计费关口点设置于储能计量柜，每个计量点配置1块0.2S级电度表。

电能表采用静止式多功能电能表，至少应具备双向有功和四象限无功计量功能、事件记录功能，配有标准通信接口，具备本地通信和通过电能信息采集终端远程通信的功能。

10.7.1系统组成

电能计量装置：电流互感器、电压互感器、数字式电能表

数据采集与传输系统：数据采集器、通信模块

远程监控中心：服务器、数据库、监控软件

10.7.2装置的额定值

（1）额定交流电压：220V。

（2）额定直流电压：220V。

（3）额定频率：50Hz。

（4）TA二次额定电流：5A。

（5）TV二次额定电压：100V(线电压)，100／√3(相电压)。

10.7.3装置的温度特性

屏（柜）为室内布置，当室内温度在5～+40℃，装置应能满足规范书所规定的精度；室内温度在-5～+45℃时，装置应能正常工作，不拒动不误动。

10.7.4耐受过电压的能力

装置应具有根据IEC标准所确定的耐受过电压的能力。

10.7.5元件的质量

应保证装置的元件和部件的质量。在正常运行期间，装置中任一元件损坏时，装置不应发生误动，并发出装置异常信号。装置系统内部的任何元件故障，均不应影响装置的正常运行。

10.7.6连续监视和自动检查功能

（1）装置应具有对主要回路进行监视的功能，回路不正常时，应能发出不正常信号。

（2）装置应具有在线自动检查功能，包括装置硬件损坏、功能失效和二次回路异常运行状态的自动检测。应提供试验按钮、试验投切开关或连接片，以便在试验期间不必拆除连接电缆。

（3）装置应具有通道监视功能，对流经各通道的数据进行监视。

10.7.7电量计量系统的功能

（1）能够完成电量的采集、传送、处理、存储、统计。

（2）能保证电量数据采集、存储的准确性、可靠性、完整性和唯一性，在任何情况下不丢失数据。

（3）具有良好的可编程性能及友好的中文化人机界面，用户可以对电能采集周期、数据召唤周期、存储周期、费率、计算结果等进行定义和编程。

（4）系统具备与上级调度中心计量系统对时功能。

10.7.8电量计量系统的技术要求

（1）有功电量计量符合IEC687标准。

（2）系统电量冻结周期1-60分钟可调。

（3）系统时间与标准时间的误差≤0.1秒。

（4）工作环境：

环境温度：-5-+40℃

环境湿度：最大90%（无露水）

（5）电量表技术要求

本储能电站的发电计量点设置在专用发电计量柜里，发电计量按单表配置。具备双向有功和四象限无功计量功能，表记精度为有功0.5S 级，无功2.0 级，计量点处计量专用电流互感器绕组精度不低于0.2S级，计量专用电压互感器绕组的精度不低于0.2级。

10.8交直流一体化电源系统

本期工程配置1套220V 65Ah直流系统、1套3kVA的UPS装置，与交流电源系统组一面屏布置于二次预制舱内，火灾报警控制器等负荷供电。

10.8.1直流系统

1、引用标准

表1中所列标准所包含的条文，通过在本规范的引用而构成本规范的基本条文。在本规范出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本规范的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

表1  技术规范引用标准

| 标准（文件）号 | 标准（文件）名称 |
| --- | --- |
| GB 4208 | 外壳防护等级（IP代码） |
| GB 7251.1 | 低压成套开关设备和控制设备 第1部分：型式试验和部分型式试验 成套设备 |
| GB 50054 | 低压配电设计规范 |
| GB/T 3859.1 | 半导体变流器 基本要求的规定 |
| GB/T 7261 | 继电器及继电器保护装置基本试验方法 |
| GB/T 17478 | 低压直流电源设备的性能特性 |
| GB/T 2900.11 | 蓄电池名词术语 |
| GB/T 17626.2 | 电磁兼容试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 |
| GB/T 17626.12 | 电磁兼容试验和测量技术 振荡波抗扰度试验 |
| GB/T 19638.2 | 固定型阀控密封式铅酸蓄电池 |
| DL/T 637 | 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 |
| DL/T 459 | 电力系统直流电源柜订货技术条件 |
| DL/T 781 | 电力用高频开关整流模块 |
| DL/T 5044 | 电力工程直流系统设计技术规程 |
| DL/T 724 | 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护规程 |
| DL/T 5136 | 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 |
| DL/T 5137 | 电测量及电能计量装置设计技术规程 |
| DL/T 1074 | 电力用直流和交流一体化不间断电源设备 |
| DL/T 857 | 发电厂、变电所蓄电池用整流逆变设备技术条件 |
| YD/T 731 | 通讯用高频开关整流器 |
| JB/T 8456 | 低压直流成套开关设备和控制设备 |
| 生产输电[2003]95号 | 国家电网公司电力生产设备评估管理办法 |
| 生产输电[2003]29号 | 国家电网公司关于加强电力生产技术监督工作意见 |
| 国家电网生[2004]641号 | 国家电网公司预防直流电源系统事故措施 |
| 国家电网设备〔2018〕979号 | 国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施（修订版）的通知) |
| 国家能源局 | 《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2023版）》 |

2、通用要求

（1）主要技术参数

交流输入额定电压：三相四线380V。

交流电源频率：50Hz。

直流输出额定电压： 220V（220V直流电源系统）。

稳流精度：≤±1%。

稳压精度：≤±0.5%。

纹波系数：≤0.5%。

效率：≥90%。

噪声：＜55dB（距离装置1m处）。

（2）主要技术性能

直流电源系统接线：单母线接线。

蓄电池组数：1组(组屏式安装)。

蓄电池型式：阀控式密封铅酸蓄电池。

蓄电池组容量：65Ah。

蓄电池个数：220V系统18只。

高频充电装置数量：见专用条款。

直流系统构成

直流系统包括交流配电单元、高频开关充电模块、集中监控器、直流馈线单元、蓄电池组及蓄电池监测、直流绝缘监测、蓄电池放电装置等单元组成。

具备C级防雷保护功能并带有遥信报警信号。

直流电源系统开关应选用优质高分断直流断路器，上下级断路器应满足选择性配合要求，各断路器应配备跳闸报警触点，一个站的直流断路器原则上应选用同一制造厂系列产品。

蓄电池组等重要位置的熔断器、开关应装有辅助触点，并引至端子排。

馈线开关带报警及辅助信号触点，有信号指示通断状态并配采集模块采集位置及跳闸信号，采集模块通过通信发信号到总监控单元。

直流主母线及接头，应能满足相关规范要求的通流能力，母线应有阻燃绝缘套管。

直流采用放射状结构供电，严禁环路。

设备应满足GB/T 17626关于电磁兼容、抗干扰的要求［具体项目为静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验、振荡波抗扰度试验等］。

直流电屏为双电源进线，分别来自两段母线。

直流馈电屏及直流分电屏上应装设绝缘检测装置。

充电柜（或主馈线柜）应装设专用的蓄电池放电试验回路。

直流电柜每面柜内最少安装12路的直流馈出开关，具体路数见专用条款，馈出端子正负之间应加不少于1只隔离端子。

汇流排和主电路导线相序和颜色应符合GBJ 149标准。

柜内元件的布置应便于安装和维护。

（3）220V高频开关电源模块

1）主要技术参数

交流输入额定电压：三相380V。

交流输入额定频率：50Hz。

直流额定输出电压：110V/220V。

额定输出电流：30A（220V直流电源系统）。

功率因数：≥0.90。

稳流精度：≤±1%。

稳压精度：≤±0.5%。

纹波系数：≤0.5%（采用峰—峰值计算）。

效率：≥90%。

软启动时间：2s～10s。

高频模块并联工作时输出电流不均衡度：＜±5%。

2）主要性能要求

应具有监控功能，且不依赖总监控单元独立工作，应具备人机对话功能。应支持与总监控单元通信，接收并执行监控装置的指令。

应具有短路保护功能，短路排除后自动恢复输出。

应具有以下保护报警功能：过温保护、过电压保护、过电流保护、欠电压报警、过电压报警、交流欠电压、交流过电压、缺相报警等。

整流模块支持带电热插拔。

冷却方式为自冷或智能风冷。

（4）蓄电池

1）主要技术参数

单体电池额定电压：12V。

单体电池浮充电电压：2.23V～2.27V。

单体电池均衡充电电压：2.30V～2.35V。

单体电池放电终止电压：≥1.85V。

2）主要性能要求

环境温度在10℃～＋45℃条件下，蓄电池性能指标应满足正常使用要求。

蓄电池在环境温度20℃～25℃条件下，浮充运行寿命应不低于10年。

蓄电池组按规定的试验方法，10h率容量应在第一次充放电循环时不低于0.95C10，五次循环应达到C10。

供方应提供蓄电池接线板及抗振型安装支架。

蓄电池间接线板、终端接头应选择导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施。蓄电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等材料应具有阻燃性。

蓄电池必须采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾溢出。

蓄电池极性正确，正负极性及端子应有明显标志。极板厚度应与使用寿命相适应。

同一组蓄电池中任意两个电池的开路电压差。

蓄电池使用期间安全阀应能自动开启闭合，闭阀压力应在1kPa～10kPa范围内，开阀压力应在10kPa～49kPa范围内。

两个蓄电池之间连接条的压降，3I10时不超过8mV。

电池组间互连接线应绝缘，终端电池应提供外接铜芯电缆至直流柜的接线板。

蓄电池以30I10的电流放电1min，极柱不应熔断，其外观不得出现异常。

蓄电池封置90天后，其荷电保持能力不低于85%。

蓄电池的密封反应效率不低于95%。

蓄电池需具有较强的耐过充能力。以0.3I10电流连续充电16h后，外观应无明显变形及渗液。蓄电池自放电率每月不大于4%。

蓄电池在30℃和65℃时封口剂应无裂纹和溢流。

制造厂提供的蓄电池内阻值，应与实际测试的蓄电池内阻值一致。

蓄电池组应考虑装设蓄电池管理单元的位置。

每节蓄电池应有编号。

（6）总监控单元

总监控单元是高频开关电源及其成套装置的监控、测量、信号和管理系统的核心部分。该单元能综合分析各种数据和信息，对整个系统实施控制和管理。每套充电装置必须配备一套总监控单元。

该单元应能适应直流电源系统各种运行方式，具备液晶汉显人机对话界面，应能与成套装置中各子系统通信，并可与站内监控系统通信，通信接口为RS485、RS232或以太网。

该单元应能显示充电装置输出电压、充电装置输出电流、母线电压、电池电压、电池电流、两路三相交流输入电压、各模块输出电压电流、各种报警信号、各种历史故障信息、单体电池电压、电池组温度等信息。

该单元应能对以下故障进行报警：交流输入过电压、欠电压、缺相，直流母线过电压、欠电压，电池电压欠电压，模块故障，电池单体过电压、欠电压等。该单元应有自身故障硬触点输出。

当系统在断电之后重新启动时，应按电池的放电容量或放电时间确定进行均充或浮充，均充结束后自动转入浮充状态，充电过程自动控制。

应有根据电池组温度对充电电压进行补偿的功能，补偿系数（5mV～3mV）/℃/只，基准补偿温度为25℃。

（7） 蓄电池管理单元

蓄电池管理单元应具备的主要功能：监测蓄电池单体电压，对蓄电池充、放电进行动态监测，并应具备对蓄电池组温度进行实时测量功能。本单元可独立设置，也可分别由总监控单元和检测模块来完成。蓄电池采样线要经过带熔丝端子连接到蓄电池管理单元。蓄电池电压采样精度应能精确到3位小数。

（8）直流电源系统绝缘检测装置

直流电源系统绝缘检测装置应具备的主要功能：在线监测直流电源系统对地绝缘状况（包括直流母线和各个馈线回路绝缘状况），并自动检出故障回路，能监测母线正对地、母线负对地电压，能检测出每个支路的正对地电阻和负对地电阻。

绝缘检测装置不宜对直流电源系统注入交流信号。

绝缘检测装置应与成套装置中的总监控单元或变电站监控系统通信。

被测母线及支路正极、负极对地绝缘电阻报警值可由检测装置设置，报警值宜设置为7k（110V系统）、25k（220V系统），母线对地电压检测误差不大于±2％，支路电阻检测误差不大于±10%。

（9） 仪表

直流电源系统应配置数字式母线电压、蓄电池电压、充电装置电流、蓄电池电流等表计，电压表精度0.2级，电流表精度0.5级。分电柜应配置直流电压表。

10.8.2 UPS系统

1、引用标准

表7所列标准所包含的条文，通过在本规范的引用而构成本规范的基本条文。在本规范出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本规范的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

表7  技术规范引用标准

| 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GB 50065 | 交流电气装置的接地设计规范 |
| GB 50171 | 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 |
| GB/T 191 | 包装储运图示标志 |
| GB/T 2423 | 电工电子产品环境试验 |
| GB/T 7260 | 不间断电源设备 |
| GB/T 3859.1 | 半导体整流器基本要求的规定 |
| GB/T 14715 | 信息技术设备用不间断电源通用技术条件 |
| DL/T 5103 | 35kV～110kV无人值班变电站设计规程 |
| DL/T 1074 | 电力用直流和交流一体化不间断电源设备 |
| 国调[2005]222 号 | 国家电网公司十八项电网重大反事故措施（试行） |

2、通用要求

1）UPS装置输入额定电压：

交流电压：单相220V/50Hz或三相380V/50Hz。

直流电压：220V（220V直流系统）。

2）UPS装置额定输出电压及频率：单相220V/50Hz。

3）UPS装置供电范围：计算机监控系统站控层设备、图像监视等。

4）UPS装置采用一路站用交流输入、一路直流输入，不自带蓄电池，直流输入采用站内直流电源系统。

5）UPS系统组成

UPS系统应由整流器，逆变器，静态旁路开关，手动维修旁路开关，馈线开关以及本系统所有设备间连接电缆等组成。

UPS装置应包括本机液晶监视器、本机诊断系统以及与变电所计算机监控系统的通信接口，调试、监视和维修专用通信口等。UPS柜应有交、直流输入空气开关，交流回路，直流回路，UPS馈线输出回路应配置空气开关，并配置标识牌。

单机采用工频UPS装置，输入及输出应有工频隔离变压器。UPS装置的所有部件的功率均应满足长期额定输出的要求。

6）UPS系统工作方式

变电站UPS系统正常工作方式：UPS系统由220V/380V交流电源经整流器、逆变器向负荷供电，当220V/380V交流电源失电或UPS整流器故障时，则由站用直流电源回路经逆变器向负荷供电。当逆变器故障或过负荷或无输出时，由静态开关（自动）切换到旁路供电。

7）与站内计算机监控系统的通信

UPS装置应具有与变电站监控系统通信接口，接口采用RS485串口或以太网口。卖方应免费提供详细的规约文本、规约的信息说明及数据类型，并配合监控厂家完成规约转换的工作。

3、技术性能和功能要求

1）技术性能要求

UPS装置电源输入：

交流输入电压：单相AC 220（1±10%）V或 三相AC 380（1±10%）V。

交流输入频率：50（1±5%）Hz。

直流输入（110V直流电源系统）：99V～143V。

直流输入（220V直流电源系统）：198V～286V。

直流母线反灌纹波电压系数：≤0.5%。

UPS系统输出：

UPS容量：3kVA

稳压精度：稳态，不大于±3%；动态过程中，负荷以0～100%变化，其偏差值小于±5%，恢复时间小于20ms。

输出电压调节范围：±3%。

效率：≥80％（交流输入逆变输出），≥85％（直流输入逆变输出）。

输出波形：正弦波。

输出频率精度：50（1±0.5%）Hz。

同步范围：50（1±2%）Hz。

同步速度：≤1Hz/s。

总谐波含量：≤3％。

负载功率因数范围：0.9（超前），0.7（滞后）。

单机无故障时间（MTBF）：＞50 000h。

交流供电与直流供电之间的切换时间：0ms。

过载能力：125％额定值时可维持10min，150％额定值时可维持1min。

功能要求：

UPS装置应具备防止过负荷及外部短路的保护。

UPS装置交流电源输入回路中应有涌流抑制措施。

UPS装置的所有部件的功率均应满足长期额定输出的要求。

UPS装置旁路电源需经隔离变压器进行隔离。

UPS装置面板上应设有各种运行和故障显示。内容至少包括：

1）运行时显示下列内容：

a）	交、直流回路输入电流、输入电压。

b）整流器输出电流、输出电压。

c）	逆变器输入电压。

d）逆变器输出电压、输出电流、输出频率。

e）	旁路交流电压。

f）	UPS输出电流有效值。

g）逆变器运行指示。

h）静态开关位置指示。

i）	旁路开关位置指示。

j）	负载百分比。

k）通信接口的工作状况。

2）面板报警显示内容：

a）	整流器输入电压低报警。

b）直流输入电压低报警。

c）	旁路交流电源电压低报警。

d）逆变器输入电压低/高报警。

e）	逆变器输出电压低/高报警。

f）	旁路位置报警。

g）逆变器故障报警。

h）UPS装置过载或出口短路关机信号。

要求状态信息、报警信息等能通过通信上传计算机监控系统，关键信号有硬触点上传。

4、整流器

整流器的容量应能满足逆变器长期满负荷供电的要求。

整流器的交流电源输入回路应设置空气断路器。

整流器应有涌流抑制功能。

整流器的容量应按带逆变器静态负荷来选择。

5、逆变器

逆变器的输入来自经过整流器整流后的直流电源和所用直流电源。旁路交流电源正常时，逆变器输出频率保持与旁路交流电源同步，若旁路交流电源的频率和电压偏差超过逆变器容差允许值时，同步回路应自动关断，逆变器则按其内部基准频率运行，直至旁路交流电源恢复至逆变器容差允许范围内时再与其保持同步。

额定功率因数下，负载在0～100%范围内按±20%增/减时，UPS稳态输出电压不应超过±3%。逆变器在功率因数0.7～0.9运行时，最大冲击负荷为额定值的1.5倍时，应能承受60s。

逆变器应具有过电流保护特性。UPS的过电流保护应能保证在负荷发生短路或电流超过允许的极限值时及时动作，使其免受浪涌电流的损伤。

7、静态开关

1）静态开关的切换时间特性：切换时间，≤4ms；切换方式，自动。

2）当UPS逆变器故障或输入交、直流电源失去时，能将负载无间断地切换至旁路交流电源。在旁路运行方式下，UPS装置应设计为易于维护和拆装，且对负载的供电不中断。

3）UPS过载时，静态开关应能按过载能力的规定自动将电源切换至由旁路交流电源供电。当负载由逆变器切换到旁路时，旁路电压必须正常；由旁路切换至逆变器时，不应有相位的突变。

4）任何条件导致UPS输出电压异常，如UPS故障、馈出支路短路等，若旁路电压正常，应立即切换到旁路供电。

8、手动旁路开关

1）“正常”位置时负荷应接至逆变器，“旁路”位置时负荷应接至交流电源。切换时负载供电不能中断。

2）手动旁路开关应能将负荷由逆变器输出切换至旁路交流电源供电，在旁路侧应加隔离变压器。当负荷由旁路交流供电时，应允许对整流器、逆变器和静态开关进行检修和维护。

10.8.3一体化电源监控

一体化电源监控装置是管理变电站交流系统、直流系统、UPS、通信电源、逆变电源等站内电源系统的综合监控，计算机监控和一体化电源监控通信实现对电站电源系统的三遥功能。

1、显示界面

（1）主界面

主界面以单线图的方式显示数字化管理系统所管理的电源系统的主接线图，正确反映各种电源装置之间的接线关系，图中的开关、智能单元等符号应符合GB/T 4728.7的规定，所有文字显示均应为中文。开关位置、各智能单元的状态及母线电压、电流应为实时信息。

（2）子界面

各种电源装置均有独立的子界面，以模拟图的方式显示较详细的电气主接线图，电气符号应符合GB/T 4728.7的规定，所有文字显示均应为中文。根据复杂程度的不同，子界面可以分成多级。界面中显示的信息均应是实时的。

（3）列表信息

对于信息量较大的电源系统，可采用模拟图与列表相结合的方式显示各种模拟量和状态量，所有文字显示均应为中文。画面响应时间如下：

1）画面调用响应时间不大于2s。

2）开关量信号输入至画面显示的响应时间不大于2s。

3）由串行通信输入的信号至画面显示的响应时间不大于3s。

（4）事件记录

站用交流电源：

1）交流输入故障记录，包括发生时间、持续时间，故障类型，如过电压、欠电压、缺相、三相不平衡和失电压等。

2）交流屏内备自投开关（如ATS）位置记录，包括备自投开关在各种位置的运行时间。

3）备自投开关投切记录，投切原因，如遥控投切、手动投切、交流故障投切等。

4）馈线开关脱扣记录。

直流电源：

1）直流屏包括DC 220V。

2）直流屏内交流备自投开关位置记录。

3）交流输入电压故障记录。

4）充电机输出开关位置、脱扣（或熔断器熔断）记录。

5）蓄电池进线开关位置、脱扣（或熔断器熔断）记录。

6）母线联络开关位置记录。

7）直流母线电压异常记录，记录母线电压异常的持续时间。

8）充电机浮充电压记录，稳态下每天记录一次交流输入电压（在允许波动范围内）最低和最高时，充电机在浮充状态下的输出电压，需同时记录温度补偿电压值。

9）电模块故障记录。

10）各充电模块输出电流记录，稳态下每天记录一次。

11）馈线开关脱扣记录。

12）馈线开关变位记录。

13）直流母线绝缘状况记录，记录每天的绝缘电阻最小值，以曲线形式表示。

14）直流母线绝缘状况实时记录，保留最近一周的实时曲线。

15）馈线支路绝缘故障记录。

16）各种智能电子设备故障记录。

（5）蓄电池：

1）蓄电池初次投运的完整记录，包括均充后的各单节电池电压的均衡度。

2）蓄电池浮充记录，记录连续浮充时间、浮充时的最大电流值每天记录一次。

3）蓄电池均衡充电记录，记录均充开始时间、均充持续时间、实际的均充电流值（稳流状态）和均充电压值（稳压状态下）。

4）蓄电池巡检装置运行状态记录。

（6）UPS：

1）UPS屏内交流输入备自投开关位置记录。

2）交流输入电压故障记录。

3）直流输入电压故障记录。

4）UPS输出开关位置、脱扣记录。

5）直流输入开关位置、脱扣记录。

6）母线联络开关位置记录。

7）母线自动切换装置动作记录。

8）母线电压异常记录。

9）馈线开关脱扣记录。

10） UPS运行模式记录，如旁路输出、交流输入逆变输出、直流输入逆变输出。

11） UPS故障记录，包含故障类型。

（7）报警处理

1）报警输出：

报警输出信息应直观、醒目，并伴以声、光效果，根据需要可配置空触点输出。

2）报警记录：

报警信息记录的显示格式应可选择，如按发生时间的顺序、按解除时间的顺序，每种报警信息均成对显示，即发生时间和解除时间。

（8）时钟同步

数字化管理系统采用准授时信号（IRIG-B码）进行时钟校正，同时应具备软件对时功能。数字化管理系统的主机还应具有向所管理的各电源装置转发北斗信号的功能。对时精度误差不大于10ms。

（9）自诊断与自恢复

自诊断：

数字化管理系统应具有在线诊断能力，对系统自身的软、硬件（包括各个通信接口）运行状况进行诊断。发现异常时，予以报警和记录。

自恢复：

对于一般性的软件异常，系统能自动恢复正常运行，并保持运行设定值不变。当运行设定值异常且不能自动恢复时，则以默认值运行，同时予以报警和记录。

10.8.4其他要求

柜内设备的安排及端子排的布置，应保证各套装置的独立性，在一套装置检修时不影响其他任何一套装置的正常运行。

10.9火灾自动报警系统

二次预制舱内单独设置火灾报警主机，火灾报警主机信号通过Modbus接入公用测控装置。

1、火灾报警控制器

本项目火灾报警控制器利用二总线制通讯技术，能与点式感烟探测器组成火灾报警控制系统，并具有如下功能：

1）分布智能技术。探测器及各种现场部件均采用分布智能技术，预设有特定的算法，可处理接收信息。每个探测器的参数可按照所在位置而设定，报警功能全面分散至探测器，准确地分辨真伪火情。

2）自适应编址。具有自适应编址能力，无需手动设置地址，从而没有混淆探测器的危险。

3）具有对火警回路总线自动巡检功能；

4）具有火警、故障两种报警功能，且火警优先；

5）当系统部件或系统故障时，能显示故障位置和类型，并发出声光报警；

6）当有火警时，报警器能发出声光报警信号、显示地址、类别和时间，记录报警时间、报警性质和火警部位；

7）键盘在线对系统进行配置，实现人机对话，便于工程的开通和值班人员的管理与操作。

8）自动隔离故障。每个现场部件中均设有短路隔离功能，且探测回路采用环形两总线，发生短路时，短路点被自动隔开，确保系统完全正常运行。

9）火警信息能作为历史信息长期掉电保存。

10）全中文显示及菜单操作。采用大屏幕液晶显示，实现用户文本和操作提示的的完全汉化。系统设置不同的操作级别，各级人员都有自己的操作范围。

11）当主电掉电时，备用电源自动投入运行；主电恢复正常后，优先恢复运行，同时备用电源自动充电。

12）控制器电源为AC220V±10%，50Hz。

13）至少具备标准串口RS-485三个，可以分别与变电所内监控系统和图像监视系统通信。

14）火灾报警系统应能提供系统异常，装置故障，火警等信号接点。

2、感烟探测器

1）密封防尘、防虫、抗压；

2）在10%—95%相对湿度下能正确工作。

3）安装地点：屋内。

10.10 监控系统与微网控制平台系统互联的技术要求

监控系统应具备与微网平台进行信息交互的功能，采用以太网通信、光纤环网、5GNR双冗余接口等接口和北斗短报文作为最后手段的应急控制指令通道，支持MODBUS-TCP、IEC61870-5等通信协议，向微网控制平台开放通信端口，将和储能运行监测信息、故障告警信号、开关柜信息实时上传至微网控制平台系统。通信失效后本地EMS能孤岛自治运行≥72小时。

监控系统应具备远程遥控开关分合闸的功能，接收并微网控制平台系统的控制指令。

#### 10.10.1通信要求

储能电站向微电网提供的信号至少应该包括：

1）遥测：

储能电池可充/可放电量、充电电量、放电电量、荷电状态、运行状态；

PCS直流电压电流、交流电压电流、功率因数、运行状态；

10kV线路的有功功率，无功功率、电流、上网电量；

10kV集电线路的有功功率，无功功率、电流；

10kV站用变的有功功率，无功功率、电流；

10kV母线电压、频率；

2）遥信：

全站事故总信号；

全站保护动作信号

全站断路器位置、信号

10kV 隔离手车、接地刀闸位置、信号

（3）遥控：

PCS开机、关机；

- 11. 视频监控系统技术要求

视频监控系统主要考虑对储能安装区域及微网项目主要设备、关键设备安装地点以及周围环境进行全天24小时的图像监视，以满足安全生产所需的监视设备关键部位的要求。

### 11.1实时视频监控对象

主要监视对象及范围如下，但不限于此：

1、实现对电化学储能安装区域场景情况的远程监视；

2、实现对储能舱、一二次预制舱等关键变配电设备外观的运行状态。

#### 11.2实时视频监控系统技术要求

视频监控系统技术要求如下，但不限于此：

1、支持远程云台镜头控制，可以控制摄像机的图像的拉近、拉远，方便用户查看细节信息；通过控制云台的上、下、左、右转动，实现用户对现场环境的全方位监控。

2、支持多个客户端同时监控一个监控点的图像。

3、视频监控主站具备调用项目摄像头图像的能力，支持同时查看多路视频信号，支持远程控制云台镜头。

5、视频监控主站应具有视频管理功能，支持监控视频解码上墙，支持画布设置与画面分割、拼接管理。

6、视频监控主站提供HDMI视频信号接口，能够在微网平台系统展示大屏上显示监控画面。

11.3实时视频监控功能

1、对监控范围内的设备实现实时视频监控。

2、在可设定的时间间隔内对站内摄像机进行视频巡检，参与巡检的对象可以任意设定，包括同一站端的不同摄像机、同一摄像机的不同预置位等，巡检间隔时间可设置。

3、具有视频自动跟踪、移动检测等功能。

11.4视频显示功能

1、实时图像监视，彩色图像以不少于4通道、每通道以每秒25帧的速率实时传送和播放。视频图像大小随意可调。

2、可在系统结构窗内方便地选择所需监控的摄像机。切换画面简便明了，对于带云台摄像机应可以通过预置位菜单，快速切换不同的预置位。

3、视频色彩、亮度、饱和度等可由用户设置调整。

4、可以单画面、4画面、9画面或16画面显示图像。

5、可自由切换视频画面。

6、可方便地设置屏幕背景颜色。

7、可方便设置轮巡显示，可以在同一监视器上对站内所选摄像机进行轮巡显示。用户可在系统弹出菜单内增减轮巡摄像机，改变停留时间，改变预置位等。

11.5图像储存回放功能

1、图像快照功能：以JPEG格式储存画面。

2、报警可联动录像，录像时间可调，带时标、地标。可存储静止画面和活动画面。

3、系统可连续录像，每路图像的存储时间应不小于720h。

4、存盘信息合理管理，可按时间、地点、报警性质查询回放。

5、具有可显示、存储、检索、回放所选摄像机实时图像及图像回放编辑功能。

6、硬盘空间管理功能，硬盘空间不足时报警。

7、可远程回放站端的任一摄像头的历史图像（时间可设）及报警录像；可远程控制站端的服务器实现手动录像、定时录像、报警触发录像，支持画面异动检测功能。

8、图像回放方式有逐帧、慢放、常速、快速放大/缩小等多种方式。能够将任意一幅回放图像存放成JPEG或BMP格式的图像，供数据交换使用。

9、每路录像支持按1080P格式回放。

12. 储能系统（含微网协控装置）技术要求

储能集中布置，分为两套2MW/4MWh储能系统接入储能一次预制舱，通过储能一次预制舱共计1回10kV线路接入B12动力用房10kV龙商线母线段，于并网状态时进行削峰填谷，离网状态时满足黑启动需求；

### 12.1 供货范围

供货范围为4MW/8MWh储能系统及其附属设备，主要包括2套2MW/4MWh（构网型）储能系统，10kV电压等级输出。含储能设备及10kV/0.69kV升压变、开关柜（供货范围到10kV开关柜高压侧出口），以及供货范围内所有设备元件的选择、设计、制造、提供图纸资料、试验（包括型式试验、出厂试验、协助交接试验）、供货、包装、发运、现场交货、现场指导安装、现场调试指导、参加试验运行和协助交接验收以及技术文件的编制和技术服务等工作，负责储能系统所有设备的试验与储能系统的调试、与项目其他各系统（包含一次、二次、通信、自动化等）的匹配。

### 12.2 执行标准

- 《电化学储能电站设计规范》GB 51048-2014

- 《电力系统电化学储能系统通用技术条件》GB/T 36558-2023

- 《电力储能用电池管理系统》GB/T 34131-2023

- 《电化学储能系统接入电网技术规定》GB/T 36547-2024

- 《电化学储能系统接入电网测试规范》GB/T 36548-2024

- 《电化学储能电站运行指标及评价》GB/T 36549-2018

- 《电化学储能系统储能变流器技术规范》GB/T 34120-2023

- 《电化学储能电站标识系统编码导则》DL/T 1816-2018

- 《电化学储能电站监控系统与电池管理系统通信协议》DL/T 1989-2019

- 《电化学储能电站功率变换系统技术规范》NB/T 42089-2016

- 《电化学储能电站监控系统技术规范》NB/T 42090-2016

- 《电化学储能电站用锂离子电池技术规范》NB/T 42091-2024

- 《电化学储能系统方舱设计规范》T/CEC 175-2018

- 《电池储能电站技术导则》QGDW 1769-2012

- 《电池储能电站设计技术规程》QGDW 11265-2014

- 《储能电站自动化系统接入配置技术规范》Q/GDW10 111-03-002-2018

- 《储能电站计算机监控系统技术规范》Q/GDW10 111-03-003-2018

- 《储能电站自动化监控信息传输技术规范》Q/GDW10 111-03-004-201

- 《大型电化学储能电站电池监控数据管理规范》T/CEC 176-2018

- 《电力储能用锂离子电池》GB/T 36276-2023

- 《预制舱式磷酸铁锂电池储能电站消防技术规范》T/CEC 373-2020

- 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版）

- 《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229-2019

- 《建筑照明设计标准》GB 50034-2024

- 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013

- 《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018

- 《地区电网调度自动化设计技术规程》DL/T 5002-2021

- 《电力系统调度自动化设计技术规程》DL/T 5003-2017

- 《电能量计量系统设计技术规程》DL/T 5202-2022

- 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005

- 《电化学储能电站安全规程》（GB∕T 42288-2022）

- 《储能系统安全测试》（IEC 62933-5-2）

- 《微电网离网运行标准》（IEEE 1547.4）

- 《分布式电源并网标准》（IEEE 1547）

### 12.3 总体目标

总体目标为储柴微互补运行，在外部电网消失的情况下，实现离网运行，保证重要负荷用电需求，微网控制储能平滑过渡至柴发启动；并通过设置峰谷出力计划曲线，峰电价或者尖峰时放电，谷电价时充电，获取峰谷电价差利润，提高微网的经济效益。具体目标及技术指标如下：

并网运行时需尽量降低峰段或尖峰段用电负荷，设置峰谷充放电策略、控制储能运行区间、调控部分负荷功率等方式；

离网运行时，要求柴发作为主电源，储能作为备用电源，允许调控分布式电源及部分负荷以维持系统电压、频率稳定；

计划性并网转离网要求无缝切换，非计划性并网转离网可短时停电后进行系统黑启动离网运行，系统需具备黑启动功能，系统全黑时，UPS足以满足控制系统长时间供电，黑启动在10s以内完成。

    - 12.4 一般要求

1）储能系统应具备削峰填谷、系统调频、无功支撑、电能质量治理、新能源功率平滑输出、为系统提供调峰服务、黑启动、需求响应支撑等功能；

2）储能系统设备采用集装箱一体化设计，将储能电池簇、电池控制柜、储能变流器、配电柜等设备安装在集装箱内，集装箱系统拥有独立的自供电系统、温度控制系统、火灾报警系统、门控照明、安全逃生系统、应急系统、消防系统等自动控制和安全保障系统；

3）要求储能设备采用模块化设计，储能电池单体-电池模组-电池簇-电池储能系统模块化层级，层次分明、结构清晰、功能完善，应包含完善的电池机架、电池管理系统（BMS）、照明系统、火灾探测及自动灭火系统、安防系统、应急系统、防浪涌装置、接地保护装置、接地故障探测装置等；

4）要求储能设备具有能量管理系统（EMS），实现监视、测量、控制，具备遥测、遥信、遥调、遥控等远动功能；

5）储能系统应具备完善的保护功能，包括但不限于电池本体保护、电池过流过压保护、并网保护、防爆设计。电池集装箱内部应集成必要的火灾探测报警系统和灭火系统，在应用投标人提供的储能软硬件系统情况下，不应起火、爆炸；

6）储能设备需配置必要设备，保证电池储能设备可以安全串并联运行；

7）储能系统的运行要求：储能系统自身运行控制系统应提供完善的内部监测、控制、故障保护与切除、事件记录功能，包括但不限于投切控制、运行模式控制、设备状态、运行温度、环境控制和监测等功能。储能系统内应配置相应的交直流UPS设备，保证控制系统、信号系统、消防系统在断电情况下能够正常工作；

8）全套储能系统质保期为2年，在质保期内，投标人产品系统及各部件除非因证明由招标人不当使用或其他不可抗力而未能达到合同规定的各项指标时，投标人应无偿地为招标人修理或更换零部件，直至改进设备结构并无偿供货。质保期内，如储能系统发现部件缺陷、损坏情况，在证实设备维护和运行都符合要求时，投标人应尽快免费更换；

9）投标人应提供如下相关资料：

1.	可选的充放电方式；

2.	循环次数与充放电深度关系曲线（电池单体/模块曲线）；

3.	循环次数与充放电倍率的关系曲线（电池单体/模块曲线）；

4.	电池容量与温度关系曲线（电池单体/模块曲线）；

5.	电池充放电倍率与容量关系曲线（电池单体/模块曲线）；

6.	年度电池容量衰减的保证值（单元及系统的保证值）；

7.	电池充电特性曲线（电池单体/模块曲线）；

8.	电池放电特性曲线（电池单体/模块曲线）；

9.	电池耐过充、过放能力说明（电池单体/模块曲线）；

10.电池长期正常运行后的端电压偏差范围（电池单体/模块曲线）；

11.提供整套储能系统电芯内阻正态分布图；

12.电池的荷电状态（SOC）、电池健康度（SOH）的计算方法；

13.电池储能系统的电池巡检和保护功能；

14.电池单体、电池模组和电池簇按国标GB/T 36276-2023规范要求通过资质检测认证机构的检测认证报告（CNAS资质，包括安全、性能、循环寿命测试）;

15. 电芯获得安全检测GB/T 44240-2024《电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求》认证证书，并提供具有CNAS标识的检测报告；

16. 电池模块提供IP67防护等级报告（CNAS资质）；

17. 电池舱系统有通过-30℃及以下低温环境测试和55℃及以上高温环境测试，并提供测试报告；

18. 电池舱系统层级冷凝水测试报告；

19. 电池模块级震动报告；

20. 电池舱级防震仿真报告（运输、吊装、地震等报告）；

21. PCS按相关规程规范和要求通过资质检测认证机构的检测认证报告;

22. PCS需提供高电压穿越报告、低电压穿越报告及型式试验报告。

23. 本储能电站交流侧（10kV出线侧）效率不得低于85%，投标人应提供电池配置容量计算过程；

24.投标人应提供《电芯及PCS设备型式试验报告》。

    - 12.5 2MW/4MWh储能设备

（1）储能电池组（含BMS）技术要求

本项目采用1500V直流储能系统方案，储能系统设备采用预制舱一体化设计，系统拥有独立的自供电系统、温度控制系统、火灾报警系统、照明系统、应急系统、消防系统等自动控制和安全保障系统；

要求储能电池系统设备采用液冷系统设计，尺寸按20尺集装箱设计便于运输，重量不超过40吨。储能电池单体-电池模组-电池机架-电池系统模块化层级，层次分明、结构清晰、功能完善，应包含完善的电池机架、电池管理系统（BMS）、高压箱、液冷冷却系统、照明系统、消防系统（含PACK级气体消防，PACK需内置不低于50%温度检测点，舱级火灾探测及自动灭火系统）、应急装置等。

储能系统应具备完善的保护功能，包括但不限于电池本体保护、电池过流过压保护、并网保护、防爆设计。电池集装箱内部应集成必要的火灾探测报警系统和气体灭火系统，火灾探测报警系统应能够及时探测到集装箱内异常情况并自动和手动的启动气体灭火。火灾探测报警系统应能够独立于原建筑火灾报警系统工作，并可通过干接点信号将报警信息接入原建筑火灾探测报警系统。在应用投标人提供的储能软硬件系统情况下，储能系统发生异常不应起火、爆炸。投标方自身产品和采用的电芯品牌五年内未发生过安全事故。

储能设备需配置必要设备，保证电池储能设备可以安全串并联运行。本次投标的电芯、BMS和电池预制舱应为同一厂家，并提供型式试验报告作为证明材料，其中电池预制舱可提供供货业绩证明材料和电池簇的型式试验报告。

储能系统的运行要求：储能系统自身运行控制系统应提供完善的内部监测、控制、故障保护与切除、事件记录功能，包括但不限于投切控制、运行模式控制、设备状态、运行温度、环境控制和监测等功能。储能系统内应配置相应的交直流UPS设备，保证控制系统、信号系统、消防系统在断电情况下能够正常工作。

电池模块和电池簇内，电气间隙和爬电距离、绝缘电阻、介质强度应满足NB∕T 42091《电化学储能电站用锂离子电池技术规范》。

为避免因单体电池或电池模块电池特性或运行条件差异较大而引起整组电池性能和寿命下降，投标人设备应具备保证电池各项指标的均衡性的解决措施，并提供令招标人及技术专家组满意的监测体系。

根据工程需要可以召开设计联络会或以其它形式解决设计制造中的问题。文件交接要有记录，设计联络会议应有纪要。未尽事宜，双方协商处理，可以以其它形式补充。以后协调所形成的文件与规范书具有同等效力。

1）电池组技术要求

本项目只接受国家标准或企业标准中的A品储能电池，不接受其它类型、品级和梯次电池，也不接受长时间库存电池，具体参数要求如表所示：

电池应选用磷酸铁锂电池，额定电压3.2V，电压范围2.5V-3.65V，适用于电网储能应用要求，标称容量为314Ah。

要求连续储能时长不少于2小时、充放电次数在90%DOD及80%EOL时不少于8000次。厂家应根据自身设备的特性制定科学有效的措施，提供的产品在运行5年后电池储能系统总容量不低于初始容量的80%。

电池外壳结构必须充分牢靠，确保电池单体在长时间使用（不低于10年），电池不会出现漏液、变形或融化等安全隐患。

单体电池设计必须具有防爆功能，确保电池在极端状态下，不会出现爆炸危险。

电池簇和电池模组内，电气间隙和爬电距离、绝缘电阻、介质强度应满足NB∕T 42091《电化学储能电站用锂离子电池技术规范》。

电池的正、负极端子有明显标志，便于连接、巡视和检修；电池内部结构应符合相关标准的设计和工艺要求；

电池模组必须标明制造厂名及商标、型号及规格、极性符号、生产日期。

电池壳体、外盖不得有变形、裂纹及污迹，标识清晰；

电池组应具备完整安装连接材料，并完成电池输出端的接线；

设备应为柜式或舱式结构。为保证美观，每面柜体尺寸高度、色调应统一，整体协调。

电池老化与退役机制

根据规范GB/T43540一2023《电力储能用锂离子电池退役技术要求》的回收流程及环保责任主体由投标方负责。

2） BMS技术要求

电池管理系统应具有高精度的电池电压、电流、温度采集的功能，并能够根据实际运行情况提供数字量、开关量等输出，电池管理系统依靠算法保证电池模组内单体电池间电量的一致性，同时对电池的剩余电量（SOC）、能量状态（SOE）、健康状态（SOH）等进行准确估算。

电池管理系统与储能变流器能够双向交换数据，进行监测和控制。电池管理系统给监控系统提供实时电池储能系统状态监控、数据存储、策略分析的依据；电池管理系统实时将报警信息传送给变流器，为后者提供充放电依据。电池管理系统至少应具备以下功能：

1）电池管理系统应能够检测电池热和电相关的数据，实时测量电池簇电压，充放电电流、温度和单体电池端电压等参数。供货厂家应确保电池安全、可靠、稳定运行，保证电池使用寿命要求和满足对单体电池、电池模组和电池簇的运行优化控制的要求来确定电池管理系统的具体测量量及测量量采样周期、采样精度等。

2）电池管理系统应能对电池的荷电状态（SOC）、能量状态（SOE）、电池健康度（SOH）进行估算，并进行自动校准。能够计算、实时就地显示并上报循环次数（指累计到90%DOD满充满放的循环次数）、DOD、SOC、SOE、SOH。

3）电池管理系统根据电池的荷电状态控制规划对电池的充放电控制，如电池电压超标或过电流，系统需立即停止电池工作。

4）电池管理系统应能对电池进行故障诊断，并可以根据具体故障内容进行相应的故障处理，应具备但不限于以下的保护功能：过充保护、过放保护、短路保护、反接保护、过载保护、温度保护。在电池储能系统运行时，如果电池的电压、电流、温度等模拟量出现超过安全保护门限的情况时，电池管理系统应能够实现就地故障隔离，将问题电池簇退出运行，同时上报故障信息并实时告警。

5）电池管理系统应实时采集单体电池的温度，采取散热措施防止电池温度过高。热管理功能对电池组的运行温度进行严格监控，如果温度高于或低于保护值将输出热管理启动信号，系统可配备风机或保温储热装置来调整温度；若温度达到设定的危险值，电池管理系统自动与系统保护机制联动，及时切断电池回路，保证系统安全。

6）电池管理系统应具备与变流器和能量管理控制系统进行信息交互的功能，需提供RS485、CAN和以太网通信接口。

7）电池管理系统应具有均衡管理功能，能平衡电池模组、簇间的不一致差异，均衡方式请说明。

8）电池管理系统需实现对储能集装箱的全面控制与保护并实现与PCS、能量管理系统的通信。

9）电池管理系统运行各项参数应能通过本地和远程两种方式在电池管理系统平台进行修改，并有通过密码进行权限认证功能。

10）电池管理系统应能够在本地对电池储能系统的各项运行状态进行显示，如系统状态，模拟量信息，报警和保护信息等。

11）电池管理系统应能够在本地对电池储能系统的各项事件及历史数据进行存储，根据GB/T 34131-2023要求， BMS应具备足够的容量本地存储120天的信息。

12）电池在充放电过程中外部遇明火、撞击、雷电、短路、过充过放等各种意外因素，不应发生爆炸；

（2）储能变流器技术要求

储能变流器是储能系统中的核心设备，必须采用高品质性能良好的成熟产品。

1）储能变流器通信接口宜具有RS485通讯、CAN通讯或者以太网通讯接口。

2）储能变流器可以兼容各大生产厂家多种不同规格和型号的蓄电池。

3）储能变流器正常使用的电气条件

储能变流器在下列电网条件下，应能以正常方式运行：

a）公用电网谐波电压不超过GB/T 14549中规定的限值；

b）储能变流器输出端三相电压不平衡度不超过GB/T 15543规定的限值；

c）电网频率偏差不超过GB/T 15945规定的限值的规定；

d）电网电压偏差在-10%～+10%；

e）总电流波形畸变率<3%；

f）长时110%过载；

4）当储能变流器与BMS及监控系统的网络通信中断时，储能变流器宜有足够的措施保证设备自身的安全，并维持一段时间正常运行。

5）储能变流器必须具有P/Q和V/F两种工作模式，处于P/Q工作模式时，能根据电网调度部门指令控制有功功率及无功功率输出，具备四象限满容量运行的能力。

6）储能变流器除并网运行模式外，还应具有离网运行模式，即按照设定的条件脱离主网。具备离网时的黑启动功能，能够为重要负荷短时供电。电网恢复供电时，具备平滑切换并网模式运行，整个过程负荷不受影响。

7）有功功率控制功能

a) 当有功功率指令为定值时，储能变流器应能输出恒定的功率值，正常运行条件下，有功功率不随频率、电压的变化而变化，功率控制精度满足GB/T34120 标准中 5.4.7 的基本要求。

b) 储能变流器应跟随监控系统指令控制其有功功率输出，待机状态下，从接收到功率调度指令到响应功率输出的时间不大于 100ms，功率输出不超过 储能变流器 最大允许功率。

8）电压/无功调节功能

a) 当无功功率为定值时，储能变流器应能输出恒定功率值，无功功率不随频率、电压的变化而变化。

b) 储能变流器应跟随储能电站监控系统控制指令等信号实时跟踪调节无功输出。

c) 动态无功支撑能力应满足 GB/T 34120 标准中 5.4.12.2 的基本要求。

9）储能变流器恒流充电时，稳流精度≤1%（在20%~100%输出额定电流时），电流纹波≤1%。

10）储能变流器交流侧电压不平衡度不超过GB/T 15543-2008《电能质量三相电压不平衡》规定的限值，公共连接点的负序电压不平衡度应不超过2%，短时不得超过4%；其中由变流器引起的负序电压不平衡度应不超过1.3%，短时不超过2.6%。

11）储能变流器具备一定的耐受电压、系统频率异常的能力，满足国标GBT34133-2017要求。

12）储能变流器保护功能

储能变流器须具有直流过电压保护、过流保护、输入反接保护、短路保护、接地保护（具有故障检测功能）、欠压/过压保护、过载保护、过热保护、过/欠频保护、三相不平衡保护及报警、相位保护功能。在并网运行时宜设置Ⅰ段式电网过压定时限保护和Ⅱ段式电网欠压定时限保护。变流器在离网运行时宜设置Ⅱ段式负载欠压定时限保护。

13）储能变流器具有故障记录功能，每份记录的信息包括故障器件所有重要的模拟量和开关量，以便进行事故分析。

14）储能变流器并网运行时，直流电流分量不超过其输出电流额定值的0.5%。

15）储能变流器要求能够自动化运行，运行状态可视化程度高。

16）储能变流器具有直流输入手动或电动分断开关，交流电网手动或电动分断开关，紧急停机操作开关。

17）储能变流器使用寿命：20年安全可靠运行。

18）控制系统要求

a）通信

储能变流器（PCS）主要与能量管理系统（EMS）、监控系统进行信息交换，每台PCS系统或模块应预留CAN、RS485和以太网的独立物理通信接口，并可支持物理通信接口扩展，支持多种协议进行实时通信。PCS应通过上述通信协议提供自身运行和故障信息，运行和故障信息应清晰、明确（准确）。PCS应能够接收BMS的充放电需求（电压、电流、功率等）并据此调整其自身工作状态。

b）可编程接口

PCS预留可编程接口，可满足设备后续EMS升级要求。

c）PCS的同步

PCS能够与储能能量管理系统进行对时。

19)PCS 直流侧用作系统级保护，预期短路电流超过 200 - 250kA。此处采用直流框架隔离开关，绝缘电压 1600V DC，耐受冲击电压 12kV，短时耐受能力：Icw=100kA/1s，150kA/0.2s，使用环境温度 - 40℃ - 70℃，机械寿命 10000 次，电气寿命 500 次，使用类别DC21A/22A/DC23A。

交流侧采用交流框架断路器，额定工作电压 690V，额定电流 3200-6300A，短时耐受电流 Icw = 85kA/1s，用于控制电路通断和保护设备安全。

20)电压穿越

（1）低电压穿越

电力系统发生故障时，若并网点考核电压全部在储能变流器低电压穿越要求的电压轮廓线及以上的区域内时，如下图所示，储能变流器应保证不脱网连续运行；否则，允许储能变流器切出。储能变流器低电压穿越具体要求如下：

a) 储能变流器并网点电压跌至 0 时，储能变流器能够保证不脱网连续运行 0.15s；

b) 储能变流器并网点电压跌至曲线1以下时，储能变流器可以从电网切出；

c) 对电力系统故障期间没有切出的储能变流器，其有功功率在故障消除后应能快速恢复，自故障清除时刻开始，以至少 30%额定功率／秒的功率变化率恢复至故障前的值。

注1：对于三相短路故障和两相短路故障，考核电压为并网点线电压；对于单相接地短路故障，考核电压为并网点相电压。

注2：对于并入10（6）kV以下电压等级电网的储能变流器，具备故障脱离功能即可。

（2）高电压穿越

当储能系统通过10（6）kV及以上电压等级接入公共电网的储能的储能系统应具备下图所示的高电压穿越能力，交流侧电压在下图曲线2轮廓线及以下区域时，储能系统应不拖网连续运行，交流侧电压在下图取现2轮廓线以上区域时允许储能单元与电网断开连接。

21)运行适应性

（1）频率适应性

PCS具备一定的耐受系统频率异常的能力，应能满足GB/T 34120标准中8.1.9.2频率适应性的基本要求。按照下表要求运行。

表12-1 频率响应时间要求

| 频率范围 | 要求 |
| --- | --- |
| 低于46.5Hz | 1）储能变流器不应处于充电状态。 2）储能变流器应根据允许运行的最低频率或电网调度机构的要求确定是否与电网脱离。 |
| 46.5Hz~48.5Hz | 1）处于充电状态的储能变流器应在0.2s内转为放电状态，对于不具备放电条件或其他特殊情况，应在0.2s内与电网脱离。 2）处于放电状态的储能变流器应能连续运行。 |
| 48.5Hz~50.5Hz | 正常充电或放电运行 |
| 50.5Hz~51.5Hz | 1）处于放电状态的储能变流器应在0.2s内转为充电状态，对于不具备充电条件或其他特殊情况，应在0.2s内与电网脱离。 2）处于充电状态的储能变流器应能连续运行。 |
| 高于51.5Hz | 1）储能变流器不应处于放电状态。 2）储能变流器应根据允许运行的最高频率确定是否与电网脱离。 |

储能变流器在正常运行频率范围内,在500ms的时间窗口内频率变化率不大于2Hz/s时应不脱网连续运行。

（2）电压适应性

储能变流器电压适应性应满足下表要求：

表12-2 电压适应性

| 交流端口电压(U) | 运行要求 |
| --- | --- |
| U<90%UN | 满足低电压穿越要求 |
| 90%UN≤U≤110%UN | 正常运行 |
| 110%UN<U | 满足高电压穿越要求 |
| 注：UN为储能变流器的交流端口额定电压。 |  |

表14-3 PCS主要技术参数表

| 序号 | 项目 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 交流接入方式 | 三相三线制 |  |
|  | 额定功率 | 具体方案厂家自行配置 |  |
|  | 最大输出功率 |  |  |
|  | 无功范围 |  |  |
|  | 过载能力 | 1.1倍：10min 1.2倍：不少于1min |  |
|  | 额定电压 | 须适应电网电压±10%的波动 |  |
|  | 额定电流 |  |  |
|  | 额定电网频率 | 50Hz |  |
|  | 总谐波畸变率 | ＜3%（额定电流） |  |
|  | 功率因数 | -1~1 |  |
|  | 隔离方式 | 无变压器 |  |
|  | 无功功率响应时间 | ≤100ms |  |
|  | 功率控制偏差 | 功率大于额定功率20%时，功率控制偏差不超过1%。 |  |
|  | 直流分量 | 0.5%（额定电流） |  |
|  | 最大直流功率 |  |  |
|  | 最大直流电流 |  |  |
|  | 直流电压工作范围 | 1000V-1500V |  |
|  | 电流纹波 | 储能变流器工作在恒功率充放电模式下时,直流端口的交流电流纹波有效值应不大于3%最大直流电流 |  |
|  | 电压纹波 | 储能变流器工作在恒功率充放电模式下时,直流端口的交流电压纹波有效值应不大于2%最大直流电压。 |  |
|  | 低电压穿越 | 提供第三方测试报告 |  |
|  | 高电压穿越 | 提供第三方测试报告 |  |
|  | 防孤岛保护 | 有 |  |
|  | 交流过流/短路保护 | 有 |  |
|  | 频率异常保护 | 有 |  |
|  | 交流过压/欠压保护 | 有 |  |
|  | 交流过频/欠频保护 | 有 |  |
|  | 交流进线相序错误保护 | 有 |  |
|  | 直流过流/短路保护 | 有 |  |
|  | 直流过压/欠压保护 | 有 |  |
|  | 直流极性反接保护 | 有 |  |
|  | 过温保护 | 有 |  |
|  | 功率模块（IGBT）保护 | 有 |  |
|  | 通讯故障保护 | 有 |  |
|  | 冷却系统故障保护 | 有 |  |
|  | 电流直流分量超标保护 | 有 |  |
|  | 直流谐波超标保护 | 有 |  |
|  | 电网电压不平衡度保护 | 有 |  |
|  | 故障录波 |  |  |
|  | 最大转换效率 |  |  |
|  | 功率响应速度 | 热备用状态下，从接收到功率调度指令＜100ms |  |
|  | 充放电转换时间 | 从90%额定功率充电到90%额定功率放电，相互转换时间＜100ms |  |
|  | 尺寸（宽*高*深） |  |  |
|  | 重量 |  |  |
|  | 外壳防护等级 |  |  |
|  | 噪声 | ≤80dB@1m |  |
|  | 冷却方式 |  |  |
|  | 通信接口 | LAN/CAN/RS485 |  |
|  | 通信规约 | Modbus,IEC61850等 |  |
|  | 接线方式 | 下进下出 |  |

（3）储能舱（柜）体结构及设计要求

1）储能电池采用预制舱或柜式安装，在保证设备正常运行条件下投标人应提出舱体或柜体内部设备布置图。

2）储能舱（柜）将电池储能系统各设备有机的集成到一个标准的单元中，包括电池组、BMS、汇流柜、PCS等，同时，该标准单元可以拥有自己独立的配电系统、环控系统、消防设备、门限开关、照明等自动控制和安全保障系统。

3）舱（柜）内采用恒温恒湿设计，内置工业空调制冷制热系统，使得集装箱内环境温度宜恒定在23±5℃（确保处于最佳工作状态）；湿度控制在 5% RH 至 60% RH 之间。

4）方舱内部需要提供足够的照明，以便于运维人员进行巡检、操作和维护；通常要求工作面（如主要通道、设备操作面、仪表盘）的照度达到 50 lux 至 100 lux 以上。照明灯具应选择防爆型或适用于存在电气设备环境的安全型灯具（IP等级足够高，如 IP65），布局合理，避免眩光。

5）集装箱内辅助供电回路接入要求：储能系统内辅助供电，包括消防系统、温控系统、照明系统等，其中，消防、监控等重要负荷采用双电源供电，供电方案由投标人提供具体方案。投标人根据自身方案和设备特点确定储能系统辅助供电容量大小及配电设计方案。

（4）控制系统技术要求

EMS应具备与微网平台进行信息交互的功能，采用以太网通信接口，支持MODBUS-TCP、IEC61870-5通信协议，向微网平台开放通信端口，将全线储能的运行监测信息和故障告警信号实时上传至微网平台，包括但不限于充放电功率、荷电状态（SOC）、能量状态（SOE）、电池健康度（SOH）、循环次数、放电深度（DOD）、运行告警状态、保护动作过程。

EMS应具备根据微网平台的指令设定储能变流器的控制模式和控制参数的功能。构网型储能应支持P/Q模式和V/f模式。

EMS应具备将储能充电量、放电量实时上传至微网平台的功能，数据刷新间隔不高于15分钟，电量计量精度不低于0.2S级。

1）系统应配备能量管理系统EMS，统一协调控制储能系统中的各个设备，同时管理统计储能系统充放电电量与储能系统各组成设备，对其进行调节控制和相关运行参数的采集。同时，EMS应可支持调度，包括但不限于根据调度指令提供有功、无功支撑。

2）储能系统EMS应具有实时数据采集与监视(SCADA)、自动充放电控制与计划、系统保护等功能的集中管理系统。

3）储能系统EMS应提供友好的就地或远程人机界面，包括但不限于实时数据监测、历史数据查询、设备控制、参数设置等画面。

4）储能系统EMS应支持MODBUS-TCP、IEC61870-5 等通信规约，采用标准的设备数据模型及通信服务程序，保证储能设备与就地监控层之间通讯的一致性。

5）实时采集与监视储能系统运行过程中的参数设置动作、运行报警状态、保护动作过程、充放电开始／结束事件、电池容量及健康状态等信息，能够对采集数据进行合理性检查、限值告警上述信息可以自动同步保存，时间记录可精确到秒，并掉电保持。系统现地应能够保存最近1年的历史数据，并实现数据的远程传输和存储。

6）支持多种方式控制储能系统充放电运行工况，包括：①执行远程控制指令，完成启动停止、控制模式切换、P和Q的目标设定；②在无远程指令或远程通讯中断时，自动执行能量管理系统中既定的充放电运行计划；③检修调试过程中，通过远程或就地方式手动控制储能系统的运行工况。

7）采集系统内辅助设备工作状态，如温控系统、消防系统等安全设备，形成电气联锁，一旦检测到故障，及时切断正在运行的电池成套设备。EMS与PCS以及BMS实时通信，实时采集PCS设备以及电池设备的运行工况，根据制定的储能系统保护策略以及热管理策略，确保储能系统的安全稳定运行。

8）采集电池管理系统的各组电池的电压、电流、平均温度、充放电电流和功率限值、最大/小单节电池电压及编号、最大/小单节电池温度及编号、各节电池的均衡状态、故障及报警信息、可充电量、可放电量等常用信息并进行显示。

9）采集并显示PCS系统的相关参数，包括：直流侧的电压/电流/功率等、PCS的三相有功功率、无功功率、三相电压、三相电流、功率因素、频率、运行状态、报警及故障信息等常用信息，以及充放电电量等。

10）储能系统EMS可以将采集的电池管理系统和PCS系统相关数据，包括运行状态、充放电信息、运行模式、有功无功、SOC等，上送给微电网智慧平台。

11）具有操作权限密码管理功能，改变运行方式和运行参数的操作均需权限确认。

（5）变压器

额定功率：2000kVA

型号：SCB14

系统额定电压:  10kV

最高工作电压:  12kV

额定频率: 50Hz

安装地点的倾斜度:＜3°

高压侧分接范围:±2×2.5%

低压侧额定电压:0.69kV

防护等级：IP54

（5）储能消防及安全部分技术要求

为了确保储能系统的安全，‌采取一系列防火措施是至关重要的。‌这些措施涵盖了从设备安装、‌消防设施配置到定期检测与维护等多个方面，‌以确保储能系统的稳定运行和安全。‌

1）消防设施配置：‌储能电站应配备足够数量的消防设施，‌如灭火器等，‌并定期检查其完好性，‌确保在紧急情况下能够正常使用。‌

2）安全距离：根据《电化学储能设计规范》电化学储能电站内建、构筑物及设备的防火间距，‌储能电站应设置在安全距离内，‌避免与其他设施发生碰撞，‌并定期检查周围环境，‌确保无任何潜在危险因素，若无法保证安全距离的情况下需增设防火墙。目前所设置位置能保证其安全距离，故不考虑增设防火墙。

图 3.1-23 防火间距要求图

3）设备安装：‌储能设备应按照说明书进行安装，‌确保安装稳固、‌合理。‌设备的支架应符合安全要求，‌避免在设备上放置重物，‌以免影响其稳定性。‌

4）检测与维护：‌定期对储能系统进行巡检，‌包括电池组、‌电池单体、‌电气系统等，‌确保其正常工作。‌定期进行电池充放电性能测试和电气系统的连接情况检查，‌确保无短路、‌断路等现象。‌

5）注意事项：‌禁止在储能电站附近放置易燃物品，‌并远离高温源。‌员工应熟悉消防设施的使用方法，‌并定期进行安全培训，‌提高安全意识。‌

6）消防解决方案：

a）预制舱内消防方案：在储能舱内采用气体灭火系统作为电池舱的灭火方式，‌如全氟己酮或七氟丙烷，‌这些灭火介质具有不腐蚀、‌不导电、‌易挥发及高效灭火等特点，‌适用于对保护区和物品有较高保护要求的场景。每个电池舱作为一个防护区考虑，按全淹没灭火系统设计，电池舱气体消防系统由灭火柜、管路、喷头、温感、烟感、可燃气体探测器、气体灭火主机、声光报警、放气勿入指示牌、手自动启停开关等组成。舱内自动消防灭火设施由预制舱‌厂家随舱成套提供。

b）室外消防方案：储能预制舱应配置灭火器，灭火器宜放置在舱外。灭火器按照不小于中危险等级配置，每个配置点设置灭火等级不小于20kg推车式MFT/ABC20（2A）灭火器（灭火器最大保护距离为20m）。每个灭火器配置场所内的灭火器不应少于2具，灭火器设置点的数量和位置，应根据被保护对象的实际需求和灭火器最大保护距离确定，并应保证最不利点至少在一具灭火器的保护范围内。储能预制舱区域需设置室外消火栓系统，储能预制舱区域的室外消火栓用水量为20L/s，室外消火栓灭火系统火灾延续时间为于3.0h，一起火灾的灭火用水量为216m3。消火栓沿场地路边均匀布置，间距不应大于60m，检修阀之间的室外消火栓数量不应大于5个。由于暂未收到场地现状的消防给水系统参数资料，现状厂区水消防系统储水量、消防设备和管网供水流量压力等数据还待明确，目前储能预制舱区域的室外消火栓系统暂按照能够依托现有厂区室外消火栓给水系统考虑，室外消火栓系统具体方案还待现状消防系统资料落实后最终确定。‌‌

7）分级防护：‌根据保护对象的不同，‌可采用舱级、‌簇级和PACK级方案进行分级保护。‌例如，‌舱级方案适用于储能集装箱，‌簇级方案适用于预制式全氟己酮等灭火装置，‌而PACK级方案则针对电池PACK箱内部和储能柜空间进行精细化保护。

- 13. 柴油发电机组技术要求

### 柴油发电机系统集电线路出线并网点电压等级10kV，同时，设系统控制柜1面、母联开关柜1面、机组输出馈线柜5面、假负载输出馈线柜1面、负载输出馈线柜2面、接地变压器开关柜2面、直流屏2面、二次柜2面（预留部分柜体安装空间做后期扩容使用）。

### 13.1 规范要求

发电机房改造装修及柴油发电机组设备的制造、试验和验收应符合如下标准：

《建筑装饰装修管理规定》（中华人民共和国建设部第46号令）

《建筑装饰装修工程质量验收标准》               GB 50210-2018

《建筑内部装修设计防火规范》                   GB 50222-2017

《民用建筑采暖通风与空气调节设计规范》         GB 50736-2012

《建筑电气工程施工质量验收规范》               GB 50303-2015

《民用建筑电气设计标准》                       GB 51348-2019

《建筑照明设计标准》                           GB 50034-2013

《额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706.1-2020

《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》   GB36886-2018

《往复式内燃交流发电机组》                     ISO8528

《往复式内燃机性能》                           ISO3046

《往复式内燃机驱动的交流发电机组》             GB/T 2820.7-2002

《往复式内燃机性能功率、燃料消耗和机油消耗的标定及试验方法》 GB/T 6072.1-2008

《往复式内燃机驱动的交流发电机组》             GB/T 2820.1-2009

《自动化内燃机电站通用技术条件》               GB/T 12786-2021

机组的设备及元件应符合相应的国家标准，若ISO标准与GB标准有不同之处，则应符合其中标准较高的一个。

- 13.2 柴油发电机组技术要求

柴油发电机组的主用功率额定为2000KW，备用2200KW，额定电压：AC10500kv（负载电压,三相四线。

#### 13.2.1性能指标要求

1、电压要求：

（1）稳态电压偏差：≤±1%；

（2）瞬态电压偏差：由额定负载突减至空载，重复进行3次，偏差≤+25%；由空载突加至50%额定负载，重复进行3次，偏差≤-15%；

（3）电压恢复时间：≤4s；

2、频率要求：

（1）频率降：≤2%；

（2）稳定频率带：≤0.5%；

（3）瞬态频率偏差：由额定负载突减至空载，重复进行3次，偏差≤+10%；由空载突加至50%额定负载，重复进行3次，偏差≤-7%；

（4）频率恢复时间：≤5s

3、额定功率因数：0.8（滞后）

4、额定转速：1500转／分

5、机组在额定情况下，从空载到满载的变化不大于额定电压的≤±2%

6、机组空载电压的调节范围为额定电压的95~105%

7、采用PMG永磁方式励磁

13.2.2 机组型式要求

1、机组采用一体式结构，底座应选用高强度钢材料制作，冷却风扇应全部设有保护罩，并配备高效环保型降噪消音器。

2、发电机组通过运行方式选择开关确定所处状态，具有关、手动、自动、测试四种模式；发电机组一般情况下应在“自动”状态（热备用或称准启动状态）。

3、系统应可以设定为自动运行方式和手动运行方式：

4、自动运行方式：外部给出一个无源触点信号，触点闭合，系统将自动启动机组，机组启动完成后，触点断开，机组按停机程序自动停机。手动运行方式：由操作人员手动操作，机组的启动停机和负载的转换都可由操作人员来完成。

5、柴油发电机组配备空气滤清器，冷却液液位过低传感器、手动输油泵、燃油油位开关、油压传感器。

6、为确保质量，冷却液、机油必须为原厂出厂时自带，冷却液有效期不得低于3年或运行500小时；

7、柴油发电机控制器应采具备先进的控制模块，能够采集单台发电机单元的发电状态和信息，并上传至微网协调控制装置，在满足自身稳定运行的基础上，响应微网控制系统的功率指令，调节出力和切换模式。接口类型：网口/串口；规约类型：Modbus TCP/Modbus RTU。

#### 13.2.3 其他技术要求

1、设备应有抑制无线干扰措施，满足GB9254、CIS—PR22或BS800标准要求。

2、机组必须提供协议公开的串行通讯（RS485）接口，监控系统可通过RS485接口可读机组的工作状态、油压、水温、油位、电流、及各种报警信号等参数，并能远程通过监控系统控制柴油发电机组启停。

#### 13.2.4 机组控制功能

1、机组可实现全自动控制，也可实现手动操作，并且手动操作可随时干预自动控制的全过程。

2、机组控制系统应具有自动启动、手动启动和停机(包括紧急停机)功能。

3、自动启动

停电后，延时0～300秒（按秒可调）发出启动信号，启动柴油发电机组，机组在常温下启动，启动成功率应大于99％。机组启动成功后应能自动加载。若自启动失败，则发出报警信号，并闭锁自启动回路。

油机启动信号线由投标人负责接入油机控制系统中，材料由投标人负责。

4、自动停机

市电恢复正常时间达10～30秒后，自动将负载转回市电，机组继续空转运行，约5分钟（可调）后自动停机。

5、自动保护

5.1、机组出现下述故障时自动切断油路并给出声光告警：

·发电机电压异常（过高、过低）；

·机油压力低；

·超速；

·水温高（水冷机组）/缸温高（风冷机组）；

·皮带断裂（风冷机组）

·启动失败；

5.2、出现下列情况时，机组所带的输出保护开关应能自动跳闸。

·过载；

·负载短路；

6、机组应具有自动计时功能。

7、机组的遥控、遥信和遥测性能。

7.1、机组应能通过继电器干接点实现下列遥控、遥信功能

遥控项目：遥开机组；遥关机组。

遥信项目：市电中断、机组工作、机组故障、充电器故障。

遥信输出条件：投标人设备提供485接口，以上状态发生时接点应闭合。

设备的遥控、遥信和遥测性能应满足YD/T1363-2014《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统》的要求。

8、机组的并机功能。

8.1、机组控制器应具备并机功能：

性能不低于深海、科迈、丹控等品牌。后期应能与相同型号控制器组成并机控制系统，控制双机、多机的并机运行应能控制并机输出柜断路器的合闸及分闸满足多机并机运行的功率管理系统可处理发电机组之间的负载分配以及与负载相关的启动和停止

#### 13.2.5 带载性能

机组黑启动性能要求：

黑启动：指冷机启动一次性加载不低于额定功率50%负载功率，具有一步加载达到100%额定负载能力。由于负载主要是通信电源设备，UPS、开关电源、大型空调等谐波干扰大的负载，需发电机组满足泰尔认证和国标GB/T 2820.5-2009的G3标准的瞬态响应条件下；提供数据参数，如加载曲线图和瞬态加载性能参数（电压降、频率降、恢复时间）。

电压

1、稳态电压偏差：≤±1%；

2、瞬态电压偏差：由额定负载突减至空载，重复进行3次，偏差≤+25%；由空载突加至50%额定负载，重复进行3次，偏差≤-15%；

3、电压恢复时间：≤4s；

频率

1、频率降：≤2%；

2、稳定频率带：≤0.5%；

3、瞬态频率偏差：由额定负载突减至空载，重复进行3次，偏差≤+10%；由空载突加至50%额定负载，重复进行3次，偏差≤-7%；

4、频率恢复时间：≤5s

#### 13.2.6 柴油发动机部分

1、柴油发动机选用性能良好的产品，发动机额定转速为1500r/min，正常旋转方向为逆时针旋转；

2、发动机燃油系统需为电控，并具备调速稳定装置，超速保护报警及停机；

3、发动机型式需为V型，16缸；

4、要求发动机排量不小于60L。

5、发动机冷却系统采用强制闭式循环水冷；

6、机组配置2个50m³地埋油罐连接机组日用油箱；满足机组满载8小时油箱一套，并设置卸油箱，快速加油口。

7、发动机水套安装由恒温控制器控制的电加热器，保持水温38℃左右或按照制造厂商建议温度，以保证需要时，发动机易起动；当发动机投入运转后，加热器应立即被切断，控制屏上设有手动控制通断的开关。

9、发动机必须具备以下最低限度的状态指示：油压、油温、发动机温度、运行时数、转速表、电池电压。

10、需安装独立的油水分离器。

13.2.7 机组控制系统

1、发电机组控制屏选用和机组匹配的同品牌原配控制屏，具备中文显示、三遥、并机功能。发电机组的控制屏应能满足机组运行的机械、电气、震动、电和热应力及在正常运行情况下可能遭受的湿度影响，并配有保护装置以避免控制电路短路所引起的后果。

2、控制屏配置按钮：发动机起动按钮，发动机停止按钮，系统复位按钮，用以模拟主电源故障的按钮。

3、柴油发电机组输出柜采用三极空气断路器，带有可调节的发电机过电流保护装置、接地保护、控制和指示器。断路器的容量须与发动机容量相配合，且具备C.B.辅助触点。

4、报警指示灯

空气断路器事故跳闸（含发电机过电流、供电母线短路、断相、电压过高、失压等故障）。冷却水温高，机油温度高，机油压力过高，机油压力过低，机油压力低，发动机超速，起动失败，电池系统故障等。

5、运行指示灯：

a）发动机手动控制运行。

b）电池放电。

c）空气断路器断开。

d）发动机手动控制运行。

e）发电机带负载运行。

f）主电源供电正常。

g）空气断路器主回路正常。

### 13.3 柴油发电机组安装及相关配套技术要求

#### 13.3.1 总体要求

投标人需提供柴发区域（进风、排风、住宅型消音器、排烟、机房降噪、油罐及供油系统、燃油控制系统等）各子系统的深化设计，深化设计图纸。

1.1柴油发电机组噪声应达到国家标准《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中所在区域类别相应的噪声排放标准。

环境噪声限值            单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 50 | 40 | 疗养区、高级别墅区、高级宾馆区 |
| 1 | 55 | 45 | 以居住、文教机关为主的区域 |
| 2 | 60 | 50 | 居住、商业、工业混杂区及商业中心区 |
| 3 | 65 | 55 | 工业区 |
| 4a | 70 | 55 | 公路、快速路等交通干线道路两侧区域 |
| 4b | 70 | 60 | 铁路干线两侧区域 |

噪声应满足2类，在工程建设中需贯彻“三同时”原则，即要求一切新建、扩建、改建工程的防治污染措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，将噪声治理作为工程建设项目的一部分。

1.2应根据实际情况确定柴油发电机噪声处理、排烟治理工程的处理规模和处理工艺，做到保护环境、经济合理、技术可靠。

1.3处理工程技术方案的选择应符合环境影响评价报告书批复文件的要求，柴油发电机噪声、排烟处理后应能达到有关国家和地方排放标准的规定。

1.4工程中采用的设备和材料必须是环保及阻燃或不燃产品，满足消防安全要求。

1.5通信用柴油发电机组消噪音工程必须贯彻国家技术政策，合理利用资源，执行国家防空、抗震、消防和环境保护等有关标准的规定。

1.6机组因消除噪音而引起的功率损失不得超过该机组额定功率的5%。

1.7设计总体方案、设备选型等近期建设规模应与远期发展规划相结合，同时根据建设和发展情况、经济效果、使用寿命、扩建可能等因素，进行多方案技术经济比较，选择可靠性高、工程造价和维护成本低的方案。设计应做到切合实际、经济合理、安全适用。

1.8设备在选型时应采用国家环保部门认可的检测机构鉴定合格的产品。

1.9本规定与国家有关标准和规范有矛盾时，应以国家标准和规范为准。

1.10要求百叶窗自动开启，具备手动打开功能。

1.11油机并机及控制系统技术要求

油机启动信号由高压柜厂家根据油机厂家及建设单位控制逻辑要求给出，即：高压柜厂家给出接口，信号线缆敷设由油机厂家完成。

10kV油机并机模块由油机厂家提供。

13.3.2 燃油系统

13.3.2.1 地埋油罐要求：

1. 油罐需使用优质钢板，需要埋地防腐处理，及配液位计。埋地油罐设置在园区指定地点，满足消防、环保的相关规范要求。其设计、加工技术标准参照《小型立、卧式油罐图集》（02R111）。

2. 埋地罐体应进行防腐处理。防腐前应对金属表面进行彻底除锈。罐体防腐应满足《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》要求。防腐等级为特加强级防腐处理。使用寿命应达到15年以上。

3. 埋地罐安装完毕后应进行严密性和强度试验。

4. 油泵及控制箱应选择防爆型产品。

5. 地下油罐的储油量应能满足柴油发电机同时以持续运行72小时的燃油量需求；设置2个50m³储油罐（室外供油系统的设计需考虑后续工程的油机的供油，预留接口）。

13.3.2.2 日用油箱要求

1. 投标人负责提供日用油箱等保证整个系统正常运行的油路系统以及深化设计。

2. 日用油箱用5毫米厚钢板制作，然后涂上两层红丹及沥青油的保护层，外加支架，端部成盘形或凸缘形，全部采用电焊。安装前，应去除表面的锈和油渍。

3. 日用油箱备有检查孔盖，通风孔，存燃料盘等．透气管须离地5米并远离窗门及其它进风口达至2 米．透气管顶部有阻火器及防虫网，防上鸟类，昆虫，树叶等的进入。

4. 不超过120 网孔形过滤器接在外接线路上。

5. 在日用油箱至发电机之间，燃料供应线路上配有手动关闭阀，以便紧急时关闭设备之用．而该手动拉柄应设于油箱房门外旁之墙上。

6. 各燃油箱应装有低油位开关及两级警报，能分别在燃料容量下降至50％和20％时发出警报。日用燃油箱应设有通气管连阻火器连接至室外及油箱房外手动排油阀排油至室外储油箱作紧急时用。

7. 供油和回油管道系统应安装在离温度超过200℃ 的表而至少50mm 的地方。如采用软油管，所选材料应能耐250℃ 之高温。

8. 所有直径不足150mm 或150mm 的钢管都应符合BS1387 的重型质量标准。直径为200mm 或以上的导管应符合BS3601第410级。

9. 对于管道系统和配件的要求如下：

（1）法兰应是平焊式，同BS1560中第二部分的第150类相一致。螺旋配件应用展性铁制成，而螺纹应符合BS21标准。

（2）所有螺纹接头都应清理干净，刻螺纹并拧紧。用于各汽油或柴油的所有接合材料都应是耐汽油和耐柴油的，不应使用由橡胶或压缩石棉纤维做成的垫圈。

（3）应特别注意确保所有导管和配件都仔细扩孔以保证导管的整个孔径都维持良好，如有需要则在安装前先清理干净。

（4）不应使用直角弯管，长半径弯头应优先于圆角弯头使用。

（5）供应及安装所需的所有阀。阀应是“全程”式以允许燃油的自由流动。

（6）必须的圆形管道系统管道系统支架和紧固件应根据工程師的指示装在适当位置，用以增强牢固性以减少由地面不稳带来的应力。

（7）接合材料应是耐柴油的。

10. 所有管道系统在安装后应立即涂一层红丹涂层或等效物以及两层优质涂料面漆。输油管路必须有保温处理，以确保冬季启动时可以随时供油启动。输油管道必须采用无缝钢管材料。

11. 提供1000L的日用油箱，尺寸与油箱结构由投标人自行设计，在满足维护间距的基础上，应满足现场安装条件。

12. 日用油箱的防护与安装设计

在日用油箱设计方面，除却正常的燃油系统进回油管路、与大型储油罐的进油管路、快速卸油管路、排泄孔等传统设计外；还必须满足以下要求：

（1）自动液位控制，油箱设置就地液位显示和高低液位开关及进油管电磁阀，高低液位开关连锁闭合及断开电磁阀，实现由油库向油箱自动注油。当处于安全高油位的时候，应能够自动停止从油库进油，当处于安全低油位时，应能够自动从油库进油。

（2）箱体需要保留有人工加油或者清理、更换日用油箱的足够空间与通道；

（3）投标人提供日用油箱进出油电动球阀、就地、远程液位计和温度传感器，电动球阀应采用招标人认可的国内外知名品牌。

13.3.3 供油系统控制要求：

1. 总体要求：供油系统应包括燃油控制箱（控制油泵启停、油位显示及告警）、日用燃油箱、配套电动油泵和电磁阀、上述箱体之间的油管、日用油箱至油机的输回油管、地下油罐等配套设施。供油系统及其监控由投标人根据设计原理图自行设计，设计方案应能满足招标人的要求，日用油箱的供油、回油、溢油管路、管路材料及保温等应能满足国家及地方规范、施工标准及现场环境安装要求，保证供油系统的安全、稳定、可靠使用。在投标文件中需要对整个燃料储存和输送系统之供应和安装详加说明，按本节之说明提供设计完整的燃料储存和分配系统。

2. 柴发系统运行监测系统功能要求：包括但不限于柴油发电机组、油路系统、油位、配电开关状态、电力运行状态等柴发系统设备范围内的监控信号集中于投标人提供的控制柜内。监控系统满足电力监控系统及BMS系统间数据传输采集。

3. 监控电缆（柴油发电机并机系统内部的监控电缆，柴发系统监控统一接口至电力和数据中心电力监控系统的监控电缆）由投标人完成；

4. 投标人负责柴油发电机内的通讯电缆、并机电缆等柴油发电机电缆控制电缆的供应、敷设、端接等工作。

5. 日用油箱高、低油位控制进油管电动球阀的关、开，供油泵与电动球阀连锁，任何一电动球阀打开，供油泵启动，全部电动球阀关闭，供油泵停止。

6. 日用油箱配置就地、远程液位计和温度传感器。日用油箱油位显示、液位报警和油温状态、供油泵工作和故障状态等信息均可远传至燃油监控系统。

7. 供油系统工作方式：

（1）供油系统中设置油泵，负责将储油罐内燃油送至油机房储油间内的日用燃油箱内。每个储油罐至少应配置1主1备两个燃油泵。

（2）供油系统应自带RS485接口，并免费提供监控协议，方便监控系统采集油位、油温、燃油流量，油泵工作状态等燃油供给系统监控数据。可实现自动和手动控制转换，在自动方式情况下，油位在低位时，自动启动油泵工作，油位到达高位时自动停止油泵工作。在手动方式情况下，通过操作启停按钮控制油泵的工作和停止。

（3）燃油箱进出油口处应有柴油过滤和油水分离器。燃油箱应带液位显示，以便维护人员随时掌握油量情况。

（4）投标人根据油机设备安装环境及机房情况，对燃油供给系统进行深化设计，满足整套柴油发电机组系统正常运行的需求。

13.3.4 柴油发电机组噪声处理

柴油发电机噪声治理包括进风、排风、燃气排气通道的消声处理,以下为本项目噪声处理的基本要求及建议，投标人应根据实际情况作出详细的深化设计以及技术建议，根据技术建议进行报价。

排气噪声的处理

机组排气系统的降噪处理：一般利用一个波纹减震节、一个住宅型消声器的组合，有效地隔断了排气震动和排气噪声的传播。同时，对排气管道进行隔热隔音包扎，也能改善机组的运行环境和由排气管引起的噪声。

机械噪声和燃烧噪声的处理

对机组进行隔震处理，机组的隔震一般采用高效减震胶垫，现在这一部分技术已经非常成熟。经过隔震处理，机组表面的震动被有效隔断。

冷却风扇和排风通道噪声的处理

控制风扇和排风通道噪声的手段，主要是设计一个好的排风吸音通道，这个吸音通道可由导风槽和排风降噪箱组成，也可由导风槽和一至几组的吸音挡板组成。排风降噪箱的工作原理，类似于阻性消声器。可通过更换吸音材料（改变材料的吸音系数），改变吸音材料的厚度、排风通道的长度、宽度等参数来提高吸音效果。在设计排风吸音通道时，要特别注意排风口的有效面积必须满足机组散热的需要，以免排风口风阻增大而致排风噪声增大和机组高水温停机。

进气噪声的处理

对机组的进气通道，则要从风道的设计，隔音材料的选用等方面进行综合控制。其基本思路是：（1）进风净面积符合设计规范，以保证发动机的进气系统和机组的冷却系统有足够的新鲜空气吸入；（2）进风通道需经吸声处理，一般采用进风百叶窗 + 导风槽 + 消声挡板的组合。

进排风口面积

柴油发电机组排风口的面积应略大于水箱的有效面积，从降低风阻考虑，排风口离前面障碍物的距离应大于等于600-2000，机组进风量应大于机组的排风量和燃气量的总和，其客观效果是机组在运行时机房内不能产生负压。在满足机组排风量要求的前提下，正确选用进排风通道消声箱的面积。

进排风降噪材料

对于不同容量的机组或同一机组在不同的安装环境下，对进排风所采用的降噪形式是不尽相同的，影响最为主要的是根据周围环境、机房空间及油机摆放位置等因素，应根据现场实际情况设计合理的降噪方案。进排风降噪所涉及的材料，包括离心玻璃棉、穿孔板、丝网、轻钢龙骨、C型钢、玻璃丝棉布、镀锌板、钢板、百叶窗等。

柴油发电机组排烟治理

排烟管由投标单位根据现场实际情况进行深化。从对于机组的排烟，投标人应负责采取排烟治理措施以满足当地及国家环保部门要求。

投标人需负责提供为使设备达到安全可靠的运行，所有必需的配件及辅助设施、并保证设备在各方面均能达到正常运行的要求；

尾气净化器的外形尺寸、颜色应按照要求尺寸加工生产必须结合现场实际安装位置的要求进行配置；必须结合安装位置完善布局所需的其他装饰。

满足最新《非道路柴油移动机械排气烟度限值》（GB 36886-2018 Stage Ⅳ）。尾气处理系统要求，满足NOx≤0.4 g/kWh、PM≤0.025 g/kWh（海南地方标准，2026年实施）

滤芯参数不得低于招标文件的要求；

设备的结构设计应确保便于操作、运行安全可靠、维修和便于日常检查；

设备及其附属部件、涂覆层、标志、饰物等均应采用难燃或不燃材料；

颗粒捕集器滤芯应采用316L金属丝制作而成的金属毡过滤材料，根据内燃机尾气特性，要求采用模块化、定制化设计，专业流体力学设计（尾气可360度穿过滤芯）的DPF过滤载体。柴油机尾气颗粒捕集器是由多组并联的DPF过滤载体而组成。颗粒捕集应具备横截面积大、初始背压小、背压上升缓慢。每个单元应便捷拆卸，可清洗再利用灵活抽出水洗再生，运行使用中日常维护达到方便快捷。

颗粒捕集器箱体应采用室内碳钢或者室外不锈钢材质，延长使用寿命，同时应具有10-15分贝的降噪功能。尾气中的黑烟、PM颗粒物处理效率应在90%-98%。并应设置有安全旁路，当烟尘过滤装置堵塞造成高背压报警时可自动打开旁路通道，确保发电机正常安全使用运行。

产品安装完后，柴油发电机组尾气排放应达到国家大气污染物排放标准要求如下排放要求，其它按照双方约定的技术规范和要求。

| 来源 | 污染物 | 排放限值（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内燃机发电烟气 | 烟尘 | 120 | GB 16297大气污染物综合排放标准中表2特别排放限值 |
|  | 烟气黑度 | ≤1级 |  |

其他

1） 投标人提供柴油发电机系统钢制排烟管道的制作、连接、排烟管道保温、支架等材料、设备及安装。

2） 柴油发电机房及并机控制系统安装场地内的接地系统；

3） 投标人提供柴油发电机系统建筑进排风风口、排风筒、消声器等材料、设备及安装。

4） 投标人负责根据柴发系统提供直流系统，投标人负责柴发系统直流电缆提供及施工、调试等工作。

5） 投标人负责并机控制、燃油监控等控制电源线、信号线、线管的提供及施工，信号线采用铠装阻燃屏蔽线缆，具体由投标人进行深化。

6） 投标人负责环保工程方案的报建、方案批准及验收工作（包括安装、调试、验收等），负责办理并确保项目通过国家及地方部门的环保、烟气及噪声检测。

7） 合同、图纸和保证系统运行所包含的全部设备及工程。

8） 投标人在现场实施阶段负责对发电机系统及配套工程技术内容、详细设计及已完成土建部分偏差内容进行修正及施工完成均属投标人项目范围内工作。

9） 投标人需提供具备安装条件的全新发电机组，配合经招标人提出的各项检测项目（如出厂检验、设备性能及功能检测、最终联合测试等），测试结果需要符合招标人或检测公司规定的测试指标；投标人还需提供相关检验及测试过程中所需要的消耗品及相关测试工具。

10） 完成相关政府或主管部门要求的全部检测及工作，最终通过项目的政府或主管部门审批。

11） 接受招标人指定的管理单位的统一管理。

12） 油机、供油及配套系统的深化设计及安装应满足15D202-2《柴油发电机组设计与安装》国家图集相关要求。

13.4 保修内容

1、在质保期内，如因噪音超标扰民或影响正常办公，参选人必须予以及时（48小时内）、免费修缮。

2、确保箱内配电、照明系统的完好；

3、确保进、排风消音片物理外观保持完整、性能指标符合要求；

确保墙面、天棚吸音、降噪系统外观的完整性以及性能指标符合要求；

5、确保供回油管路的密闭性，畅通性，以避免供回油不足，引发的供电安全隐患；

6、确保机组连接部位的紧密性，不得有破损、开缝等现象。

7、保修期外，发生任何质量和安装责任问题时，接到联通方通知后12小时内派人到达现场检查、维修、有偿更换。

13.5 测试及验收

1、验收目的

检验柴油发电机组、控制装置以及配套设施是否满足本技术规格的要求及投标人在投标文件中承诺的其投标产品所能达到的各项技术性能指标。

2、验收条件

2.1、验收工作将在柴油发电机组及其附属装置工厂生产完成和机组在现场安装、调试和试验结束后进行。在正式开始验收之前，投标人应先完成自检，保证所交验的设备已经达到了预期状态。

2.2、整个验收工作分为工厂验收和现场验收。验收以投标人为主导，验收项目由投标人在标书中具体表述，同时提供验收所需的专用仪器和仪表，以满足设备的验收标准。

2.3、验收地点:工厂验收地点为中标方工厂，现场验收地点为项目现场。

2.4、验收方法

投标人在投标文件中提供柴油发电机组的验收大纲。在该验收大纲中必须说明其投标产品的主要技术性能指标、验收方法及合格判据，验收内容不得少于一下工作内容：

A、工厂验收阶段，机组应按设计参数完成工厂验收。

应测试发电机组的各项功能,在25%,50%,75%负载各运行2小时，100%常用功率运行24小时,超载10%(即备用功率)运行1小时，加载试验若有电力输出中断或停机之情形，则重新计时。

1电压整定范围：在输出功率因数、频率为额定值时，机组从空载到额定负载，发电机输出电压可调节范围不小于±5%额定电压。

2稳态电压偏差：从空载逐渐加载至额定负载的25%、50%、75%、100%，再将负载按此等级由100%逐渐减至空载，各级负载下的频率和功率因数均为额定值，稳态电压偏差应≤±1%。

3 瞬态电压偏差：由额定负载突减至空载，重复进行3次，偏差≤+25%；由空载突加至50%额定负载，重复进行3次，偏差≤-15%；

4 电压恢复时间：≤4s；

5 电压不平衡度：输出电压和频率为额定值，在空载状态下，电压不平衡度≤±1%；

6频率降：≤2%；

7 稳定频率带：≤0.5%；

8 瞬态频率偏差：由额定负载突减至空载，重复进行3次，偏差≤+10%；由空载突加至50%额定负载，重复进行3次，偏差≤-7%；

9 频率恢复时间：≤5s

10 冷热态电压变化：在输出电压、频率、功率为额定值时，从冷态到热态的电压变化应不超过+2%额定电压。

11 线电压波形正弦性畸变率：在输出电压、频率为额定值时，输出空载时，线电压波形正弦性畸变率≤5%

- 现场验收：

1 供货材料验收，按照提供的供货方案进行货物清点。

2 对机组控制系统及远程启停模拟测试验收

3 对机组带载切换送电验收

以上验收必须满足招标技术要求

投标人应负担调试运行的油料及零配件。

12、测试与验收报告

柴油发电机应提供出厂检测报告和现场测试报告，并提供通过当地环保部门按照相关规范进行验收的验收证明，验收工作结束后，投标人应负责起草验收报告。验收报告的内容应至少包括：合同名称、验收目的、验收时间、参验人员、验收项目及验收情况。其中验收情况应实事求是，并附有实测的数据记录。

投标人提交的验收报告将作为招标人支付有关合同价款（验收付款）的依据之一。

### 13.6 售后服务

1、投标人应有相应的技术支持及售后服务网点（须提供网点地址信息），确保用户能够得到及时优质的售后服务。投标人的服务应包括产品提供、配套设备提供、配合设备调试、保修及保修期外的有偿维护。

2、投标人须明确售后服务承诺、现场响应承诺、维护检测承诺、服务水平承诺以及服务级别承诺，

3、考虑通信设备的重要性，为确保设备的安全运行，现场响应时间为2小时内。

4、质量保证

柴油发电机组以及配套产品的质量保证期为通过竣工验收后的2年（是指从招标人正式验收合格之日起计算）。在此质量保证期内发生的任何故障，投标人均应负责免费修复更换。同时在质保期内提供机组检测服务，机组检测服务包括提供对机组带载测试，性能参数指标检测的服务，定期巡检。维护保养以及机组检测服务同时包含应急响应维修服务费用，但不包含所更换的零备件。维护保养以及机组检测服务按照设备制造商对柴油发电机组年度维护的要求。

投标人还需承诺柴油发电机组安装验收后定期的现场免费巡防次数（每年一次）和方案（含巡视内容以及除巡视外涉及设备维护的费用）。

投标人应在设备寿命期间免费及时地处理设备的设计和制造缺陷部分，包括但不限于更换故障印刷电路、部件及软件。

在保修期内，投标人应提供以下服务：

（1）提供7*24小时电话故障诊断服务；

（2）现场故障排除服务；

（3）生产厂家应提供相关资料共享；

（4）定期设备质量巡检，巡检数量按供货量的10％，巡检次数要求1次/年；

（5）由于设备本身的原因造成的故障，投标人应迅速给予解决并不得另行收取任何费用。

在保修期外，投标人应提供保修期内的前四项服务。

5、维修响应的及时性

投标人宜在海南省内设有公司或常驻办事处，有具有相应维护资质工程师，收到招标人的报修电话后，投标人应在2小时内派遣有经验的维修工程师赴现场提供免费维修服务。维修工程师赴现场后应及时对故障进行检修，对于一般故障应在24小时内修复；对于重大故障应在72小时内修复。

6、备品、备件供应保障

投标人提供固定的备品备件供应渠道，并提供易损易耗的备品备件的价格清单。在质量保证期结束后，投标人承诺未来十年内应以不高于向其他客户的供货价格向招标人提供所需的备品、备件或向招标人提供备品、备件可靠的供货渠道。

当获知某一备品、备件将停止生产时，投标人应及时向招标人通报，并提供解决方案，以便招标人采取相应的对策。

7、技术培训

签订现场调试验收合格证书前，应提供相应人员的设备技术培训（要求有培训大纲），并直至培训人员达到培训的要求。培训的内容应包括但不限于：让接受培训人员熟练操作发电机组，掌握柴油发电机组的原理，掌握日常如何维护及能判断发电机组的一般故障以及维修等。

投标人同时提供现场培训，要求派出的培训人员，应在所提供的设备上具有五年以上的维修经验，培训人员的简历连同培训计划提交业主，业主认为培训人员不合格可要求更换。

13.7 其他说明

1、投标人提供的设备应具备技术规范所要求的所有功能，如果投标人提供的设备不具备技术要求的全部的功能，技术偏离部分必须在投标文件中明确。填写投标设备的技术偏离表，并写出具体技术数据和指标。

2、投标设备及主要部件必须明确制造商、产地、使用寿命。

3、投标人提供的设备具备本技术要求中没有提到的其它功能和其它附件，或者投标人有新的更合理的建议，投标人应作为附件提供。

4、投标人提供的设备应技术先进、成熟、具有高可靠性的产品，并应以国家标准或国际标准进行设计、制造、校准和检验，指标参数以标准高的为准。

5、投标人提供的投标方案应保证设备摆放合理、走线规范、符合相关行业规范及设计要求。

14. 微电网智慧平台技术要求

14.1 总体功能要求

商业航天发射场微电网项目总体功能要求包括：一是实现项目关键设施的高效监测与运行管理；二是与商发原有电能质量监测平台之间的数据交互；三是具备实现电网友好运行；四是支撑商业航天发射场打造绿色低碳、安全可靠、经济高效的微电网示范，实现微电网协同优化控制、安全可靠供电运行。通过微电网智慧平台，提升项目的供电可靠性、微电网友好互动能力，最大化提升项目的经济效益。

系统应采用国际标准开发，所有功能模块之间的接口标准应统一，支持方便地实现与其他系统间的接口，系统提供标准的数据库访问接口；基于标准的图形用户编辑、生成工具及访问接口；标准的网络通信应用层协议、应用基本函数及调用接口；系统软件运行任务调用接口。系统平台应具备安全性、稳定性、可扩展性等能力。

14.2 设计目标

1.并网运行模式，储能实现经济性策略运行。

2.离网运行模式以安全性和稳定性最优为目标进行控制，协调控制储能、柴发和负荷保证微网系统内能量平衡实现离网模式稳定运行。

3.实现并离网切换，其中计划性离网要求无缝切换，非计划离网实现稳压源切换，如果系统完全停电，需要具备黑启动功能。

4.搭建智能微网平台，实时监控储柴等设备的运行状态，同时具备负荷预测、关键线路故障诊断等高级应用功能，自主优化控制策略，实现整个微网系统的稳定安全运行。

5.平台接入电能质量要求：在接入原有低压侧的电能质量系基础上，在并网口及10kV总降各配置电能质量监测，实现全厂电能质量监控。

6.预留全厂电力系统包括开闭所及各分配电房等监控接口，预留一二期开闭所遥控、遥信功能接入。

    - 14.3  控制系统技术要求

控制系统采用分层分级控制拓扑结构，上层监控平台+本地智能控制终端以及相关执行机构，实现微网的并网、离网和并离网切换控制，控制系统支持IEC61850、Modbus TCP/RTU、GOOSE、干接点等方式进行通讯或者控制，实现整个微网控制系统的快速响应。

    - 14.4 平台系统技术要求

14.4.1 平台搭建要求

系统应采用国际标准开发，所有功能模块之间的接口标准应统一，系统平台应具备安全性、稳定性、可扩展性等能力。

系统宜采用多层架构模式搭建，包括底层数据源，边缘物联感知层，数据中台，高级应用和可视化互动等，实现终端数据采集到网络通信传输再到平台应用服务，并支撑数据监测、运行调度、预测分析、故障诊断等相关功能。

服务器参数要求：CPU 主频≥2.6GHz，核数≥24核，运行内存:≥64GB，服务器硬盘:≥4T；机架式安装，国产操作系统

14.4.2 数据采集与存储

（1）自动采集可通过各类协议如Modbus、IEC61850等经数据采集器完成数据的采集；同时，系统支持三方系统通讯接口程序的开发，确保数据的完整采集。

（3）采集数据存储

实现微网系统的实时监视和分析，对于不同数据类型支持不采集和存储间隔，系统提供专门的数据库维护工具，支持数据的备份/还原、导入/导出、手动清除等操作，支持设置定时任务计划，自动按计划周期完成数据的备份。

14.4 基础硬件配置及要求

微电网智慧运营系统的基础硬件配置，应按照电力二次系统安全防护的“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”总体原则，满足电力监控安全防护相关规定。相关技术要求如下，投标人可在提高系统可靠性及先进性的基础上不限于此，应根据系统功能要求合理设计方案，确定所需硬件设备的技术参数及数量。

表14-1 微电网智慧运营系统基础硬件配置及技术要求

| 序号 | 设备 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 1.在安全I区、安全II区、安全III区建设相关应用功能，满足电力监控系统安全防护规定；在安全I区配置数据采集服务器、历史服务器、应用服务器，其中数据采集服务器、历史服务器采用冗余配置，避免单点硬件故障导致系统瘫痪；在安全II区配置通信服务器；在安全III区配置历史服务器、通信服务器、应用服务器，其中历史服务器采用冗余配置； 2.含机架导轨配件等； 3.国产原厂商产品，非OEM品牌，投标时须提供原厂商针对本项目的授权书，供货时需提供原厂商针对本项目的服务承诺函；为方便管理和维护，要求服务器、工作站同一品牌同一供货商。 4.服务器参数要求：CPU 主频≥2.6GHz，核数≥24核，运行内存:≥64GB，服务器硬盘:≥4T；机架式安装，国产操作系统。 |
| 2 | 工作站 | 1.设置可视化工作站，满足系统可视化维护与展示需求；在安全I区、安全III区设置工程师工作站，满足系统功能及权限维护、数据库维护、各种数据或界面绘制及修改、报表生成及维护、资料录入及管理等需求； 2.含显示器、鼠标、键盘、音响等； 3.企业级国产塔式工作站，原厂商产品，非OEM或者贴牌；投标时须提供原厂商针对本项目的授权书；供货时需提供原厂商针对本项目的服务承诺函；为方便管理和维护，要求工作站和服务器为同一品牌同一供货商。 |
| 3 | kVM延长器 | 用于连接分开放置的工作站主机与显示器、鼠标、键盘，含发送端和接收端。 |
| 4 | 屏幕控制计算机 | 含操作系统；含显示器、鼠标、键盘、音响等。 |
| 5 | 一体机 | 1.满足系统服务器显示需要； 2. 17寸及以上LCD操作一体机。 |
| 6 | 交换机 | 满足系统的安全I区、安全II区、安全III区内各设备之间进行信息交换的需求。 |
| 7 | 反向隔离装置 | 系统安全I、III区之间应部署经国家指定部门检测认证的反向隔离装置，隔离强度应接近或达到物理隔离。 |
| 8 | 机柜 | 标准服务器机柜。 |
| 9 | 对时 | 1.系统内时钟误差应小于1.0×10-6秒/天； 2.具备网络对时功能，支持NTP/SNTP 时钟同步协议。 （利用110kV变电站已有对时装置） |
| 10 | 屏柜安装工具及材料 | 用于硬件设备安装和连接，包括安装工具和安装材料，质量符合相关标准要求。 |
| 11 | 数据通道 | 根据商发园区现有条件设置与集控中心、测控大楼、储能、柴发各控制展示模块间的数据通道。 |
| 12 | 微网协调控制器 | 支持联动控制策略，实现并离网运行模式下储能经济运行出力控制，稳定安全运行控制，支持防逆流，调压调频控制，黑启动等控制功能 |
| 13 | 自动控制装置 | 实现开闭所备自投、智能联切、负荷联切、储能运行模式切换等逻辑功能 |
| 14 | 智能I/O 装置 | 和自动控制装置联动I/O控制，实现联切 |
| 15 | 数据采集装置 | 各类协议如Modbus、IEC61850等数据采集器完成数据的采集 |

14.5 控制器技术参数

（1）微网协调控制器

1）满足恶劣的温度、湿度和电磁⼲扰环境下的⽹络通信需求。⽀持⼀⽹多发，既能配合本地监控系统⾃动下发调控命令，⼜能接受上级调度的指令下发调控命令；

2）支持联动控制策略，实现并离网运行模式下储能经济运行出力控制，稳定安全运行控制，支持防逆流，调压调频控制，黑启动等控制功能。

3）采集协议支持Modbus TCP、Modbus RTU、IEC101/103/104、DNP3.0、CDT、DL/T645、CJ/T188、Anypolling、IEC61850。

4）支持本地文件存储，同时支持数据存储；本地文件支持循环存储。

（2）自动控制装置

1）满足主频≥600MHz，32位双核处理器以上。

2）支持逻辑可编程语言，内置丰富的逻辑功能块，可以方便地实现各种复杂的备自投、智能联切、负荷联切等逻辑功能。

3）具备内置丰富的保护功能元件，性能可靠、动作快速，用于故障诊断；

4）支持IEC 61850 MMS、IEC 61850 GOOSE、Modbus-TCP/RTU、Modbus-TCP Client等多种通信协议；

5）支持分类查询2048条事件记录(分辨率1ms)；

6）长时间故障录波(掉电可保持10年以上)；

（3）智能I/O 装置

1）支持MODBUS-TCP/RTU通信协议，支持IEC61850 的GOOSE协议；

3）支持逻辑可编程语言，实现丰富、贴合现场实际需求的自定义逻辑功能；

4）支持分类查询的SOE功能；

（4）数据采集装置

1）同时支持以太网、串口、Lora、4G等通讯方式

2）采集协议支持ModbusRTU、ModbusTCP、IEC101/103/104、DL/T645、DLT698，支持协议扩展

3）支持断点续传、一机多发等功能

4）具备边缘计算能力，支持≥20种运算符，≥40逻辑控件，≥2000个虚拟测点，组合复杂控制，联动告警逻辑

5）内置PLC功能模块图，灵活编写本地控制逻辑

14.6 数据采集与存储

（1）数据采集方式支持人工采集方式和自动采集方式，原则上全部采用自动采集。

（2）自动采集可通过各类协议如Modbus、IEC61850等经数据采集器完成数据的采集；同时，系统针对采用非标准规约的仪表或第三方系统支持通讯接口程序的开发，确保数据的完整采集。

（3）采集数据存储

实现微网系统的实时监视和分析，系统实现对微网运行参数、能源累计量数据、等进行实时采集和存储，对于不同数据类型支持不采集和存储间隔，系统提供专门的数据库维护工具，支持数据的备份/还原、导入/导出、手动清除等操作，支持设置定时任务计划，自动按计划周期完成数据的备份。

14.7 基础软件配置及要求

微电网智慧运营系统的基础软件配置，应满足系统的功能要求。相关技术要求如下，投标人可在提高系统可靠性及先进性的基础上不限于此，应根据系统功能要求合理设计方案，确定所需基础软件的技术参数及数量。

表14-2 微电网智慧运营系统基础软件配置及技术要求

| 序号 | 设备 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 操作系统 | 1.采用符合开放系统互联标准的UNIX操作系统、LINUX操作系统，或其它类型的符合开放系统标准的带中文支持的多任务多用户操作系统，配置网络安全检测探针软件； 2.采用国产操作系统。 |
| 2 | 数据库 | 1.满足系统存放数据结构、数据定义及描述、历史数据、实时数据库采样数据、警报信息以及其它管理信息等要求； 2.采用国产数据库。 |
| 3 | 系统接口及支撑软件 | 提供以下支撑服务：系统接口、实时数据采集、数据处理、数据库管理、历史数据管理、权限管理、计算服务、网络拓扑分析、系统安全服务、报表服务。 |
| 4 | 操作（展示）界面 | 展示界面包括储、柴等系统实时运行工况一览，如收益统计、电量统计、实时功率、发电量、功率曲线趋势等，同时具备场站设备数量查询以及系统接线图。 根据现场实际运行情况展示一次接线图，并展示实际开关、保护装置、储柴设备运行状态，电压、电流、温度、功率等关键遥测数据，并且支持进行模式切换、开关开闭等控制功能。 项目要求对业务所在区域进行数字化建模，通过可视化方式对智能微网的运行状态进行直观展示，并且可以跳转至储、柴、核心电力监控等。 |

    - 14.8 功能软件配置及要求

微电网智慧运营系统的功能软件配置，应满足如下要求：平台展示界面应美观、大方，本技术规范仅为最低基础，投标人可在此基础上尽可能提高系统可靠性及先进性并拿出相应方案，应根据系统功能要求合理设计方案，确定所需功能软件的技术方案。

表14-3 海南商发微电网平台功能软件配置及技术要求

| 系统定制化功能模块 | 功能需求 |
| --- | --- |
| 监测感知与运行管理模块 | 能够为集控中心与测控大楼的展示大屏提供数字化视频信号，并完成相关的数据通道，为监控视频展示提供画面窗口。 |
|  | 系统为接收项目关键设施发送的设备运行状态和运行参数提供网络数据接口，为监测信息展示提供可视化图表。（与航天发射场以建设的电能质量监控平台实现数据交互，并完成相关图表统计与展示）（包括配电房的断路器状态、回路电压、电流监测等） |
|  | 系统展示柴发、储能出力信息以及配电网供给侧需求预测信息，并予以匹配拟合，进而控制调整储、柴的运行策略。 |
|  | 系统为接收项目关键设施发送的设备故障、保护动作信号、环境监测信号提供数据接口，能够生成告警日志与巡检提示。 |
|  | 系统能够对用户进行短信告警。 |
| 微电网运行策略优化模块 | 系统能够以运行经济性最优为目标，优化制定运行策略。 |
|  | 系统能够以园区供电稳定性最高为目标，优化制定运行策略。 |
| 微电网安全可靠供电模块 | 在内部设备常规故障情况下，系统能够以维持重要负荷一段时间正常电力供应为目标，优化制定运行策略。 |
|  | 在外部大电网因故障断电时，系统能够以维持正常电力供应并系统稳定可靠，优化制定运行策略。 |

14.9 控制策略要求

（1）并网运行模式

控制供电策略优先级储能(峰谷套利)>市电，整体实现自发自用，余电不上网的目标，具备微网级别防逆流控制功能。

（2）离网运行模式

系统应包括并离网切换、稳态离网运行和离网切并网等运行模式，保证整个微电网系统安全平稳运行。

1）实现计划性并网平稳无缝切换至离网模式。

2）非计划性并网转离网可短时停电后进行系统黑启动离网运行，

3）稳态离网运行模式，控制储能柴发进行调压和一二次调频，必要时切除负荷，维持系统稳定运行。

（3）离网切并网模式

离网转并网时，控制器采集并网点开关两侧电压，判断频率幅值、相角满足一定范围实现微网并网。

（4）其他运行要求

控制系统需要具备柴油发电机、储能或者市电故障时候的应急响应措施，重要故障能够及时进行隔离，非重要故障及时发出故障预警信息。

14.10 平台功能

14.10.1全局总览

全局总览包括全厂电气回路（110kV及各10kV开关闭及各分配电站的10kV）、储能、柴发系统实时运行工况一览，如收益统计、电量统计、实时功率趋势等，同时具备场站设备数量查询以及系统接线图。

根据现场实际运行情况展示一次接线图，并展示实际开关、保护装置、储柴设备运行状态以及关键遥测数据，支持进行模式切换、开关开闭等控制操作。

项目要求对智能微网的运行状态进行直观展示，并且可以跳转至储能、柴发、展示页面等。

14.10.2储能全局管理

平台支持对储能系统各类运行数据进行实时采集与分析、展示。包括但不限于储能系统的详情信息、实时运行信息、储能系统的趋势曲线信息、储能系统各设备运行状况及告警事件等。

14.10.3柴发机组管理

柴发机组管理功能实时监测柴油机组的运行状态、油量、发电功率、运行模式、以及关键信息告警功能。

14.10.4智能微电网经济运行策略模块

在"自发自用、电网后备"场景下，通过分时电价机制引导储能充放电行为，在低价时段充电、高价时段放电协调储能系统的运行，降低电网购电成本。

14.10.5供电运行策略模块

平台支持对储柴系统进行整站策略控制模式和独立策略控制模式，支持储柴联动、峰谷套利、防逆流、并离网切换、黑启动等运行模式的切换。

14.10.6负荷预测模块

平台需支持短期、中期和长期的负荷需求预测功能，预测精度满足相关标准要求。

14.10.7电能质量监测与管理功能

接入厂内原有电能质量系统、本次新增储能柴发电能质量数据，实现对柴发和储能并网处实现1024点/周波的电能质量监测，结合并网点处、10kV总降的进线处的各类电能质量指标和异常事件进行实时监视、专业分析及故障告警，包括但不限于全面采集系统内及并网点处的谐波与间谐波、电压指标、三相不平衡等数据，并进行专业智能分析，提前定位异常事件，及时进行干预，定位异常分析原因。。

14.10.9报表和告警管理

平台系统应该具备报表输出功能，模板制作用于编辑生成各种不同类型不同样式的报表模板，生成的报表可以保存为Excel文件或文本文件，用于 WEB 发布或归档。告警信息能够分层、分级、分类显示，可以人工定义画面显示内容。其中开关量信号根据重要性，可分为故障信号、告警信号、提示信号三类。

    - 14.11系统其他接入要求

搭建的微电网管理系统需要和现有110kV电站现有SCADA系统以及电能质量管理平台进行数据对接，并将采集的关键状态数据、测量数据进行展示和分析，数据对接方式以实际交付过程为准。

    - 14.12系统性能指标要求

（1）系统负载率指标

任意30分钟内，服务器CPU的平均负荷率				≤20%

任意30分钟内，监控主机CPU的平均负荷率			≤15%

任意30分钟内，后台工作站CPU的平均负荷率			≤15%

（2）数据采集和响应时间指标

模拟量测量综合误差		        					≤ 0.5%

遥测量变化越死区传送时间							≤ 3s

遥信量变位传送时间               					≤ 3s

告警产生时间                     					≤ 1s

（3）数据查询和刷新速度指标

画面调用响应时间：					实时数据画面<2s其他画面<4s

画面实时数据刷新周期 								≤ 10s

系统时钟同步精度 									≤ 3ms

告警事件分辨率										≤3ms

（4）系统可用性和可靠性指标

系统年可用率											≥ 99.99%

服务器、工作站及网络设备的MTBF					≥ 50,000小时

系统可维护平均修复时间								<1小时

运行参数、电力数据采集准确率						≥ 99.99%

操作控制正确率										≥ 99.99%

系统运行寿命											≥ 10年

（5）系统容量

智能终端接入能力										≥2000个

最大终端接入能力										≥200000个

数据库的历史数据存储时间							≥3

15. 土建技术规要求

15.1 建筑专业设计要求

15.1.1 建筑设计标准

（1）《建筑设计防火规范》(GB50016-20214)（2018版）；

（2）《建筑防火通用规范》(GB55037-2022);

（3）《混凝土结构设计标准》(GB 50010-2010)（2015年版）；

（4）《建筑地面设计规范》(GB50037-96)；

（5）《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2013)；

（6）《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）；

（7）《民用建筑通用规范》（GB55031-2022）；

（8）《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008；

（9）《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年版）；

（10）《建筑结构荷载规范》GB50009-2012；

（11）《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011；

（12）《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008；

（13）《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012；

（14）《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T50476-2019；

（15）《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）；

（16）《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）；

（17）其他相关规范。

15.1.2 总图设计要求

项目选址在海南国际商业航天发射中心，地处海南省文昌市东郊镇，现有园区西北角，现有航天器测试与扣罩厂房西侧，地形平整，场地排水通畅、通风良好。场地排水尽量顺应自然排水走向，通过场地内部雨水管，排入市政系统。新建微电网用地主要由一层单体建筑与室外油罐区组成，单体位于场地北侧，油罐区埋地置于南侧，间距8米以上，保证安全距离。

新建微电网项目对现有内部道路未做任何破坏与调整，四周保留厂区内部环形道路，兼做消防车道。单体出入口按内部功能主要位于东、西、北侧，埋地储油罐与临时发电车位位于南侧。车行道（消防车道）、人行道可从美观、实用、耐用方面考虑采用混凝土路面形式，以确保厂区生产物流的需要和原有内部路的统一协调。

储能所在场坪，应做硬化水泥地面。

总图设计参考要求

(1)平面布局和各单体面积等经济指标符合规划条件和业主要求。

(2)总图布置需结合规划设计指标，做到满足规划绿化率、容积率指标的情况下，尽可能满足业主对于建筑面积的要求。

(3)厂区内环道形成地块内环形道路，兼做消防车道。

(4)道路要求：

1）交通道路的布置应按交通流量分析并结合场地标高及地形情况进行优化设计，明确交通流向进、出口，满足消防要求，保证交通顺畅，线路短捷，人流及车流组织合理。

2）设计单位应提交场区道路平面设计图，图纸须标明道路、停车场等的地基承载力。

(5)绿化设计要求：

室外场地的绿化设计将结合气候特点、场地空间、功能分区、主体建筑外立面及整体景观设计等方面做统一考虑。充分利用场地内的空地进行绿化，采用具有地域特色的植物。绿化植物应搭配合理；尽可能选用当地植物，易于成活、便于养护。

道路两侧以地被类及灌木为主，可适当点缀乔木。消防车道不采用绿植铺装面层，以免影响机动车通行和停靠、及消防车进行扑救和等高作业。

(6)场地竖向标高设计参考原则：

1）结合现状地形地貌合理设计竖向，避免大开挖，避免资金浪费，控制节约成本。

2）考虑地块周边雨、污水排入点标高，确保能够顺利排放雨污水。

3）顺应自然地形走势。与其他单体建筑之间由现有院区道路衔接，保证道路的畅通。

(8)道路、停车场区域采用混凝土路面。

(9)总图相关的施工图应包括总平面图、竖向设计图、道路平面布置图、室外管网图等。

15.1.3 建筑设计要求

建筑平面

（1）应根据具体功能及高度确定建筑分类，并按规范设置防火分区，防火分区面积。

（2）功能流线要求：

新建单层用房，无地下室。单体主要由控制室、柴发机房和开闭所组成，总建筑面积约1000㎡。

建筑立面

（1）采光通风应符合当地的自然气候条件。

（2）建筑外门窗的气密、水密、抗风压性能分级，应符合国标及地方标准。并应该按照节能的需要标注外门窗的型号、规格、传热系数等指标。

（3）朝外的采光窗户必须保证气密性、防水性、抗风压性能。

（4）造型需延续原院区风格，与厂区形象的整体协调，采用简洁的体量组合、现代的设计方法，与环境融合。

15.2 结构专业设计要求

15.2.1土方开挖工程

本章规定适用于本合同施工图纸所有的土方开挖工程。其开挖工作内容包括：准备工作、场地清理、土方开挖、施工期排水、完工验收前的维护，以及将开挖可利用或废弃的土方运至指定的堆放区，并按环境保护要求对开挖边坡进行保护、治理等工作。

1. 施工中应遵循的标准和规程、规范

《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202；

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300；

《土方与爆破工程施工及验收规范》GB50201。

2. 土方开挖

(1)开挖区域的临时道路

投标人应结合施工开挖区的开挖方法和开挖运输机械的运行路线，规划好开挖区域的施工道路。

(2)雨季施工

在雨季施工中，投标人应有保证基础工程质量和安全施工的技术措施，有效防止雨水冲刷边坡和侵蚀地基土壤。

(3)校核测量

开挖过程中，投标人应经常校核测量开挖平面位置、水平标高、控制桩号、水准点和边坡坡度等是否符合施工图纸的要求。监理人有权随时抽验投标人的上述校核测量成果或与投标人联合进行核测。

(4)临时边坡的稳定

临时开挖边坡，应按施工图纸所示或监理人的指示进行开挖。对投标人自行确定边坡坡度、且时间保留较长的临时边坡，经监理人检查认为存在不安全因素时，投标人应进行补充开挖和采取保护措施。但投标人不得因此要求增加额外费用。

(5)土方开挖

应从上至下分层分段依次进行，严禁自下而上或采取倒悬的开挖方法，施工中应随时作成一定的坡势，以利排水，开挖过程中应避免边坡稳定范围形成积水,以免影响边坡的稳定。

(6)弃土的堆置

不允许在开挖范围的上侧弃土，必须在边坡上部堆置弃土时应确保开挖边坡的稳定，并经监理人批准。在冲沟内或沿河岸岸边弃土时，应防止山洪造成泥石流或引起河道堵塞。

(7)机械开挖的边坡修整

使用机械开挖土方时，实际施工的边坡坡度应适当留有修坡余量，再用人工修整，应满足施工图纸要求的坡度和平整度。

(8)边坡面渗水排除

在开挖边坡上遇有地下水渗流时，投标人应在边坡修整和加固前，采取有效的疏导和保护措施。

(9)边坡安全的应急措施

土方开挖过程中，如出现裂缝和滑动迹象时，投标人应立即暂停施工和采取应急抢救措施，并通知监理人。必要时，投标人应按监理人的指示设置观测点，及时观测边坡变化情况，并做好记录。

3. 质量检查和验收

土方开挖前，投标人应会同监理人进行以下各项的质量检查和验收。

a)用于开挖工程量计量的原地形测量剖面的复核检查。

b)按施工图纸所示的工程建(构)筑物尺寸进行开挖剖面测量放样成果的检查。投标人的开挖剖面放样成果，应经监理人复核签认后，作为工程量计量的依据。

c)开挖区周围排水和防洪保护设施的质量检查和验收。

(2)土方开挖过程中的质量检查

在土方开挖过程中，投标人应定期测量校正开挖平面的尺寸和标高。

(3)土方工程完成后的质量检查和验收

a)按施工图纸要求检查基础开挖面的平面尺寸、标高和场地平整度；

b)本款规定的基础面检查清理作业是检验目的和性质不同的两次作业,未经监理人同意，投标人不得将这两次作业合并为一次完成。

15.2.2土方回填工程

1. 投标人的责任

(1)投标人应按施工图纸和监理人的指示，完成施工图范围内的全部土方回填工作。

(2)投标人应结合本工程土、石料场的统一规划，对开采和填筑的料物进行合理的平衡，保证填筑工程供料的连续和均衡。若供料不当，导致土石方填筑施工受阻，其延误的工期和增加的费用由投标人负责。

2. 回填与碾压

(1)基础下部回填前，应通过基坑开挖的验收及表面的清理工作。

(2)回填面上应清除一切树根、杂草和尖石，保证铺设层面平整，不允许出现凸出及凹陷的部位，并应分层碾压夯实。排除铺设工作范围内的所有积水。

(3)材料的级配应符合施工规范的要求，分层压实后满足设计的要求。应分层回填，分层夯实，每层虚铺厚度不宜大于30cm，基础下部每层回填的压实系数不小于0.97,其它部位不得小于0.95。

(4)采用机械碾压，碾压前要及时平料，力求铺料均匀、平整、特别要防止欠压、漏压。

(5)气候干燥时，混合料碾压前要适当洒水，使填料达到最佳含水量，以利充分压实，日降雨量大于50mm时，应停止施工。

(6)工序宜连续进行，若因施工或气候原因造成停歇，复工前要对表土洒水湿润，方可继续施工。

(7)施工时，不允许回填的材料的大、小颗粒集中分布，若出现这种现象，投标人应负责进行混杂拌合，直到监理工程师认为达到要求后方能进行填筑施工。

15.2.3 混凝土工程

1. 一般规定

(1)应用范围

a)适用于本合同施工图纸所示的所有建(构)筑物混凝土（含钢筋混凝土）工程的施工，包括普通混凝土、预制混凝土。

b)本章的主要工作内容包括：混凝土生产（包括混凝土材料、配合比设计、混凝土拌制及混凝土的取样和检验等）；模板的设计、制作、运输和施工安装；钢筋的制作、运输和施工安装；管路和预埋件施工；止水、伸缩缝和排水施工；混凝土运输、混凝土浇筑和混凝土温度控制；混凝土养护；以及各项工作内容的质量检查和验收等。

(2)投标人的责任

a)合同约定外，投标人应按本合同工程各种类型混凝土的要求，负责砂、石骨料的采购、运输、贮存和使用。

b)除合同约定外，投标人应负责修建本合同工程施工所需的混凝土搅拌厂及其生产设备的采购、安装、运行管理、维护和拆除，并使其生产能力满足本合同规定的施工进度要求。

c)投标人应负责本合同工程施工所需的各种类型模板的材料供应，以及模板的制作、安装、拆除和维护。

d)投标人应负责本合同工程各种钢筋和锚筋的材料供应，以及钢筋和锚筋的制作、运输和施工安装。

e)投标人应根据本合同技术条款和施工图纸所示的各种强度等级混凝土的质量要求，负责混凝土配合比的设计和试验，以及混凝土的拌和、运输、浇筑、温度控制、养护、维修及进行质量检查和检验等的全部混凝土施工作业。

f)投标人应负责本合同技术条款和施工图纸所示的预制混凝土构件的制作、运输、吊运、安装及进行质量检查和检验等的全部施工作业。

g)投标人负责本工程的止水材料的采购、运输、保管及成型制作、安装和缺陷处理；若由招标人提供，投标人负责止水材料的成型制作、安装和缺陷处理。

h)投标人负责提供混凝土表面保护所需的材料和有关设备的采购、运输、保管、制作、安装。

(3)施工中应遵循的标准和规程、规范

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204；

《混凝土结构设计规范》GB50010；

《混凝土质量控制标准》GB50164；

《通用硅酸盐水泥标准》GB175；

《混凝土外加剂》GB8076；

《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119；

《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ53；

《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法》JGJ52；

《混凝土拌合用水标准》JGJ63；

《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55；

《钢筋焊接及验收规程》JGJ18；

《土工试验方法标准》GB／T50123；

《建筑地基基础设计规范》GB50007；

《建筑地基基础工程质量验收规范》GB50202。

2. 混凝土的配合比

(1)混凝土配合比必须通过试验选定，试验依据国家现行标准JGJ55的有关规定。

(2)混凝土配合比试验前7工作日，投标人应将各种配合比试验的配料及其拌合、制模和养护等的配合比试验计划报送监理人。

(3)混凝土配合比调整

在施工过程中，投标人需要改变经监理人批准的混凝土配合比，必须重新得到监理人批准。

(4)总含碱量的控制

混凝土配合比设计应按DL/T5144附录B的规定控制混凝土中的总含碱量，以保证混凝土的耐久性。

3. 混凝土拌制

(1)投标人拌制现场浇筑混凝土时，必须严格遵守经监理人批准的混凝土配料单进行配料，严禁擅自更改配料单。

(2)除合同另有规定外，投标人应采用固定拌合设备，设备生产率必须满足本工程高峰浇筑强度的要求，所有的称量、指示、记录及控制设备都应有防尘措施，设备称量应准确，其称量偏差不应超过GB50204的有关规定，投标人应按监理人的指示定期校核称量设备的精度。

(3)拌合设备安装完毕后，投标人应会同监理人进行设备运行操作检验。

(4)混凝土拌合应符合GB50204的有关规定，拌合程序和时间均应通过试验确定。

(5)因混凝土拌合及配料不当，或因拌合时间过长而报废的混凝土应弃置在指定的场地。

4. 混凝土取样与检验

在混凝土浇筑过程中，投标人应按GB50204的相关规定和监理人指示，在现场进行混凝土取样试验，并向监理人提交以下资料：

(1)选用材料及其产品质量证明书；

(2)试件的配料、拌合和试件的外形尺寸；

(3)试件的制作和养护说明；

(4)试验成果及其说明；

(5)各种龄期混凝土的容重、抗压强度、抗拉强度、极限拉伸值、弹性模量、泊松比、坍落度和初凝、终凝时间等试验资料。

5. 模板

(1)说明

投标人应负责模板的材料安装和拆除等全部模板作业。模板的安装应保证模板结构有足够的强度和刚度，能承受混凝上浇筑和振捣的侧向压力和振动力，不产生移位，确保混凝土结构外形尺寸准确，并应有足够的密封性，以避免漏浆。模板表面应光洁平整, 接缝严密, 不漏浆, 以保证混凝土表面的质量。每块模板应制成使每节可以单独拆除,而不损伤混凝土。

(2)制作与安装

模板的制作应满足施工图纸要求的基础结构外形，其制作与安装的允许偏差不应超过国标GB50204第4章的要求。

(3) 模板的清洗和涂料

a)钢模板在每次使用前应清洗干净；为防锈和拆模方便，钢模面板应涂刷矿物油类的防锈保护涂料，不得采用污染混凝土的油剂，也不得采用影响混凝土或钢筋混凝土质量的涂剂，对已污染的混凝土面，投标人必须采取有效措施加以清除。

b)木模板面应采用烤石蜡或其它保护性涂料进行保护。

(4) 拆除

模板拆除时限，应满足GB 50204第4.3条。

经计算和试验复核，混凝土结构物实际强度已能承受自重及其它实际荷载，应经监理人批准后，方能提前拆模。

(5)模板的质量检查

a)现场安装质量检查：

模板安装前，投标人应会同监理人共同检查进场模板及其附件的制作质量是否符合本合同技术条款的要求。

模板安装应有足够的密封性能，以防止混凝土浇筑过程中的水泥浆流失。重复使用的模板应保持原设计要求的强度、刚度、密实性和模板表面的光滑度，检查发现模板有损坏时，投标人应按监理人指示进行更换或修补。

模板安装完成后，应由投标人负责对模板的安装质量进行检查，并将检查和检测记录提交监理人。

在混凝土浇筑过程中，投标人应随时检查模板的定线和定位，一旦发现偏差和位移，应采取有效措施予以纠正，并做好记录，及时提交监理人。

b)模板拆除后的检查

投标人应验算混凝土建筑物拆模后的混凝土强度，保证拆除支撑或模板后，其承受的压力不会引起混凝土结构受损，验算成果应提交监理人。

6. 钢筋

(1)说明

a)投标人应负责钢筋材料的验收和保管，并应按规范规定，对钢筋进行进厂材质检验和验点入库，监理人认为有必要时，投标人应通知监理人参加检验和验点工作。

b)钢筋作业包括本技术条款规定的钢筋、钢筋骨架和锚筋等的制作加工、绑焊、安装和预埋工作。

c)若投标人要求采用其它种类的钢筋替代施工图纸中规定的钢筋，应将钢筋的替代报告报送监理人审批。

d)混凝土外露的插筋必须按设计要求进行埋设，外露的呈直线，整齐划一、长筋与短筋之差要统一，严禁出现弯曲、被污染等现象。

(2)钢筋的材质

a)混凝土结构用的钢筋和锚筋应符合DL/T5169的规定；其种类、钢号、直径等应符合DL/T5057的规定，并应满足本合同技术条款和施工图纸的要求。

b)每批钢筋均应附有产品质量证明书及出厂检验单，每批钢筋进场入库前应由投标人会同监理人进行验点，并应将产品质量证明书及出厂检验单提交监理人。

c)每批钢筋使用前，应按DL/T5169第4.2.2条的规定，分批进行钢筋的机械性能检测。检测合格后才准使用，检测记录应提交监理人。

d)对钢号不明的钢筋，投标人应按DL/T5169第4.2.3条的规定进行钢材化学成分和主要机械性能的检验，经检验合格，并提交监理人批准后，方可使用。

(3)钢筋的加工和安装

a)钢筋的表面应洁净无损伤，油漆污染和铁锈等应在使用前清除干净。带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。

b)钢筋应平直，无局部弯折，钢筋的调直应遵守以下规定：

采用冷拉方法调直钢筋时，I级钢筋的冷拉率不宜大于4%；Ⅱ级钢筋的冷拉率不宜大于1%。

冷拔低碳钢丝在调直机上调直后，其表面不得有明显擦伤，抗拉强度不得低于施工图纸的要求。

c)钢筋加工的尺寸应符合GB50204第5.3条的要求，加工后钢筋的允许偏差不得超过GB 50204中表5.3.4的规定。

d)钢筋的连接应符合GB 50204第5.4条的要求。

e)钢筋的安装位置、间距、保护层及各部分钢筋尺寸的大小均应符合施工图纸的规定。其偏差不得超过GB 50204表5.5.2规定。

f)在已架设好的钢筋工程中, 不应再沾有泥土、有害的铁锈、松散的铁屑、油漆、油脂或其它有害的物质。

7. 混凝土工程

(1)混凝土运输

混凝土出搅拌站后，应迅速运达浇筑地点，运输时间不应超过45分钟，运输中不应有分离、漏浆、严重泌水及过多降低坍落度等现象。

(2)混凝土施工及养护

混凝土施工应满足规范GB50204中7.4条的有关规定。

8. 预制混凝土构件的制作

(1)制作场地：制作预制混凝上的场地应平整坚实，设置必要的排水设施，保证制作构件不因混凝土浇筑和振捣引起沉陷变形。

(2)预制构件的预埋件：按施工图纸所示安装钢板、钢筋、吊耳及其它预埋件。

(3)预制混凝土构件的制作偏差：

a)构件尺寸应符合施工图纸要求，其长度允许误差±10mm，横断面允许误差±5mm；

b)局部不平（用2m直尺检查）允许误差5mm；

c)构件不连续裂缝宽度小于0.1mm，边角无损伤。

(4) 运输、堆放、吊运和安装

a)运输：预制混凝土构件的强度达到设计强度标准值的75%以上，才可对构件进行装运，卸车时应注意轻放，防止碰损。

b)堆放：堆放场地应平整坚实，构件堆放不得引起混凝土的超应力或构件的损坏。堆垛高度应考虑构件强度、地面耐压力、垫木强度及垛体的稳定性。

c)吊运：吊运构件时，其混凝土强度不应低于施工图纸和监理人对其吊运的强度要求，且不低于设计强度的75%；吊点应按施工图纸的规定设置，起吊绳索与构件水平面的夹角不得小于45°；应注意避免构件变形，防止发生裂缝和损坏，在起吊前应做临时加固措施。

d)构件安装：应按施工图纸或监理人的指示进行安装。安装前，应使用仪器校核支承结构的尺寸和高程，并在支承结构上标出中心线和标高。

尚未达到设计强度的预制构件，应在安装完成后继续养护，只有在构件达到设计强度后，才允许承受全部设计荷载。

15.2.4 钢结构工程

（1） 钢结构施工时必须放大样后再下料。各杆、零件尺寸应经现场放样并考虑焊接变形的影响，校核无误后再下料。

（2）钢板应采用自动气割下料并打毛刺。钢材的切割面或剪切面，应无裂纹、夹渣、分层和大于1mm的缺棱，应全数检查。

（3） 钢结构在安装前应对构件进行全面检查是否满足设计要求。在安装时应尽量保护钢构件的防锈蚀油漆面，以防吊装接触部位被刻伤。钢结构的安装容许偏差应满足有关标准和规范的要求。

（4） 所有预埋管件、预留孔、洞的位置严格按有关图纸执行，严禁后凿。预埋件的施工误差必须满足设计文件所规定的精度要求。

（5）所有板筋受力或非受力筋搭接时，其搭接长度为25d，并且不少于250，在同一截面有接头的钢筋截面面积不得超过钢筋总截面面积的25%。

（6） 钢结构材料其质量标准应符合现行《普通碳素钢钢号和一般技术条件》GB700的要求，应保证钢材的抗拉强度、伸长率、屈服点和硫磷的极限含量，对焊接结构尚应保证碳的极限含量。

（7）焊接采用焊条应符合现行《建筑钢结构焊接规程》及《钢结构工程施工及验收规范》的要求。采用E43型或E50型焊条。

（8） 预埋件的要求详见《钢筋混凝土结构预埋件图集》，投标人自查。

（9）对防腐有特殊要求建（构）筑物的施工应符合设计图纸和防腐蚀工程施工验收规范的有关规定。

投标人的土建和建筑工程设计应遵守国家、电力行业颁发的标准和规范的最新版和招标文件的要求，若有差异，以高标准为准。投标人在保证安全的前提下做到经济合理，不得随意提高或降低设计标准。

招标文件中指出的所有准则和标准是最低要求，没有明确指出但能满足同样最低要求的其它标准，在取得招标人/咨询方同意后可以采用，但是，这并不能减除投标人对因此产生的后果应负的责任。

投标人应单独对其所承担的项目设计的合理性、安全度和适用性全面负责。

材料的选择是投标人的责任，材料应有良好的性能，以保证整个项目的安全、环保、经济运行。

15.2.5 防水

屋面防水不得擅自改变屋面防水等级和防水材料，确需变更的，应经原审图机构审核批准，图纸设计中应明确节点细部做法。

屋面防水必须由有相应资质的专业防水队伍施工，施工前应进行图纸会审，掌握细部构造及有关技术要求。必须编制详细的施工方案，经监理审查确认后方可组织施工。

卷材铺贴前，检测基层含水率不大于9%，铺贴时严格遵守操作规程。屋面保温层施工时，专人收听天气预报，特别注意防止雨水侵蚀，并备足防雨材料，做到屋面排水管道畅通，同时施工时轮班作业，分秒必争，杜绝保温层因遭受雨水侵蚀，在日后高温后蒸发而引起屋面起鼓等质量问题的发生。

卷材防水屋面基层与女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝、烟（井）道等突出屋面结构的交接处和基层转角处，找平层均应做成圆弧形，圆弧半径应符合规范要求。

卷材防水在天沟、檐沟与屋面交接处、泛水、阴阳角等部位，应做防水附加层。

天沟、檐沟、檐口、泛水和立面卷材收头的端部应裁齐，塞入预留凹槽内，用金属压条钉压固定，最大钉距不应大于450mm，并用密封材料嵌填封严。

卷材防水层收头宜在女儿墙凹槽内固定，收头处应用防腐木条加盖镀锌金属条固定，镀锌金属条厚度不小于1.5mm，钉距不得大于300mm，并用密封材料将上下口封严。

在屋面各道防水层或隔气层施工时，伸出屋面管道、井（烟）道及高出屋面的结构处均应用柔性防水材料做泛水，其高度不小于250mm（管道泛水不小于300mm）；最后一道泛水材料应采用卷材，并用管箍或压条将卷材上口压紧，再用密封材料封口。

屋面防水重点要处理好屋面接缝处、阴阳角、机电管道和防雷接地等薄弱部位处的防水节点和防水层施工的质量控制。

屋面水落口周围直径500㎜范围内应设不小于5%的坡度坡向水落口，水落口处防水层应伸入水落口内部不小于50㎜，并用密封材料密封。

刚性细石混凝土保护层：其强度不小于C25，厚度不小于40mm，配筋为φ6@200。板分格缝间距应符合规范要求，缝宽不应大于30mm，且不小于12mm。

屋面防水层施工完毕后，应进行蓄水试验或淋水试验。

16. 接地工程

本工程接地工程主要工作范围包括：

站区内所有电气设备、辅助装置的接地，金属结构物和金属管路的接地及连接引线以及与主接地网的连接。隐蔽工程必须留有影像资料，经监理验收合格同意隐蔽后再隐蔽。

16.1安装技术要求和规范

（1）一般技术要求

投标人应参加本合同的全部电气设备、器具、附件的验收工作。检查、验收应按所规定的技术要求进行。全部设备、器具及附件应于安装前在监理人参与下逐个进行试验、检验或整定，并应达到各自的订货合同规定的技术标准、规范及设计、制造厂商的要求。如发现设备缺陷后应及时向监理人报告，对存在缺陷的产品，投标人不得进行安装，因使用不合格产品而造成的损失由投标人承担责任。

由投标人采购的设备、安装材料、零部件或自制的零部件、装配件应经过检验并有质量检验的合格证明。设备、材料出厂说明书、合格证、出厂试验报告及第三方检测报告等证明文件，相关人员签字齐全，单位盖章齐全，交接试验报告内容齐全，结论明确。代用品应经工程监理人批准后方可使用。

投标人在安装设备的过程中,应能满足的安装设备对环境的要求，如温度、湿度、含尘量等,当达不到要求时，投标人必须采取必要措施，所需费用已包括在合同报价中。

（2）安装应遵守的规程规范

1)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303

2)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168

3)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169

4)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254

5)《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50303

6)《现场绝缘试验实施导则》DL/T474

选用的技术标准和规范，应是已颁布的最新版本。

16.2通用检查项目

设备材料本体安装位置正确、附件齐全、外表清洁、固定可靠，位置指示正确、油漆完整、相色标志正确、接地可靠。

    - 16.3竣工验收

本工程设备均应在建筑物竣工验收前，由监理人进行了单项验收。各单位工程的内验收项目，在单位工程或全部工程的验收时，一并验收。验收资料应列入各单位工程的完工验收资料内，报送监理人。

竣工验收时投标人应具备下列资料：

经批准的竣工验收申请报告。

竣工图纸及修改通知。

设备安全操作规程及设备资料。

17. 投标人的工作内容

17.1本工程招标范围

本工程招标范围包括（但不限于）：项目EPC总承包范围为从施工前准备至项目通过验收并网在内的全部工程，包括但不限于：从项目所需手续（包括但不限于、消防、安评等合规性手续、发改委备案手续、电力接入手续、并网验收手续等）、详勘、测绘、设计开始至项目竣工验收以及质保期服务全过程的工程勘察、工程设计、设备材料采购、建筑工程及安装工程施工、专项验收、并网试运行、竣工验收、手续办理、质保期服务等，即EPC交钥匙工程总承包。投标人负责协调本项目所涉及的相关单位及政府部门，使本项目按合同工期要求建设完成并按期并网发电；为满足发包人要求或EPC工程合同隐含要求的任何工作，以及EPC工程合同中虽未提及但是为了本项目的安全和稳定、本项目的顺利完成和有效运行所需的所有工作，均在承包范围内。

17.2施工临时设施项目

投标人应按照发包人的要求完成施工临时供电、供水、施工照明、混凝土系统、施工工厂、施工仓库、施工期环境保护设施工程、施工排水系统及临时房屋建筑和公用设施等施工临时设施项目。投标人应自行负责施工设备进、退场工作。

17.3.发包人承担的工作项目或提供的条件

1）施工场地的提供；

2）施工测量控制网点资料的提供；

3）配合投标人协调园区为并网前高压柜体改造提供作业窗口（含停送电窗口）；

4）协助投标人办理并网相关手续；

5）其他需要发包人配合的事项。

17.4设备材料采购、运输

本工程所有设备、材料采购及施工均由投标人负责，投标人根据其自身对市场了解情况报价并承担价差风险，发包人或监理人将根据需要进行必要的检查和检验。投标人负责设备材料的质量、保管、运输、安装、维护等工作。

17.5其他需要说明的内容

1）工程施工应满足当地环保、消防、城建规划、供电、水保及防洪等要求；满足电力公司、质量监督站、安评验收要求，即便在招标范围内没有载明，但实际证明是确保项目正常运行、确保通过各方验收所必须的，则需纳入投标人服务范围并最终由发包人确定；

2）按发包人要求制作、装设施工期、运行期场内所需的宣传标语，安全及设备标识、标牌。所有设备及材料的进场抽样送检（取得第三方试验合格报告），全项目接地网的接地电阻测试（取得第三方试验合格报告）等其他相关的测试，并提交测试报告。所有测试费用投标人均应在投标时考虑在内，不管投标人在投标时是否单列该项费用，发包人都认为报价总费用中已包含此项费用；

3）投标人负责全站全容量并网安全稳定240小时试运行、消缺、性能试验、整套系统的性能保证的考核验收、技术和售后服务、完成竣工验收所涉及到的所有工作及费用（消防验收、防雷接地检测评估及验收、劳动安全及职业健康三同时及验收、电力部门并网验收、安全竣工验收等）。备品备件采购、配合生产移交；质保期内的相关服务等；

4）投标人负责本招标项目的所有乙供设备、材料的采购、运输、卸货、保管、管理及剩余材料和备品备件的移交工作；发电工程施工准备与施工；设备安装与调试，包括但不限于消防系统、防雷系统；并网调试、验收、办理及其相关的协调工作；

5）文件验收必须满足建设方达标投产的需要。

6）新增设备设施标志标识、外观颜色应与原厂站保持一致。

17.6投标人的质量自检

投标人应建立完善的质量管理体制，严格履行规范规定的质量检查职责详细做好质量检查记录，编写质量检查报表，投标人应定期向发包人提交质量自检报告。

17.7发包人的质量检查

发包人有权对工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。发包人为检查检验工程设备质量的需要，可要求投标人提供材料质量证明书和设备出厂合格证、材料试验和设备检测成果、施工和安装记录、质量自检报表等，作为工程和工程设备验收的依据。

18. 施工安全防护

在工程最终验收前的整个施工期内，投标人必须制订并实施一切必要的措施，保证工程现场施工安全（包括投标人和非投标人的安全），维护工地正常生产、生活秩序。投标人必须遵守国家颁布的有关安全规程及建设方、招标人相关管理规定，对于不符合我国法律、法令、安全规程及本规范规定的事故隐患，发包人有权向投标人提出干涉，发生较大及以上安全事故，投标人必须在事故发生24小时内向发包人递交事故报告，并对事故承担相关责任。

19. 环境保护和水土保持

1）投标人必须遵守国家有关环境保护的法令。在规范规定的施工活动界限之外的农作物、树木、必须维护原状。

2）投标人应采取各种有效的保护措施，防止在其利用或占用的土地上发生土壤冲蚀、植被破坏和林木损毁。并防止由于工程施工而造成开挖料或其它冲蚀物对河道的淤积。

3）施工过程中应注意采取措施防止水土流失，施工前剥离表层土，尽量做到开挖、回填及时，减少临时堆土时间，开挖时尽量避开雨天，施工活动严格控制在用地范围内，减少对周围植被的扰动，禁止乱弃乱倒行为等。在工程完工后，投标人必须拆除一切必须拆除的施工临时设施和临时生活设施。拆除后场地应彻底清理，并按规范要求进行绿化，以防止水土流失。

4）投标人应服从发包人安全生产的相关要求。对已有设备设施进行保护，若有破坏则投标人需进行修复。施工时不能影响既有建筑的地下结构及屋面防水。

## 附录 附件

1.附件一：招标附图

| 序 号 | 图名 | 图 号 |
| --- | --- | --- |
|  | 电气 |  |
| 1 | 储能系统一次接线图 | 电气-01 |
| 2 | 储能系统配置方案 | 电气-02 |
| 3 | 新建箱变接地及基础示意图 | 电气-03 |
| 4 | 一次主接线保护配置图 | 电气-04 |
| 5 | 网络拓扑图 | 电气-05 |
| 6 | 一体化电源接线图 | 电气-06 |
| 7 | 一二次预制舱平面布置图 | 电气-07 |
| 8 | 10kV开关站配置图 | 电气-08 |
| 9 | 电缆排管刨面图、电缆井大样图 | 电气-09 |
| 10 | 储能布置示意图 | 电气-10 |
| 11 | 储能电缆走向图 | 电气-11 |
| 12 | 柴发机房一层电力平面图 | 电气-12 |
| 13 | 柴发机房一层照明平面图 | 电气-13 |
| 14 | 柴发机房屋顶防雷平面图 | 电气-14 |
| 15 | 柴发机基础接地平面图 | 电气-15 |
| 16 | 柴发应急组网示意图 | 电气-16 |
|  | 建筑 |  |
| 1 | 图纸目录 | 建筑-01 |
| 2 | 柴发机房一层建筑平面 | 建筑-02 |
| 3 | 柴发机房屋顶平面图 | 建筑-03 |
| 4 | 柴发机房刨面图 | 建筑-04 |
| 5 | 柴发机房立面图 | 建筑-05 |
|  | 结构 |  |
| 1 | 图纸目录 | 结构-01 |
| 2 | 柴发机房柱定位平面图 | 结构-02 |
| 3 | 柴发机房首层平面图 | 结构-03 |
| 4 | 柴发机房标高6.3m层平面图 | 结构-04 |
| 5 | 柴发机房标高10m层平面图 | 结构-05 |
| 6 | 埋地卧式油管基础平立剖 | 结构-06 |

附图仅供参考，实际以施工图为准

1.附件二：招标工程量清单

表1 储能工程量清单

| 储能系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备材料表 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 10kV储能系统 | 2MW/4MWh | 套 | 2 |  |
| 1.1 | 电池预制舱 | 4MWh | 套 | 1 | 10簇20尺电池舱 |
| 1.2 | 电池系统 | 含电芯、电池架、三级管理系统等 | 套 | 1 |  |
| 1.3 | 冷水系统 |  | 套 | 1 |  |
| 1.4 | 消防系统 |  | 套 | 1 |  |
| 1.5 | 汇控柜 |  | 面 | 1 |  |
| 1.6 | 配电柜 |  | 面 | 1 |  |
| 1.7 | 预制舱 |  | 面 | 1 |  |
| 2 | 变流升压设备 | 2MW | 套 | 1 |  |
| 2.1 | 变流器 | 2MW变流器 | 台 | 1 |  |
| 2.2 | 升压隔离变压器 | 2000kVA，10kV/0.69kV | 台 | 1 |  |
| 2.3 | 组合开关柜 | 高低压侧断路器 | 套 | 1 |  |
| 2.4 | 就地通讯设备 |  | 套 | 1 | 集成于箱变 |
| 2.5 | UPS电源 | 3kVA 1小时 | 台 | 1 |  |
| 2.6 | 辅助变 | 10kVA，0.69kV/0.38kV | 台 | 1 |  |
| 电气一次系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备材料表 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 10kV并网柜 | KYN28,10kV，25kA，630A | 面 | 1 | 相关配置详见系统图 |
|  | 10kV开关柜 | KYN28,10kV，25kA，630A | 面 | 5 | 相关配置详见系统图 |
|  | 站用变柜 | 含50kVA | 面 | 1 | 相关配置详见系统图 |
| 2 | 10kV交流电缆 | ZC-YJV22-8.7/15kV-3*50 | 米 | 160 | 两根，含电缆终端头 |
|  | 10kV交流电缆 | ZC-YJV22-8.7/15kV-3*150 | 米 | 100 | 两根，含电缆终端头 |
| 3 | 一次预制舱 | 长：7.6，宽：3.7，高：3 | 个 | 1 | 火灾报警主机及感温感烟探测器（按需）含空调 防护等级不低于IP66，钢板厚度不得小于2mm. |
| 4 | 整套系统启动调试 |  | 项 | 1 |  |
| 5 | 10kV电缆耐压试验 |  | 项 | 3 |  |
| 6 | 防雷接地检测验收 |  | 项 | 1 |  |
| 7 | 灭火器 | 5kg装手提式MF/ABC5（3A/89B） | 个 | 8 |  |
|  | 灭火器箱 | 一箱包含两具灭火器 | 个 | 4 |  |
| 其余及辅材 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备材料表 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 镀锌扁钢 | 50*5mm | m | 80 |  |
|  | 镀锌角钢接地极 | 50×5×5 L=2500mm² | 根 | 16 |  |
| 2 | 电缆保护管 | φ100 PE管 壁厚不小于0.4mm | m |  |  |
| 2 | 电力排管 | (∅150,MPP管+∅50,MPP管):2孔+1孔 | m | 100 |  |
|  | 电力排管 | (∅150,MPP管+∅50,MPP管):4孔+1孔 | m | 80 |  |
| 3 | 开挖量 |  | m³ | 178.524 |  |
|  | 回填量 |  | m³ | 106.36 |  |
|  | 碎石量 |  | m³ | 14.58 |  |
|  | 混凝土包封量 |  | m³ | 52.83475 |  |
| 4 | 电缆结合井 | 1.0m*1.5m | 个 | 4 |  |
|  | 电缆结合井 | 2.0m*1.5m | 个 | 1 |  |
| 5 | 防火封堵 |  | t | 2 |  |
| 电气二次材料表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 保护及监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 远动通信柜 | 1、规约转换装置1台 2、站控层交换机1台 3、光纤环网交换机1台 4、24口光缆终端盒1套 5、600*800*2260屏柜1套 | 面 | 1 |  |
| 2 | 公用测控及电能质量柜 | 1、公用测控装置1台 2、电能质量监测装置1台（含配套改造线缆） 3、卫星时钟同步系统1套（双北斗） 4、600*800*2260屏柜1套 | 面 | 1 |  |
| 3 | 防孤岛及频率电压紧急控制柜 | 1、防孤岛保护装置1台 2、频率电压紧急控制装置1台 3、600*800*2260屏柜1套 | 面 | 1 |  |
| 4 | 直流蓄电池柜 | 65AH | 面 | 1 |  |
| 5 | 直流充馈线屏 | 充电模块3+1配置(3个20A+1个20A备用的整流模块)、直流监控模块1台、绝缘检测装置1台、测量相关表计1套，DC48V通信电源2台，直流馈线24回，通信电源直流馈线12回。 | 面 | 1 |  |
| 6 | 交流及UPS电源屏 | 含UPS容量3kVA逆变模块、馈线16回；交流进线开关、ATS、馈线20回 | 面 | 1 |  |
| 7 | 带方向线路保护装置 | 就地放置于开关柜 | 台 | 1 |  |
| 8 | 综合保护装置 | 就地放置于开关柜 | 台 | 2 |  |
| 二 | 视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机 |  | 台 | 3 |  |
| 2 | 摄像机立杆 | 含三合一防雷器、安装支架 | 台 | 2 |  |
| 3 | 摄像机电源箱 | IP65，满足C5防腐 | 台 | 3 |  |
| 4 | 交换机 |  | 台 | 3 |  |
| 5 | 辅材 | 含接线盒、水晶头、套管、防水盒等 | 项 | 1 |  |
| 三 | 防逆流系统 |  |  |  |  |
| 1 | 电流互感器 | 0.2s级 | 组 | 6 |  |
| 2 | 智能电表 |  | 台 | 2 |  |
| 3 | 串口服务器 | 转换用户总进线计量点电表的信息 | 台 | 2 |  |
| 4 | 光纤熔接盒 |  | 套 | 2 |  |
| 四 | 储能本体系统 |  |  |  |  |
| 1 | 综合保护装置 | 储能预制舱开关柜内 | 套 | 2 |  |
| 2 | 箱变测控装置 | 内置通讯管理及光电转换模块 | 套 | 2 |  |
| 3 | 工业交换机 |  | 套 | 2 |  |
| 4 | 通讯辅材 | 法兰盒尾纤跳线等，含熔纤 | 套 | 1 |  |
| 五 | 计量 |  |  |  |  |
| 1 | 电度表 | 就地放置于开关柜 | 块 | 3 |  |
| 六 | 电缆及管材 |  |  |  |  |
| 1 | 屏蔽双绞线 | ZR-DJVPVP22-2*2*1 | m | 500 |  |
| 2 | 动力电缆 | ZR-YJV22-0.6/1kV-4*16 | m | 1000 |  |
| 3 | 动力电缆 | ZR-YJV22-0.6/1kV-4*10 | m | 100 |  |
| 4 | 动力电缆 | ZR-YJV22-0.6/1kV-4*6 | m | 300 |  |
| 5 | 动力电缆 | ZR-YJV22-0.6/1kV-2*4 | m | 500 |  |
| 6 | 耐火电缆 | NH-KVVP22-0.45/0.75kV-4*4 | m | 500 |  |
| 7 | 控制电缆 | ZR-KVVP22-0.45/0.75kV-4*2.5 | m | 100 |  |
| 8 | 控制电缆 | ZR-KVVP22-0.45/0.75kV-4*1.5 | m | 300 |  |
| 9 | 控制电缆 | ZR-KVVP22-0.45/0.75kV-7*1.5 | m | 30 |  |
| 10 | 控制电缆 | ZR-KVVP22-0.45/0.75kV-14*1.5 | m | 20 |  |
| 11 | 12芯单模铠装光缆 |  | km | 6.4 |  |
| 12 | CPVC32 |  | m | 250 |  |
| 13 | SC32 |  | km | 6.4 |  |
| 七 | 其他 |  |  |  |  |
| 1 | 接入费 | 储能接入110kV变电站原有系统 | 项 | 1 |  |
| 2 | 整套系统启动调试 |  | 项 | 1 |  |
| 3 | 保护系统调试 |  | 项 | 1 |  |
| 4 | 定值计算 |  | 项 | 1 |  |
| 5 | 接微网平台系统 |  | 项 | 1 |  |
| 八 | 舱体 |  |  |  |  |
| 1 | 二次预制舱 | 长：4.9，宽：3.2，高：3，火灾报警主机及感温感烟探测器（按需） | 间 | 1 | 防护等级不低于IP66，钢板厚度不得小于2mm |
| 土建工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 储能电池舱基础 |  |  |  |  |
| 1.1 | 土方开挖 | 按45°放坡开挖考虑 | m³ | 152.41 |  |
| 1.2 | 土方回填 | 原土分层回填、压实系数不小于0.94 | m³ | 52.255 |  |
| 1.3 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:按设计图纸考虑，具体以地勘报告为准 2.运距:投标人自行考虑 3.建筑垃圾场处置费综合考虑 4.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m³ | 100.155 |  |
| 1.4 | 预制舱基础混凝土量 | 混凝土C30 | m³ | 91.655 |  |
| 1.5 | 预制舱基础钢筋量 | 钢筋采用HRB400；钢筋除锈、制作、运输、绑扎、安装、钢筋接头等 | t | 1.515 |  |
| 1.6 | 垫层混凝土量 | C20素混凝土垫层 | m³ | 8.5 |  |
| 1.7 | 基础预埋件 | Q235B(含螺母、平垫、弹垫) | t | 0.34 |  |
| 2 | 变流升压舱基础 |  |  |  |  |
| 2.1 | 土方开挖 | 按45°放坡开挖考虑 | m³ | 41.47 |  |
| 2.2 | 土方回填 | 原土分层回填、压实系数不小于0.94 | m³ | 13.17 |  |
| 2.3 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:按设计图纸考虑，具体以地勘报告为准 2.运距:投标人自行考虑 3.建筑垃圾场处置费综合考虑 4.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m³ | 28.3 |  |
| 2.4 | 预制舱基础混凝土量 | 混凝土C30 | m³ | 25.92 |  |
| 2.5 | 预制舱基础钢筋量 | 钢筋采用HRB400；钢筋除锈、制作、运输、绑扎、安装、钢筋接头等 | t | 0.43 |  |
| 2.6 | 垫层混凝土量 | C20素混凝土垫层 | m³ | 2.38 |  |
| 2.7 | 基础预埋件 | Q235B(含螺母、平垫、弹垫) | t | 0.085 |  |
| 3 | 二次预制舱基础 |  |  |  |  |
| 3.1 | 土方开挖 | 按45°放坡开挖考虑 | m3 | 36.2784 |  |
| 3.2 | 土方回填 | 原土分层回填、压实系数不小于0.94 | m3 | 8.6688 |  |
| 3.3 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:按设计图纸考虑，具体以地勘报告为准 2.运距:投标人自行考虑 3.建筑垃圾场处置费综合考虑 4.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m3 | 27.6096 |  |
| 3.4 | 预制舱基础混凝土量 | 混凝土C30 | m3 | 25.2864 |  |
| 3.5 | 预制舱基础钢筋量 | 钢筋采用HRB400 | t | 0.417984192 |  |
| 3.6 | 垫层混凝土量 | C20素混凝土垫层 | m3 | 2.3232 |  |
| 3.7 | 基础预埋件 | Q235B(含螺母、平垫、弹垫) | t | 0.0844032 |  |
| 4 | 一次预制舱基础 |  |  |  |  |
| 4.1 | 土方开挖 | 按45°放坡开挖考虑 | m3 | 37.3248 |  |
| 4.2 | 土方回填 | 原土分层回填、压实系数不小于0.94 | m3 | 13.1472 |  |
| 4.3 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:按设计图纸考虑，具体以地勘报告为准 2.运距:投标人自行考虑 3.建筑垃圾场处置费综合考虑 4.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m3 | 24.1776 |  |
| 4.4 | 预制舱基础混凝土量 | 混凝土C30 | m3 | 22.1184 |  |
| 4.5 | 预制舱基础钢筋量 | 钢筋采用HRB400 | t | 0.365617152 |  |
| 4.6 | 垫层混凝土量 | C20素混凝土垫层 | m3 | 2.0592 |  |
| 4.7 | 基础预埋件 | Q235B(含螺母、平垫、弹垫) | t | 0.0844032 |  |

表 2  柴发系统工程量清单

| 储能系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备材料表 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 柴发系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | 柴发机房给排水、消防 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 内外热镀锌钢管 | DN150；1.6MPa，卡箍连接 | m | 354.00 | 室内消火栓系统 |
| 1.1.2 | 室内消火栓 | DN65；减压稳压型，PN=1.6MPa | 个 | 7.00 |  |
| 1.1.3 | 消防闸阀 | DN150；PN=1.6MPa | 个 | 5.00 |  |
| 1.1.4 | 灭火器箱 | 适配灭火器；每两具灭火器配一个 | 套 | 7.00 |  |
| 1.1.5 | 手提式干粉灭火器 | MF/ABC4 | 具 | 14.00 |  |
| 1.1.6 | 消防砂箱 | 1立方米每个，含配套使用工具 | 套 | 2.00 |  |
| 1.1.7 | 钢丝网骨架塑料复合管（PE100） | DN150；1.6MPa，电熔连接 | m | 118.00 | 室外消火栓系统 |
| 1.1.8 | 室外消火栓 | DN150；PN=1.6MPa | 套 | 2.00 |  |
| 1.1.9 | 消防闸阀 | DN150；PN=1.6MPa | 个 | 5.00 |  |
| 1.1.10 | 阀门井 | Φ1200砖砌阀门井,（图集05S502-16) | 座 | 5.00 |  |
| 1.1.11 | 土方开挖量 |  | m³ | 94.40 |  |
| 1.1.12 | 中粗砂 |  | m³ | 16.52 |  |
| 1.1.13 | 符合要求的原状土 |  | m³ | 77.88 |  |
| 1.1.14 | 地坪破除及恢复量 |  | ㎡ | 94.40 |  |
| 1.1.15 | UPVC排水管 |  | m | 118.00 |  |
| 2.1 | 柴发机房设备 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 防爆轴流风机 | BT35-11型,№7.1，α=30°,风量:21433m³/h，全压:255Pa，YBFA6314，n=1450rpm，AC380V/3kW。出口配935×935mm方形45°出风弯头（弯头出口端设不锈钢304平织丝防虫网，5目，丝径≥1.2mm）。防爆等级：设备保护级别（EPL）为Ga或Gb，设备类别及温度组别不低于ⅡAT3。风机本体设置接地接线端子。 | 台 | 30.00 | 柴油发电机房 |
| 2.1.2 | 防爆轴流风机 | BT35-11型,№2.8，α=25°,风量:1211m³/h，全压:37Pa，风机电机：YBFA6314，n=1450rpm，AC380V/0.018kW。出口配390×390mm方形45°出风弯头（弯头出口端设不锈钢304平织丝防虫网，5目，丝径≥1.2mm）。防爆等级：设备保护级别（EPL）为Ga或Gb，设备类别及温度组别不低于ⅡAT3。风机本体设置接地接线端子。 | 台 | 1.00 | 油箱间 |
| 2.1.3 | 风冷热泵分体柜式空调机 | KF-100LW型，制冷量：10kW，机组电源及输入功率：AC380V/3.16kW。制热量：11.3kW，制热功率：3.1+3.5kW/380V制冷工质：环保工质。配室内外机制冷剂连接铜管、冷凝水管及电缆3m、及室外机支架。 | 台 | 6.00 | 控制室 |
| 2.1.4 | 双层铝合金手动调节防雨百叶窗 | 3000×3000（h）mm，内侧设不锈钢丝防虫网（不锈钢304平织丝网，4目，丝径≥1.2mm)。配安装材料。 | 个 | 6.00 |  |
| 3.1 | 柴油发电机系统 |  | 套 | 1 | 含储油系统建设 |
| 3.1.1 | 高压柴发 | 10kV 2000kW | 套 | 5 |  |
| 3.1.1.1 | 柴油机 |  | 台 | 5 |  |
| 3.1.1.2 | 发电机 |  | 台 | 5 |  |
| 3.1.1.3 | 控制器 |  | 台 | 5 |  |
| 3.1.2 | 移动柴发 | 400V 600kW集装箱式 | 套 | 1 |  |
| 3.1.2.1 | 柴油机 |  |  |  |  |
| 3.1.2.2 | 发电机 |  |  |  |  |
| 3.1.2.3 | 控制器 |  |  |  |  |
| 3.1.3 | 移动柴发车 | 小型运输车 | 辆 | 1 |  |
| 3.1.4 | 系统控制柜 |  | 面 | 1 |  |
| 3.1.5 | 母联开关柜 |  | 面 | 1 |  |
| 3.1.6 | 机组输出馈线柜 |  | 面 | 5 |  |
| 3.1.7 | 假负载输出馈线柜 |  | 面 | 2 |  |
| 3.1.8 | 负载输出馈线柜 |  | 面 | 2 |  |
| 3.1.9 | 接地变压器开关柜 |  | 面 | 2 |  |
| 3.1.10 | 直流屏 |  | 面 | 2 |  |
| 3.1.11 | 二次柜 |  | 面 | 2 |  |
| 3.2 | 电缆及送出线路 |  | 套 | 1 |  |
| 3.2.1 | 一次电缆 | ZC-YJV22-8.7/15kV-3*240 | m | 450 | 含电缆头及附件2套，具备防鼠蚁 |
| 3.2.2 | 一次电缆 | ZC-YJV22-8.7/15kV-3*95 | m | 650 | 具备防鼠蚁 |
| 3.2.3 | 二次控制线缆 | 各种规格 | m | 1500 |  |
| 3.2.4 | 屏蔽双绞线 | ZR-DJYPVP-2×2×1.5 | m | 850 |  |
| 3.2.5 | 电力排管 | (∅150,PE管+∅50,PE管):2孔+1孔 | m | 360 |  |
| 3.2.6 | 电缆桥架 | 密闭耐火金属槽盒及其吊支架 | t | 1.2 |  |
| 3.2.7 | 开挖量 |  | m³ | 260 |  |
| 3.2.8 | 回填量 |  | m³ | 180 |  |
| 3.2.9 | 碎石量 |  | m³ | 20 |  |
| 3.2.10 | 混凝土包封量 |  | m³ | 60 | 砖砌 |
| 3.2.11 | 电缆结合井 | 1.0m×1.0m | 个 | 4 |  |
| 3.3 | 安防系统 |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 摄像头 |  | 个 | 8 |  |
| 3.3.2 | 门禁 |  | 套 | 4 |  |
| 3.3.3 | 弱电箱箱 | 室外防水 | 个 | 1 | 接入园区安防控制室 |
| 3.3.4 | 电源线缆 | RVV2*1.5 | m | 450 |  |
| 3.3.5 | 网线 | GAT .5e 4 Pair UPT | m | 480 |  |
| 3.3.6 | 信号线 | RVV 12*1.0 | m | 400 |  |
| 3.3.7 | 光纤 | 6芯单模光纤 GYTA 33 | m | 1200 |  |
| 3.4 | 调试及检测 |  |  |  |  |
| 3.4.1 | 柴发系统整体调试 |  | 项 | 1 |  |
| 3.4.2 | 电缆耐压试验 |  | 项 | 1 |  |
| 3.5 | 其他 |  |  |  |  |
| 3.5.1 | 防火封堵 |  | t | 0.5 |  |
| 3.5.2 | 电气照明 |  | 项 | 1.00 |  |
| 3.5.3 | 电气配电 |  | 项 | 1.00 |  |
| 4 | 柴发机房结构 |  |  |  |  |
| 4.1 | 土建工程 | 包含土方、（桩）基础、支护、框架结构、围护结构、门窗、内外装修工程 | ㎡ | 1030.4 |  |
| 4.2 | 通风（不含设备） | 包含通风管道、接口阀门、通风工程检测、调试 | ㎡ | 1030.4 |  |
| 5 | 油管基础 |  |  |  |  |
| 5.1 | 土方开挖 | 按垂直开挖考虑 | m³ | 1405.81 |  |
| 5.2 | 土方回填 | 细砂分层压实回填、压实系数不小于0.94 | m³ | 551.36 |  |
| 5.3 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:按设计图纸考虑，具体以地勘报告为准 2.运距:投标人自行考虑 3.建筑垃圾场处置费综合考虑 4.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 | m³ | 1405.81 |  |
| 5.4 | 基础混凝土量 | 混凝土C30 | m³ | 510.50 |  |
| 5.5 | 基础钢筋量 | 钢筋采用HRB400 | t | 44.42 |  |
| 5.6 | 垫层混凝土量 | C20素混凝土垫层 | m³ | 28.38 |  |
| 5.7 | 支护 | 拉森钢板桩（包含打拉、拔拉钢板桩，清理场地、材料场内运输，租赁天数暂按30天） | t | 192.19 |  |

表 3  系统配置清单

|  | 设备材料表 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微电网监控系统 | 1、工作站1台； 2、显示器1台； 3、操作系统1台； 4、A4激光打印机1台； | 套 | 1 | 微电网与储能共用一套计算机监控系统 |
| 2 | 微网系统主机柜 | 1.监控主机（二路服务器，内存64GB，2TB，2个网口，独立显卡）；2台 2.操作系统（国产等）；2套 3.数据库软件（国产）；1套 4.监控软件；1套 5.19英寸折叠液晶（VGA接口）；1台 6.智慧微电网策略控制平台1套、大屏数字接口软件1套、配电设备数据接口软件1套、微网出力预测模块1套、配电网负荷预测模块1套、设备故障与保护动作信号数据接口程序1套、应急供电运行策略模块1套、黑启动策略模块1套、110KV综自系统接口模块1套、原电能质量及380V接入1套、开闭所及各分配电房的10KV、380V数据接口1套、故障诊断定位模块1套 7.柜体，2260*800*1000(高*宽*深)；1面 | 面 | 1 |  |
| 3 | 微网系统控制柜 | 1、微网协调控制装置1台 2、数据通信网关机1台（含通讯网关机接入驱动，满足各类协议如Modbus、IEC61850等数据采集器完成数据的采集） 3、站控层交换机1台 4、控制网交换机1台 5、Modbus TCP汇集交换机1台 6、交换机网管软件1套 7、策略执行机构1套（含配套的IO模块，实现开闭所备自投、智能联切、负荷联切、储能运行模式切换等逻辑功能和自动控制装置联动I/O控制，实现联切） 8、柜体，2260*800*600(高*宽*深)；1面 | 面 | 1 |  |
| 4 | 10KV总降电能质量监控柜 | 1、电能质监及诊断定位装置2套 2、交换机1台 3、柜体，2260*800*600(高*宽*深)1面； 4、配套改造线缆，按需 | 面 | 1 |  |
| 5 | 通讯线缆 | 组网光缆、网线、RS485线、跳纤、尾缆、光电转换器等 | 套 | 1 |  |
| 6 | 电源线缆 |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 系统调试 |  | 项 | 1 |  |

注：工程量清单应与投标须知、合同条件、技术要求等招标文件一起阅读，投标人应根据本项目现场实际情况、企业自身技术方案以及本招标文件的要求进行优化调整，因此招标工程量清单只作为参考，不作为后期结算主要依据。

除合同另有规定外，工程量清单中的单价和合价均包括由投标人承担的人工费、材料费、机械使用费、其他直接费、间接费、利润、税金、其它费用摊销等全部费用以及应由投标人承担的风险、义务和责任所发生的一切费用。

投标报价时，所有投标人采购的材料和设备的物价波动引起价格变化的风险，均被视为已包含在投标报价中（除专用合同条款中已有约定的情况之外）。

第六章 发包人提供的资料

图纸详见附件

第七章 投标文件格式

海南商业航天发射场（二期）项目-应急电力保障系统（EPC）总承包（二次招标）

招标项目编号：________________

投标文件

投标人:（标明牵头单位并盖其单位公章）

## 法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）

日期：  年  月  日

- 资格文件

### 说明

《资格文件》应按照本招标文件第二章“投标人须知”第1.4项和本章规定的内容和格式进行编制，如有必要，可以增加附页，并作为《资格文件》的组成部分。

目录

一、投标人基本情况表

二、联合体成员单位基本情况表（如有）

三、法定代表人身份资格证明书

四、授权委托书（如有）

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出施工项目负责人简要情况表

七、拟派出设计项目负责人简要情况表

八、拟派出设备项目负责人简要情况表

九、项目管理机构人员到位承诺书

十、投标人基本存款账户信息

十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料

一、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.2款规定的任何一种情形。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：(盖单位公章)

注：1.投标人须填写此表，并加盖单位公章。

2.投标人须附上营业执照、资质证书的扫描件。

3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4.未如实填写“是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.2款规定”的任何一种情形的，按弄虚作假处理。

二、联合体成员单位基本情况表（如有）

| 分包单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 分包理由 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.2款规定的任何一种情形。其中，分包单位存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：(盖单位公章)

分包单位：(盖分包单位公章)

注：1. 投标人需要分包的须填写此表，并加盖投标人和拟分包单位公章。

2. 分包单位须附上营业执照、资质证书的扫描件。

3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4.未如实填写“是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.2款规定的任何一种情形”的，按弄虚作假处理。

三、法定代表人身份资格证明书

（一）投标人法定代表人身份资格证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓名：       性别：      身份证号码：

职务：       手机号码：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

投标人：（盖单位公章）

年   月    日

（二）联合体单位法定代表人身份资格证明书（如有）

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：  年   月   日

经营期限：

姓名：        性别：      身份证号码：

职务：        手机号码：

系（分包单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

### 分包单位：（盖单位公章）

年   月   日

四、授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托本单位在岗员工（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

代理人姓名：       性别：       手机号码：

单位：             部门：       职务：

身份证号码：

附：1.委托代理人身份证扫描件。

2. 委托代理人系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（提供体现聘用企业的执业资格证书或“社保缴费证明”，具体要求同第二章第一节“投标人须知前附表”的规定）。

投标人：(盖单位公章)

法定代表人：（盖章）

委托代理人：（盖章或签字）

年     月    日

五、拟派出项目负责人简要情况表

| 姓名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职称证书编号 |  |  | 性别 |  |  |
| 注册执业资格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 手机号码 |  |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 |  | 发包人名称 |  |

投标人：(盖单位公章)

注：1、项目负责人须由投标人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第二章“投标人须知”的要求提供。

六、拟派出施工项目负责人简要情况表

| 姓名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职称 |  | 职称证书编号 |  |  |  | 性别 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 |  | 建造师专业 |  |  |  |
| 建造师注册编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 手机号码 |  |  |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 |  |  | 发包人名称 |  |

投标人：(盖单位公章)

注：1、施工项目负责人须由承担施工任务的投标人派出。

2、施工项目负责人的相关证明材料按照第二章“投标人须知”的要求提供。

七、拟派出设计项目负责人简要情况表

| 姓名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 职称 |  | 职称证书编号 |  |  | 性别 |  |  |
| 注册执业资格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 手机号码 |  |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 |  | 发包人名称 |  |

投标人：(盖单位公章)

注：1.设计项目负责人须由承担工程设计任务的投标人派出。

2.设计项目负责人的相关证明材料按照第二章“投标人须知”的要求提供。

八、拟派出设备项目负责人简要情况表

| 姓名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 职称 |  | 职称证书编号 |  |  | 性别 |  |  |
| 注册执业资格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 手机号码 |  |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 |  | 发包人名称 |  |

投标人：(盖单位公章)

注：1.设备项目负责人须由承担设备任务的投标人派出。

2.设备项目负责人的相关证明材料按照第二章“投标人须知”的要求提供。

八、项目管理机构关键岗位人员到岗承诺书

（招标人名称）：

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在（项目名称及标段）中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人、设计项目负责人和施工项目负责人，并按照行业现行的人员配备要求配备。若不能按投标文件承诺的项目管理机构关键岗位人员到岗的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因，项目管理机构中关键岗位人员未能全部到岗的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外，投标人变更项目负责人或设计项目负责人或施工项目负责人，自愿接受合同的相关规定。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：（盖章）

九、投标人基本存款账户信息

| 基本账户 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |  |
| 基本账户 | 开户名称： |  |
|  | 账号： |  |

投标人：(盖单位公章)

十、投标保证金有关单据扫描件

十一、其他资料

（一）投标人资格承诺函

致：（招标人名称）

我司已仔细研究了（标段名称）招标文件的全部内容，并承诺如下：

（1）本招标项目投标人须具备1、独立法人资格，且具备有效的与工程规模相适应的投标人或联合体。

- （2）设计资质要求：具备建设行政主管部门核发的工程设计电力行业乙级（含）以上资质或根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（[建市〔2020〕94号]） 的规定已换发新证取得相应资质。

（3）施工资质要求：具备建设行政主管部门核发的有效的电力工程施工总承包三级（含）以上资质或《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（[建市〔2020〕94号]） 的规定已换发新证取得相应资质证书、同时具有国家能源局(原电力监管委员会)颁发的承装(修、试)电力设施许可证承装类、承修类、承试类五级(含)以上资质或根据《国家发展和改革委员会令第30号》的规定已换发新证取得相应资质证书、具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

（4）设备单位要求：具备与工程规模相适应的合同实施能力。

- 【证明材料：提供投标人或联合体单位的营业执照、相关资质证书（设备单位提供承诺函即可，格式自拟）复印件公章。】

（5）投标人拟派出担任本招标项目的（1）项目负责人（可以兼任本项目施工负责人）的资格要求：须具备机电工程专业一级注册建造师资格，且在投标人或联合体成员单位注册，并且在投标截止时间后不得担任其他在建工程项目的项目负责人。

- （6）设计项目负责人（若为联合体投标，专指联合体负责设计任务的一方）的资格要求：具有注册电气工程师执业资格。

- （7）施工项目负责人（若为联合体投标，专指联合体负责施工任务的一方）的资格要求：具备机电工程专业一级注册建造师资格，且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人（项目经理）。

- （8）设备项目负责人（若为联合体投标，专指联合体负责设备任务的一方）的资格要求：在职人员。

（9）本次招标 接受 联合体投标：（1）联合体成员最多为3家（含）；（2）联合体各方应提供签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；（3）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效；（5）以联合体形式投标的，应当以联合体牵头人名义提交投标保证金，对联合体各成员均具有约束力。【证明材料：若为联合体需提供联合体协议复印件加盖公章。】

（10）信誉要求：投标人（联合体各成员）的投标资格没有被取消、暂停；没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；没有骗取中标行为和严重违约事件。  【证明材料：提供投标人或联合体各成员的承诺函加盖公章。】

（11）投标人（联合体各成员）具有响应项目采购合同条款承诺。【证明材料：提供投标人或联合体各成员的承诺函加盖公章。】

（12）投标人（联合体各成员）在本项目公告前三年内未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“重大税收违法失信主体”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 的“政府采购严重违法失信行为记录名单”以及中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的“失信被执行人”。

【证明材料：提供投标人或联合体各成员的承诺函加盖公章。】

（13）投标人或联合体各成员单位须为非外资独资或非外资控股企业，法定代表人为非外籍人士，不得拥有境外永久居留权（须提供承诺函并加盖公章）

特此承诺。

# 投标人：（盖单位章）

## 法定代表人或其委托代理人：（签字）

# 年    月    日

（二）承诺函

致：（招标人名称）

我司已仔细研究了（标段名称）招标文件的全部内容，并承诺如下：

1.我方已充分了解招标人招标项目的具体情况，熟悉项目基本信息。

2.我方已完全理解和接受招标文件的所有招标条款和招标规定。

3.我方已知悉招标项目的所有可预见和未可预见风险。

4.若我司中标，我司将按招标文件中合同条款订立书面合同，不再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

5.若我司中标，我司将承担合同规定的全部责任、义务，并严格按照本投标文件中的服务内容开展相关工作。若因我司原因不能履行合同规定的责任、义务或未按服务内容内容开展相关工作，视为我司违约，招标人有权解除合同。履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿;没有提交履约保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。

6.若我司中标，我司将按照投标文件要求配备相关岗位人员。

特此承诺。

# 投标人：（盖单位章）

## 法定代表人或其委托代理人：（签字）

# 年    月    日

（三）其他

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为与资格评审有关的其他资料。投标人提供的其他资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

- 投标报价文件

### 说明

《投标报价》应按照本招标文件第二章“投标人须知”第3.1.2项和本章规定的内容和格式进行编制，如有必要，可以增加附页，并作为《投标报价》的组成部分。

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、联合体协议书

四、其他资料

一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）              （￥             ）的投标总报价（其中设计费    万元；工程费用     万元，设备费用      万元）。工期              (其中，活动柴油发电车交货日期为合同签订后二个月)；按合同约定进行工程设计、采购、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2.我方承诺本招标项目的施工单位：             ；设计单位：                ；设备单位：                ；

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写           ）         （￥           ）。

5．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）按月足额支付工人工资。

（6）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

6．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

7．我方在此声明，我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明我方及主体工程分包单位不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形。

8．（其他补充说明）                                   。

投标人：（盖单位公章）

### 法定代表人或其委托代理人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：

地址：

传真：

邮政编码：

年   月    日

二、投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 合同 条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  | 姓名： 证书类别及编号： |  |
| 2 | 设计项目负责人 |  | 姓名： 证书类别及编号： |  |
| 3 | 施工项目负责人 |  | 姓名： 证书类别及编号： |  |
| 4 | 设备负责人 |  | 姓名： 证书类别及编号（如有）： |  |
| 5 | 质量标准 |  |  |  |
| 6 | 工期 |  |  |  |
| 7 | 缺陷责任期 |  |  |  |
| 8 | 分包 |  |  |  |
| 9 | 承包人履约担保金额 |  | 签约合同价的 % |  |
| 10 | 预付款额度 |  | 签约合同价（扣除暂估价）% |  |
| 11 | 进度款付款时间 |  | 签发付款凭证后日内 |  |
| 12 | 质量保证金扣留百分比 |  | 合同价格（结算总价）的% |  |

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

三、联合体协议书（如有）

本格式仅供参考，以实际签订为准

（所有成员单位）自愿组成 （联合体名称）  联合体，共同参加     （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.（某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，及时处理与之有关的一切事项，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                          。

5.本协议自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

成员一名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年      月     日

四、其他资料

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的其他资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

- 技术文件

# 说    明

招标文件要求提供《技术文件》的，《技术文件》应按照本招标文件第三章“评标办法”和本章规定的内容和格式进行编制。