库区蓄水塔、蓄水池清洗及食堂过滤装置加装技术要求

- 一、总体要求

作业人员须经专业培训合格，熟悉蓄水设施清洗流程、过滤装置安装规范及安全操作要求，特种作业人员（如高空作业、有限空间作业人员）须持证上岗。

- 二、具体技术要求

（一）库区蓄水塔清洗技术要求​

1.作业前准备​

提前72小时通知库区管理方，明确清洗时间、停水范围及应急保障措施。

对蓄水塔内水质进行抽样检测，记录水质指标（如浊度、余氯、细菌总数等）；检查塔体结构（如内壁防腐层、爬梯、护栏），确认无破损、松动等安全隐患。

准备符合国家标准的清洗药剂及检测设备。

2.清洗作业流程​

关闭蓄水塔进水阀，排空塔内积水。​

采用高压清洗机对塔内壁、底部、进水口、出水口、爬梯等部位进行高压冲洗，去除水垢、泥沙、生物膜等杂质；局部顽固污渍采用软轴机配合专用刷头清理，避免损伤塔体防腐层。​

清洗完成后，用符合饮用水标准的清水对塔内进行反复冲洗，直至出水浊度≤1NTU；采用食品级消毒剂对塔内进行消毒，确保消毒剂浓度均匀，浸泡时间不少于30分钟。

3.质量验收​

清洗后再次抽样检测水质，须符合标准；塔内壁无可见杂质、无异味，防腐层完好无损伤。

提交清洗记录（含照片、视频）、水质检测报告，经验收合格后方可恢复供水。

（二）库区蓄水池清洗技术要求​

1.作业前准备​

排查蓄水池周边环境，清理池体周边杂物，检查池体渗漏情况、进出水管道阀门密封性；对蓄水池盖板、通风孔进行检查，确保通风良好、无杂物堵塞。​

准备管道清洗机器人（具备高清摄像头、高压清洗功能），用于清洗蓄水池进出水管道内的污垢、藻类。​

2.清洗作业流程​

排空蓄水池积水，拆除池内滤网、浮球阀等部件单独清洗；采用管道清洗机器人对进出水管道进行清洗，通过摄像头实时监测管道内清洗情况，确保管道内壁无残留杂质。​

对蓄水池内壁、池底采用高压清洗机冲洗，角落、排水口等部位采用人工配合软轴机清理；清洗后用清水冲洗至出水清澈，再进行消毒处理（同蓄水塔消毒标准）。​

重新安装滤网、浮球阀等部件，检查部件密封性及运行状态，确保无漏水、卡顿等问题。​

3.质量验收​

蓄水池内壁、池底无污垢、无异味，管道通水顺畅，无堵塞；水质检测符合标准，验收资料（含管道清洗视频及照片）齐全。

（三）食堂过滤装置加装技术要求​

1.设备选型​

过滤装置须符合食品卫生标准，具备粗滤（去除泥沙、铁锈）、精滤（去除悬浮物、胶体）功能。​

设备材质须为食品级304不锈钢或PPR，耐腐蚀、无异味，过滤芯须便于拆卸更换，且提供明确的更换周期建议（如每3-6个月更换一次）及更换2年过滤耗材。​

2.安装作业流程​

现场勘察食堂进水管道走向、管径，确定过滤装置安装位置（须远离热源、易污染区域，且预留操作空间），制定安装方案并报食堂管理方确认。​

关闭食堂进水总阀，截断进水管道，按照安装方案连接过滤装置；安装完成后进行通水测试，检查设备运行状态、出水流量及过滤效果。

张贴设备操作说明、维护保养标识，对食堂工作人员进行简单的设备使用及异常情况处理培训。​

3.质量验收​

过滤装置安装牢固，管道接口无渗漏，设备运行正常，出水水质符合标准；提供设备合格证、产品说明书等资料。

三、工作案例要求​

作业单位须提供近3年（自本技术要求发布之日起往前推算）至少5个项目案例，案例须包含以下信息，且可提供合同关键页等证明材料：

- 四、年度团险意外商业保险要求

作业单位须为所有参与本项目的作业人员购买年度团险意外商业保险；保险有效期须覆盖本项目全部作业周期，且须提供保险单复印件（含承保人员名单、保险期限、保障范围），确保保险真实有效。

- 相关资质要求

作业单位须提供以下资质证书：​

高空作业资质、二次供水水箱清洗资质、有限空间作业资质、人员高处作业资质。