## 问题质询
南网超高压公司2025年第一批物资公开招标项目（2025-WZ-1-S-ZB2）(二次招标)澄清问题（一）
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 6CEEF123D9A84ECA956ABA1F6380E018 | 765D426EC79A44C08A9A87FE95E6B152Z259 | 1.盖板实际承载要求是多少？荷载每平米800公斤-1吨是否符合要求？ 2.盖板实际重量要求是多少？每平米45-50公斤是否符合要求？ | *** | 通用技术 | 标包 | 电缆沟盖板[电缆沟盖板2] | 2025-09-13 11:30:41 |  | 已提问 | 正式投标 | 1.盖板实际承载要求是不低于10kN每平米。荷载每平米800公斤-1吨不符合要求，荷载每平米1020公斤及以上。 2.盖板实际重量是每平米40-55公斤。每平米45-50公斤符合要求。
2 | 1D28042828544246B91DD3A06330C08A | 765D426EC79A44C08A9A87FE95E6B152Z259 | 1.是否有履约保证金？ 2.关于付款方式，贵公司有何规定？ 3.质保期为多长时间，质保金的比例为多少？ | *** | 商务 | 标的 | 电缆沟盖板 | 2025-09-13 11:37:04 |  | 已提问 | 正式投标 | 请根据招标文件响应。
3 | F68F3F58090F4F5EA672E8E16E82B7B7 | 765D426EC79A44C08A9A87FE95E6B152Z259 | 需求条目编码：0162024000001100791 1、请贵公司明确提供本项目相对应的主接线图及断面图。 2、本项目专用技术规范表2.1供货范围及设备技术规格一览表中要求“35kV SF6罐式断路器，LW58A-72.5/T4000-40（满足新松换流站融冰区域专用）”，而物资明细报价表中物资名称要求“72.5kVSF6罐式断路器，□－72.5/2000-40”，规格型号要求“LW58A-72.5/T4000-40”，请贵公司明确：本项目要求是40.5kVSF6罐式断路器还是72.5kVSF6罐式断路器？额定电流是4000A还是2000A？ 3、请贵公司明确：本项目SF6罐式断路器的电流互感器的变比、准确级和容量各是多少？ | *** | 专用技术 | 标的 | SF6罐式断路器 | 2025-09-15 10:13:06 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、已提供，见附件2 2、本项目要求72.5kVSF6罐式断路器，额定电流：4000A 3、本项目SF6罐式断路器的电流互感器的变比、准确级和容量如下 P1（变比/准确级/容量）: 1500/1 TPY 12VA 1500/1 TPY 12VA P2（变比/准确级/容量）: 1500/1 5P30 20VA 750-1500/1 0.2 10VA
4 | 4180EE2DA9AC4996A90189312864C98E | 765D426EC79A44C08A9A87FE95E6B152Z259 | 需求条目编码：0162024000001100789 1、请贵公司明确提供本项目相对应的主接线图及断面图。 2、本项目专用技术规范表2.1供货范围及设备技术规格一览表中要求“LW30-40.5T/3150-40（满足金官换流站融冰区域专用）”，而物资明细报价表中物资名称要求“□－40.5/2000-40”，规格型号要求“LW-40.5T/3150-40”，请贵公司明确：本项目40.5kVSF6罐式断路器的额定电流是3150A还是2000A？ 3、请贵公司明确：本项目40.5kVSF6罐式断路器的电流互感器的变比、准确级和容量各是多少？ | *** | 专用技术 | 标的 | SF6罐式断路器 | 2025-09-15 10:13:09 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、已提供，见附件3 2、本项目40.5kVSF6罐式断路器的额定电流是3150A 3、本项目SF6罐式断路器的电流互感器的变比、准确级和容量如下 P1（变比/准确级/容量）: 1500/1 TPY 12VA 1500/1 TPY 12VA P2（变比/准确级/容量）: 1500/1 5P30 20VA 750-1500/1 0.2 10VA
5 | E603F95C5F694F18981E5E92838662DD | 765D426EC79A44C08A9A87FE95E6B152Z259 | 需求条目编码：0162024000001100788 1、请贵公司明确提供本项目相对应的主接线图及断面图。 2、本项目专用技术规范表2.1供货范围及设备技术规格一览表中要求“LW30-40.5T/T4000-40（满足新松换流站融冰区域专用）”，而物资明细报价表中物资名称要求“□－40.5/2000-40”，规格型号要求“LW30-40.5T/T4000-40”，请贵公司明确：本项目40.5kVSF6罐式断路器的额定电流是4000A还是2000A？ 3、请贵公司明确：本项目40.5kVSF6罐式断路器的电流互感器的变比、准确级和容量各是多少？ | *** | 专用技术 | 标的 | SF6罐式断路器 | 2025-09-15 10:13:12 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、已提供，见附件4 2、本项目40.5kVSF6罐式断路器的额定电流是4000A 3、本项目SF6罐式断路器的电流互感器的变比、准确级和容量如下 P1（变比/准确级/容量）: 2500/1 TPY 12VA 2500/1 TPY 12VA 2500/1 5P30 20VA P2（变比/准确级/容量）: 2500/1 5P30 20VA 500-1250-2500/1 0.5 10VA 500-1250-2500/1 0.2S 10VA
6 | 31CFB2D437E14F20A115B2B9B5140796 | 765D426EC79A44C08A9A87FE95E6B152Z259 | 没有产品运输管理的章节 | *** | 商务 | 项目 | 南网超高压公司2025年第一批物资公开招标项目（2025-WZ-1-S-ZB2）(二次招标) | 2025-09-16 18:33:46 |  | 已提问 | 正式投标 | 请重新下载EGPX文件。
7 | 087848E0C5DA44609F8C0CDE71FABC78 | 765D426EC79A44C08A9A87FE95E6B152Z259 | 关于软件质保期 请问本项目包含的软件部分质保期要求是否同硬件均为 36 个月。 | *** | 专用技术 | 标的 | 联动主站系统 | 2025-09-18 14:55:39 |  | 已提问 | 正式投标 | 是
8 | 49E2F8AD28FE48A3A6C1FBC688611A1D | 765D426EC79A44C08A9A87FE95E6B152Z259 | 请问本项目报价是否需包含硬件部分（如工作站 *6 台、辅材 *1 批、数据库 *2 套、屏柜 *2 套等），如需包含，请问具体包含的设备内容及数量。同时，再次确认整体报价软件及硬件部分的适用增值税税率是否均为 13% | *** | 商务 | 标的 | 联动主站系统 | 2025-09-18 14:55:43 |  | 已提问 | 正式投标 | 1.取消工作站 *6 台 2.按技术规范书要求屏柜数量为1套 3.硬件适用增值税率均为13% 4.软件适用增值税率均为6%
9 | F51383EB45D64495841BDF70E66FD895 | 765D426EC79A44C08A9A87FE95E6B152Z259 | 根据技术规范书的工作量要求，本项目所采购的是：钢结构防雨棚。其中钢材只是物资中的一部分，但是专用资格要求供应商需要通过最新一期供应商资格预审（品类名称：500kV 换流站钢结构），请问这是必要条件吗？ | *** | 通用技术 | 标包 | 500kV换流站建筑钢结构[500kV换流站建筑钢结构1] | 2025-09-19 11:29:55 |  | 已提问 | 正式投标 | 是必要条件