贺州供电局配网调度台及录音系统等配套设备购置项目
调度台触屏式设备

技术规范书
广西电网有限责任公司贺州供电局
2025年05月
目次
1  总则………………………………………………………………………………………… 1

2  标准………………………………………………………………………………………… 2

3  工程部分…………………………………………………………………………………… 2

4  基本要求…………………………………………………………………………………… 3

5  性能要求…………………………………………………………………………………… 6
6  技术服务…………………………………………………… ………………………………8
1 总则
1.1 本设备技术规范书适用于贺州供电局配网调度台及录音系统等配套设备购置项目的供货。它列出了调度台及其它单板的功能设计、结构、性能、安装、检测和技术服务等方面的要求。
1.2 本技术规范书提出的是最基本的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应保证提供符合本技术规范书和工业标准的优质产品。
1.3 本技术规范书所使用的标准如与卖方所执行的标准有偏差时，按高标准执行。卖方为本工程提供的设备应是按最新工艺制造的、全新的、符合国际、国内标准的，以确保系统的安全稳定运行。
1.4 卖方所提供的设备应保证是最新生产的设备，并应对涉及专利、知识产权等法律条款承担义务，买方对此不承担任何责任。
1.5 第三方产品的技术、性能参数、测试数据应由产品生产厂商直接提供和确认，并由卖方对系统整体性能负责。
1.6 本技术规范书经买卖双方确认后作为定货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.7 本工程是一个系统工程，卖方应对整个系统的整体性能负责，而不是只对个别设备负责。在系统调测和试运行期间，如果发现由于卖方设计或配置不合理或缺少设备（含部件）而造成整个系统功能不能满足本技术规范书的要求，卖方应负全部责任。
1.8 系统投入运行后，如果买方为了符合信息产业部新版的相关技术体制和技术规范，需修改或增加系统的功能，卖方有义务提供性能的修改和增加，同时免费升级软件版本。
1.9卖方据本技术规范书提供设备、备品备件、工程服务、培训等以及卖方认为必须配备的设备，应在技术建议书提出。
1.10 本技术规范书仅对设备的组成和设备性能提出基本要求，卖方可结合自己设备的特点提出技术建议书并提供该设备性能的详细资料及说明，以供买方参考。
1.11 根据本技术规范书，卖方应在投标应答书中对其中的条款逐项回答，确认满足本技术规范的要求和与本技术规范书的差异，对偏差部分单列成偏差表作详细描述。所有技术应答除书面文件外，应提供电子文档光盘或软盘一份，软件平台为Office2000。如果卖方没有以书面形式对本技术规范书的条款提出异议，则意味着卖方提供的设备(或系统)完全满足本技术规范书的要求。
1.12 本技术规范书未尽事宜，由买卖双方协商确定。
2 标准
合同中所有设备、备品备件，除本合同中规定的技术参数和要求外，其余均应遵照最新版本的国际电信联盟（ITU）、国际电工委员会标准(IEC)、国际公制(SI)及中华人民共和国国家标准、规范、建议，并具有电力部、邮电部进网许可证，这是对设备的最低要求。如果卖方有自己的标准或规范经买方同意方可采用，但原则上均不能低于上述标准的有关规定，特别是这些规定或规程中互相矛盾的地方，应先征得买方同意后，才能制造。
    DL/T 795－2001  《电力系统数字调度交换机》
    DL/T 598－1996  《电力系统通信自动交换网技术规范》
    GB 7611－87     《脉冲编码调制通信系统网路数字接口参数》
    GB/T 3377－1982  电话自动交换网多频记发器信号方式
    GB/T 3380－1982  电话自动交换网铃流和信号音
    GB/T 3971.2－1983  电话自动交换网局间中继数字型线路信号方式
    GB/T 12048－1989  数字网内时钟和同步设备进网要求
    GB/T 13926.2一1992  工业过程测量和控制装置的电磁兼容性  静电放电要求
    GB/T 13926.4－1992  工业过程测量和控制装置的电磁兼容性  电快速瞬变脉冲群要求
    GB/T 14598.3－1993  电气继电器  第5部分  电气继电器的绝缘试验
    GB/T 14598.13－1998  量度继电器和保护装置的电气干扰试验  第1部分  1MHz脉冲群干扰试验
    GB/T 15542一1995  数字程控自动电话交换机技术要求
    YDN 065－1997  邮电部电话交换设备总技术规范书
3 工程部分

3.1 工程规模
贺州配网调度集约化以及配网自动化集中监控后，主、配网调度室分离，配网调度班需增加席位9个，需购置4台调度台触屏式设备提高配网调度工作效率。

3.2 供货范围
贺州供电局配网调度因“主、配网调度室分离”的原因需增加配网调度座席，拟补采购4套调度台触屏式设备，为保证设备功能正常运行，需接入原 G2M5012网管系统，与前期设备(广州广哈通信股份有限公司生产的调度软交换系统 型号 G2S软交换设备)兼容。本项目调度台设备供货范围见下表。卖方应根据自身设备的具体情况，做出详细的设备配置(并附系统图)，提供设备清单，并对各单板的功能做出简要说明。
表3.2






供货范围

	序号
	产品型号
	产品部件名称
	数量
	单位
	备注

	1


	调度台触屏式


	软交换多媒体调度及视频会议终端，IP及ISDN U双模接口，含显示屏，220V AC双电源
	4
	套
	

	2
	调度业务授权许可
	按增加调度台数量配置。
	1
	项
	贺州供电局调度在用广州广哈通信股份有限公司G2S软交换系统开放调度业务授权许可

	3
	网管系统升级包
	升级现有的广州广哈通信股份有限公司网管系统，增加授权许可等。
	1
	项
	对调度台进行统一的监控、配置与管理等

	4
	安装调试业务
	对调度台进行组网安装调试，并对原有调度台进行优化调整，保证原系统的稳定运行。
	1
	项
	


卖方按上述供货范围提供设备及其附属设备，包括安装材料、专用工具；并为设备的安装及最终运行和维护提供各种技术文件和说明书。
4 基本要求
4.1 总体要求
贺州供电局当前使用的调度交换机为广州广哈通信股份有限公司G2S调度交换机，本着语音调度系统专业一体化的原则，以便于设备的维修、扩容和开发新技术，供方提供厂家产品需与原有设备兼容、并通过调试测试。
调度台必需符合中华人民共和国电力行业标准《电力系统数字调度交换机》(DL/T 795-2001)、中华人民共和国电力行业标准《电力系统通信自动交换网技术规范》(DL/T 598-1996)、中华人民共和国邮电部技术规定《邮电部电话交换设备总技术规范书》(YDN 065-1997)在用户类型、组网、编号、接线、信号、网同步、过电压保护、电源、环境及维护等方面的要求。应符合不低于二级网络安全等级保护要求，并提供相关测评报告。
4.2 工作条件
    a) 海拔高度：＜1000m

b) 安装地点无强烈振动和冲击，无强电磁干扰，外磁场感应强度均不超过0.9mT。安装垂直倾斜度不超过5％。
    c) 环境温度
        运输和储存时的温度：-20℃～+60℃
        使用时保证性能指标的温度：-5℃～+45℃
        使用时保证工作的温度：-5℃～+55℃
d) 湿度范围：日平均相对湿度不大于95％，月平均相对湿度不大于90％。
e) 直流电源
供电电压：DC 48V或AC220V  ，正极接地
电压允许偏差：±15%

杂音电压：< 2 mV

纹波：峰峰值≤5％
5 功能要求
5.1 其本调度功能。
1)调度交换机支持20个或者以上的调度台，多席调度台可分10个或以上组群设置，每个组群调度台数不少于4席，同时每席调度台可独立处理出入呼叫；
2) 每组调度台组群可同号并置，设置单独组号，呼叫组号仅此组调度台振铃，组间互不干扰。同群调度台共用保留队列，一调度台对来话进行保留后，同群其他调度台都可以进行恢复操作。每个调度台都有独立号码，用户可呼叫指定调度台；
3)调度台或者调度用户应不发生呼叫链路阻塞，同组调度台共用保留队列，保留队列不少于8个；
4)调度台与调度交换机之间的距离可通过延长装置，且可以通过延长装置，利用传输设备、接入设备或者其它方式远端延伸；
5)调度台采用屏幕方式，屏幕调度台可以采用触摸屏、键盘、鼠标进行呼叫操作；
6)调度台应设有功能键（优先、强拆、强插、会议、转移、保持、轮巡、点名等）、实现拨号的号码键以及用户键；
7)调度台可显示主被叫用户号码；
8)同型调度交换机组网时，支持异机同组功能；
9)调度台按键可以通过维护终端方便灵活设置号码、名称，名称显示为汉字。应使用不同灯光（或者颜色）显示呼叫、忙、通话、保持、缺席、故障等情况下的不同状态，可以查询或者显示调度台的工作状态信息；
10) 调度台具有最高优先权，能主动建立或拆除某些用户间的通话，能对任一用户呼叫、插话或拆除；
11) 调度台用户键号码可通过网管维护终端设置，调度台可通过用户键或号码键进行呼出，实现点呼、组呼等多种呼叫功能；
12)调度台有以下应答方式：按键应答、摘机应答、选择应答、群答；
13)调度台出现故障时可自动进入故障切换状态，将调度台的来话全部转入某一指定分机；
14)同一调度对象允许有不同方式的路由存在，即一键多号，按键可以至少设置四个号码，用户可以选择呼出方式，也可以设置为第一个号码不成功时，自动顺序呼叫后面的号码，呼叫等待时间可以设置，在呼叫时长未结束时，用户可以提前结束呼叫，转呼下一号码；
15)调度台可转接来话，使当前与调度台通话的内线或外线用户与其他内线或外线用户建立通话；
16)调度台应设置紧急呼叫号码，当用户紧急呼叫时，可发出明显区别于其他呼叫的振铃声，调度台可优先应答紧急呼叫；
17)调度台可对每个用户进行等级设置，如调度等级、呼出等级等；
18)调度台具备呼叫保持及通话保持功能，可选择接话顺序，其它用户保持听等待音，同组席位可以进行恢复操作；
19)调度台具有免提功能、闭铃功能，应有外接麦克风插口，当外接麦克风时，内部麦克风不起作用。

20) 调度台具有本地录音及录音回放功能；支持拖动、暂停播放录音。支持在调度台上进行远程录音查询和回放，查询回放其他调度台的录音。具备录音接口，支持直连录音系统。
21)调度台具有黑名单功能，将某号码添加至黑名单，号码来话时无提示，在历史记录中有未接来电；

22)调度台具有归属地显示功能，实现来话区及通话记录有来话归属地显示；

23)调度台热键数量支持自定义，每个标签页下可支持热键数量自定义，字体大小自适应。

24)调度台支持标签页链接热键，定义一种热键类型链接至某标签页，实现标签页快速切换。

25) 调度台双模注册功能，支持 ISDN 及 SIP 同时在线。调度台能够通过硬接口注册到调度程控交换机，通过网络接口注册到调度软交换系统上，实现调度台双模运行，同时调度台支持连接到异地交换系统，实现跨网同组共屏受理 来话，任意平台、调度台、中继链路出现故障故障不会影响调度电话业务的正常运行。
26)调度台宜采用主机与触控屏分体方式，外挂专用电话手柄，可以采用触摸屏、键盘、鼠标等多种进行呼叫操作，屏幕采用16:9宽屏模式，支持1920*1080分辨率；
27）每台调度台需配置 2 部话务员话机作为专用手柄，具备手持式、耳麦式、蓝牙式三种不同接听模式供调度员选择。手柄支持 3.5mm 音频输出接口，可通过接入到数字音频处理器对外播放调度员的通话内容。
5.2 特殊调度功能
1）具备抗病毒，低功耗，低噪音功能。
2）应支持调度广播功能，提供录播和直播两种广播模式，并具有状态呈现、手工追呼、收听确认和广播记录（选配）。

3）应支持IP与ISDN跨网同组功能，且可灵活定义ISDN与IP主备用顺序 。

应支持按来话时间进行排队，不少于20个来话排队，紧急来话自动排前，可定义颜色区分。

4）应具备双电源供电，应包含220V双交流电源和-48V双直流电源两种，具体由实际使用情况确定。

5）应支持对同组成员的通话进行监听。

6）调度台界面应具有热键搜索键，可根据热键名、号码、字母缩写进行快速定位相应的标签页及热键。

7）应支持不少于64方语音会议，并提供预置会议。

8）调度台热键应提供本地化分级组嵌套管理，具备4级组嵌套功能。如首页显示10个热键，点击该热键能链接至下一层热键页面，一层一层往下走，实现多级分页显示。

9）调度台具备统一网管，实现调度台在线热键批量配置及统一维护，无需调度台单独配置维护。

10）调度台系统平台具备开放相应的接口，与电子网络发令系统互通，实现电子发令系统客户端通过调度系统平台进行一键拨号等功能。
11）调度台应支持扩展智能调度业务，如语音识别、声纹识别等。
5.3网管功能要求
5.3.1卖方所供调度台能兼容接入贺州供电局原有广州广哈通信股份有限公司网管系统进行统一的监控、配置与管理，从而实现通信系统生产调度运维一体化。升级后网管系统主要应具备如下功能及要求：
（1）拓扑管理：
1）区域管理，通过网络拓扑显示，呈现被管理的网元之间关联和层级关系；
2）拓扑图管理，设备位置编辑、连接关系编辑等；
3）全局拓扑图呈现全网设备连接状态；
4）实时显示设备信息和运行状态；
5）提供设备管理入口；
（2）告警管理：
1）实时告警显示，直观显示当前告警信息和级别；
2）告警查询，历史告警查询，提供多种条件查询方式；
3）告警统计，针对历史告警，进行告警数据统计，方便分析；
4）告警处理，针对特定类别告警给出处理建议，方便维护人员处理；
5）告警通知，严重告警或特殊告警可通过客户端声音提示及时通知维护人员；
（3）配置管理：
1）支持调度软交换核心服务器数据配置；
2）支持程控交换机数据配置；
3）终端数据配置，包括各类调度台和终端设备，新的配置和管理模式；
4）应用服务器和网关数据配置，包括软交换系统各类应用服务器和网关设备数据配置；
（4）用户管理：
1）账号管理，用户账号密码、个人信息等管理；
2）账号组管理，管理用户权限，进行分组管理；
3）在线用户管理，实时显示在线用户；
（5）系统功能：
1）语言设置，支持中英文双语选择；
2）系统日志，支持网管系统日志查询和等级设置；
6 技术服务

6.1 合同签定后，卖方应指定负责本工程的项目经理，负责协调卖方在工程全过程的各项工作，如工程进度、设计制造、图纸文件、制造确认、包装运输、现场安装、调试验收等。
6.2 买卖双方技术人员在买方指定的地点召开工程设计联络会议解决设计及制造中的问题。设计联络会议的主要内容如下：
    a) 确定工程设计中的组织方案、信令方式、设备的安装等问题。向买方解答卖方提交的资料和设计图纸中的问题。
    b) 审核卖方提供的合同设备的技术资料及图纸，并解释合同设备的有关功能和特性问题。
    c) 讨论和确定卖方所提供的设备与其它设备之间的接口。
    d) 讨论有关设备的检验和测试项目。
    e) 工程实施中的其它问题。
6.3 培训
    卖方应为买方工作人员提供技术现场培训，培训应包括以下内容：
    设备的工作原理和技术性能；
    设备安装、测试；
    设备维护、操作；
6.4 技术文件
    卖方应按合同要求及时提供满足工程设计需要的有关图纸和技术资料。

6.4.1 设备说明书
    a)各类设备的详细说明书，应包括详细技术指标、工作原理、方框图以及机架结构尺寸重量和详细布线图以及电源供给等。
    b)各类设备所用主要元器件的性能。
    c)各种专用仪表的说明书。(如无专用仪表，则可不提供)

6.5 工程安装、督导、调测及验收
6.5.1 卖方应派遣熟悉设备、经验丰富的技术专家和工厂技术人员指导或参加设备的安装施工，负责系统的调测和开通，对督导人员未能及时到场所引起的一切后果负全部责任，并在合同正文中做具体说明。买方有权派出自己的技术人员参加此项工作，对需要更换和修复的设备，由卖方提出技术方案经买方确认后方可实施。
6.5.2 安装：买方将负责工程设备的安装，卖方应派专门人员现场指导安装，并保证安装质量。
6.5.3 初验
    设备安装完毕后，由双方对设备进行全面的功能测试及检验，包括：系统联网、交换功能、路由能力、系统重组、告警功能、调度台功能、分机功能、录音功能、维护系统功能等。必要情况下将进行性能测试。如检测合格，双方签署初验证书，设备开始投入试运行。如任何设备不能通过初验，卖方应采取一切措施使设备在双方商定的期限内达到初验要求。
6.5.4 试运行
    试运行期间若发生与本技术规范书不符或与初验记录不一致的情况时，买卖双方要进行协商，商洽试运行期间的问题如何解决，否则买方不予终验。
6.5.5 终验
    a)终检是在试运行结束后对整个工程的最后验收。
    b)试运行期间将对设备的故障数据、问题处理记录及设备自动监测收集的性能数据等进行日常的统计。
    c)如试运行期间统计或测试数据表明设备在功能、性能指标或可靠性等方面不符合要求，卖方有责任及时解决，应根据问题严重程度和解决时间，顺延或重新开始试运行。
d)如试运行期间统计测试数据表明设备符合要求，将通过终验进入保修期。

PAGE  
5

