## 问题质询
南网超高压公司2025年第一批物资公开招标项目（2025-WZ-1-S-ZB2）(二次招标)澄清问题（二）
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
3 | F68F3F58090F4F5EA672E8E16E82B7B7 | 765D426EC79A44C08A9A87FE95E6B152Z259 | 需求条目编码：0162024000001100791 1、请贵公司明确提供本项目相对应的主接线图及断面图。 2、本项目专用技术规范表2.1供货范围及设备技术规格一览表中要求“35kV SF6罐式断路器，LW58A-72.5/T4000-40（满足新松换流站融冰区域专用）”，而物资明细报价表中物资名称要求“72.5kVSF6罐式断路器，□－72.5/2000-40”，规格型号要求“LW58A-72.5/T4000-40”，请贵公司明确：本项目要求是40.5kVSF6罐式断路器还是72.5kVSF6罐式断路器？额定电流是4000A还是2000A？ 3、请贵公司明确：本项目SF6罐式断路器的电流互感器的变比、准确级和容量各是多少？ | *** | 专用技术 | 标的 | SF6罐式断路器 | 2025-09-15 10:13:06 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、已提供，见附件2 2、本项目要求72.5kVSF6罐式断路器，额定电流：4000A 3、本项目SF6罐式断路器的电流互感器的变比、准确级和容量如下 P1（变比/准确级/容量）: 2000-4000/1 TPY 10VA 2000-4000/1 TPY 10VA 2000-4000/1 5P30 15VA P2（变比/准确级/容量）: 2000-4000/1 5P30 15VA 1000-2000-4000/1 0.5S 10VA 1000-2000-4000/1 0.2S 10VA