模块化电缆密封装置及其配套法兰零部件
技术条件书

1 技术标准

1.1 本规范按有关标准、规范或准则、本规范附件规定的合同设备，包括投标方向其他厂商购买的所有辅件和设备，也应符合这些标准、规范或准则、本规范附件的要求。

1.2 下表所列标准中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡经修订的标准，其最新版本适用于本规范。

	标   准   号
	标  准  名  称

	GB50229-2006
	《火力发电厂与变电所防火设计规范》

	GB50217-2007
	《电力工程电缆设计规范》

	DLGJ154-2000
	《电缆防火措施设计和施工验收标准》

	GB50108-2008
	《地下工程防水技术规范》

	GB8624-2012
	《建筑材料及制品燃烧性能分级》

	GB50300-2001
	《建筑工程施工质量验收统一标准》

	GB50208-2002
	《地下防水工程质量验收规范》

	CECS154-2003
	《建筑防火封堵应用技术规程》

	Q/GDW1512-2014
	《电力电缆及通道运维规程》

	GB3836.1-2010
	《爆炸性环境 第1部分：设备通用要求》

	GB/T20285-2006
	《材料产烟毒性危险分级》

	GB23864-2023
	《防火封堵材料》


2 技术要求

	性能
	具体要求
	技术要求依据

	耐火性能
	耐火性不低于2h
	GB23864-2023《防火封堵材料》

	防火性能
	材料可以有效防火，耐火完整性满足V-0级要求
	《燃烧性能的测定　水平法和垂直法》GB/T 2408-2021

	材料安全性
	对人体和环境无害，无粉尘及挥发性毒害物质等，达到AQ2级
	《材料产烟毒性危险分级》GB/T20285-2006

	无毒无害
	不含铅(Pb)，镉(Cd)，汞(Hg)，六价铬(Cr(VI))，多溴联苯(PBBs)，多溴二苯醚(PBDES)等有害物质
	欧盟RoHs指令2011/65/EU及其修订指令(EU)2015/863


2.1基本要求

上述检测报告各提供一份即可，无需覆盖全部标的物，所提供报告均有CMA/CNAS认证标志

2.2需满足的环境条件要求

	年平均气温
	℃
	25

	最热月平均气温
	℃
	40

	最冷月平均气温
	℃
	-10

	极端最高气温
	℃
	50

	极端最低气温
	℃
	-20

	最热月平均相对湿度
	％
	95

	地震烈度
	degree(GB code)
	8

	海拔高度
	米
	<500

	年平均日照时数
	h
	1147.2

	污秽等级：
	
	e


3 材料特性及技术参数要求

3.1 实心柱基本要求
（1）实心柱应为正圆柱体，高度60mm。对应模块成品的实心柱直径满足下表规格：

	成品模块规格
	100模块
	125模块
	150模块
	175模块
	200模块
	250模块

	实心棒直径mm
	40
	60
	75
	110
	130
	175

	投标方响应值
	
	
	
	
	
	


尺寸误差不大于0.5mm
（2）实心柱材质为增强型ABS或EPDM材料，邵氏硬度不小于90卲尔A；
（3）实心柱应具有长期防水、长效抗水压性能。
（4）实心柱应具备防火性能。
3.2 撕层基本要求
（1）撕层应为半圆环体，高度60mm。对应模块成品的撕层内(外)直径满足下表规格：

	成品模块规格
	100模块
	125模块
	150模块
	175模块
	200模块
	250模块

	撕层内径mm
	40
	60
	75
	110
	130
	175

	投标方响应值
	
	
	
	
	
	

	撕层外径mm
	69
	99
	119
	149
	169
	209

	投标方响应值
	
	
	
	
	
	


尺寸误差不大于0.5mm
（2）撕层应为EPDM材料，邵氏硬度70~80卲尔A；
（3）撕层应为双色间隔设置，每层厚度不大于1.5mm；
（4）撕层应具有长期防水、长效抗水压性能。
（5）撕层应具备防火性能。

（6）撕层应符合GB/T 8627-2007《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》的烟密检测，烟密度等级SDR不大于20，并提供CMA/CNAS认证的检测中心出具的检验报告。
3.3 收紧件基本要求
（1）收紧件应为半圆环体，高度75mm，带有内六角螺栓，与端板配合可以进行形变压缩。对应模块成品的收紧件内(外)直径满足下表规格：

	成品模块规格
	100模块
	125模块
	150模块
	175模块
	200模块
	250模块

	收紧件内径mm
	69
	99
	119
	149
	169
	209

	投标方响应值
	
	
	
	
	
	

	收紧件外径mm
	100
	125
	150
	175
	200
	250

	投标方响应值
	
	
	
	
	
	


尺寸误差不大于0.5mm
（2）收紧件应为EPDM材料，邵氏硬度80~90卲尔A；
（3）收紧件应具有长期防水、长效抗水压性能。
（4）收紧件应具备防火性能。

（5）收紧件应符合IEC 60243-1:2013《绝缘材料电气强度.试验方法.第1部分 工业频率试验》的电气强度检测，检测结果≥15kV/mm，并提供权威检测中心出具的检验报告。
3.4 端板基本要求
（1）端板应为半圆环体不锈钢板，厚度不小于3mm，带有螺栓孔，与收紧件配合可以进行模块收紧，端板为受力端。对应模块成品的端板内(外)直径满足下表规格：

	成品模块规格
	100模块
	125模块
	150模块
	175模块
	200模块
	250模块

	端板内径mm
	69
	99
	119
	149
	169
	209

	投标方响应值
	
	
	
	
	
	

	端板外径mm
	116
	140
	170
	190
	225
	275

	投标方响应值
	
	
	
	
	
	


尺寸误差不大于0.5mm
（2）端板应为非导磁材质，避免产生涡流；
[image: image1.png]



图一 组件正面示意图

[image: image2.png]



图二 组件侧剖面示意图

3.5 非金属合箍基本要求
（1）非金属合箍应为正圆筒柱状体，高度150mm，厚度不小于4mm，上部筒体高95mm，下部筒体高55mm。上下部筒体之间外部带有止水环，内部带有可敲除挡板。对应法兰成品的非

金属合箍上(下)筒体内直径满足下表规格：

	成品法兰规格
	100法兰
	125法兰
	150法兰
	175法兰
	200法兰
	250法兰

	上筒体内径mm
	102
	127
	152
	177
	202
	252

	投标方响应值
	
	
	
	
	
	

	下筒体内径mm
	112
	137
	162
	187
	212
	262

	投标方响应值
	
	
	
	
	
	


尺寸误差不大于0.5mm

（2）非金属合箍材质为增强型ABS，为非磁性材质，避免后续因电缆电流产生涡流；
（3）非金属合箍应具有长期防水、长效抗水压性能。
（4）非金属合箍应具备防火性能。

（5）非金属合箍应符合GB/T 2408-2021《燃烧性能的测定　水平法和垂直法》的燃烧性能检测，符合V-0等级标准，并提供CMA/CNAS认证的检测中心出具的检验报告。

[image: image3.png]FH/K %2230

R B AT R BR S AR

B PN et S AL $2'8





图三 非金属合箍示意图

3.6 安装附件基本要求
（1）安装附件与非金属合箍配套安装之用，厚度不小于4mm，本身起到止水环作用，带有可拼接公母扣式安装结构，可以方便与周围的法兰连成一体，不同规格的法兰可以相互连接。对应法兰成品的安装附件外观尺寸满足下表规格：

	法兰规格
	100法兰
	125法兰
	150法兰
	175法兰
	200法兰
	250法兰

	安装附件mm
	175
	205
	215
	255
	285
	355

	投标方响应值
	
	
	
	
	
	


尺寸误差不大于0.5mm
（2）安装附件材质为增强型ABS，为非磁性材质，避免后续因电缆电流产生涡流；
（3）安装附件应具有长期防水、长效抗水压性能。
（4）安装附件应具备防火性能。
[image: image4.png]®





图四 安装附件示意图
4 项目需求部分

4.1 货物需求及供货范围

货物需求及供货范围一览表见表2。
表2　货物需求及供货范围一览表
	序号
	货物名称
	单位
	招标单位要求
	投标人响应

	
	
	
	产品规格
	数量
	产品型号
	数量

	1
	实心柱
	件
	
	
	
	

	2
	撕层
	件
	
	
	
	

	3
	收紧件
	件
	
	
	
	

	4
	端板
	组
	
	
	
	

	5
	非金属合箍
	件
	
	
	
	

	6
	安装附件
	组
	
	
	
	


4.2 产品标识
本次采购范围为机械拧紧可变径模块化电缆管孔通用防护密封系统组件，要求采购产品端板正面及安装附件法兰边正面激光雕刻企业VI标识。如下图所示：
[image: image5.png]im EHES R




图五 企业VI标识示意图
4.3 采购组件应具备的检测报告
本次采购的组件，需要单独或与其他组件共同参与的试验项目如下，并提供CMA/CNAS认证的检测中心出具的检验报告(本次招采文件其他部分已要求的检测报告无需重复提供，检测报告按检测项各提供一份即可，无需覆盖全部标的物)：

4.3.1 耐腐蚀性测试
     试验方法：GB23864-2023《防火封堵材料》

     要求值：  ≥7d 无锈蚀、腐蚀现象
4.3.2 耐水性测试      
     试验方法：GB23864-2023《防火封堵材料》

     要求值：  ≥3d 不溶胀、不开裂
4.3.3 耐油性测试      
     试验方法：GB23864-2023《防火封堵材料》

     要求值：  ≥3d 不溶胀、不开裂

4.3.4 耐湿热性测试      
     试验方法：GB23864-2023《防火封堵材料》

     要求值：  ≥120h 不开裂、不粉化
4.3.5 耐冻融循环测试      
     试验方法：GB23864-2023《防火封堵材料》

     要求值：  ≥15 不开裂、不粉化
4.3.6 耐火完整性测试      
     试验方法：GB23864-2023《防火封堵材料》

     要求值：  ≥3.0h
4.3.7 耐火隔热性测试      
     试验方法：GB23864-2023《防火封堵材料》

     要求值：  ≥3.0h
4.3.8 燃烧性能测试      
     试验方法：GB/T 2408-2021《燃烧性能的测定　水平法和垂直法》

     要求值：  ≥3.0满足V-0级要求
4.3.9 重金属检测      
     试验方法：欧盟RoHs指令2011/65/EU及其修订指令(EU)2015/863

     要求值：  不含铅(Pb)，镉(Cd)，汞(Hg)，六价铬(Cr(VI))，多溴联苯(PBBs)，多溴二苯醚(PBDES)等有害物质
4.3.10 烟毒性测试
   试验方法：GB/T 20285-2006《材料产烟毒性危险分级》

   要求值：  不低于AQ2

4.3.11 卤酸气体含量测试
   试验方法： GB/T 17650.1-2021《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第1部分:卤酸气体总量的测定》

   要求值：  不含(0.0)
4.3.12 耐水压测试
   试验方法：  NB/T 20341-2015《压水堆核电厂核岛厂房用孔洞封堵材料和嵌缝材料技术要求》

   要求值：  不低于7m水柱等同压力保持8d 无水渗漏现象
5 外观和结构要求

5.1 本产品的外形尺寸及零部件尺寸应符合设计图纸要求。
5.2 本产品表面应清洁无凹痕﹑划伤﹑变形。零部件整体和组件装配位置要牢固，不应有折裂和机械损伤。
5.3 产品标志：产品外包装上应有下列标志：

1）厂名、厂址；

2）产品的名称、型号；

3）制造日期；

4）出厂编号。
6 安装及售后服务

6.1 交货后供方须提供指导安装、培训、质保等售后服务，确保产品符合现场使用要求。

6.2 卖方后续应负责产品的售后服务，若因为本身产品质量问题或现场安装问题，卖方都需提供后续的售后服务工作。
6.3产品的质保期不低于2年；

6.4产品质保期内免费售后服务；

6.5卖方对售后服务的需求必须在4小时答复，在24小时内提供售后服务；

6.6卖方长期为买方提供备件采购和供应服务。

7 项目技术偏差

投标人提供的产品技术规范应与本招标文件中规定的要求一致。若有偏差投标人应如实、认真地填写偏差值；若无技术偏差视为完全满足本技术规范的要求，则在投标人技术偏差表中注明“无偏差”。

*表4  项目技术偏差表

	序号
	项目
	对应条款编号
	技术规范要求
	偏  差
	备 注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	


*注：投标人必须响应本表
紧固螺栓





实心柱





收紧件





撕层





端板





紧固螺栓





收紧件





端板





实心柱





撕层





安装附件





阻水法兰边





可拼接公母扣








