
[image: image1.png]


广西博联信息通信技术有限责任公司

2025年办公室灯光照明照度检测服务
技术规范书
广西博联信息通信技术有限责任公司

2025年9月  

目录

21  总则


42  采用标准


43  项目内容


54  技术要求


55 资质要求


56 检测时间与条件


67 检测设备要求


68  检测范围


69 服务内容与成果交付


710  工作进度





1  总则
1.1  为科学、客观地评估办公室区域的照明质量，确保办公环境符合国家及企业相关健康、安全与舒适性标准，为照明系统的优化、节能改造及员工健康管理提供数据支持，特开展本次办公室照度检测项目。本技术规范书的使用范围，仅限于广西博联信息通信技术有限责任公司骏豪大厦办公室灯光节能监测；

1.2  本技术协议书所有供货设备应遵照适用的最新版单位制(SI)。IEC标准和中国GB标准。

1.3  本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并没有对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。响应人应保证提供符合本技术规范书和有关最新国家标准的产品。

1.4  响应方提供的检测工具必须是完整齐全的，检测报告必须具备有效认证。

1.5  响应方如对技术规范书有异议，应以书面形式明确提出，反映在差异表中。在征得需方同意后，可对有关条文进行修改。如需方不同意修改，仍以需方意见为准。

1.6  如响应没有以书面形式对本技术规范书明确提出异议，那么供方提供的产品应完全满足本技术规范书的要求。

1.7  在签订合同之后，需方保留对本技术规范书提出补充要求和修改的权利，供方应承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由供、需双方商定。

1.8  本技术规范书所使用的标准与供方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.9  在合同签订后，招标方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求，具体内容双方共同商定。

1.10  本技术协议书经买、卖双方签字确认后作为定货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.11  响应中应提供的资料：

(1)
响应报价人应该通过ISO9001：2000国际质量体系认证ISO14001环境管理体系审核认证； 

(2)
在本行业内有良好的信誉和口碑，无信用劣迹。

(3)
能够提供并保证良好的售后服务。

(4)
应具有良好的商业信誉和业绩，获得用户的好评，没有处于被责令停业，财务被接管、冻结，破产状态。

1.12  本设备技术协议书未尽事宜，由买卖双方协商确定。

2  采用标准

2.1  GB50034-2024《建筑照明设计标准》

2.2  GB/T 5700-2008《照明测量方法》

2.3 GB/T 26189-2010《室内工作场所的照明
2.4  《中国南方电网有限责任公司办公用房建设标准》
3  项目内容

对采购方指定的具体办公区域，进行照度检测，并出具专业的检测报告。

4  技术要求

4.1  检测区域布点方式采用网格法布点，对于面积较大的区域（如开放式办公区），采用中心布点法或网格布点法。将待测区域划分为大小相等的矩形网格，网格间距为2-4米。每个网格的中心点即为一个测点。测点高度为距地面0.75米的水平工作面（模拟办公桌面高度）。对于需要特殊测量的区域（如走廊地面），测点高度可为地面。

4.2 测点数量： 每个开放式办公区域的测点数量不应少于3个，以确保数据的代表性，整个检测点数不少于30个。

4.3 布点图： 响应方需在具体现场勘查后出具的检测方案中提供详细的测点布置示意图，并在现场检测时与甲方确认。

5 资质要求

基本要求： 投标方必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，具有有效的营业执照，营业范围需包含检测、检验或相关技术服务内容。

资质要求： 投标方需具备中国计量认证（CMA）资质，优先考虑具有环境检测或照明工程检测相关经验的机构。

6 检测时间与条件

6.1时间安排： 检测应在正常工作日的正常工作时间内进行，具体时间需与甲方协商确定，以避开午休、清洁等非正常照明时段。

6.2环境要求：

检测应在灯具已点燃至少30分钟，光输出稳定后进行。必须排除自然光的干扰。检测时需关闭检测区域的所有窗户遮阳设施（如百叶窗、窗帘），确保测量结果仅反映人工照明效果。检测区域内的照明灯具应全部开启且功能正常。

7 检测设备要求

照度计：必须使用一级（或更高精度）的光照度计。设备需经过国家计量院校准或认证，并在有效期内。投标时需提供设备的校准证书复印件。量程应能满足办公室照度范围（0 ~ 2000 Lux）。精度：示值误差不超过±4%。余弦校正和颜色修正功能应符合V(λ)标准要求。

其他设备： 包括卷尺、三脚架（用于固定照度计，确保测量高度准确）、记录表格、数码相机（用于记录现场情况）等。

8  检测范围

本次检测的范围为广西博联信息通信技术有限责任公司骏豪大厦办公场地，位于广西南宁市青秀区东宝路10号，检测面积约为4000㎡。

9 服务内容与成果交付

成交方需完成以下工作：

现场勘查： 与甲方沟通，详细了解检测区域和需求。

方案制定： 提交详细的检测方案，包括测点布置图、检测计划等。

现场检测： 派遣专业技术人员按规范进行检测。

数据分析： 对检测数据进行处理、计算和分析。

报告编制： 出具正式、规范的检测报告。

交付成果：成交方应向甲方提交至少一式三份纸质版检测报告和一份电子版（PDF格式）报告。

10  工作进度

要求于2025年10月15日前完成服务内容与成果交付。

0
12

