## 问题质询
海南电网有限责任公司2025年第一批配网材料类物资框架公开招标项目 澄清答复汇总表
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 每个标包的商务、技术以及报价是否可以写在一起。例如1包到3包的是否能写到一起 | 商务 | 项目 | 海南电网有限责任公司2025年第一批配网材料类物资框架公开招标项目 | 同一个标的下各标包的商务、技术以及报价文件可以写在一起。
2 | 招标文件 -需求预测明细表中产品规格型号为SL-15/70， 而01-10kV棒形悬式瓷绝缘子技术规范书（专用部分）和（通用部分）中产品规格型号为SL-20/70，请问投标文件响应以哪个产品为准？如果是以SL-15/70为准，烦请贵方提供SL-15/70的技术规范书。恳请回复 | 专用技术 | 标的 | 10kV及低压绝缘子 | 按SL-20/70响应。
3 | 棒形悬式瓷绝缘子技术规范书（专用部分）SL-20/70公称直径（D，150mm），而棒形悬式瓷绝缘子技术规范书（通用部分）SL-20/70绝缘件最大公称直径（D，155mm），请明确此技术参数以哪个为准？ | 通用技术 | 标的 | 10kV及低压绝缘子 | 以技术规范书《专用部分》为准，即SL-20/70公称直径（D，150mm）。
4 | 需求预测明细表中有产品针式绝缘子PED-1T，但是招标文件没有针式绝缘子技术规范书。请贵公司核对并提供此产品的技术规范书，谢谢！ | 专用技术 | 标的 | 10kV及低压绝缘子 | 按针式绝缘子PD-1T响应。
5 | 招标文件 -需求预测明细表中悬式绝缘子XP-100、XP-70，而01-10kV盘形悬式瓷绝缘子技术规范书（专用部分）中只有U70B/146这一种产品的技术参数。没有XP-100的技术参数。 请问1、XP-70是对应U70B/146的技术参数响应吗？ 2、还需要贵公司提供XP-100的技术参数？ | 专用技术 | 标的 | 10kV及低压绝缘子 | 1、XP-70对应U70B/146的技术参数，按U70B/146响应； 2、XP-100对应U100B/146的技术参数，按U100B/146响应，须满足《00-10kV盘形悬式瓷绝缘子技术规范书（通用部分）》要求。
6 | 需求预测明细表中有产品柱式瓷瓶PSQ-15T，但是招标文件没有提供该产品的技术规范书，烦请贵公司核对并提供，谢谢。 | 专用技术 | 标的 | 10kV及低压绝缘子 | 柱式瓷瓶PSQ-15T对应线路柱式瓷绝缘子R8ET125L，按R8ET125L响应。
7 | 线路柱式瓷绝缘子技术规范书里的提供的参数产品（R8ET170L和R8ET125L），需求预测明细表里无招标需求，请问需要响应此技术规范书吗 | 通用技术 | 标的 | 10kV及低压绝缘子 | 响应，柱式瓷瓶PSQ-15T对应线路柱式瓷绝缘子R8ET125L。
8 | 1.瓷拉棒需求预测明细表中规格型号是：SL-15/70，但提供的技术规范书是：SL-20/70的技术规范书，请问是按照SL-20/70响应及报价？如不是，请提供SL-15/70的技术规范书。 2.需求预测明细表中柱式瓷瓶：PSQ-15T无技术规范书，请提供技术规范书。 3.需求预测明细表中针式绝缘子：PED-1T无技术规范书，请提供技术规范书。 | 通用技术 | 标的 | 10kV及低压绝缘子 | 1、按SL-20/70响应。 2、柱式瓷瓶PSQ-15T对应线路柱式瓷绝缘子R8ET125L，按R8ET125L响应； 3、按针式绝缘子PD-1T响应。
9 | SC-210瓷横担绝缘子标准技术参数表中50%全波冲击闪络电压应该为雷电冲击干耐受电压，现在标准已无50%全波冲击闪络电压这种叫法，请明确是否可以更改为雷电冲击干耐受电压 | 专用技术 | 标的 | 10kV及低压绝缘子 | 瓷横担绝缘子SC-210的50%全波冲击闪络电压与“雷电冲击击穿电压U50%”为同一参数。
10 | 低压针式绝缘子PED-1T无技术参数，请提供相应技术参数。 | 专用技术 | 标的 | 10kV及低压绝缘子 | 按针式绝缘子PD-1T响应。
11 | 需求表中有柱式绝缘子PSQ-15T,但无技术参数，柱式绝缘子专用技术规范书中所提供的两个型号柱式绝缘子产品R12.5ET125L,R12.5170N与PSQ-15T产品参数及性能相差比较大，报价也相差很大，投标企业应响应其中哪一个产品？还是两个均需响应，报价按哪一个型号报，请明确。 | 专用技术 | 标的 | 10kV及低压绝缘子 | 柱式瓷瓶PSQ-15T对应线路柱式瓷绝缘子R8ET125L，按R8ET125L响应。
12 | 盘形悬式绝缘XP-100技术参数可否以通用技术规范盘形悬式绝缘子主要技术参数中的参数为准？ | 专用技术 | 标的 | 10kV及低压绝缘子 | XP-100对应U100B/146的技术参数，按U100B/146响应。
13 | 棒形悬式瓷绝缘子SL-20/70技术参数是否以专业技术规范参数为准？需求表中SL-15/70无技术参数要求，是否可与SL-20/70为准？ | 专用技术 | 标的 | 10kV及低压绝缘子 | 1、是； 2、按SL-20/70响应。
14 | 0.4KV绝缘子标准技术规范书中拉紧绝缘子J-9技术参数最大公称直径D（mm）89,国家标准应该为公称直径88±3.5，请明确。 | 专用技术 | 标的 | 10kV及低压绝缘子 | 按国家标准执行。
15 | 商务投标文件要求篇幅精简，页数在200页以内，投标模块中要求放型式试验报告或检测报告，投标企业检测报告数量多，篇幅相当大，放所有报告页面肯定超出规定页数，鉴于评标时评分在技术投标文件中，请问是否商务投标文件中只放检测报告一览表，佐证材料放在技术投标文件相应位置。 | 通用技术 | 标的 | 10kV及低压绝缘子 | 可以。
16 | 1、 需求预测明细表中瓷拉棒型号为：SL-15/70，但提供的技术规范书型号是：SL-20/70。请明确是否按SL-20/70响应，如不是，请提供SL-15/70的技术规范书。 2、 需求预测明细表中针式绝缘子：PED-1T没有技术规范书，请提供技术规范书。 | 专用技术 | 标的 | 10kV及低压绝缘子 | 1、按SL-20/70响应。 2、按针式绝缘子PD-1T响应。
17 | EX-1技术规范书瓷件机械破坏强度不小于（KN）20KN，但国家标准为15KN、EX-2技术规范书瓷件机械破坏强度不小于（KN）15KN，但国家标准为12KN，请问下这个值是否以国家标准值为准？ | 专用技术 | 标的 | 10kV及低压绝缘子 | 按国家标准执行。
18 | 技术规范书中未体现针式绝缘子PED-1T、柱式瓷瓶PSQ-15T的相关参数，请招标人提供下详细的参数。 | 专用技术 | 标的 | 10kV及低压绝缘子 | 1、按针式绝缘子PD-1T响应； 2、柱式瓷瓶PSQ-15T对应线路柱式瓷绝缘子R8ET125L，按R8ET125L响应。
19 | 本次所招的型号是SL-15/70，技术规范中的型号的SL-20/70，请问是以技术规范中的型号SL-20/70响应？ | 专用技术 | 标的 | 10kV及低压绝缘子 | 按SL-20/70响应。
20 | 请问招标文件型式试验报告有效期为5年，而技术规范书中型式试验报告有效期为 10年。以哪个为准？ | 通用技术 | 标的 | 10kV及低压绝缘子 | 按照招标文件要求“型式试验报告有效期为5年”执行。
21 | 由于商务篇幅要求200页内，《28_商务投标文件_产品型式试验报告等报告》里的检测报告可否放技术文件？ | 商务 | 标的 | 10kV及低压绝缘子 | 可以。
22 | 瓷横担绝缘子SC-210标准技术参数表中序号7起动负荷参考数据要求980N,经过查询相关文献资料及标准，绝缘子类产品没有这个试验名称及参考数据，请问这条需不需要响应？ | 专用技术 | 标的 | 10kV及低压绝缘子 | 按照GB/T 775.3“额定机械负荷（SML），≥70kN；机械破坏负荷，≥2×SML（≥140kN）”执行。
23 | 请提供悬式绝缘子XP-100的技术规范书 | 专用技术 | 标的 | 10kV及低压绝缘子 | XP-100对应U100B/146的技术参数，按U100B/146响应，须满足《00-10kV盘形悬式瓷绝缘子技术规范书（通用部分）》要求。
24 | 配网材料类物资框架公开招标项目需求预测明细表中柱式绝缘子型号为PSQ-15T，而10kV线路柱式瓷绝缘子技术规范书柱式绝缘子型号有R8ET170L和R8ET125L，请问按照哪个型号执行。 | 专用技术 | 标的 | 10kV及低压绝缘子 | 柱式瓷瓶PSQ-15T对应线路柱式瓷绝缘子R8ET125L，按R8ET125L响应。
25 | 10kV瓷横担绝缘子标准技术规范书，6.2型式试验，拉伸破坏负荷试验、扭转破坏负荷试验、人工污秽试验及抗震试验不属于GB/T 1001.1中规定的瓷横担型式试验项目。 | 通用技术 | 标的 | 10kV及低压绝缘子 | 按国家标准执行。
26 | 10kV瓷横担绝缘子标准技术规范书,6.2型式试验，工频耐压试验（干/湿），按GB/T 1001.1规定瓷横担绝缘子应该做工频湿耐受电压试验，不做工频干闪络及湿闪络电压试验，请问是否按标准执行，请提供对应的工频湿耐受电压参数值。 | 专用技术 | 标的 | 10kV及低压绝缘子 | 按国家标准执行。
27 | 10kV棒形悬式瓷绝缘子技术规范书《通用部分》附录A中，棒形悬式绝缘子公称直径（D，mm）155，而技术规范书《专用部分》公称直径是150mm，请问是否以《专用部分》为准。 | 专用技术 | 标的 | 10kV及低压绝缘子 | 以技术规范书《专用部分》为准，即SL-20/70公称直径（D，150mm）。
28 | 配网材料类物资框架公开招标项目需求预测明细表中的棒形悬式绝缘子型号为SL-15/70，而10kV棒形悬式瓷绝缘子技术规范书的型号为SL-20/70，请问按照那个型号为准 | 专用技术 | 标的 | 10kV及低压绝缘子 | 按SL-20/70响应。
29 | 0.4kV绝缘子标准技术规范书，6.2型式试验，XP-40-2属于盘形悬式瓷绝缘子，按GB/T 1001.1只需要做工频湿耐受电压试验，无需做工频（干/湿）闪络电压试验，请问是否可以按标准执行，且提供对应的参数值。 | 专用技术 | 标的 | 10kV及低压绝缘子 | 按标准执行。
30 | 0.4kV绝缘子标准技术规范书，6.2型式试验，扭转破坏负荷试验、人工污秽试验和抗震试验不属于以上瓷绝缘子的检验项目，且蝶式绝缘子、拉紧绝缘子及盘形悬式瓷绝缘子的检验依据各不相同，型式试验项目也不同，请问型式试验项目是否可以按照对应的标准执行。 | 专用技术 | 标的 | 10kV及低压绝缘子 | 按标准执行。
31 | 0.4kV绝缘子标准技术规范书，第5章，表一 绝缘子技术参数，J-9绝缘子最大公称直径D（mm）89，JB/T 10585.2-2006中规定J-9公称直径为88mm，请确认是否可以按标准执行。 | 专用技术 | 标的 | 10kV及低压绝缘子 | 按标准执行。
32 | 0.4kV绝缘子标准技术规范书，第5章，表一 绝缘子技术参数，EX-1瓷件机械破坏强度不小于20kN，EX-2瓷件机械破坏强度不小于15kN，与JB/T 10585.1-2006第5章第7条（5.7章节）的规定不一致（EX-1弯曲破坏负荷为15kN，EX-2弯曲破坏负荷为12kN），请确认是否可以按标准执行。 | 专用技术 | 标的 | 10kV及低压绝缘子 | 按标准执行。
33 | 近年财务状况的年份要求、近年完成的类似项目情况的时间要求、近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求未在投标人资格要求和评审要素中找到对应的年份要求，请提供“近年财务状况的年份要求、近年完成的类似项目情况的时间要求、近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求”的时间要求 | 商务 | 标的 | 10kV及低压绝缘子 | 1、近年财务状况的年份要求是：2022年、2023年、2024年。 2、近年完成的类似项目情况的时间要求是：投标截止之日前36个月内。 3、近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求是：投标截止之日前36个月内。
34 | 1、10kV瓷横担绝缘子标准技术规范书，瓷横担绝缘子SC-210根据国家标准无起动负荷参考数据要求 2、10kV瓷横担绝缘子标准技术规范书、瓷横担绝缘子SC-210，50%全波冲击闪络电压是否等同于“雷电冲击干耐受电压”项目？ | 专用技术 | 标的 | 10kV及低压绝缘子 | 1、按标准执行，无起动负荷参考数据要求； 2、瓷横担绝缘子SC-210的50%全波冲击闪络电压与“雷电冲击击穿电压U50%”为同一参数。
35 | XP-70在通用技术规范中，在5.1技术参数表中爬距要求为320mm，附录A中爬距要求为295mm，请问以响应那个数值为准 | 通用技术 | 标的 | 10kV及低压绝缘子 | 以320mm为准。
36 | 1、物资清单为PSQ-15T,技术规范中仅提供R8ET170L、R8ET125L参数，请明确，是否以柱式哪个型号报价、检验报告提供哪个柱式型号？ 2、10kV线路柱式瓷绝缘子技术规范书（通用部分）中“6.试验要求”（逐个试验中含机械破坏负荷试验、抽样试验含雷电冲击耐受电压试验），均与GB/T 1001.1-2021(国家标准）第25页 的“表5 线路柱式绝缘子试验项目参照表”不符。 | 通用技术 | 标的 | 10kV及低压绝缘子 | 1、柱式瓷瓶PSQ-15T对应线路柱式瓷绝缘子R8ET125L，按R8ET125L响应； 2、按国家标准执行。
37 | 10kV瓷横担绝缘子标准技术规范说中型式试验要求“温度循环试验(-30℃～+20℃)”，0.4kV绝缘子标准技术规范书中型式试验要求“温度循环试验(-30℃～+20℃)”，与国家标准不一致，我们是按照技术规范书执行还是国家标准执行？ | 通用技术 | 标的 | 10kV及低压绝缘子 | 按国家标准执行。
38 | 1、招标物资清单未列明的型号（如：玻璃绝缘子U(G)70B146、玻璃绝缘子U70B/146D等)但技术规范中有，投标文件技术规范是否需要响应及提供检验报告？ 2、玻璃绝缘子按6试验项目中，抽样试验必须有孔隙性试验，按国家标准GB/T 1001.1-2021第27页的“表7绝缘子串元件试验项目参照表”要求，玻璃绝缘子不需要做孔隙性试验 | 通用技术 | 标的 | 10kV及低压绝缘子 | 1、XP-70对应U70B/146的技术参数，按U70B/146响应及提供检验报告；XP-100对应U100B/146的技术参数，按U100B/146响应，须满足《00-10kV盘形悬式瓷绝缘子技术规范书（通用部分）》要求。 2、根据 GB/T 1001.1-2021，玻璃绝缘子无需在常规抽样试验中执行孔隙性试验，但需通过型式试验验证其材料完整性。