2025年南方电网数字电网集团信息通信科技有限公司广州备用调度配套通信系统建设项目通信辅材采购项目

技术规范书

南方电网数字电网集团信息通信科技有限公司

2025年9月

目录

第一章 总则	3

一、概述	3

二、采购物资详细清单	4

第二章 技术要求	6

1、电排插PDU	6

2、千兆网线转接口	6

3、RJ45网口高清转换器KVM	6

4、双莲花音频线	6

5、HDMI视频线	6

6、保温棉	7

7、防火防潮漆	7

8、胶带（专用保温棉）	7

9、防水漆	8

10、尾纤槽弯头（出纤口）	8

11、配电箱	8

12、机柜框	8

第三章  包装、运输、贮存和质量保证	9

第四章  调试、验收	10

1.试验	10

1.1工厂试验	10

1.2现场试验	10

2.验收测试	11

2.1初步验收	11

2.2试运行	11

2.3竣工验收	12

2.4.双方职责	12

第五章、售后服务	13

# 第一章 总则

- 一、概述

1. 为将南方电网数字电网集团信息通信科技有限公司光纤网建设成为一个与现代电网相适应的、满足电力系统现代化运行、管理需要的，同时能为社会提供高速度、高品质、全方位服务的电力通信网，电力通信机房线缆配线标准化管理是十分必要的。

2. 本文件为南方电网数字电网集团信息通信科技有限公司广州备用调度配套通信系统建设项目的通信辅材的物资招标项目招标技术文件。实际材料的规格及数量，最终按照设计施工图及材料清单数为准。

3. 投标方必须符合本招标书的所有要求。投标方对招标文件的每一条款的差异以中文作出明确的答复。

4. 本技术条件书将作为投标方提出报价和技术方案的依据。

5. 对于本规范书中提出的各项技术要求和指标（其中带“*”为关键参数、重要参数或实质性参数），投标方应在技术规范应答书中以中文逐项答复，说明是否满足要求；如不满足要求，投标方应根据自身特点提出替代、补充方案。该替代、补充方案作为规范书应答附件。

6. 投标方应对设备的整体性能负责。在调测和试运行期间，如果发现由于投标方设计或配置不合理或缺少设备（含部件）而造成整个系统功能不能满足本技术规范书的要求，投标方应负全部责任。

7. 图册要求：通信综合配件需提供投标产品实物整体图册。

8. 中标单位必须承诺在广州行政区范围内设置中转仓库或技术服务中心，以配合招标单位进行商务及技术交流配合。

9. 本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

- 二、采购物资详细清单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电排插PDU | 不小于3位1控 | 个 | 2 |
| 2 | 千兆网线转接口 | 千兆网线转接口 | 个 | 2 |
| 3 | RJ45网口高清转换器KVM | RJ45网口高清转换器KVM | 个 | 6 |
| 4 | 双莲花音频线 | 18m/条 | 条 | 2 |
| 5 | 双莲花音频线 | 18m/条 | 条 | 2 |
| 6 | 3.5mm音频线 | 18m/条 | 条 | 2 |
| 7 | HDMI视频线 | 5m/条 | 条 | 2 |
| 8 | HDMI视频线 | 5m/条 | 条 | 1 |
| 9 | HDMI视频线 | 5m/条 | 条 | 1 |
| 10 | HDMI视频线 | 5m/条 | 条 | 1 |
| 11 | HDMI视频线 | 5m/条 | 条 | 1 |
| 12 | HDMI视频线 | 5m/条 | 条 | 1 |
| 13 | 保温棉 | / | 平方 | 102 |
| 14 | 防尘防潮漆 | / | 桶（17kg/桶） | 6 |
| 15 | 胶水（专用保温棉） | / | 桶（17升/桶） | 2 |
| 16 | 保温棉铝箔（20米一卷，宽5cm） | / | 卷 | 45 |
| 17 | 水泥 | / | 包 | 7 |
| 18 | 沙 | / | 立方 | 1 |
| 19 | 砖 | / | 块 | 300 |
| 20 | 防水漆 | 25KG/桶 | 桶 | 2 |
| 21 | 尾纤槽弯头（出纤口） | / | 个 | 41 |
| 22 | 配电箱 | 2进32A三相输入，2路32A输出，6路10A输出 | 个 | 2 |
| 23 | 机柜框 | 宽600mm*深200mm*高2200mm | 个 | 17 |
| 24 | 多显示器支架 | 1个支架支持承重4个27寸显示器左右排列，VESA孔位，支持调节高度、仰角，可左右摆动，可转旋转显示器 | 个 | 2 |
| 25 | 多模双头尾纤 | 10米，MPO-MPO，3.0mm，万兆，浅绿色（100G）,多模12芯 | 条 | 8 |

# 第二章 技术要求

- 1、电排插PDU

- 电气性能​：额定电压AC 220V±10%，额定电流≥32A（三相），插孔配置≥3位国标工业级防误插孔位，带独立过载保护装置。

- 安全认证​：通过CCC强制性认证，符合GB 2099.3、GB 1002标准。

- 2、千兆网线转接口

- 传输性能​：支持10/100/1000Mbps自适应传输，频率带宽≥250MHz，插入损耗≤3.0dB（2.5Gbps），回波损耗≥18dB。

- 物理特性​：RJ45接口（8芯全屏蔽），材质为磷青铜镀金触点（接触电阻≤20mΩ），外壳阻燃等级UL94 V-0，支持直通/交叉模式切换。

- 3、RJ45网口高清转换器KVM

- 接口规格​：双RJ45千兆网口，支持HDMI/VGA/USB信号扩展（输出分辨率≥4K@30Hz），支持KVM多设备切换（切换响应时间≤30ms）。

- 传输距离​：HDMI信号延长距离≤30m（无中继），USB信号延长距离≤15m，支持即插即用（无需驱动）。

- 环境适应性​：工作温度-10℃~55℃，湿度≤95%RH（非冷凝），具备电源反接保护、过载保护功能。

- 4、双莲花音频线

- 音频性能​：频率响应20Hz~20kHz（±1dB），信噪比≥90dB，阻抗匹配：莲花端子75Ω/3.5mm端子32Ω，支持立体声模拟信号传输。

- 物理特性​：无氧铜导体，双层屏蔽（铝箔+编织网），插头镀金处理（接触电阻≤10mΩ），线材外径≥5mm，弯曲半径≥30mm。

- 兼容性​：适配RCA莲花接口、3.5mmTRS接口设备（功放、音箱、会议终端等）。

- 5、HDMI视频线

- 版本规格​：HDMI 2.0版（支持4K@60Hz）或HDMI 1.4版（支持1080P@60Hz），支持HDCP 1.4协议，带以太网通道（100Mbps）。

- 物理特性​：24AWG无氧铜导体，镀锡铜屏蔽层，铝箔+编织网双层屏蔽（屏蔽覆盖率≥90%），插头镀金（50μ"厚度），线材外径≤8mm。

- 认证​：通过HDMI 2.0/1.4认证，符合HDMI-CEC节能标准。

- 6、保温棉

- 材质性能​：玻璃棉/橡塑保温棉（密度≥60kg/m³），导热系数≤0.035W/(m·K)（常温25℃），燃烧性能A级（不燃），吸水率≤3%（体积）。

- 规格要求​：厚度≥50mm，宽度/长度可定制（按施工图纸），边缘整齐无破损，配套铝箔防潮膜（剥离强度≥5N/cm）。

- 环保要求​：不含石棉、甲醛等有害物质，符合GB/T 13350、GB 8624 A级防火标准。

- 7、防火防潮漆

- 防火性能​：耐火极限≥2小时（厚度≥5mm），符合GB/T 12441-2018《饰面型防火涂料》GB 23864-2009 A级标准。

- 防潮特性​：耐水性（96h）无起泡、剥落，吸水率≤1%，固化后表面硬度≥2H（铅笔硬度）。

- 8、胶带（专用保温棉）

- 粘性性能​：初粘力≥15N/25mm，持粘力≥24h（36℃，1kg砝码），剥离强度≥5N/cm（常温）。

- 材质特性​：丁基橡胶基材，厚度≥1mm，耐温范围-40℃~120℃，抗拉强度≥15MPa，断裂伸长率≥300%。

- 环保要求​：无溶剂型压敏胶，不含苯类、甲醛等有害物质，通过RoHS认证。

- 9、防水漆

- 防水性能​：固体含量≥90%，延伸率≥300%（无裂纹），耐水性（96h）涂层无起泡、剥落，抗渗压力≥1.5MPa（涂膜厚度≥1.5mm）。

- 耐候特性​：耐人工气候老化（氙灯）≥2000h（粉化≤1级），低温柔性（-20℃）无裂纹，断裂伸长率≥400%。

- 10、尾纤槽弯头（出纤口）

- 材质​：主体采用阻燃级工程塑料（PC/ABS合金，阻燃等级≥UL94 V-0），内部含不锈钢弹簧或尼龙加强件（防压抗摔），表面哑光磨砂处理（防滑耐磨）。

- 11、配电箱

- 电气参数​：额定电压AC 380V/220V，额定电流三相≥32A、单相≥16A，防护等级IP54（防尘防水），漏电保护动作电流≤30mA（延时≤0.1s）。

- 结构设计​：优质冷轧钢板（厚度≥1.5mm），表面静电喷塑，内部配置三级配电（总开关+分路开关+漏电保护器），电缆进出口带防水格兰头。

- 12、机柜框

- 规格尺寸：宽600mm*深200mm*高2200mm

# 第三章  包装、运输、贮存和质量保证

1、设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。

2、所有部件经妥善包装或装箱后，运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失损坏或被盗。

3、在包装箱外应标明需方的订货号、发货号。

4、各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

5、包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB191)。

6、整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

7、随产品提供的技术资料应完整无缺，提供份额符合GB11032的要求。

8、包装、运输和贮存均由投标方负责，运输的目的地为安装地点，设备抵达目的地后，投标方组 织开箱验收。如果发现任一设备有偏差、损坏、损失、遗漏或数量、质量、技术规范因投标方的责 任与合同不符，招标方有权向投标方提出索赔。

9、订购的新产品除应满足本条件书外，投标方还应提供产品的合格证书。

10、投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料等（包括投标方的外构件在内）均应符合规范书的 规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。

11、投标方提供产品应与送样检测合格产品保持一致。

12、投标方应遵守本条件书中各条款和工作项目的ISO9000GB/T1900质量保证体系，该质量保 证体系经过国家认证和正常运转。

# 第四章  调试、验收

# 1.试验

本项目的试验内容应包括：工厂试验、现场试验两部分组成，只有都完全通过招标方委托的测试单位以及建设单位参与的验收测试后，方能认为本项目的设备验收合格。

在工程项目投产时，招标方确认通信综合配线设备达到招标规范要求后，由供需双方签署最终验收证明，否则不予终验。

## 1.1工厂试验

设备出厂前应进行严格测试（包括软件、硬件及附属设备)，所测试系统应为招标方所购买的产品。

出厂测试后，应由投标方整理出表明测试结果的出厂测试记录，送交招标方审定、确认。

## 1.2现场试验

现场试验在现场设备安装完毕后进行，时间为1个月。

现场调试要求：

（1）设备运到现场安装完毕，投标方派相关技术人员到场负责设备调试工作，招标方派技术人员参加调试。

（2）投标方应指导招标方的技术人员有关调试的知识，如调试项目、方法、指导、调试仪器仪表的使用方法，调试中的注意事项等。

（3）投标方应自备调试用的仪器仪表，工具及辅助设备。

（4）在调试过程中，若发现设备存在元器件损坏或工作不正常，投标方应负责更换。

（5）在所有设备安装调试完毕，且设备准备投入试运行前须进行现场试验，必须按广东电网动力环境监控系统相关技术规范要求进行验收测试，并出具书面测试报告。

（6）现场试验应在工厂系统试验完全完成的基础上进行。

(7)在验收开始前二周应提出现场试验方案供招标方认可。

(8) 投标方派技术人员参加现场投产试验和检查，费用由投标方自理。

# 2.验收测试

验收包括初步验收、试运行、竣工验收3个阶段。

## 2.1初步验收

在系统试运行前，必须进行初验测试，用以检验系统及其相关设备是否符合运转要求。

初验测试应在设备系统测试合格后进行。初验测试要求各种设备处于工作状态。

初验测试的计划和内容应从设备系统测试的内容中抽取，具体内容可根据设备系统测试的结果确定。

初验测试的主要指标和性能达不到要求时，应重新进行系统调测。

所有初验测试都应在建设单位为主的条件下进行测试，承建单位技术人员协作。初验不合格，应由承建单位负责及时解决产生的问题，直至验收合格。

## 2.2试运行

系统在移交测试结束，初步验收合格后将进行6个月的试运行阶段。

试运行结束后，如果系统的设备性能和相关功能满足招标方要求，投标方应提交终验申请和试运行报告。投标方提交的试运行报告，内容包括所有数据记录和故障处理过程等。

招标方认可试运行报告后进行终验测试，根据测试结果决定是否签署最终验收文件。试运行期间如果设备发生故障或某一项指标不能达到技术规格书要求时，允许投标方立即修复或调整设备、使其达到技术规格书的要求。

在试运行期间如有任何质量问题发生，投标方应免费提供维修和更换服务，但试运行应从 修复或调整完毕之日起重新开始，试运行期将从修复运行之日起顺延6个月，以后照此办理。

## 2.3竣工验收

试运行期满即可进行竣工验收测试，投标方应提前1个月提供竣工验收测试详细内容，测试方法，必要的仪器及测试指标等。

竣工验收测试的各项具体内容和指标要求至少应满足验收规范相关验收标准。达到验收相关要求，经双方认可即可签署验收文件。签署竣工验收文件日期即为工程通过最终验收日期。

## 2.4.双方职责

招标方负责组织现场验收试验（SAT)。

投标方负责提供设备安装调试的现场技术督导服务。负责合同范围内的所有设备在现场安装后的通电检查、单机调试及系统联调等。负责参加现场验收试验（SAT)。

# 第五章、售后服务

1、质保期间，因制造质量问题而发生损坏，或不能正常工作时，投标方应免费为招标方修理或更 换零部件（质保期按设备投运日算起二年期间）。

2、投标方所提供的设备在安装期、试运转期及终验收后的保修期内，由于系统设计、设备制造上 的技术和质量问题而产生故障的软硬件，投标方均应先提供替代部件，再免费提供修理服务，及时解决设备存在的各种问题。

3、在保修期质保期满后，投标方仍应按招标方的要求提供任何再出现故障的设备的修理；投标方 按用户要求及时提供维护中所需的各种修理零配件和备件，投标方不能因为设备停产而拒绝提供备品备件，备件支持年限不得少于十年。

4、对于设备一般问题，投标方提供24小时电话热线支持；对于设备重大问题，投标方应提供24 小时内到现场服务。

5、在产品质保期内有制造质量问题的设备，由投标方负责修理或更换。对非投标方责任造成的设 备损坏，投标方有优先提供配件和修理的义务。