柳州供电局35kV流山站300开关绝缘修复技术服务技术规范书

总则

本招标技术文件适用于柳州供电局35kV流山站300开关绝缘修复技术服务的技术要求。

本招标技术文件提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文，凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应满足相应标准的条文。
如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议, 则意味着投标方提供的设备(或系统)完全符合本招标技术文件的要求。如有异议, 不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。
本招标技术文件经甲、乙双方确认后作为技术服务合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。
投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。
1.7本招标技术文件未尽事宜, 由甲、乙双方协商确定。
工作范围

2.1项目概况

柳州供电局计划开展35kV流山站（位于柳州市柳江区）300开关柜绝缘修复工作，开关柜内电流互感器接线板与静触头座绝缘低不满足运行条件，需维修修复。
2.2服务范围

柳州供电局35kV流山站300开关柜内电流互感器与触头盒处存在绝缘低问题修复技术服务。（原开关柜设备为北京科锐配电自动化股份有限公司制造的KYN61-40.5(Z)/630-31.5型开关柜）
300开关柜存在绝缘问题部件分别有：电流互感器2个、触头盒2个，部件表面存在水珠情况，绝缘降低至10MΩ，不满足投运条件。
[image: image1.jpg]


现场设备照片供参考：
[image: image2.jpg]



2.3服务内容
①对35kV流山站300开关柜内存在绝缘问题部件（电流互感器2个、触头盒2个）进行修复处理，修复后应满足《电力设备检修试验规程》（Q/CSG1206007-2017）相关要求，主要包括：

电流互感器外观表面应整洁无裂痕或放电痕迹，触头盒表面无水滴、尘埃附着，无裂纹、破损或放电痕迹；

设备绝缘电阻值：不低于1000MΩ；

设备交流耐压满足：1min工频耐受电压76kV。
②开关柜部件绝缘问题修复工作由投标方负责，修复后应满足以上技术条件要求；过程需开展相关部件拆、装及修复后试验由招标方负责。

应遵循的主要标准
除本标书特殊规定外,投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时,应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准, 并从招标方处获得书面的认可才能使用。主要引用标准如下：

	标准号-年份
	标准名称

	Q/CSG1206007-2017
	电力设备检修试验规程


供应商需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，供应商应通过书面形式提交，并盖章。
