[image: image1.png]AR

fmag

HEkdg

HEREEFER

AA%AER

R

et

s

e

Coma

R

HEgE

T [HUR





惠蓄公司2025年综合大楼中央空调设备专项维修项目

技术规范书
2025年9月

目  录
4一、总则


4二、适用标准和规范


5三、项目概况


5四、现有主要设备参数


6五、项目内容


6六、进度计划


7七、备品配件、材料、工器具要求


8八、工程验收要求


9九、安健环要求


9十、现场施工作业基本要求


10十一、现场文明施工要求


10十二、技术要求


101.系统设计


112.界面及接口


113.配套设备采购要求


114.空调设备技术要求


115.冷水机组


126.冷冻(冷却)水泵


147.冷却塔


148.供暖锅炉


159.自动控制系统


1610.水系统管路及附件


1611.设备安装要求


1912.图纸及技术要求


1913.其他技术要求


1914.施工人员资质要求


19十三、质保期要求


19十四、具体项目清单




一、总则

本文件为惠州蓄能发电有限公司（以下简称招标人）对参加惠蓄公司2025年综合大楼中央空调设备专项维修项目的供应商（以下简称投标人）提出的技术规范。
投标人应按照本招标文件的要求提供详细、完整的技术方案。该方案应完全满足或高于本招标文件要求，对于本招标文件中的某些部分，投标人如不能满足要求，或有其它替代方案，或有其它修改建议，应在技术方案中指出其必须进行修改的理由以及与原要求的差别，否则，招标人即认为投标人不能满足本招标文件的要求。对于本文件未规定的有关系统性能和功能，投标人应提出补充要求或建议，并陈述其理由。
所有招标人认为是本招标文件范围所要求而被遗漏的项目，都被认为是包含在本次招标范围内，投标人的报价被视为包含此遗漏项目的报价。投标人可以就投标人认为的遗漏项目提请招标人注意，并详细说明理由。招标人将就此进行澄清。

除本招标文件另有说明外，投标人提供的所有设备均应按照国际标准、国家标准进行设计、制造、检验和安装。所用的标准必须是最新版本，如果这些标准的内容有矛盾时，应按照最高标准的条款执行或按双方协商同意的标准或条款执行。

投标人必须对工程技术文件以及由招标人提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密。投标人必须遵守与招标人签订的保密协议，未经招标人书面许可，投标人不得以任何形式向第三方透露本技术规范书以及本项目的任何内容。

投标人应保证所提供的所有资料真实、完整、准确无误，否则招标人将有权取消投标人的中标资格，由此产生的一切后果由投标人承担。

本规范书的名词定义可参考合同范本的名词定义。招标人在任何时候保留和拥有对本文件的解释权。招标人有权在签定合同前，根据需要修改和补充本技术规范书，修改补充后的最终技术规范书将作为合同的附件。

投标人负责招标范围内所涉及所有内容的施工、采购、安装、调试等工作。

投标人应负责相关设备及相关（大件）运输及所有相关工作（如保险等）。如由于运输、施工造成设备损坏，投标人应自行负责。

二、适用标准和规范

承包人在执行本合同时，所有机电设备的采购、安装工作的检查、施工安装、调试、试验、验收应遵照国家和有关部委颁发的所有现行技术规程、规范、标准以及本标书所规定的技术规范执行。

合同必须遵照执行的现行的技术规范主要有：

1.《水力发电厂供暖通风与空气调节设计规范》NB/T 35040

2.《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019

3.《螺杆式制冷压缩机》GB/T 19410

4.《离心泵、混流泵和轴流泵 气蚀余量》GB/T13006

5.《离心泵效率》GB/T 13007

6.《离心泵技术条件(II类)》GB/T5656

7.《单级双吸离心泵型式及基本参数》JB/T 1050

8.《泵的振动测量与评价方法》GB/T29531

9.《泵的噪声测量与评价方法》GB/T29529

10.《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 19762

11.《回转动力泵水力性能验收试验1级和2级》GB3216

12.《公共建筑节能设计标准》GB50189

13.《通风与空调工程施工规范》GB50738

14.《通风与空调工程施工质量验收规范规范》GB50243

15.《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015

16.《工业建筑节能设计统一标准》GB51245

发包单位可以增添新颁发的技术规程、规范及标准和认为必须的其他规程、规范、及标准。以上所列标准，在合同执行过程中如有新的版本时，则按新颁发的版本执行。当有关标准相互矛盾时，按要求高的标准执行。

三、项目概况

综合大楼坐落于广东惠州抽水蓄能电站内，总建筑面积11588.34平方米，层数6层。大楼中央空调于2007年4月19日竣工，至今已有近18年。虽然中央空调系统委托专业空调维保单位日常开展保养及维修，但由于长年不间断运行，随着设备日渐老化，存在以下问题：

1.加热电锅炉：锈蚀严重，加热电芯故障、供电线路老化，控制回路故障致使设备无法正常启停，耗电量大。

2.水泵及电机：水泵偏轴，噪音大、漏水严重。

3.冷水机：两台冷水机均有一台压缩机噪音大，存在磨损。

通过本次空调系统专项维修，解决上述问题，并完善空调系统控制功能，达到空调系统正常运行并降低能耗。
四、现有主要设备参数

	序号
	名称
	型号、规格
	单位
	数量
	制造商
	备注

	1
	冷却水泵
	型号KTB150-125-315

流量200m3/h，电机功率30kW，转速1480r/min，效率75%
	台
	3
	广州广一泵业有限公司（广州第一水泵厂）
	

	2
	冷冻水泵
	型号KTB125-100-320

流量146m3/h，电机功率22kW，转速1480r/min，效率75%
	台
	3
	广州广一泵业有限公司（广州第一水泵厂）
	

	3
	开利螺杆式冷水机组
	型号30HXC250A（含启动柜）GF,L1=140m3/h,L2=180m3/h,冷量Q=810KW
	台
	2
	一冷-开利空调设备有限公司
	其中一台主机2024年更换了一台压缩机，另外一台冷水机#1压缩机在2025年6月进行了大修。

	4
	不锈钢横流式方形冷却塔
	型号：CHD-200-2-1,

L=200m3/h

功率4kW
	台
	2
	广州新菱（佛冈）空调冷冻设备有限公司
	

	5
	中央空调系统信号控制柜
	型号GCK
	台
	1
	汕头自动化集团（ABB、西门子元件）
	

	6
	中央空调系统动力操作配电柜
	型号GCK
	套
	1
	汕头自动化集团（ABB、西门子元件）
	

	7
	迪森电热水锅炉
	型号CWDR0.7-60/50

额定输入功率702kW，热效率99%
	台
	1
	广州迪森热能设备有限公司
	


五、项目内容

本项目主要工作包括：冷水机大修、热水锅炉大修、冷却塔更换及完善自动控制模块、冷冻水泵和冷却水泵更换、空调自动控制系统改造。具体如下：

（1）中央空调机房冷水主机、热水锅炉大修及其附属设备维修改造工程。

（2）提供维修所需的材料，并负责冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔及其附属设备的安装、单体调试、单体试验、系统验收。

（3）提供所需的备品备件；提交图纸、说明书和其他资料及配合现场调试。

（4）提供对运行人员和维修人员的培训。

如果在本招标文件技术规范中未专门提到，但对于构成一个完整的、性能良好的通风空调系统为必不可少的装置、元件或施工、安装、调试试验中需消耗的材料，承包人应予以提供，其费用包括在投标总价中。

承包人应选用经中华人民共和国有关产品质量监督检测单位检验合格的产品，并提供产品检测合格证书。

本技术规范适用于惠蓄公司2025年综合大楼中央空调设备专项维修项目的采购及施工、设备及材料采购、工厂试验、运输、保管、安装、现场试验、有关接口协调、系统调试及启动试运行培训以及售后服务等，并各项协调工作和验收工作。

本技术规范未明确说明的，但与设计、制造、采购、运输、保管、安装、试验和运行、维护有关的要求，按合同文件规定的有关标准执行。

上述范围中涉及土建的拆除、安装等工作需具备机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质。若投标单位具备相关资质请于投标时提供相关资质证书；若投标单位不具备可承诺中标后委托具备相关资质的单位进行这部分工作，并经甲方认可。

六、进度计划

	项目
	工期要求

	设备采购
	采购货物从合同签订后运输至中国广东省惠州蓄能水电厂不超过30天

	施工及调试
	从合同签订后两个月内完成维修更换。

	质量保证期
	从调试结束后开始计算，按照商务文件中合同约定执行


七、备品配件、材料、工器具要求

1.基本要求

（1）投标方采购的原设备、材料、半成品，建材产品的品种、规格、性能、标号或强度等级等，应按要求选用。除应符合施工规范外，还应符合现行国家、行业和有关产品材料标准的规定。投标方采购的材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应保证质量可靠，招标方负责对物料质量进行验收，不合格物料一律不得在工程项目中使用，否则所发生的质量问题均由投标方负责。

（2）工程施工所需工器具、防护设施、劳保用品（要求工作人员服装统一）等均由投标方提供；招标方负责对工器具进行检查验收，不合格工器具一律不得在工程项目中使用。

（3）投标方必须采购正规生产厂家的材料，材料必须有生产厂家的出厂检验证明，并和招标方共同验收合格后方可使用，所更换材料的出厂检验证明必须保存完好，工作结束后一并交招标方进行归档。

（4）投标方自备的工器具，必须含有以下所列的种类和性能级别，且不限于此：

a）常用的工器具、检测仪器如手拉葫芦、电钻、照明灯、电焊机（含逆变及塑料电焊机）等；

b）现场临时制作的专用工器具；

c）配备的工器具应满足工程需求。

d）投标方投标时提供计划用于本维护工程的机具、车辆（作业）设备清单。

2.专用要求

电气设备的选用，应符合设计要求，并遵守下列原则：

（1）电力电缆的选用应符合现行国家标准《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018的有关规定，应经过相关安全认证，如CCC认证等。

（2）电气开关设备等元器件应符合现行国家标准《低压开关设备和控制设备》GB/T 14048.2-2020的有关规定，应经过相关安全认证，如CCC认证等。

（3）进场的材料认可证书、产品使用说明书、本批次产品的出厂检验报告、产品合格证等出厂技术文件。

（4）控制箱箱体技术要求：

a.箱体外壳材料宜采用冷轧钢板或者不锈钢板材料，箱体防护等级IP33，板材厚度根据不同尺寸电箱规定选用。

b.箱体应有足够的机械强度，薄弱位置应增加加强筋，有足够的强度确保在正常起吊、运输、安装中不会变形或损伤。应提供吊耳／环等附件，方便现场安装和施工。

c.金属箱体表面无眩目反光，结构设计应能防雨、防尘、防盗、防漏电、防雷击、防电磁干扰。箱体焊接应牢固、可靠，焊缝无夹渣、咬边、焊穿、气孔、溅渣等现象，箱体外观平整均匀，无明显缺陷。

d.控制箱金属外壳均应可靠地接地。箱体中应设置并安装一条专用接地保护导体，并应保证装置接地系统的电气连续性。

e.箱体外壳应设有明显的提供与外设接地系统相联接的接地装置，并在该接地装置明显可见处设有永久性标志。

f.箱体表面可见处应安装永久性的产品铭牌，所列项目符合标准规定，含制造厂名称、商标、产品型号、名称、出厂编号、性能参数。

八、工程验收要求

1、招标方指派负责人对质量监督管理工作具体实施。

2、投标方作为施工项目的第一级验收人员，应严把质量关，禁止将有缺陷和问题的工程留给下一级验收人员验收。

3、招标方按工程进度检查工程质量，如出现质量问题，应无条件返工，因此而发生的一切费用由投标方承担。

4、工程质量等级：合格

5、验收按行业相关标准进行验收，包括不限于：

（1）在调试和测试成功完成后，合同设备需要经受48小时连续运行测试。测试项目包括：主要性能、振动与噪声指标、机械性能、电气性能。

（2）在48小时连续运行测试过程中，发包人对机组的性能或质量如有任何疑问，发包人有权选择双方认可的第三方，授权其按照标书的相关技术规格要求和标准检测机组的性能和质量，测试结果由双方认可。双方可自行决定派遣代表目击测试过程及结果。

（3）如果测试结果不符合本标书的技术规格要求，承包人应无条件更换不合格设备并承担第三方的一切费用。更换工作应在初步验收测试后1个月内完成。

（4）验收项目本标书未述及之处，按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002执行。

6、竣工验收资料

承包人应认真检查各设备是否符合设计和设计修改通知单的要求；是否符合合同及技术规范的规定；承包人应向发包人移交竣工验收资料。

（1）供货商制造厂提供的技术资料；

（2）现场质检报告和底片；

（3）隐蔽工程安装检查记录；

（4）管、线敷设记录(竣工图)；

（5）设备安装记录及部分试运行验收签证书；

（6）设备、系统调整试验记录；

（7）代用材料记录；

（8）现场试验(含安装试验、运行试验、特性试险、试运行)记录；

（9）按照“施工图”安装，施工完毕后的图纸及根据施工的实际情况补充修改后的图纸；

（10）主要部位设备缺陷处理记录

九、安健环要求

1、投标方必须积极响应招标方制定的安健环政策、规章制度，主动承担在安全、健康和环保等方面的责任和义务。

2、在施工期间，投标方必须建立安健环组织机构，设置安全第一责任人和兼职安全员，负责整个项目的安全管理，明确各级管理人员的责任，保证生产设备和人身的安全。

3、投标方必须保证施工人员的相对稳定，禁止随意增加人员和撤出人员。

4、投标方所有施工人员必须经过安全教育培训，方可参与施工工作。

5、投标方在施工过程中必须委派安监人员进行日常安全巡检，并与安监人员共同制止和查处违章行为、现象。

6、投标方施工人员经安健环培训合格后，由招标方负责发放临时出入证，所有施工人员均必须将临时出入证与带有本人照片的有效证件一起使用，方可允许进入生产现场。

7、投标方施工人员进入生产现场后，必须遵从招标方安监人员的管理，严禁各类违章作业和违章指挥。当生产现场发生各类事故后，所有施工人员必须听从安监人员的安排，相关人员协助进行事故调查，无关人员及时撤离生产区域。

8、根据施工过程中的安全到位情况，招标方安监人员有权停止其各项工作，必要时可责令停工整顿。

十、现场施工作业基本要求

1、投标方在现场维护人员的数量和素质，应能满足现场维护的需要，若驻点人员数量不能满足工程施工要求，招标方有权要求增加人员数量。

2、除由于法律或实际上不可能做到的情况外，投标方应严格按合同完成维护工程，维护现场应保持“安全文明达标”标准。

3、电气电力施工应编制作业指导书或专项施工方案，作业指导书中应有安全技术措施、文明施工措施、绿色施工措施、工程建设标准强制性条文实施计划、危险点、危险源及预控措施等内容。

4、施工人员应严格按照施工方案和交底内容进行施工。

5、冬期、雨季或潮湿环境等特殊条件下，应制订专项施工措施。

6、在易燃、易爆区周围动用明火或进行可能产生火花的作业时，应办理动火作业票，作业时应设专人监护。

6、在带电区域进行防火封墙施工，应办理电气工作票，并应有专人进行监护。

7、在密闭或受限空间施工，应采取通风措施，并设专人监护。

8、高空防火封堵作业搭设的脚于架应牢固可靠，并有防坠落、防落物措施。

9、工程材料应随用随运，搬运中应有防散落措施。

10、工程材料现场保管应有防雨、防潮、防晒等措施。

11、工程材料包装物拆除时，应采取防火、防尘措施。

十一、现场文明施工要求

1、投标方在现场应遵守招标方有关文明生产的文件、规定、考核办法。

2、投标方在现场的工作人员应着装统一，佩带明显的能够表明身份的标牌。

3、投标方应采取一切合理措施，保护现场及周围的环境，避免污染、噪音或由于其施工方法的不当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰。

4、投标方施工现场负责区域内的沟道、地面应无垃圾，应做到“工完、料净、场地清”。防火封堵作业场所应设置临时垃圾箱和废料箱，并及时清理。

5、投标方不得随意在设备、结构、墙板、楼道上开孔或焊接（施工方案中注明的除外），必要时须提出书面申请，经招标方设备管理部批准后方可实施。

6、工程材料加工应减少粉尘、噪声对环境的影响。

7、在施工中，应防止污染周围的建筑或安装成品。

8、施工应采用高效节能、低噪声的电动工器具和节能型灯具。

9、投标方在施工场所应有维护隔离标志，实行定置管理等。

10、投标方在施工中应采取一切措施防止形成污染。如污染形成，除按规定进行考核外，投标方还应在规定时间内消除污染所造成的后果。

11、每项施工结束后，投标方应对施工区域进行彻底清扫，现场整洁将做为验收的一项内容。

12、投标方负责本工程施工区域的管理，同时应防止灰、粉、煤、保温材料、焊接或气割产生的飞溅及其它任何物品落动维护区域下层平台或地面上。

13、投标方在工程尾期前应将所有施工现场清理干净，将招标方负责提供的各类物质及工具等归还招标方并按照招标方指定的场所进行合理、整齐放置。

14、全部工程结束后，投标方应对施工区域进行一次彻底清扫，并保证通过招标方验收。

十二、技术要求

1.系统设计
惠蓄综合楼中央空调系统选用两台开利30HXC250A水冷螺杆式冷水机组，单台制冷量为870kW，配置3台冷却水泵（2用1备），3台冷冻水泵（2用1备），两台冷却塔，一套供暖锅炉。夏季使用两台开利30HXC250A水冷螺杆式冷水机组对惠蓄综合楼A、B塔进行供冷，冬季使用锅炉接入中央空调冷冻水系统对AB塔进行供暖。

2.界面及接口

（1）界面

1）承包人应负责本标供暖锅炉、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔设备启动控制箱（柜）引出至冷水机及其附属设备的动力电缆的采购、敷设和安装调试。

2）在电站厂房内现有电缆桥架区域，经发包人和总体设计同意，上述电缆可借道敷设；在没有电缆桥架的区域，本合同承包人应自行敷设电缆桥架或其他敷设方式并提请总体设计审查通过。

3）本合同承包人负责所供货设备之间的接地连接，并负责连接到附近已有的明敷地网上，连接线截面需交发包人和总体设计确认。

3.配套设备采购要求

供货范围内配套设备应选择符合技术规范要求的知名品牌的优质产品，不得使用市场上的廉价品替代。本项目中同类设备应选用同一品牌产品。
4.空调设备技术要求

对惠蓄综合楼中央空调系统选用两台开利30HXC250A水冷螺杆式冷水机组及供暖锅炉进行大修，技术修复。冷冻水泵、冷却塔及其附属设备在制造中所用的材料应该是新的、优质的、无缺陷的和无损伤的。其种类、成分、物理性能应按照最好的工程实践，并应适合相应的设备，部件的用途。材料应符合国际通用的技术规范和等级标准。所有铭牌或标志应牢固地固定在相应的设备、零件或部件上，不会轻易脱落或损坏，并应清晰易见。

5.冷水机组
5.1主机基本参数

	额定工况制冷量
	870kW

	冷冻水出水温度
	7℃-12℃

	冷冻水进水温度
	10℃-15℃

	冷却水进水温度
	13℃～30℃

	冷却水出水温度
	18℃～35℃


5.2机组结构性能要求

1）维修后各项运行参数指标符合本机组出厂要求。工作包括但不限于4台压缩机大修、更换压缩机转子轴承及磨损件、2个电子膨胀阀更换、冷凝器和蒸发器除锈并喷涂防锈漆、蒸发器更换保温棉、更换1台冷水机冷冻油（另一台冷水机2025年7月已更换冷冻油）等。

3.品牌：开利，型号：30HXC250A

制冷量：870kW；压缩机品牌：开利，型号：06NW2300R5NA-A

2）压缩机可以随时根据运行负荷的情况进行容量调节；压缩机无异响，异常振动，异常发热现象；异常整机密封性能良好，无渗漏冷媒；安全阀应动作可靠、灵敏、不渗漏；电子膨胀阀动作正常、灵活可靠。应确保主机机能正常启动和运行。

3）冷水机组低温部件和管道部件的保温材料应采用不燃保温材料，其导热系数应小于0.032W/m2·C。用于蒸发器外表及用于低压制冷管路的保温材料厚度应保证在任何环境温度下外表面不结露。保温层外应设置隔汽层和保护层，以防止保温层受潮和受损。
6.冷冻(冷却)水泵

6.1基本参数

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	冷冻水泵
	卧式端吸泵：功率：22kw，扬程：34m，流量：146m³/h
	台
	3
	含配电箱、开关、支吊架等（水泵线槽、电缆利旧）

	2
	冷却水泵
	卧式端吸泵：功率：30kw，扬程：32m，流量：200m³/h
	台
	3
	含配电箱、开关、支吊架等（水泵线槽、电缆利旧）


6.2性能结构要求

1）供货方应选择扬程变幅范围大、流量和高效率区域较宽的水泵，保证能在各工况的所有区域内稳定运行；电动机功率的选择应保证在整个运行区域，不出现输入功率过载的情况。

2）离心泵应在要求的流量和扬程变化范围内安全稳定运行。离心泵效率不得低于80%，且效率曲线平缓，高效区域宽广。泵运行需平稳，噪音低。

3）水泵的轴承和电机应采用知名品牌的高质量产品，轴承使用寿命应大于30000小时，电机绝缘等级采用F级，防护等级为IP55。

4）离心泵采用卧式结构，主要部件材质应符合或优于下表：

	部件名称
	结构/材质

	泵体
	铸铁

	泵盖
	铸铁

	叶轮
	铸铁

	主轴
	不锈钢

	密封系统
	丁晴橡胶


6.3出厂要求

所有水泵必须在工厂组装完整，应随泵供货提供此型号水泵产品合格证及试验报告，性能试验包括额定流量点及上下界限点(0.8倍、1.2倍流量点)的扬程、效率、轴功率等参数。

6.4启动控制装置


1）供货方应为水泵提供启动控制装置。

2）启动控制系统必须是水泵生产厂家的成型产品，必须是成熟的专用的空调水泵启动控制系统，应提供印刷的产品样本，并能提供产品相片。

3）控制器应得到UL认可，符合FCC-15 Class A计算机标准和NEMA1标准。

4）控制器应有马达过载、水泵流量震荡、水流突起、水泵末端曲线保护；多台水泵俱在最佳效率范围内运行以最大化节能。

5）可接收多点模拟输入，模拟输入不少于12位，不使用多路器接收多个模拟输入，所有模拟输入需单独输入控制器用于连续扫描和比较。

6）控制器能自我诊断，提供多次错误记忆和唤醒，在线帮助。

7）应有友好的显示界面，能显示流量、水泵开关状态、速度、单独报警条件、错误诊断、可调参数等。

8）可与通风空调控制系统通过电缆(I/O接口)和串行接口通信，使用RS485方式，通过Modbus、PROFIBUS等通用协议提供如下功能：

a）所有传感器过程变化

b）每个传感器的失效

c）每个区域的设定点

d）每个水泵的失效

e）每个水泵的开/关状态

7.冷却塔

7.1基本参数

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	冷却塔
	流量：200m³/h。

外形尺寸不大于旧设备
	台
	2
	配变频电机


7.2性能结构要求

1）冷却塔应随冷却塔供货提供此型号产品合格证及试验报告，需通过-CTI认证、CCTI认证、CE认证、CQC节水节能认证、ISO认证。
2）冷却塔配内置进水管，塔顶护栏与爬梯护笼，倾斜式高效填料，配高效变流量喷头，全钢塔顶封板、洒水盆。

3）冷却塔流量：200m³/h。

7.3启动控制装置

1）供货方应为冷却塔提供启动控制装置。

2）启动控制系统必须是冷却塔生产厂家的成型产品，必须是成熟的专用的空调冷却塔启动控制系统，应提供印刷的产品样本，并能提供产品相片。

8.供暖锅炉

8.1基本参数
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	供暖锅炉
	电功率702KW,热效率不低于98%，进出水温度60/50℃
	套
	1
	含配电箱、开关、支吊架等（锅炉线槽、电缆利旧）


8.2性能结构要求

1）维修后各项运行参数指标符合本机组出厂要求。

2）锅炉可以随时根据运行负荷的情况进行容量调节；无异响，异常振动，异常发热现象；异常整机密封性能良好；应确保主机机能正常启动和运行。

2.3.4.3启动控制装置

1）供货方应为锅炉提供启动控制装置。

2）启动控制系统必须是锅炉生产厂家的成型产品，必须是成熟的专用的锅炉启动控制系统，该自动控制系统采用工业自动控制技术方案。系统按功能模块化设计，信号输入、输出、条理等主要芯片；软件面向对象设计，内嵌入精心设计的软件。软硬结合，能对热能的协调利用进行自动控制和工况检测。丰富的故障检测、故障报警、故障处理功能，保证系统的安全可靠运行。

系统采用触摸屏，高亮度、全中文显示，以PLC作为信息处理和中央控制单元。以人机对话方式与锅炉用户交换信息。

1、自动功能：即控制器能根据系统当前采集到的现场信号按用户设置的

模式自动对系统进行控制。

2、定时：即通过时段设置使系统按照所设时段自动工作。

3、硬手动：即在PLC自动控制系统出现故障不能正常使用的情况下，用户可以使用电控柜上硬手动开关来控制系统的运行。

4、故障识别：系统具备丰富的故障检测，故障报警等功能，最大限度地

保证了锅炉的安全运行。

3）应提供印刷的产品样本，并能提供产品相片。
9.自动控制系统

9.1基本参数

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	自动控制系统
	冷热源群控系统，

甲方提供电脑主机，投标方负责安装软件、联网和调试。
	套
	1
	


9.2控制系统拓扑图

[image: image2.png]



9.2性能结构要求

1）冷水机运行状态信号、故障信号、蝶阀状态反馈信号、水流开关信号显示；启停控制、电动蝶阀开关控制功能。

2）冷冻水泵、冷却水泵运行状态、故障信号手自动模式；启停控制功能。

3）冷却塔运行状态、故障信号、手自动模式、启停控制功能、能够根据冷却水温度自动控制冷却风机转速，有效控制冷却水温度。

4）供暖锅炉的运行状态信号、故障信号、启停控制、电动蝶阀开关控制功能。

5）自动控制系统需预留空调末端控制接口。
10.水系统管路及附件

水系统管路及附件包括：水管、管件、阀门及支吊架等。维修更换预计工作内容包含：

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	1
	电动蝶阀
	1.名称:电动蝶阀； 2.规格:DN200
	套
	2

	2
	手动蝶阀
	1.名称:手动蝶阀； 2.规格:DN200
	个
	4

	3
	止回阀
	1.名称:止回阀； 2.规格:DN200
	个
	1

	4
	手动闸阀
	1.名称:手动闸阀； 2.规格:DN40
	个
	3

	5
	手动闸阀
	1.名称:闸阀； 2.规格:DN32
	个
	1

	6
	软接
	1.名称:软接； 2.规格:DN200
	个
	2

	7
	软接
	1.名称:软接； 2.规格:DN125
	个
	6

	8
	无缝钢管
	1.名称:无缝钢管； 2.规格:DN32
	m
	20

	9
	无缝钢管
	1.名称:无缝钢管； 2.规格:DN40
	m
	10

	10
	无缝钢管
	1.名称:无缝钢管； 2.规格:DN125
	m
	30

	11
	无缝钢管
	1.名称:无缝钢管； 2.规格:DN150
	m
	10

	12
	无缝钢管
	1.名称:无缝钢管； 2.规格:DN200
	m
	12

	13
	水管保温材料
	B1级橡塑保温，厚度25mm
	项
	1

	14
	水管支吊架
	规格：不锈钢4x4角钢焊接
	项
	1


冷却、冷冻水管及冷凝水管应为优质的无缝钢管，冷却水管及相应的弯头、三通等管件的厚度应能承受管内2.5MPa工作压力，冷冻水管和冷凝水管及相应的弯头、三通等管件的厚度应能承受管内1.0MPa工作压力。

水管管径应≥机组或水泵接口管径(以流速不高于2.5m/s为限)；不得采用直角弯，应采用冲压弯头、无缝三通等，以减少管路阻力。

11.设备安装要求

11.1水泵的安装要求

（1）冷冻、冷却水泵按制造厂说明书和GB 50738-2011、GB 50243-2016、GB 50275-2010 的有关要求进行安装和调试。

(2）水泵就位前应作如下复查：设备不应有缺件、损坏和锈蚀等情况，管口保护和堵头应完好，盘车应灵活无阻滞或异常声响。

(3）水泵的找平应符合下列要求：泵体的纵向水平度不应超过0.1，测量应以水平中分面、轴的外伸部分、底座的水平加工面等为基准。

(4）水泵的找平应符合下列要求：主动轴与从动轴以联轴器连接时，两轴的不同轴度、两半联轴节端面的间隙应符合设备技术文件的规定；水泵与管路连接后，应复校找正，如由于管路连接面不正常时，应调整管道。

(5）水泵的试运转应在各独立的附属系统试运转正常后进行。启动和停止应按设备技术文件的规定进行。

11.2冷却塔的安装要求

(1）确保基础面水平、坚固，上下铁框组合钢构件应做到横平竖直(除斜撑、斜承托外)，上下各框面要水平，从而确保塔整体的稳定性及洒水的均匀程度。

(2)、循环出入水管应向下为佳，而循环水泵应低于塔身，以确保水泵运作正常。(见下图3)

(3)、当两台或两台以上独立冷却塔，共同使用一个循环水泵或总管时，应在水缸处另配一平行连通管，以使各冷却塔水位同高。水泵扬程选择也应满足工艺要求。

(4)、喉管大小选择应按照塔件的接管尺寸，在接驳处宜用避震喉连接并加相应承托架以防止水泵及水管受长期震动或接管不吻合，使驳口纤维件破裂。
11.3自动控制系统的安装要求

（1）设备外形完整，内外表面漆层完好；

（2）设备外层尺寸、设备内主板及接线端子和型号、规格符合设计要求；

（3）有底座设备的底座尺寸应与设计相符，其直线允许偏差为每米1mm，当底座的总长超过5m时，全和允许偏差为5mm；

（4）中央控制及网络通讯设备的安装要符合下列规定：

1）应垂直、平正、牢固；

2）垂直度允许偏差为每米一点五毫米；

3）水平方向的倾斜度允许偏差为每米1mm；

4）相连设备顶部高度允许偏差为2mm；

5）相连设备接缝处平度允许偏差为1mm；

6）相连设备接缝的间隙，不大于2mm；

7）相连设备的连接超过5处时，平面度的最大允许误差为5mm；

11.4 DDC安装要求

DDC应安装在现场靠近被控设备的地方，一般楼宇监控系统的DDC主要安装在弱电井、新风房、空调机房、冷冻站、高低压配电房等处。DDC通过网络线与系统主机连接。DDC由专用控制箱保护，控制箱的安装高度应与地面为800-1200mm，控制箱放置在通风良好，光线充足，没有阳光直射的干燥的地方。安装控制箱的地方的温度和湿度应满足DDC的工作条件。

控制箱内设备应布置整齐，箱中强电和弱电线缆分开走线，控制箱内应有可靠的接地措施，控制箱内应可靠接地，接地电阻应全部符合要求，大楼采用联合接地体，接地电阻要求小于1欧。接地线要用合符要求的线缆接地，控制箱体也应接地，该地应与设备箱内的信号地分开，可接设备的安全地，符合安全地的条件。

11.5水系统管路及附件安装调试要求

（1）管径应≥机组或水泵接口管径(以流速不高于2.5m/s为限)；不得采用直角弯，应采用冲压弯头、无缝三通等，以减少管路阻力。

(2）各种水管上的色环颜色应按发包人要求统一规定处理。

(3）管道系统安装后，应关闭所有水路上的阀门，反复冲洗至污物排净为止，然后开启所有的水路上的设备阀门，再反复冲洗排污直至没有明显脏物为止。

(4）管道支吊架应采用装配式支吊架，技术要求详见前风管安装部分。

(5）管道支、吊架必须设置于保温层的外部，在穿过支、吊架处应加垫相当于保温要求厚度的沥青硬垫木(或防结露保温垫)。

(6）管道支、吊架的间距不得大于GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》中表9.3.8的规定。

(7）所有水系统管路要不影响其他专业管线和水泵水轮机的正常运行，要尽量遵循电管线在上，水管线在下的原则。

(8）管路阀门的设置方位应考虑：机组前、后方管道可拆卸。不得阻碍揭开水盖清洗换热管必需的空间，不要从机组上部穿过，以免管路施工、维修时弄伤机组。

(9）管路最低处应设排水阀，最高处应设自动排气阀，排气阀不能设于泵入口处，排气阀必须垂直安装，排气阀不能出现出水现象。

(10）运行中的冷水机组或相应的水泵在发生故障时，相应的备用设备能自动投入，以确保系统的连续运行。

(11）管路阀门、法兰、柔性接头等附件均应能满足机组设备及系统压力、流量、温度和运行方式等参数要求的优质产品。

(12）所有设备、管道施工安装要求，本说明未述及之处均按GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》和GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》及其他相关规范严格执行。

12.图纸及技术要求

承包人需提供的技术文件或图纸应包括但不限于以下内容：

（1）设计及制造标准，验收和性能试验的标准。

（2）设备结构示意图，设备接线图。

13.其他技术要求

（1）根据电厂施工现场的情况，制定好施工拆装、运输、吊装方案。

（2）改造后新的设备和所有对于实现其完整功能必不可少的配套设备的设计、制造、装配、验收试验、工厂试验、包装、运输到现场、卸货、交货、厂内运输、土建、安装、调试、性能试验、现场试验、技术资料（含图纸、技术说明书、运行维护手册等必要资料）交接以及对招标方的培训及技术支持等直至移交给招标方的全部工作。
14.施工人员资质要求

根据现场施工要求，针对各专项作业要求持证上岗，包括但不限于《特种作业操作证（制冷与空调作业）》、《特种作业操作证（电工作业）》、《特种作业操作证（焊接与热切割作业）》、《特种作业操作证（高处作业）》等，各项作业持证人员需依据现场工作安排及工期要求配备充足。
十三、质保期要求

项目质保期两年。

十四、具体项目清单

详见《采购清单》。

本招标文件的优先解释顺序是：❶标准/规范及有关技术文件；❷图纸；❸采购清单。
2


