## 问题质询
广西电网公司2025年省级物资集中采购生产类第二批框架招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 6A27BF4588974950A7AA5EE0187D82C2 | 51C4632E7BFA4CE4AD87FAA7F8936DBCZ259 | 请问该项目，是否准许国产代理商参与项目投标。 | *** | 商务 | 标的 | 变电站人工智能巡检控制平台装置 | 2025-09-23 11:09:06 |  | 已提问 | 正式投标 | 不允许。
2 | AF163A699A5C456CBD99D733482BBF29 | 51C4632E7BFA4CE4AD87FAA7F8936DBCZ259 | 00-10kV棒形悬式瓷绝缘子技术规范书（通用部分)SL-20/70绝缘件公称直径Dmm：155 01-10kV棒形悬式瓷绝缘子技术规范书（专用部分）SL-20/70公称直径（D，mm）：150， 请核对并明确以哪个参数为准？ | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV配网绝缘子 | 2025-09-23 16:23:47 |  | 已提问 | 正式投标 | 以专用部分公称直径为150mm为准。
3 | 874457FDC3024A7A8B1C8D26150AF907 | 51C4632E7BFA4CE4AD87FAA7F8936DBCZ259 | 附件中给了物资明细权重和配件权重，请问评标价如何计算 | *** | 商务 | 标的 | 10kV避雷器 | 2025-09-23 16:27:43 |  | 已提问 | 正式投标 | 按物资明细权重进行计价。
4 | FDD5E6755DDC40FB8F03D297C494D953 | 51C4632E7BFA4CE4AD87FAA7F8936DBCZ259 | 10KV配网绝缘子货物清单中瓷拉棒要求的型号为：10kv双铁头绝缘子SL-15/70，但是技术规范书中提供的型号是：双铁头绝缘子SL-15/30，请问是以哪个型号为准呢？盼回复。 | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV配网绝缘子 | 2025-09-23 16:32:46 |  | 已提问 | 正式投标 | 技术规范书应为SL-20/70，见10kV棒形悬式瓷绝缘子技术规范书（2021版V1.0），需要替换技术规范书。
5 | 8FADB4A9498940EABDBB324E6CDF1DAD | 51C4632E7BFA4CE4AD87FAA7F8936DBCZ259 | 瓷拉棒招的型号是SL-15/70,技术规范书里的型号为SL-15/30,请问下以哪个型号为准，如以SL-15/70为准，请提供SL-15/70的技术参数。谢谢 | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV配网绝缘子 | 2025-09-23 16:34:11 |  | 已提问 | 正式投标 | 技术规范书应为SL-20/70，见10kV棒形悬式瓷绝缘子技术规范书（2021版V1.0），需要替换技术规范书。
6 | E7AFC8DF0BB541DCAB6DEA94491627B9 | 51C4632E7BFA4CE4AD87FAA7F8936DBCZ259 | 悬式绝缘子U70B/146的爬电距离通用和专用不一样，通用是295mm，专用是320mm，请问是以哪个值为准？ | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV配网绝缘子 | 2025-09-23 16:36:13 |  | 已提问 | 正式投标 | 以爬电距离（L，mm）320为准。
7 | 5092A671026C448584C2918E1847ABAB | 51C4632E7BFA4CE4AD87FAA7F8936DBCZ259 | 00-10kV盘形悬式瓷绝缘子技术规范书（通用部分）U70B/146公称爬电距离（mm）：295，01-10kV盘形悬式瓷绝缘子技术规范书（专用部分）U70B/146*爬电距离（L，mm）：320，请核对并明确以哪个参数为准？ | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV配网绝缘子 | 2025-09-23 16:38:57 |  | 已提问 | 正式投标 | 以爬电距离（L，mm）320为准。
8 | 11CCD828095F472DA07BAA5F03015E96 | 51C4632E7BFA4CE4AD87FAA7F8936DBCZ259 | 我公司于2025年9月中标同类产品业绩，暂未匹配订单、开票，如我公司仅提供合同及中标通知书是否算为有效业绩？另外我公司有同类产品出口业绩，是否需要公证等资料才算为有效业绩？ | *** | 商务 | 项目 | 广西电网公司2025年省级物资集中采购生产类第二批框架招标 | 2025-09-24 08:42:56 |  | 已提问 | 正式投标 | 1.不算； 2.可提供以招标委员会意见为准。
9 | 51DDAB4E66F549369A4012F22D39F650 | 51C4632E7BFA4CE4AD87FAA7F8936DBCZ259 | 投标文件格式中（技术投标文件）（三）《技术参数响应表及技术性能指标的详细描述》章节包含《生产制造和检验试验》，与（四）《生产制造和检验试验》章节重复，此部分资料是否仅需在一处提供即可？ | *** | 商务 | 项目 | 广西电网公司2025年省级物资集中采购生产类第二批框架招标 | 2025-09-24 09:59:44 |  | 已提问 | 正式投标 | 建议都提供，但详细资料可在一处叙述，另一处做好引用备注。
10 | 0576E9499AE643B0B157F5BD9E18677D | 51C4632E7BFA4CE4AD87FAA7F8936DBCZ259 | 1.请问技术投标文件是否按标的制作？ 2.技术投标文件的封面、偏差表等涉及须填写标包名称地方，是否可以将所投标包全部写在一起，即“标包1、标包2......标包8”？ | *** | 通用技术 | 标的 | 10kV避雷器 | 2025-09-24 10:18:34 |  | 已提问 | 正式投标 | 1.是； 2.可以，叙述清楚即可。
11 | 5F4ADFA74A45440D9CCC93AF18E07002 | 51C4632E7BFA4CE4AD87FAA7F8936DBCZ259 | 标书制作模版“投标人关联企业情况声明”和“国家企业信用信息公示系统企业信用信息”两个地方都要提供公示报告，因商务有要求页数在300页内，可否只在“国家企业信用信息公示系统企业信用信息”这里放报告即可。 | *** | 商务 | 项目 | 广西电网公司2025年省级物资集中采购生产类第二批框架招标 | 2025-09-24 10:46:39 |  | 已提问 | 正式投标 | 建议都提供，但详细资料可在一处叙述，另一处做好引用备注。
12 | 511C795164884BC980FA378EC70FAA30 | 51C4632E7BFA4CE4AD87FAA7F8936DBCZ259 | 中国裁判文书网查询个人姓名时，出现同名同姓相关记录，但实际非我司人员，是否可以用身份证号码查询或者在全文检索栏保留公司名称，然后在当事人栏输入姓名查询结果截图？ | *** | 商务 | 项目 | 广西电网公司2025年省级物资集中采购生产类第二批框架招标 | 2025-09-24 10:53:46 |  | 已提问 | 正式投标 | 可以，能证明即可。
13 | C0774F8417CA4AC39B9EACFC2163D18A | 51C4632E7BFA4CE4AD87FAA7F8936DBCZ259 | 请问招标文件合同里面要求型式试验报告有效期为5年，而技术规范书中型式试验报告有效期为 10年。以哪个为准？ | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV配网绝缘子 | 2025-09-24 11:16:56 |  | 已提问 | 正式投标 | 以技术规范书为准。
14 | 43F72E9E7D704FFF8C0668544F181366 | 51C4632E7BFA4CE4AD87FAA7F8936DBCZ259 | 1、投标保证金1万元是按照项目批次为单位总汇款1万元，还是按照标包为单位汇款，还是按照分标为单位汇款 2、如按分标或分包为单位汇款，请明确总计汇款金额 | *** | 商务 | 项目 | 广西电网公司2025年省级物资集中采购生产类第二批框架招标 | 2025-09-24 16:34:43 |  | 已提问 | 正式投标 | 1.本项目每个标包的保证金金额为1万元。 2.每个投标人保证金缴纳金额为所有投标标包保证金之和。
15 | E2D863949047446EA6C2D6B8507442C1 | 51C4632E7BFA4CE4AD87FAA7F8936DBCZ259 | 标的3“变电站人工智能巡检控制平台装置”中包含了变电站移动巡检装置、双光视联终端、声纹局放检测仪、WAPI接入设备、地图建模等多种类型的配件，这些配件是无法由一个制造商全部提供，建议这个标的允许代理商参与投标。 | *** | 商务 | 标的 | 变电站人工智能巡检控制平台装置 | 2025-09-25 16:16:17 |  | 已提问 | 正式投标 | 主要部件由投标人作为制造商提供的即可视为制造商。资格条件不可修改，不允许代理商投标。
16 | 9FD2D6B6CFC840DB951C039E092BB507 | 51C4632E7BFA4CE4AD87FAA7F8936DBCZ259 | 商务文件中6.投标人基本情况表、7.投标人关联企业情况说明、15.国家企业信用信息公示系统企业信用信息；以上三点都明确说明需放国家企业信用信息的查询结果，请问是都需要放嘛？ | *** | 商务 | 项目 | 广西电网公司2025年省级物资集中采购生产类第二批框架招标 | 2025-09-26 09:18:08 |  | 已提问 | 正式投标 | 建议都提供，但详细资料可在一处叙述，另一处做好引用备注。
17 | F609C04694624E9C958F0D8FEA0CCD47 | 51C4632E7BFA4CE4AD87FAA7F8936DBCZ259 | 商务文件封面品类/标的名称是填10kV及以下瓷质绝缘子/10kV配网绝缘子吗？技术文件中17、投标偏差表（技术部分）物资品类/标的名称是填10kV及以下瓷质绝缘子/10kV配网绝缘子？请问是这样填写吗？物资品类填10kV及以下瓷质绝缘子 | *** | 商务 | 项目 | 广西电网公司2025年省级物资集中采购生产类第二批框架招标 | 2025-09-26 15:21:10 |  | 已提问 | 正式投标 | 1.标的名称已提供清单，按清单名称填写即可； 2.其他几个问题也是一样，写清楚无歧义即可。
18 | 8641CC2836E7453ABD2968EF114A3644 | 51C4632E7BFA4CE4AD87FAA7F8936DBCZ259 | 请问试验报告是按技术规范书提供还是按招标明细表提供？ | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV配网绝缘子 | 2025-09-26 16:08:37 |  | 已提问 | 正式投标 | 技术规范书。
19 | 3BC65BFB1E82474FB13A7FD4DF438977 | 51C4632E7BFA4CE4AD87FAA7F8936DBCZ259 | 变电站人工智能巡检控制平台装置从技术规范书的表2.1供货范围及设备需求一览表中看有8个物资组成，属于一个集成装置，根据市场了解，没有制造商能满足8个物资都是一个制造商的。按照招标文件中提到国内产品只能制造商投标，商务条件设置存在不合理，建议该标的允许代理商。 | *** | 商务 | 标的 | 变电站人工智能巡检控制平台装置 | 2025-09-26 18:11:52 |  | 已提问 | 正式投标 | 主要部件由投标人作为制造商提供的即可视为制造商。资格条件不可修改，不允许代理商投标。
20 | 56A364FA5A3D4A0885D8FDDB0C787693 | 51C4632E7BFA4CE4AD87FAA7F8936DBCZ259 | ①10kV棒型悬式瓷绝缘子通用技术规范，6.2型式试验，棒型悬式绝缘子雷电冲击干耐受电压试验和工频湿耐受电压试验，只需要做1只就可以（GB/T 1001.1第36章 表7），不需要做1个标准短串，请确认是否可以按1只执行。 ②10kV棒型悬式瓷绝缘子通用技术规范中，SL-20/70盘径为155mm，而专用技术规范中是150mm，请问是否以专用技术规范为准。 ③10kV棒型悬式瓷绝缘子通用技术规范，6.2型式试验，常规检查，GB/T 1001.1中无常规检查试验项目,请问是否按国家标准执行。 ④10kV玻璃盘形悬式绝缘子技术规范（通用部分），6.2型式试验，雷电冲击干耐受电压试验和工频湿耐受电压试验1个标准短串（2片/串），GB/T 1001.1第36章中注明了1个标准短串为5片串，请问是否按标准执行。 ⑤10kV玻璃盘形悬式绝缘子技术规范（通用部分）6.1试验项目常规检查，GB/T 1001.1中无常规检查试验项目,请问是否按国家标准执行。 ⑥10kV瓷横担绝缘子技术规范（通用部分），6.1试验项目常规检查，GB/T 1001.1中无常规检查试验项目,请问是否按国家标准执行。 ⑦10kV盘形悬式瓷绝缘子技术规范通用部分5.1 U70B/146爬电距离295mm，而技术规范专用部分为320mm，请问是否以专用部分为准。 ⑧10kV盘形悬式瓷绝缘子技术规范（通用部分），6.1试验项目常规检查，GB/T 1001.1中无常规检查试验项目,请问是否按国家标准执行。 ⑨10kV线路柱式绝缘子技术规范（通用部分），6.1试验项目常规检查，GB/T 1001.1中无常规检查试验项目,请问是否按国家标准执行。 ⑩低压双铁头绝缘子技术规范书（通用部分），6.2型式试验，棒型悬式绝缘子雷电冲击干耐受电压试验和工频湿耐受电压试验，只需要做1只就可以（GB/T 1001.1第36章 表7），不需要做1个标准短串，请确认是否可以按1只执行。 | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV配网绝缘子 | 2025-09-27 10:52:56 |  | 已提问 | 正式投标 | ①按技术规范书要求； ②以专用部分公称直径为150mm为准； ③按技术规范书要求； ④按技术规范书要求； ⑤按技术规范书要求； ⑥按技术规范书要求均； ⑦以爬电距离（L，mm）320为准； ⑧按技术规范书要求； ⑨按技术规范书要求； ⑩按技术规范书要求。
21 | 103DFCA7B2924EA3BCDCA4DE902D99A1 | 51C4632E7BFA4CE4AD87FAA7F8936DBCZ259 | 10kV瓷绝缘横担，RA5.0ET165L： 1、通用技术规范中对逐个试验有要求必选机械破坏负荷试验，但国标GB/T1001.1中逐个试验未做要求，是否以国家标准为准？ 2、根据国标GB/T1001.1中，在抽样试验中未要求做雷电冲击耐受电压试验项目，雷电冲击耐受电压试验属于型式试验检测项目，是否以国家标准为准？ | *** | 通用技术 | 标的 | 10kV配网绝缘子 | 2025-09-27 15:28:52 |  | 已提问 | 正式投标 | 1.按技术规范书要求； 2.按技术规范书要求。
22 | 2D9C501878CC4B77A9433ECB2E53C64E | 51C4632E7BFA4CE4AD87FAA7F8936DBCZ259 | 10kV瓷绝缘柱式绝缘子，R8ET170L和10kV瓷绝缘柱式绝缘子，R8ET125L： 1、通用技术规范中对逐个试验有要求必选机械破坏负荷试验，但国标GB/T1001.1中逐个试验未做要求，是否以国家标准为准？ 2、根据国标GB/T1001.1中，在抽样试验中未要求做雷电冲击耐受电压试验项目，雷电冲击耐受电压试验属于型式试验检测项目，是否以国家标准为准？ | *** | 通用技术 | 标的 | 10kV配网绝缘子 | 2025-09-27 15:29:00 |  | 已提问 | 正式投标 | 1.按技术规范书要求； 2.按技术规范书要求。
23 | BEAA460D95F04A60BB3A30C113D5917B | 51C4632E7BFA4CE4AD87FAA7F8936DBCZ259 | 10kV瓷质交流悬式绝缘子，普通，70kN，U70B/146： 1、通用技术规范中对逐个试验有要求必选机械破坏负荷试验，但国标GB/T1001.1中逐个试验要求的是机械试验，是否以国家标准为准？ 2、通用技术规范中对逐个试验有要求必选电压试验，但国标GB/T1001.1中逐个试验要求的是电气试验，是否以国家标准为准？ | *** | 通用技术 | 标的 | 10kV配网绝缘子 | 2025-09-27 15:29:06 |  | 已提问 | 正式投标 | 1.按技术规范书要求； 2.按技术规范书要求。
24 | 15F13D5738A2403E88D99366F63C842C | 51C4632E7BFA4CE4AD87FAA7F8936DBCZ259 | ED-1蝶式绝缘子、ED-2蝶式绝缘子、ED-3蝶式绝缘子、ED-4蝶式绝缘子：行业标准JB/T 10583 《低压绝缘子瓷件技术条件》与JB/T 10585 《低压电力线路绝缘子》中，未对逐个试验要求逐个机械负荷试验、干工频耐受电压试验；未对抽样试验要求热震试验、击穿耐受试验、残余机械强度试验。是否以行业标准为准？ | *** | 通用技术 | 标的 | 10kV配网绝缘子 | 2025-09-27 15:29:09 |  | 已提问 | 正式投标 | 1.按技术规范书要求； 2.按技术规范书要求。
25 | 7B93DD3CB6D341C3A8AFC0397F4EFF53 | 51C4632E7BFA4CE4AD87FAA7F8936DBCZ259 | 根据国标GB/T1001.1《标称电压高于1000V的架空线路绝缘子 第1部分:交流系统用瓷或玻璃绝缘子元件 定义、试验方法和判定准则》，在逐个试验中未要求做机械破坏负荷试验项目，机械破坏负荷试验属于型式试验检测项目，是否以国家标准为准？ | *** | 通用技术 | 标的 | 10kV配网绝缘子 | 2025-09-27 15:29:13 |  | 已提问 | 正式投标 | 技术规范书要求。
26 | E469DED61F404CDB9307924242DDF5A2 | 51C4632E7BFA4CE4AD87FAA7F8936DBCZ259 | 玻璃盘型悬式绝缘子，U（G）70B/146： 1、通用技术规范中对逐个试验有要求必选机械破坏负荷试验，但国标GB/T1001.1中逐个试验要求的是机械试验，是否以国家标准为准？ 2、通用技术规范中抽样试验有要求必选热机械性能试验，但国标GB/T1001.1中未对抽样试验有要求必选热机械性能试验项目，是否以国家标准为准？ | *** | 通用技术 | 标的 | 10kV配网绝缘子 | 2025-09-27 15:29:17 |  | 已提问 | 正式投标 | 1.按技术规范书要求； 2.按技术规范书要求。
27 | 4FB1ED233E4D4190B49BC97B9B5F5E1E | 51C4632E7BFA4CE4AD87FAA7F8936DBCZ259 | 南网客户端下载技术投标文件格式：18-技术-技术参数响应表及产品技术性能的详细描述的word文档格式里有”三、生产制造和检验试验“，但是这个内容在技术投标文件有单独的格式19-技术生产制造和检验试验，那么在18文档中是不是不需要提供，把这一部分内容直接对应提供到19-技术生产制造和检验试验文档中？ | *** | 商务 | 项目 | 广西电网公司2025年省级物资集中采购生产类第二批框架招标 | 2025-09-28 16:56:11 |  | 已提问 | 正式投标 | 建议都提供，但详细资料可在一处叙述，另一处做好引用备注。
28 | 54A118BFC6214209B55E49FA4C35988F | 51C4632E7BFA4CE4AD87FAA7F8936DBCZ259 | 南网客户端下载技术投标文件格式：18-技术-技术参数响应表及产品技术性能的详细描述的word文档格式里有”三、生产制造和检验试验“，但是这个内容在技术投标文件有单独的格式19-技术生产制造和检验试验，那么在18文档中是不是不需要提供，把这一部分内容直接对应提供到19-技术生产制造和检验试验文档中？ | *** | 商务 | 标的 | 10kV配网绝缘子 | 2025-09-28 17:03:14 |  | 已提问 | 正式投标 | 建议都提供，但详细资料可在一处叙述，另一处做好引用备注。
29 | C419A1A521DC4A398972D3FF70ABF4A1 | 51C4632E7BFA4CE4AD87FAA7F8936DBCZ259 | 南网客户端下载的商务、技术投标文件格式是按标的制作，报价文件按标包制作对吗？请澄清。 | *** | 商务 | 标的 | 10kV配网绝缘子 | 2025-09-28 17:06:27 |  | 已提问 | 正式投标 | 均需要注明具体投的哪个标包，即按标包制作。