## 材料清单汇总
公司2025年中压电缆熔接头技术技能培训班材料采购需求
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 性能要求 (详见附表） | 单位 | 数量
1 | 绕包式接头用绝缘带 | 自粘型 | 附表1自粘性绝缘带 | 5米/卷 | 200
2 | 绕包式接头用橡胶半导电带 | 自粘型 | 附表2自粘性橡胶半导电带 | 4.5米/卷 | 200
3 | 绕包式接头用应力控制带 | 自粘型 | 附表3应力控制带 | 4.5米/卷 | 200
4 | 绕包式接头用防水绝缘带 | 自粘型 | 附表4自粘性防水绝缘带 | 3米/卷 | 100
5 | 熔接式接头用绝缘带 | 可交联型 | 附表5可交联型绝缘带 | 20米/卷 | 200
6 | 熔接式接头用半导电带 | 可交联型 | 附表6可交联型半导电带 | 25米/卷 | 200
7 | 熔接式接头用半导电布带 | 可交联型 | 附表7半导电布带 | 6米/卷 | 200

## 附表 性能要求
材料性能技术参数及服务要求
绕包式接头用绝缘带性能要求 |  |  |  |  | 服务要求
序号 | 项目名称 | 单位 | 性能指标 | 试验方法
|  |  | 3 型 c |  | 1、现场讲解说明材料使用特性 2、现场指导材料使用技能
1 | 抗张强度 | MPa | ≥1.7 | GB/T 528-2009
2 | 伸长率 | % | ≥500 | GB/T 528-2009
3 | 工频击穿电压 | MV/m | ≥28 | GB/T 1695—2005
4 | 体积电阻率 | Ω·cm | ≥10¹⁴ | GB/T 1692-2008
5 | 介质损耗角正切 |  | ≤0.05 | GB/T 1693-2007
6 | 介电常数 |  | ≤5.0 | GB/T 1693-2007
7 | 自粘性 |  | 无松脱 | JB/T 6464-2006
8 | 耐热应力开裂 |  | 不开裂 | JB/T 6464-2006
9 | 耐热性 | ℃ | 130 | JB/T 6464-2006
* 除非另有规定，表中数据为室温下试样的性能要求。
c 3 型绝缘带推荐用于长期工作温度为 90℃及以下的挤包绝缘电缆接头和终端。
绕包式接头用橡胶半导电带性能要求
序号 | 项目名称 | 单位 | 性能指标 | 试验方法
1 | 抗张强度 | MPa | ≥1.3 | GB/T 528-2009
2 | 伸长率 | % | ≥500 | GB/T 528-2009
3 | 体积电阻率 | Ω·cm | ≤1000 | GB/T 3048.3-2007
4 | 自粘性 |  | 无松脱 | JB/T 6464-2006
5 | 耐热应力开裂 |  | 不开裂 | JB/T 6464-2006
6 | 耐热性 | ℃ | 130 | JB/T 6464-2006
注：除非另有规定，表中数据为室温下试样的性能要求。
绕包式接头用应力控制带性能要求
序号 | 项目名称 | 单位 | 性能指标 | 试验方法
1 | 抗张强度 | MPa | ≥4.3 | GB/T 528-2009
2 | 伸长率 | % | ≥200 | GB/T 528-2009
3 | 介电常数 | / | ≥18 | GB/T 1693-2007
4 | 体积电阻率 | Ω·cm | ≥ 1012 | GB/T 1693-2007
5 | 自粘性 | / | 无松脱 | JB/T 6464-2006
6 | 耐热应力开裂 | / | 不开裂 | JB/T 6464-2006
7 | 耐热性 | ℃ | 130 | JB/T 6464-2006
绕包式接头用防水绝缘带性能要求
序号 | 项目名称 | 单位 | 性能指标 | 试验方法
1 | 抗张强度 | MPa | ≥1.0 | GB/T 528-2009
2 | 伸长率 | % | ≥800 | GB/T 528-2009
3 | 工频击穿电压 | MV/m | ≥18 | GB/T 1695-2005
4 | 介电常数 | / | ≤5.0 | GB/T 1693-2007
5 | 吸水率 | % | ≤0.23 | GB/T 1034-2008
6 | 水汽渗透率 | / | ≤0.2mg/100cm2/24hr | GB/T 1037-2021
7 | 自粘性 | / | 无松脱 | JB/T 6464-2006
8 | 耐热应力开裂 | / | 不开裂 | JB/T 6464-2006
9 | 耐热性 | ℃ | 130 | JB/T 6464-2006
绕包式接头用防水绝缘带性能要求
序号 | 项目 | 单位 | 指标 | 试验方法
1 | 材料及型号 |  | PE-片材 | /
2 | 拉伸强度 | Mpa | ≥10 | GB/T 1040.3-2006
3 | 断裂伸长率 | % | ≥500 | GB/T 1040.3-2006
4 | 击穿强度 | kV/mm | ≥22 | GB/T 1408.1-2016
5 | 体积电阻率（23℃时） | Ω.cm | ≥1×1012 | GB/T 31838.2-2019
6 | 介电常数 |  | 2-4 | GB/T 1409-2006
7 | 介质损耗因数 |  | ≤5.0×10-4 | GB/T 1409-2006
熔接式接头用半导电带性能要求
序号 | 项目 | 单位 | 指标 | 试验方法
1 | 拉伸强度 | Mpa | ≥10 | GB/T 1040.3-2006
2 | 断裂伸长率 | % | ≥300 | GB/T 1040.3-2006
3 | 体积电阻率（23℃时） | Ω.cm | ≤1×103 | GB/T 3048.3-2007
熔接式接头用半导电带性能要求
序号 | 项目 | 单位 | 指标 | 试验方法
1 | 材料及型号 | / | 半导电尼龙带 | /
2 | 抗拉强度 | N/cm | ≥120 | 参照GB/T 30776-2014、GB/T 528-2009
3 | 伸长率 | % | ≥25 | 参照GB/T 30776-2014、GB/T 528-2009
4 | 体积电阻率（23℃时） | Ω.cm | ≤105 | GB/T 3048.3-2007