昭通供电局2025年调度主站端消防系统维保（消缺）技术规范书

云南电网有限责任公司

2025年7月

- 第一部分 总则部分

1、本技术规范书适用于昭通供电局2025年调度主站端消防系统维保（消缺）项目采购，本技术规范书的最终解释权归云南电网有限责任公司系统运行部。

2、谈判方未经招标方同意，不得以任何形式向第三方公开本技术规范书。

# 第二部分 技术规范

- 技术服务范围

应用范围：昭通供电局电力调度控制中心107机房消防系统室建有一套七氟丙烷气体消防系统：

（1）四川迪威机房气体消防监控系统+10个七氟丙烷压力钢瓶+3个氮气动力钢瓶，主要用于104-106地县调一体化机房、103UPS电池室、102机房配电室等3个机房的消防监控及气体灭火。

（2）昭通供电局电力调度控制中心322远动机房配有的12只二氧化碳灭火设备、104-106地县调一体化机房配有的4只二氧化碳灭火设备、109自动化系统值班调试室配有的2只二氧化碳灭火设备。

按照相关消防规定，对昭通供电局电力调度监控中心107机房消防系统室的以上消防系统设备实施定检维护和系统性能评估工作，内容包括监控系统控制功能检查、钢瓶气体压力检测、系统故障应急抢修、提交检测报告、调度控制中心322远动机房及其它机房的二氧化碳灭火设备安全检查，确保自动化机房消防系统安全稳定运行和灭火设备安全可用。

服务时间：自合同签订之日起至2026年10月31日前

技术服务内容及要求

为确保自动化机房消防系统安全稳定运行，需开展以下服务：（1）维保单位每月对以上消防系统设备实施定检维护和提交定检报告；（2）对消防系统的监控控制功能检查、钢瓶气体压力、温感、烟感传感器的定期检测服务以及提交检测报告；（3）提供7*24小时系统故障应急抢修服务；（4）昭通供电局电力调度控制中心322远动机房、104-106地县调一体化机房、109自动化系统值班调试室配有的二氧化碳灭火设备性能检查以及提交检测报告。（5）对低于标准气压的钢瓶进行充装。具体要求如下：

1、系统性能检测：①钢瓶外观检查，压力值检测；②系统控制盘功能检测；

③烟火探头性能检查；④昭通供电局电力调度控制中心322远动机房配有的12只二氧化碳灭火设备、104-106地县调一体化机房配有的4只二氧化碳灭火设备、109自动化系统值班调试室配有的2只二氧化碳灭火设备压力和重量检查；⑤对低于标准气压的钢瓶进行充装；⑥系统设备清洁。

- 2、常规元器件的更换：气体消防系统常规元器件（烟雾传感器、温度传感器、气体压力表、声光报警器、保险管、打印纸等）的不计次数免费更换（含元器件采购及人工更换费用）。

- 3、故障应急抢修：提供7*24小时故障应急处理服务。

4、二氧化碳灭火设备检测：昭通供电局电力调度控制中心322远动机房配有的12只二氧化碳灭火设备、104-106地县调一体化机房配有的4只二氧化碳灭火设备、109自动化系统值班调试室配有的2只二氧化碳灭火设备配有的18只二氧化碳灭火设备性能和安全检查。

5、资料：提交月度检测报告、年终系统性能检测报告。

- 项目实施技术要求

- 对昭通供电局电力调度控制中心107机房消防系统室消防系统及322远动机房配有的12只二氧化碳灭火器、104-106地县调一体化机房配有的4只二氧化碳灭火器、109自动化系统值班调试室配有的2只二氧化碳灭火器在合同期内实施每月一次定检维护以及提交定检报告。

- 实施要求：

- ①谈判应答方工作开展前应提供安全措施、组织措施和技术措施，经招标方审批同意后，方可开展相关工作。

- ②定期向项目建设单位提交所有定检维护报告及测试记录，包括完整的电子版测试文件；

- ③向项目建设单位汇报任何异常情况，并配合提出解决方案；

- ④工作结束后3个工作日内将测试记录表和相关资料提交项目建设单位；

- ⑤每次工作结束后，作业人员必须认真清理工作现场；

- 人员配置及服务能力要求

- 1.服务团队人员至少2人，且都具有至少3个类似项目维护经验，提供服务人员证明材料。

- 2.团队服务人员应具有类似项目的作业经验、专用工器具的使用经验，具备设备隐患的快速诊断和解决的能力，谈判文件中应提供团队服务人员简介、类似项目作业经验、专用工器具的使用经验及能够证明设备隐患的快速诊断和解决的能力的相关证明材料。

- 3.负责对采购方的设备在定检维护中发现的问题进行解决，并告知采购方具体技术细节。

- 4.如果因为谈判应答方技术人员能力不足，导致设备长时间故障，谈判应答方应负责由此产生的一切后果，并进行经济赔偿。

- 五、业绩要求

- 近三年（2022年至今）至少具备3个机房气体消防系统维护项目业绩，应对业绩对应的项目情况进行列表说明，依次编号列出相关项目销售金额、用户名单、电话、联系人和项目竣工时间以及所有项目的总金额，并在业绩表后附相应的中标通知、合同、金额等证明材料（证明材料应编号与业绩表项目编号对应）。

- 六、验收要求

1、验收标准

①按照双方签订的合同完成双方约定的工作内容；

②谈判应答方提交成果必须符合招标方系统运行维护相关标准和管理办法；

③谈判应答方必须完成项目要求的所有工作内容，工作完成情况证明由招标方提供。

2、验收方法

如双方认为项目已具备验收条件，谈判应答方以书面方式向招标方提出验收申请，招标方在接到谈判应答方验收申请后组织对谈判应答方提交的资料进行审核，确认谈判应答方提交资料符合项目验收标准后，由招标方组织相关人员对谈判应答方工作提交的交付物进行评审。

3、验收时间与地点

①.验收时间：谈判应答方提交验收申请，经招标方确认提交资料满足项目验收标准，可以开展验收。

②验收地点：双方具体约定。

4、其他要求

①谈判应答方应提供针对本项目的安全措施、组织措施、技术措施及实施计划，三措应针对本项目编制，实施计划应详细、合理。

②谈判应答方应提供现场服务质量保障措施、现场服务人员管理考核措施。

- 七、服务及培训

1、根据招标方的培训要求以及工程进度制定的培训方案和安排（时间、地点），向招标方提供系统管理员培训、用户培训，培训地点由招标方确定，培训对象为招标方使用人员，培训方式为现场或视频培训。

2、提供相关培训资料。

.培训师应熟悉投标产品的技术、使用方法、配置和维护管理等，能够为招标方提供咨询等技术服务。

- 八、保密要求

谈判应答方应承诺遵守项目建设方的保密规定，涉及项目的技术人员均应签订保密承诺书，确保不发生敏感信息泄露事件。