智能远动机AVC防误功能技术规范书

云南电网有限责任公司

2025年7月

- 第一部分 总则部分

1、本技术规范书适用于临沧供电局2025年35kV及以上变电站智能远动机AVC防误功能大修项目采购，本技术规范书的最终解释权归云南电网有限责任公司系统运行部。

2、投标方未经招标方同意，不得以任何形式向第三方公开本技术规范书。

# 第二部分 技术规范

- 技术服务范围

服务范围：临沧供电局；

服务时间：从合同签订之日至2026年6月30日

- 技术服务内容及要求

- 通过对临沧供电局35kV乌木龙变、35kV永甸变、35kV团部变、35kV忙丙变、35kV团结变、35kV南腊变等6座变电站智能远动机进行现场配置调试，能够具备并投入AVC控制防误功能：在远动装置收到主站的电容器、电抗器投切命令以及变压器档位升降控制命令后，不是无条件地执行主站的控制命令而是对可能出现的误操作进行判断，闭锁可能的误操作，例如在相应的远方控制压板位置为就地时应闭锁控制；在本地装置中由于通信、数据采集等系统故障时闭锁自动控制；在目标母线电压越限时应闭锁加剧电压越限的调节等。智能远动机的配置应满足以下要求：

- 1、AVC控制防误要求

- 智能远动机应对调度下发AVC调节控制命令的合理性、正确性进行判断，闭锁异常操作命令。应满足以下要求：

- （1）智能远动机应配置站级AVC控制防误功能压板，支持通过压板投入、退出智能远动机全站AVC控制防误功能。每个通道配置或每个调度系统配置站级软压板。

- （2）智能远动机应配置间隔级（每个间隔）AVC控制防误功能压板，支持通过压板投入、退出相应间隔的AVC控制防误功能。

- （3）站级、间隔级AVC控制防误功能压板均为虚拟遥信量，支持地调通过相应的虚拟遥控量进行投切操作，网省级调度不配置AVC控制防误功能压板的远方遥控。

- （4）站级、间隔级AVC控制防误功能压板同时投入时，智能远动机对相应间隔的开关控制命令进行防误闭锁条件判断。

- （5）智能远动机判断当前控制命令满足闭锁条件时，应按照遥控对象进行闭锁，向主站和监控后台返回“AVC防误逻辑判断不通过，XX开关遥控失败”软遥信告警。

- （6）智能远动机判断当前控制命令不满足闭锁条件时，执行相应的命令并在执行完成后返回遥控成功。

- （7）智能远动机双机配置时（双主或主备运行模式）应具备AVC控制防误数据同步功能，保证双机数据库的一致性，同步调度端控制的信息状态。

- （8）智能远动机AVC控制防误功能应仅对来自AVC调度主站的遥控指令进行逻辑判断，并且应对该调度的所有通道同时生效。

- 2、AVC控制防误策略

- 智能远动机AVC控制防误策略，应满足以下要求：

- （1）电容器、电抗器间互斥闭锁

- a）同一变电站内的电容器和电抗器应满足投入状态互斥要求，无论母线、主变处于何种运行方式，均不能存在电容器和电抗器同时处于运行状态。

- b）当有电容器投入运行时，触发“有电容器运行中，电抗器投入操作被互斥闭锁”信号，闭锁所有电抗器的投入操作；当所有电容器退出运行时，“有电容器运行中，电抗器投入操作被互斥闭锁”信号复归，允许投入电抗器。

- c）当有电抗器投入运行时，触发“有电抗器运行中，电容器投入操作被互斥闭锁”信号，闭锁所有电容器的投入操作；当所有电抗器退出运行时，“有电抗器运行中，电容器投入操作被互斥闭锁”信号复归，允许投入电容器。

- d）当有电容器、电抗器对应刀闸处于分位（即冷备用状态时），该电容器、电抗器不应触发互斥闭锁逻辑。

- （2）母线电压越限闭锁

- a）无论母线、主变处于何种运行方式，低压侧母线电压越限，电压越限闭锁仅针对本段母线生效；对于中压侧和高压侧母线电压越限，电压越限闭锁针对全站母线生效。

- b）当相应母线电压的越限状态已经为越上限时，闭锁投入电容器或退出电抗器的遥控操作。

- c）当相应母线电压的越限状态已经为越下限时，闭锁投入电抗器或退出电容器的遥控操作。

- d）电压越限闭锁定值应与对应调度AVC定值单的母线电压控制上下限相配合，支持分时段配置；其闭锁定值上限应大于AVC控制上限0~1kV，其闭锁定值下限应小于AVC控制下限0~1kV。

- e）对于处于检修状态的母线，该母线电压不应触发母线电压越限闭锁逻辑。

- （3）连续操作闭锁

- a） 智能远动机应能闭锁短时间连续多次接收到的站内电容器、电抗器的遥控指令。

- b） 智能远动机中配置的连续遥控闭锁时间应明显小于所接入调度AVC系统连续两次计算周期的时间间隔。

- c）当有人工操作连续投切容抗器的需求时，应预先退出AVC防误闭锁压板再执行操作。

- （4）检修闭锁

- a）低压侧母线检修时应闭锁本段母线上的电容器和电抗器AVC控制操作。

- b）电容器、电抗器开关两侧地刀处于合位时，应闭锁对应开关的AVC控制操作。

- （5）其他闭锁

- a）电容器测控、电抗器测控装置失电或通信中断时，应闭锁。

- b）当对应保护装置闭锁或报警时，应闭锁。

- c）当对应开关处于就地控制状态时，应闭锁。

- d）当对应开关弹簧未储能时，应闭锁。

- e）当对应保护装置动作时，应闭锁。

- f）当对应开关出现SF6泄露、SF6压力低闭锁、SF6压力低告警、控制回路断线等异常信号时，应闭锁。

- g）其它需要闭锁控制的情况。

- 3、AVC控制防误信号的同步与监视

- AVC控制防误信号的同步与监视，应满足以下要求：

- a）站级AVC控制防误功能压板、间隔级AVC控制防误功能压板等软压板状态应在智能远动装置双机之间同步，并发送给变电站监控后台。

- b）“AVC防误逻辑判断不通过，XX开关遥控失败”等告警信号应在智能远动机双机之间同步，并发送给变电站监控后台。

- c）调控中心应根据监控需要采集变电站AVC控制防误功能相关信号。

- d）变电站监控系统应采集AVC控制防误功能相关信号。包括站级、间隔级AVC控制防误功能投入，站级、间隔级防误策略的触发/复归情况和各电容器/电抗器的运行状态。

现场服务要求：现场服务人员应按照临沧供电局专业班组工作计划时间按期进场，遵守现场工作安全管理规程及工作负责人安全交代内容。工作开始前做好后台及远动装置的数据备份，智能远动装置调试期间，不得造成因人为误配置原因导致远动装置其它功能故障，影响调度实时监控。两台智能远动装置应单机配置调试无误后，方可进行另一台远动装置的配置调试。智能远动装置配置完成后，服务人员应同专业班组人员共同进行调试验证，及时反馈处理调试过程中遇到的问题，验收通过后方可将AVC防误功能投入运行。验收通过后，现场服务人员对专业班组人员开展AVC防误功能技术培训，提供远动装置AVC防误调试及日常维护说明书，协同专业班组人员编写AVC遥控试验报告。

- 人员配置及服务能力要求

- 3.1人员配置

项目团队至少承诺2人：项目经理1人、技术服务人员1人，负责过调度自动化系统相关技术支持系统集成、开发、安装调试人员。并承诺项目经理未经甲方允许不可换人。

投标方提交项目负责人和技术服务人员名单以及上述人员的简历，包括相关工作年限、专业、在本项目承担的角色、相关资质证书、以往参与类似项目情况、其他说明等，并提供以上相关证件复印件或证明材料，按照以下表格填写（须提供团队服务人员名单、劳动合同、相关证书），并提供相关复印件：

| 序号 |  | 姓名 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 相关工作年限 |  | 专业 |  |
| 在本项目承担的角色 |  |  |  |
| 相关资质证书 |  |  |  |
| 以往参与类似项目情况 |  |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |

投标方须承诺中标后实际投入人员和投标时一致。投标方参加本项目的人员如发生变动，需要经过招标方书面同意，更换的人员不低于投标时拟派人员的资格条件。

服务人员如不能胜任该项目工作，招标方有权要求中标方立即替换能承担该工作项目人员，若二次更换人员在第二个月还不能胜任工作，招标方有权终止合同。

3.2服务能力要求

（1）应设立7*24的值班响应电话，并安排有经验的工程师受理。当系统出现故障时，通过客服响应电话进行报障。对于一、二级故障确保在30分钟内回复，三级故障将在两小时内进行回复；

（2）投标方对于通过电话支持和远程支持都不能解决的系统故障，服务商应迅速提供现场支持服务，安排经验丰富的技术支持工程师赴现场分析故障原因，制定故障解决方案，并最终排除故障；

（3）投标方服务工程师在进行系统维护阶段，协助用户进行数据备份及迁移，保证系统用户数据的安全、完整和可用；

- 验收要求

- 4.1验收标准

- 按照双方签订的合同完成双方约定的工作内容；

- 中标方提供服务必须符合招标方系统运行维护相关标准和管理办法；

- 中标方必须完成项目要求的所有工作内容，工作完成情况证明由招标方提供。

- 4.2验收方法

如双方认为项目已具备验收条件，中标方以书面方式向招标方提出验收申请，招标方在接到中标方验收申请后组织对中标方提交的资料进行审核，并组织相关人员对谈判中标方工作提交的交付物进行评审。

- 4.3验收时间与地点

- 验收时间：在完成项目合同约定内容后，中标方提交验收申请，经招标方确认提交资料满足招标方项目验收标准，可以开展验收。

- 验收地点：双方具体约定。

- 培训要求

中标方应向招标方提供培训服务，并根据安装工作进程合理制订培训计划。

- （1）在软件正式安装之前或之后，提供1天的现场培训，包括产品介绍、方案介绍、功能介绍、问题与咨询等。

- （2）在安装过程中，为招标方提供咨询等技术服务。

- （3）安装完毕后，提供完整的现场培训，包括系统安装、配置、维护管理、使用等方面。

- （4）提供相关培训资料。

- （5）培训师应熟悉投标产品的技术、使用方法、配置和维护管理等，能够为招标方提供咨询等技术服务。

- 保密要求

中标方应承诺遵守项目建设方的保密规定，涉及项目的技术人员均应签订保密承诺书，确保不发生敏感信息泄露事件。