
[image: image1.png]



目录
41 总则


42 使用条件


43 正常使用条件


44 技术要求


44.1 基本参数


55 试验


55.1 出厂试验：试验内容按GB/T 11022-2020、GB/T 20840.1-2010、DL/T 804-2014要求中的试验要求和试验条件，提供完整试验报告（合格证书）


56 技术文件要求


66.1 避雷器、互感器外形图(包括总体外形尺寸、各种重量、接线端子尺寸、接地端子位置和端子尺寸、基础尺寸和要求等)；


66.2 避雷器、互感器铭牌或铭牌标志图；


66.3 避雷器、互感器本体运输尺寸图；


66.4 产品合格证书；


66.5 产品试验报告，包括避雷器、互感器出厂、型式报告；


66.6 避雷器、互感器安装使用说明书；


66.7 运行、维护及其有关资料；


66.8 备品备件等清单；


66.9 装箱清单。


67 监造、包装、运输、验收、安装及质量保证


67.1 包装


67.2 运输


67.3 现场到货验收


77.4 安装指导


77.5 质量保证





总则
1.1本技术文件适用于西修公司2025-2026年天厂首部35kV电流互感器及避雷器采购，它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能和试验等方面的技术要求。
1.2本技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，乙方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。
1.3本技术文件所使用的标准如遇与乙方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
使用条件
采购的35kV电流互感器、避雷器，乙方应保证对所提供的设备不仅满足本文件的技术条款要求，而且还应对在实际安装地点的外部条件（包括正常使用条件和特殊使用条件）下的绝缘水平、温升等相关性能参数进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。
正常使用条件

周围环境温度和湿度
最高气温：
+40℃
最低气温：-6℃

年平均气温：+15℃
年平均相对湿度：81%
海拔高度：442.8m
地震烈度：Ⅷ度
安装地点：户内
技术要求
基本参数
35kV避雷器，35kV电流互感器的技术参数除应满足国家和行业相关标准外，还应满足下表要求。

技术参数表
	35kV避雷器

	序号
	项目
	技术参数要求

	1
	额定电压
	≥42kV

	2
	额定频率
	50Hz

	4
	标称放电电流：
	5kA

	5
	直流1mA电压
	≥73kV

	35kV电流互感器

	序号
	项目
	技术参数要求

	1
	额定电压
	≥35kV

	2
	额定频率
	50Hz

	3
	绝缘水平
	40.5/95/185kV

	4
	额定动稳电流
	112.5KA

	5
	额定电流比
	300/1
	300/1

	6
	准确级
	0.5
	10p

	7
	额定输出
	15
	15


试验
避雷器、互感器应按照GB/T 11022-2020、GB/T 20840.1-2010、DL/T 804-2014等有关国家标准和行业标准规定的项目、方法进行试验，并且各项试验结果应符合本标准的相关要求。每台避雷器、互感器必须进行出厂试验，并应提供完整的试验报告及试验的验收标准。
出厂试验：试验内容按GB/T 11022-2020、GB/T 20840.1-2010、DL/T 804-2014要求中的试验要求和试验条件，提供完整试验报告（合格证书）
避雷器
持续电流试验

标称放电电流残压试验
工频参考电压试验
直流参考电压试验试验

0.75倍直流参考电压下泄漏电流试验

局部放电试验
互感器
一次端工频耐压试验
局部放电测量

电容量和介质损耗因数测量

段间工频耐压试验

二次端工频耐压试验

准确度试验

标志的检验

技术文件要求
乙方应承诺在签订合同后提供以下所列（但不限于下列资料、图纸、文件，乙方应承诺提供甲方提出的所有所需资料、图纸、文件供工程设计、安装、运维使用）的图纸、资料、文件纸质版6套。向需方提供的图纸、手册和技术文件均充分、全面和详细的说明设备及其部件的性能、原理、结构和尺寸以及部件和电子器件的型号、规格和技术参数，使需方能够方便实现对设备的操作、检查、修理、试验、调整和维护。
避雷器、互感器外形图(包括总体外形尺寸、各种重量、接线端子尺寸、接地端子位置和端子尺寸、基础尺寸和要求等)；

避雷器、互感器铭牌或铭牌标志图；

避雷器、互感器本体运输尺寸图；

产品合格证书；

产品试验报告，包括避雷器、互感器出厂、型式报告；

避雷器、互感器安装使用说明书；

运行、维护及其有关资料；

备品备件等清单；

装箱清单。
监造、包装、运输、验收、安装及质量保证
包装
1）要严格按照制造厂给出的说明书对设备进行包装、运输和储存。制造厂应在交货前的适当时间提供设备的运输和储存说明书。
2）设备制造完成并通过试验后应及时包装,否则应得到切实的保护。其包装也应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

3）包装箱上应有明显的包装储运图示标志,并应标明甲方的订货号和发货号。

4）设备的包装应能保证设备各零部件在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮。对于其中的绝缘部件及由有机绝缘材料制成的绝缘件应特别加以保护，以免损坏和受潮。对于外露的接触表面，应有预防腐蚀的措施。所有运输措施均应经过验证。凡有运输损坏，应由供货方负责赔偿。

运输
1）设备单独运输的零部件应有标志,便于用户安装装配。

2）整体产品或分别运输的部件,都要适合于运输及装卸的要求。

3）制造厂应提供按全部解体检修用的备品备件和装用机具，随同产品发运。

4）随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺。

现场到货验收

现场开箱检查及验收，现场开箱后对设备的数量、外观、随箱技术文件及附件进行检查。
1、产品随箱技术文件包括：装箱单、铭牌标志图、外形尺寸图、产品合格证明书(包括例行试验数据)、产品安装及使用说明书。
2、开箱检查在产品达到后30天内进行。具体日期双方商议确定。
3、开箱检查时如果卖方不能按时当场，买方可单独进行检查。
4、若开箱检查中发现有诸如数量、型号和品种与技术协议和供货范围不符，或合同设备材料损坏，将由卖方更换或补齐。

安装指导
产品到货后，甲方在安装、调试前7天通知乙方，供方应免费委派专业的售后服务工程师及时进行现场指导工作，对安装过程进行技术指导，并对安装质量进行认定。
质量保证
1）全部设备必须是全新的,持久耐用的,应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。乙方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、产品整体设计寿命应不低于30年。
2）乙方应对其整组设备在到货后提供不少于一年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏，乙方应及时为本组装置提供维修部件，并按最近的投标价提供。
3）订购的新型产品除应满足本标准外,乙方还应提供该产品的鉴定证书。
4）乙方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等(包括乙方的外购件在内)均应符合本标准的规定。若甲方根据运行经验指定乙方提供某种外购零部件,乙方应积极配合。
5）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求,并提供试验报告和产品合格证。
6）乙方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系,该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。






西修公司2025-2026年天厂首部35kV电流互感器及避雷器采购


技术规范书























西部修试公司


2025年10月
































6
-1-

