数字电网公司2025年机房UPS维护维修服务

技术规范书

项目背景

机房目前配置一台50KVA主机，满负载运行，存在停机风险，为满足机房增加设备需求，需要增加1个50KVA的功率模块来扩大UPS容量，以保障UPS主机和负载设备正常运行。

服务要求

增加一个同型号为祁连UM-0500TFL-M的50KVA功率模块，包括但不限于上架安装、在线扩容、配置设备参数、设备调试。

主要技术参数
	 序号
	指标名称
	主要参数

	1
	工作环境
	防护等级：IP20

运行温度：0℃ ~ +40℃

相对湿度：0%~95%（无凝露）



	2
	UPS输入特性
	1、输入方式：三进三出；

2、输入电压范围（vac）：138-485VAC；

3、额定频率（Hz）：50Hz/60Hz    ；

4、输入频率范围（Hz）：40Hz-70Hz；

5、输入功率因数：>0.99；



	3
	UPS输出特性
	★额定输出电压：380V AC/400V AC/415V AC（三相输出）(提供彩页并加盖原厂公章）
输出电压精度静态：±1％；

输出动态响应：＜5%（20ms恢复时间）


输出频率：50Hz/60Hz

5、输出功率因数1 

6、★逆变过载能力：110%负载，1小时转旁路，125%负载，10min后转旁路，150%负载，1min后转旁路，大于150%负载，200ms后转旁路(提供彩页并加盖原厂公章）

7.系统效率不低于96%

8.防护等级IP20

9.通信接口支持RS485,干接点，SNMP卡
10.重量不大于33KG



	4
	★证书要求
	参与投标品牌厂商所提供的设备应有工业和信息化部的泰尔认证证书及泰尔认证报告。



	5
	其他要求
	★需出具制造商对本项目的授权；

★需与原UPS电源系统兼容，原UPS电源系统型号为祁连UM-2000TAL-FS。
需负责新增设备与原设备兼容设置及调试
负责设备上架及理线

	6
	交付物
	50KVA功率模块1套


