《非规律式输电线路雷达监测驱鸟装置》

职工创新项目材料部分

技术服务采购项目

技术条件书

目  录

1材料选用标准	1

1.1 设备主体监控装置	1

1.2 声波驱鸟器部分	1

1.3 驱鸟装置	2

1.4 光伏供电部分	2

1.5 外壳封装以及辅助材料部分	2

2 使用条件	2

3 包装运输安装和质量保证	3

3.1 包装	3

3.2 运输	3

3.3 质量保证	3

4 时间进度要求	3

5 交付与验收	3

1材料选用标准

本项目拟研制一种基于雷达监测的复合型鸟兽驱离装置，针对同类产品的不足进行整体优化，实现针对性、非规律性驱鸟，鸟类无法识别其为无威胁的非生命体，对小型鸟类造成持续惊吓、恐吓，对大型猛禽进行强制驱赶，实现智能化驱赶，提高了驱赶效率。

- 1.1 设备主体监控装置

结合多普勒雷达，频闪高光，超声波驱鸟，声波驱鸟器结合边缘计算单元等设备于一体的无人监控设备，对于鸟类在电力设备上的停留行为，实现智能检测并自动驱动驱鸟设备，实现24小时全天候无人化电力设备周边的鸟类驱赶

### 1.1.1多普勒雷达

具有雷达技术主动探测鸟类的靠近，若探测到鸟类靠近，立即启动驱鸟。雷达需满足以下要求

| 雷达探测模块 | 2个 |
| --- | --- |
| 雷达探测范围 | ≤8米 |
| 电池电压 | DC12v5AH |

### 1.1.2 爆闪灯

具有高亮度的强光频闪灯，利用强光驱赶鸟类。爆闪灯需要满足以下要求

| 爆闪灯 | 高亮度食人鱼灯珠1ed |
| --- | --- |
| 灯珠数量 | 8个 |
| 灯珠颜色 | 4个红,4个蓝 |
| 电流 | 30ma |

## 1.2 超声波

具有四方向的超声波发生器，利用超声波进行鸟类驱赶，确保鸟类无法在输电线路上停留。满足以下要求

| 超声波频率 | 16khz-25khz |
| --- | --- |
| 超声波发生器 | 4个 |
| 电流 | 20ma |

## 1.3 语音喇叭

具有全向语音喇叭，利用枪声、狼叫、敲锣声、老鹰叫、鞭炮声等驱赶鸟类具体要求如下：

| 大功率语音喇叭 | 2个,20W |
| --- | --- |
| 声音分贝 | 120分贝 |
| 语音类别 | 高保真数字语音 |
| 电流 | 600ma |

## 1.4 光伏供电部分

1）采用12V铅酸蓄电池作为主电源，配备10W太阳能电池对蓄电池进行充电；

2）提供了一个12V，5AH的蓄电池。通过太阳能对蓄电池的充电，可以满足装置在连续阴雨天气下的有效工作；

## 1.5 外壳封装以及辅助材料部分

外壳封装旨在将设备封装以满足防水绝缘美观的要求，辅材为设备生产加工过程中需要用到的导线五金件等，其中要求如下：

外壳封装要求

| 材质 | ABS/金属/树脂等 |
| --- | --- |
| 密封性及防水等级 | IP66以上 |
| 适用范围 | 满足设备封装要求且不影响设备正常运行 |
| 外观 | 美观实用 |

辅材要求

| 五金件 | 304/316及以上标准 |
| --- | --- |
| 导线线材 | 承受电压不低于300V |
|  | 导电性良好 |
| 塑料配件 | 耐风化，耐腐蚀性良好 |
| 其它 | 至少应具备对应行业标准，且不易损坏 |

总的来说，装置的加工需考虑在装置正确使用的条件下，相关部分的功能可正常发挥，减少人员工作风险，保障电网运行安全。

2 使用条件

周围空气温度：

最高温度：60℃；

最低温度：-40℃；

环境湿度：5%-100%（25℃），无凝露；

3 包装运输安装和质量保证

- 3.1 包装

1）严格按照制造厂说明书对设备进行包装、运输和储存。

2）包装应能保证设备在运输过程中不遭脏污、损坏、变形、丢失及受潮。

- 3.2 运输

1）整体运输时，内部元件应不得移位、损坏和受潮。

2）单独运输的零部件应有标志，便于用户安装。

- 3.3 质量保证

1）投标方应按使用说明书进行安装和维护，确保设备在规定的使用条件下安全运行；

2）投标方应对成套设备提供自到货日起不少于1年的“三包”质量保证。在质保期后、设备生命周期内，投标方应保证备品备件的供应满足投标服务响应要求。如发生产品损坏，投标方应及时为设备提供维修部件，并按最近的投标价提供；

3）投标方保证其提供的产品是全新的、未使用过的，所有合同货物本体及附件必须防腐防锈，质保期内不得出现锈蚀、开裂，否则应无条件更换；

4）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合；

5）投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系，该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

4 时间进度要求

| 进度计划 |  |
| --- | --- |
|  | [成交通知书发出后30日内] 主要内容： - 根据技术服务内容要求，完成材料部分准备工作。 |
|  | [加工制作完成后30日内] 主要内容： - 完成材料测试检定。 - 完成装置的现场使用调试。 |

5 交付与验收

1）按照技术服务内容要求完成相关内容交付。

2）按本技术条件书要求，对技术服务内容进行验收。