110kV-500kV油浸电容式电压互感器

技术规范书

广西国电投新能源科技有限公司

田林板桃风电场送出工程

（220kV央务升压站扩建1个220kV板桃升压站间隔）

中国南方电网有限责任公司

2022年09月

知识产权声明

南方电网公司拥有本作品的知识产权，未经南方电网公司书面许可，任何单位和个人不得擅自使用（包括但不限于复制、发行、转载、通过信息网络传播等），否则，南方电网公司将依法追究法律责任。

Intellectual Property Rights Statement

China Southern Power Grid is the owner of the intellectual property rights of this work. Any person or organization shall not utilize (including but not limited to reproduce, distribute, transmit or disseminate through the internet) without the prior written permission of the owner and will be held legally responsible otherwise by China Southern Power Grid.

本技术规范书对应的专用部分目录

| 序号 | 名称 | 品类优化清单对应型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500kV电容式电压互感器技术规范书（专用部分） | TYD□500/√3-0.005□ |
| 2 | 500kV电容式电压互感器技术规范书（专用部分） | TYD□500/√3-0.005□ |
| 3 | 220kV电容式电压互感器技术规范书（专用部分） | TYD□220/√3-0.005□ |
| 4 | 220kV电容式电压互感器技术规范书（专用部分） | TYD□220/√3-0.01□ |
| 5 | 110kV电容式电压互感器技术规范书（专用部分） | TYD□110/√3-0.01□ |
| 6 | 110kV电容式电压互感器技术规范书（专用部分） | TYD□110/√3-0.02□ |

目  录

1 总则	1

2 工作范围	1

2.1 工程概况	1

2.2 范围和界限	1

2.3 服务范围	2

3 应遵循的主要标准	2

4使用条件	4

4.1正常使用条件	4

4.2特殊使用条件	5

5 技术要求	6

5.1技术参数	6

5.2设计结构与原材料要求	7

5.3 制造工艺要求	11

5.4铭牌	13

5.5 质量追溯	13

5.6 关于对检修的要求	14

6 试验	15

6.1试验分类	15

6.2型式试验	16

6.4例行试验	16

6.5交接试验	17

7 产品对环境的影响	18

8 技术文件要求	18

9 监造、包装、储存、运输、安装及质量保证	20

9.1监造	20

9.2包装	21

9.3储存与运输	22

9.4安装指导	22

9.5质量保证	22

10 一次、二次及土建接口要求	23

10.1 500kV电容式电压互感器一次、二次及土建接口要求	23

10.2 220kV电容式电压互感器一次、二次及土建接口要求	27

10.3 110kV电容式电压互感器一次、二次及土建接口要求	32

11 LCC数据文件	38

附录：110kV~500kV电容式电压互感器技术规范书审核表单	39

- 1 总则

1.1 本设备技术规范书适用于中国南方电网公司电网建设工程项目采购110kV-500kV电压等级的油浸电容式电压互感器，它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范书中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，供应商应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求（如压力容器、高电压设备等）。

1.3如果供应商没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着提供的设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应以“对技术规范书的意见和同技术规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4本技术规范书所使用的标准如遇与供应商所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6本技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

1.7 供应商在应标技术规范书中应如实反映应标产品与本技术规范书的技术差异。如果没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现供应商提供的产品与其应标技术规范书的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.8 供应商应在应标技术部分按本技术规范书的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.9供应商应充分理解本技术规范书并按本技术规范书的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术规范书的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

- 2 工作范围

- 2.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况详见专用部分。

- 2.2 范围和界限

1）本技术规范书适应于中国南方电网公司所属变电站（发电厂）新建、扩建及改造工程，油浸电容式电压互感器及其附属设备的设计，制造，装配，工厂试验，交付，现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

2）运输

运输条件详见专用部分。

3）现场安装和试验在供应商的技术指导或监督下由招标方完成。

4）本规范书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。

- 2.3 服务范围

1）供应商应按本规范书的要求提供全新的、合格的油浸电容式电压互感器及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。供应商所提供的组件或附件如需向第三方外购时，供应商应对质量向招标方负责，并提供相应出厂和验收证明。

2）供货范围一览表

供货范围包括：

a.电容分压器

b.电磁单元

c.一次侧(线路)、二次侧引出线及接线端子

d.接地端子

e.均压环(相关要求详见专用条款)

f.备品备件及专用工具等详见专用条款

供货设备技术规格一览表详见专用部分。

3）工厂试验由供应商在生产厂家内完成，但应有招标方代表参加，参加工厂验收的人数及天数等规定详见规范书商务部分。

4）现场安装和试验在供应商的技术指导下由招标方完成，供应商协助招标方按标准检查安装质量，处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作.供应商应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见规范书商务部分。

5）供应商应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

6）设计联络会议的地点及招标方参加人员的人数和天数等规定详见规范书商务部分。

7）设备安装、调试和性能试验合格后方可投运。设备投运并稳定运行后，供应商和招标方（业主）双方应根据相关法律、法规和公司管理制度签署合同设备的验收证明书。该证明书共两份，双方各执一份。

8）如果安装、调试、性能试验、试运行及质保期内技术指标一项或多项不能满足合同技术部分要求，买卖双方共同分析原因，分清责任，如属制造方面的原因，或涉及索赔部分，按商务部分有关条款执行。

- 3 应遵循的主要标准

除本规范书特殊规定外，供应商所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果供应商选用本规范书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在供应商已证明替换标准相当或优于规范书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

GB/T 13540      高压开关设备和控制设备的抗震要求

GB/T 311.1       绝缘配合第1部分：定义、原则和规则

GB/T 311.2       绝缘配合第2部分：使用导则

GB/T 507         绝缘油击穿电压测定法

GB/T 985.1       气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口

GB/T 1231        钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件

GB/T 1766-       色漆和清漆涂层老化的评级方法

GB/T 2536        变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油

GB/T 4109        交流电压高于1000V绝缘套管

GB/T5654         液体绝缘材料相对相容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量

GB/T 7095.2       漆包铜扁绕组线第2部分：120级缩醛漆包铜扁线

GB/T7600         运行中变压器油和汽轮机油中水分含量测定法（库伦法）

GB/T7762         硫化橡胶或热塑性橡胶耐臭氧龟裂静态拉伸试验

GB /T7759         硫化橡胶、热塑性橡胶常温高温低温永久性变形的测定

GB/T 2900.94      电工术语 互感器

GB/T 2900.16      电工术语电力电容器

GB/T 5273         变压器、高压电器和套管的接线端子

GB/T 9286         色漆和清漆漆膜的划格试验

GB/T 11032        交流无间隙金属氧化物避雷器

GB/T11604         高压电气设备无线电干扰测试方法

GB/T 12913        电容器纸

GB/T 13542.3      电气绝缘用薄膜第3部分：电容器用双轴定向聚丙烯薄膜

GB/T 16927.1      高电压试验技术第1部分：一般定义及试验要求

GB/T 16927.2      高电压试验技术第2部分：测量系统

GB/T 17742       中国地震烈度表

GB/T19749.1      耦合电容器及电容分压器第1部分：总则

GB/T 20840.1     互感器第1部分：通用技术要求

GB/T 20840.5      互感器第5部分电容式电压互感器的补充技术要求

GB/T 21221-       绝缘液体以合成芳烃为基的未使用过的绝缘液体

GB/T 22642       电子、电力电容器用铝箔

GB/T 26164.1       电业安全工作规程第1部分：热力和机械

GB/T 26218.1     污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第1部

分：定义、信息和一般原则

GB/T 26218.2     污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第2部

分：交流系统用瓷和玻璃绝缘子

GB 50150     电气装置安装工程电气设备交接试验标准

DL/T 586      电力设备用户监造技术导则

DL/T 620      交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

DL/T 664       带电设备红外诊断应用规范

DL/T 866       电流互感器和电压互感器选择及计算导则

DL/T 1071      电力大件运输规范

DL/T 1251      电力用电容式电压互感器使用技术规范

DL/T5222       导体和电器选择设计技术规定

DL/T 596       电力设备预防性试验规程

DL/T 722       变压器油中溶解气体分析和判断导则

DL/T 726       电力用电磁式电压互感器使用技术规范

DL/T 866       电流互感器和电压互感器选择及计算规程

JB/T 7068-      互感器用金属膨胀器

JB/T 8448.1     变压器类产品用密封制品技术条件 第一部分:橡胶密封制品

Q/CSG10001    变电站安健环设施标准

Q/CSG 10011    35kV～500kV变电站装备技术导则（变电一次分册）

Q/CSG1206007  电力设备检修试验规程

ISO 12944（1-8）色漆和清漆-防护漆体系对钢结构的防腐蚀保护

ISO 2808-2007   漆膜厚度测定法

ISO 8501        钢材喷涂前表面预处理

- 4使用条件

本技术规范书要采购的110kV-500kV油浸电容式电压互感器，其安装地点的实际外部条件详见专用部分。供应商应对所提供的设备绝缘水平、温升等相关性能参数在工程实际外部条件下进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

- 4.1正常使用条件

4.1.1 海拔：≤1000m

4.1.2环境温度

最高温度：+40℃

最热月平均温度：+30℃

最高年平均温度：+20℃

最低气温：-25℃（户外）

4.1.3太阳辐射强度：0.1W/cm2

4.1.4耐地震能力

地震烈度8度：

地面水平加速度3m/s2

地面垂直加速度1.5m/s2

共振、正弦拍波试验法，激振5次，每次持续时间5个周波，各次间隔2s，并考虑其端部连接导线振动和导线张力的影响。安全系数不小于1.67。设备本体水平加速度应计及设备支架的动力放大系数1.2。

4.1.5湿度

日相对湿度平均值100%。

4.1.6 污秽等级

对于d级以下污秽等级的地区统一按d级防污选取设备的爬电比距。d级污秽地区及以上污秽等级的地区统一按e级防污选取设备的爬电比距。设备爬电比距详见表4.2。

表4.1爬电比距

| 污秽等级 | 相对地之间最小统一爬电比距（mm/kV） |
| --- | --- |
| e | 53.7 |

4.1.7 风速

35m/s（离地面高10m处，持续10min的100年平均最大风速）。

4.1.8 覆冰厚度：20mm

- 4.2特殊使用条件

电容式电压互感器可以在不同于4.1中规定的正常使用条件下使用，这时用户的要求应当在下述特殊使用条件的规定选取。

特殊使用条件按如下规定。

4.2.1 湿热型环境条件

最高温度：+45℃

最高月平均温度：+40℃

年平均温度：25℃

最低平均温度：-10℃（户外）

空气相对湿度100%时的最高温度：25℃

有凝露、有结冰和结霜、有有害生物。

4.2.2 地震烈度

地震烈度9度地区：

地面水平加速度4m/s2

地面垂直加速度2m/s2

4.2.3 海拔与外绝缘

海拔高于1000m时，按下列要求确定：

a.海拔在1000-2000m范围，设备外绝缘水平按2000m海拔修正，修正系数取1.13

b.海拔在2000-2500m范围，设备外绝缘水平按2500m海拔修正，修正系数取1.20

c.海拔在2500-3000m范围，设备外绝缘水平按3000m海拔修正，修正系数取1.28

d.海拔高于3000m，应考虑实际运行地点的环境，经专题研究后确定。

4.2.4 温升

1）环境温度与温升

当环境温度高于正常使用环境条件时，则对电容式电压互感器的温升限值应按超过部分的数值减少并应修约到最接近温度的整数值。

2）海拔与温升

安装场所海拔高于1000m，而试验场地低于1000m时，电容式电压互感器绕组平均温升限值应按海拔每增加400m降低1K来计算。

试验场地海拔高于1000m，而安装场所却低于1000m时，温升限值应作相应的增加值进行修正。因海拔而作的温升修正值，均应修约到最接近温度的整数值。

4.2.5 其它

如项目单位对使用环境（如风速等）有其它特殊要求时，应在专用条款表2.5中列明。

- 5 技术要求

- 5.1技术参数

技术参数见技术规范书专用部分的技术参数表。

补充规定如下：

1）设计寿命

预期整体寿命不少于40年。

2）温升要求

温升限值应满足专用条款要求。

3）额定电压和输出容量

具体参数详见专用条款。

4）额定电压因数

额定电压因数及其在最高运行电压下的允许持续时间详见专用条款。

5）无线电干扰

在1.1倍最高运行电压下试验，电容式电压互感器与电网连接的外部件表面在晴天的夜间不应有可见电晕，无线电干扰水平不大于500μV。

6）短路承受能力

电容式电压互感器在施加额定电压时，应能承受历时1s的二次绕组外部短路造成的机械、电和热的效应而无损伤。

- 5.2设计结构与原材料要求

设备、部件制造中所用的材料应该是新的、优质的、无缺陷的和无损伤的。其种类、成份、物理性能应按照最佳的工程实践，并适合相应的设备、部件的用途。材料应符合本条件书所列的类型、技术规范和等级或与之等效。本条件书未列入的材料，其合格情况、适用情况及供应商所确定的允许设计应力，应由招标方审查后才可使用。材料的详细规范，包括等级、牌号、类别均应在供应商提供审查的详图中表示出来。经招标方允许使用的代用材料，供应商应给出所有代用材料的详细说明、所符合的标准和规范、和设备零部件的所在部位。

所有零部件应符合规定尺寸并遵照核准图纸加工并具有互换性。所有结合面、基准面和金属部件应精加工。所有铸件在有螺帽处要经加工整平。图纸上要标明规定加工等级的代号。所有螺栓、螺帽和管件螺纹应符合“国际标准化组织”关于这方面的最新标准，并完全符合国际计量规格的规定，供应商不得任意降低标准。

5.2.1电容分压器

多节电容器应标识安装顺序。

电容分压器应提供足以补偿绝缘油因温度变化而发生体积变化的膨胀装置，在所采用温度类别规定的整个温度范围内密封良好，运行过程中内部始终保持微正压。

高压和中压电容器外绝缘应采用高强度瓷套（对抗震烈度有特殊要求的，经论证后外绝缘可采用硅橡胶复合外套）。瓷套的伞形、伞宽、伞距、弧闪距离，应符合GB/T 4109的要求，外绝缘须按照所处海拔高度及污秽等级进行相应修正。瓷套应有良好的抗污秽能力和运行特性，其有效爬电距离应考虑伞裙直径的影响。500kV电压等级电容式电压互感器外瓷套伞裙需满足以下要求：

a.两裙伸出之差（P2-P1）≥20 mm；

b.相邻裙间高（S）与裙伸出长度（P2）之比应大于0.9；

c.相邻裙间高（S）≥70 mm。

套管法兰结合处应采用螺栓连接，并配有合适的法兰和密封圈。所有密封圈应为闭合成型件，应采用有压缩限位的密封结构，禁止使用U型圈密封结构。选用的密封圈应耐老化，满足与电容器油相容性的要求。在质保期内，若出现渗漏油，应由供应商负责更换全新产品。在质保期外若出现渗漏油，供应商应免费提供密封件及技术支持。

电容分压器中间法兰应设置专用结构，方便现场试验挂线。

5.2.2电磁单元

5.2.2.1 油浸式电磁元件

电磁元件必须装在铝合金或钢板制成的油箱内。油箱内充以满足GB/T2536要求的绝缘油，绝缘油的性能指标要求详见技术规范书专用部分。

油箱应具有良好的密封性能，运行中不允许有渗漏现象发生。在质保期内，若出现渗漏油，应由供应商负责处理。在质保期外若出现渗漏油，供应商应免费提供密封件及技术支持。所有密封圈应为闭合成型件。应采用有压缩限位的密封结构。所选用的密封圈应耐老化，满足与绝缘油相容性的要求，并应按照GB /T7759进行热空气压缩永久变形试验和按照GB /T7762进行耐臭氧龟裂静态拉伸试验。

油箱箱壳油位观察窗旁应标注清晰耐久的最高（MAX）、最低（MIN）油位线及 20℃的标准油位线，油位观察窗应选用具有防爆能力强、耐老化、高透明度的材料。

取油阀密封结构应优化设计，避免现场取油扭动罩帽时，阀体与罩帽一起转动损伤密封垫圈和因松动而漏油。

电磁元件必须与电容电压分压器完全隔离，所有互感器外露铁件必须热镀锌。

电容式电压互感器的中间变压器高压侧不应装设交流无间隙金属氧化物避雷器。

中间变压器的绕组匝电势应小于1.2V，满足长期使用要求。

5.2.2.2 阻尼器

电容式电压互感器应具备用于抑制铁磁谐振的阻尼器，110kV及以上电压等级应采用速饱和电感型阻尼器，不应选用谐振型和电阻型。阻尼器应提供外接端子，方便现场试验。

5.2.2.3补偿电抗器

补偿电抗器宜采用抽头调感式、固定气隙结构。

补偿电抗器并联保护器件宜采用交流无间隙金属氧化物避雷器。

5.2.3 均压环

220kV及以上电压等级电容式电压互感器应配备，均压环应耐腐蚀。

5.2.4原材料要求

5.2.4.1密封胶圈在每一批物料进厂时，均对密封胶圈进行耐油、耐老化、永久压缩变形、脆性温度等试验，每批进厂进行永久压缩变形检验合格后方可入库使用。

5.2.4.2电容器纸、铝箔、薄膜等原材料存放室温控制在16～26℃，湿度40～60%之间，洁净度6级以上，以避免因材料的温湿度差异造成元件卷制时产生褶皱。

5.2.4.3 中间变绕组宜选用耐热等级为E级缩醛漆包圆铜线或耐热等级为B级聚酯漆包圆铜线，导线入厂时应对材料漆膜进行厚度及绝缘测试。

5.2.4.4 电容器用双轴定向聚丙烯薄膜应符合GB/T13542.3的要求，表面光洁，厚度均匀，无缺陷，宽度偏差±1mm，空隙率平均在7%~10%范围内，纵向热收缩率≤5.0%；横向热收缩率≤3.0%，平均击穿电压≥330kV/mm，介质损耗因数≤0.03%。

5.2.4.5电容器用铝箔应符合GB/T 22642的要求，表面光洁，无毛刺、无划痕，无色差，无杂质。同一批材料厚度允许偏差±0.5；宽度偏差±0.5mm，针孔数每25mm*25mm≤10个。

5.2.4.6电容器用油应符合GB/T 21221的要求，纯净、无杂质，使用前经抽真空、干燥、过滤处理后击穿电压应≥60kV（2.5mm球电极），含水量≤15mg/L,介质损耗因数≤0.1%（90℃）。

5.2.4.7 电容器纸应采用符合GB/T12913要求的优等品。厚度偏差≤7%，击穿电压≥450V/层，介质损耗因数≤0.2%（100℃）。

5.2.4.8 电磁单元应选用#45矿物绝缘油，并符合国标GB/T 2536、GB/T7595的规定。使用前经抽真空、干燥、过滤处理后击穿电压应≥60kV（2.5mm球电极），含水量≤15mg/L,介质损耗因数≤0.1%（90℃）。

5.2.4.9不同品类的油不得混用，与变压器油、PXE油相接触的绝缘材料、胶、漆等与油应有良好的相容性。

5.2.5接线端子及二次接线盒

5.2.5.1 一次接线端子

1)一次接线端子应采用单片平板式接线板，接线板应采用铝合金材质，设计为防电晕式。接线板应采用高强度螺栓，并提供紧固扭矩的要求。厂方应供给一次端子接线用的全部紧固件（螺栓、螺帽及防松垫圈）。一次端子端子板应采用加强筋，防止运行中变形。

2）紧固零件表面应涂有可靠的防锈镀锌层或采用不锈钢材料。

3）一次接线端子板横断面和接触面的长期允许电流不应小于额定电流的1.3 倍。

4）一次平板式接线板与设备本体的连接优先采用整体浇铸或焊接方式。如采用螺栓连接，应配置不少于4个螺栓，且螺孔深度不小于10mm，保证接线板与设备本体连接牢固可靠。

5)接线板的材料及结构形式、厚度等具体细节应在图纸中加以说明，接线板接触面的电流密度应符合DL/T 5222中的规定。

6）静态机械载荷

每台互感器一次回路应配有连接钢芯铝绞线的平板型端子板，允许作用于其上的静态机械载荷应满足下表的要求。规定的试验载荷是指施加于一次绕组端子任意方向的载荷。

表5.1 静态机械载荷要求

| 设备最高电压（kV） | 静态承受载荷(N) |
| --- | --- |
|  | 电压端子 |
| 126/ | 1000 |
| 252/ | 1250 |
| 550/ | 3000 |
| 注1：在日常运行条件下，起作用的载荷总和应不超过规定的承受试验载荷50%。 注2：在某些应用中，可能需要防止一次端子旋转的阻力，试验时施加的力距，按实际情况由运行单位提出。 |  |

7）联合荷载耐受能力

互感器应能耐受施加在其上面的连续和短时联合荷载，联合荷载应由其相应荷载分量的向量和来计算。

a.连续联合荷载

设备长期作用的组合负荷不小于：设备自重+导线水平拉力+设备最大风载。长期作用的组合荷载安全系数不小于2.5。

b.短时联合荷载

施加在接线板上的纵向水平张力，因地震在设备上引起的动力荷载，设备承受的25％的最大风压和设备的重量。其安全系数不应低于1.67。

5.2.5.2 二次接线端子及接线盒

1) 二次接线端子可采用螺杆型或接线排型。

2）如二次接线端子采用螺杆型，二次接线端子螺杆直径不得小于6mm，应用铜或铜合金制成，并有可靠的防锈层。二次出线端子板防潮性能良好并具有防螺杆旋转措施。接线端子板应为整体浇注型。

3）如二次接线端子采用端子排型，二次接线盒内宜配置有标准接线端子排，便于现场试验接线。端子编号应编写在布线图里，所有二次回路原理图中都必须标注端子号。端子排应便于更换，且对二次接线端子不造成遮挡。

a.端子排应为在端子与端子之间具有1000V绝缘隔层的模块式结构，每个端子应可以接入截面4mm2的电缆芯。每个端子应有对应的标记片。在同一个端子上, 不应与两根以上引接线连接。

b.互感器的二次回路应全部由接线端子引接至端子排，引线截面至少为4mm2。

4)二次接线盒应便于外部电缆的引入，其开孔应能接入外径为45mm 的电缆，配密封电缆护套，并有足够的空间。

5)二次接线盒内的所有接线端子、端子排和导线, 应能耐受70℃高温。

6)二次接线盒应为304及以上不锈钢或铸铝材料，接线盒应防腐蚀防潮和阻燃，防护等级IP55。所有端子及紧固件应有良好的防锈镀层，足够的机械强度和保持良好的接触面。

7）二次接线盒上方宜加装防雨罩。

5.2.6 设备接地要求

每相电压互感器应配备两处直径不小于8mm的接地螺栓，或其他供接地线连接用的零件。且接地连接处应有平整的金属表面，且应有可靠的防锈镀层，或采用不锈钢材料制成。附近标有明显的接地符号“”或“接地”字样。

5.2.7 组装要求

设备应在车间内进行组装，并由供应商按照标准和招标方提出的要求进行试验。

对所有拆卸部件应作出适当的配合标记和设定位销以保证在工地组装无误。

5.2.8铸件要求

铸件要符合模型、外形工整、质量均匀、形态一致，并无气孔砂眼、夹渣、缩孔、裂纹和其他缺陷。

铸件上的重大缺陷未经招标方同意，不得进行修理、填堵和施焊。在铸件关键部位出现过量的杂质或合金分凝即应予报废，在变换截面的地方应配置构造上容许的最大限度的加强筋。

5.2.9焊接要求

焊接要遵照美国焊接学会（AWS）或其他国家使用的并得到公认的专业标准采用一种焊接工作程序，所有焊工和焊机操作员按照所用标准应是完全合格的。

对于焊缝内的缺陷要凿除至完好金属部分，以保证在补焊前缺陷已被全部清除。对油箱全部焊缝应进行正压试漏检查。所有密封焊缝应使用着色或荧光进行试漏。采用焊接的金属板应按尺寸准确切割并卷压到规定的曲率，其端部应具有相同的曲率，不允许敲打以修整端部曲率。焊接坡口的尺寸和形状应能达到完全熔透。为适应不同焊接条件，各种坡口应具有相适应的形式。邻近焊接边缘的板面应彻底清除所有锈垢、油脂，直到露出金属光泽。

5.2.10油漆与防锈的要求

1）按本条件书提供的任何设备，除不锈钢、铸铝外，所有的金属外露部分均应作表面的防锈处理。

2）除锈处理后应即喷涂一层防锈底漆。所使用的底漆和光漆的材料与型号，可根据制造厂的标准。光漆应与底漆协调，并具备优良的的耐用性。

3）对于焊接件，要求外露表面至少应喷涂一层底漆及二层瓷漆，底漆与光漆生成干燥漆膜的厚度≥0.125mm，光瓷漆至少为50％，并且有足够的弹性。油漆应持久耐用，能适应户外多种因素的影响，如抗御热带强烈阳光辐射及承受夏天骤雨所引起的急剧温度变化，抗剥落，并保持颜色新颖。

所有外表面的光漆应为B05浅灰漆。

4）供应商应提供油漆的使用、清理过程及涂刷细节，以便在作业开始前由招标方认可。

5）油箱的内表面应涂以高光彩的浅色油漆，该油漆与绝缘油不致发生作用,对绝缘油也应没有影响。

6）供应商所使用的油漆必须具备足够的附着力，新喷涂油漆必须满足GB/T 9286 1级及以下的破坏程度。

5.2.11其它要求

1）需要检查和更换的设备部件，必须用螺栓和螺帽加以固定，不采用内装螺栓。

2）为便于现场作业，所有的设备都应有标记，如中心线、标记等，重大件还应有重心标记。

3）除非本技术规范书中另有规定，构成设备的材料应充分核对其特性，从通常用于同类设备的高质量材料中选取。

- 5.3 制造工艺要求

5.3.1 电磁单元油箱加工

本条款适用于油浸式电磁单元，干式电磁单元不适用此条款。

1）所有法兰密封面、密封槽应经机加工，所有法兰密封面加工面光洁度应达25，密封槽加工面光洁度6.3。密封面处理后平整度凸点高/凹点深：0.4/0.7mm，无划痕损伤。

2）油箱内部金属件尖角棱边应全部加工、打磨为光滑圆角以改善电场。并磨平油箱内壁可能的尖角毛刺、焊瘤和飞溅物，确保内壁光洁。

3）油箱箱沿密封面平整度保证在≤1‰。

4）法兰焊后密封面的平整度，当法兰直径＜50mm时应≤2‰；法兰直径≥50mm时应≤3‰。

5）钢板对接焊时，应按照GB/T 985.1的要求打坡口进行焊接。

6）焊缝应无气孔、夹渣、裂纹、咬边等焊接缺陷，焊缝不允许有渗漏。

7）为保证油箱的密封性能，应至少在以下环节进行试漏，油箱试漏压力应与现场运行时油箱所承受的压力相匹配。

a)油箱焊接后进行压力试漏，检漏压力不低于0.2MPa。

b)电磁单元在脱气充氮工艺中进行真空检漏。

c)产品涂漆前热烘试漏及涂漆后的烘干检漏。

8）油箱及附件环境腐蚀级别按照C4（ISO12944.2表1）执行，油漆的耐久性应为15年以上。油漆附着力ISO等级：1，制造厂应提供检测报告。

5.3. 2  电容器元件卷制及心子压装、浸渍和装配

1）电容器元件卷制及心子压装、装配应在净化室内进行。净化车间温度保持15~25℃，相对湿度：45%~55%，洁净度优于6级，要求每立方米空气中直径大于0.5μm的尘埃数不超过35粒。

2）薄膜、铝箔、电容器纸至少要求在净化间内贮存24h以上方能卷制，以避免因材料的温湿度差异造成元件卷制时产生褶皱。

3）电容器元件应采用带张力控制的卷绕机卷制。卷绕机应精心调整，保证元件平整，压制后卷内无波浪形，无死褶。

4）电容器元件卷绕机薄膜料轴附近宜加装静电消除器，以消除静电。

5）电容器心子压装应整齐一致，压紧系数控制在设计范围内。

6）电容器心子经真空干燥处理后注油，真空度＜1Pa保持24h，宜采用单抽单注形式。

7）电容器心子浸渍应在适宜的温度下进行，避免高温浸渍时导致薄膜发生收缩变形，引起元件内部褶皱。

8）引线片边缘应进行电场均匀化处理，宜在卷绕过程中卷入引线片，避免二次插入造成的人为损坏。

9）装配过程中合理控制密封圈压缩比，并确保密封胶圈处于限位槽位置，表面无损伤。

5.3. 3  电磁单元加工

1）加工车间整洁干净，环境温度8-32℃，湿度≤70%。

2）中间变压器硅钢片剪切毛刺控制在0.02mm以下，对接接缝小于2mm，叠装完成后采用环氧玻璃丝带或聚酯带进行绑扎。

3）中间变压器线圈绕制采用带导线拉紧装置的绕线机进行，导线接头处强度不低于原导线强度，均应采取电场均匀化处理，导线绝缘包扎紧实、厚度均匀，表面处理光滑、无尖角毛刺。

4）中间变压器真空干燥处理后注油。产品所注油的绝缘油在注油前会进行脱水、脱气处理，注入油应满足介质损耗因数≤0.1%，微水≤15ppm，耐压≥60kV，并通过真空方式（40℃、30Pa）注入产品内部。

5）电磁单元与电容分压器中压引线连接线应采取控制措施，保证不与低压部件触碰。

6）电磁单元油箱内应充氮，使电磁单元油箱顶层空间内充满氮气，确保绝缘油耐氧化性。

7）产品在装配过程中，密封胶圈安装好后严格按照产品密封要求进行力矩紧固，紧固好后对密封螺栓进行标识确认。

- 5.4铭牌

5.4.1电压互感器应装有铭牌，铭牌以中文表示，采用亚光不锈钢制成，字样、符号应清晰耐久，铭牌在设备正常运行时其安装位置应明显可见。铭牌上应表示下述各项：

1)制造厂名

2)互感器名称

3)互感器型号

4)标准代号

5)额定一次和二次电压和剩余绕组（如果有）额定电压。

6)设备最高电压

7)额定绝缘水平

8)标出允许使用的最高海拔

9)带有两个及以上分开的二次绕组时，应标明每一绕组的额定电压、热极限输出、额定输出容量和其相应的准确级。

10)互感器的总重。

11)电容分压器的额定电容及实测值

12)电容分压器各电容器单元的编号及电容额定值及实测值

13)出厂序号

14)制造年月

15)外绝缘爬距

16)电气原理接线图

5.4.2电容分压器各单元应装有铭牌，铭牌以中文表示，采用亚光不锈钢制成，字样、符号应清晰耐久。铭牌应表示下述各项：

1）制造单位名称

2）制造的序号和年份

3）实测电容（含分压电容实测电容值）

4）额定电压

5）质量

6）型号

- 5.5 质量追溯

产品制造过程中的重要环节应有详细记录，便于质量过程可追溯。

- 5.6 关于对检修的要求

5.6.1 供应商对设备及部件的检修周期要求不得短于南方电网公司《电力设备检修试验规程》要求的周期。

南方电网公司《电力设备检修试验规程》要求的主要零部件及本体的检修周期如下（示例）：

| 序号 | 项目 | 类别 | 周期 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查 | C1 | 1个月 | 1）外绝缘表面清洁、无裂纹及放电痕迹 2）金属部位无锈蚀 3）设备外涂漆层清洁、无大面积掉漆 |  |
| 2 | 红外测温 | C1 | 1个月 | 1）具体按DL/T664《带电设备红外诊断应用规范》执行 2）重点检查导电连接部位 |  |
| 3 | 油位检查 | C1 | 1个月 | 油位正常 |  |
| 4 | 渗漏油检查 | C1 | 1个月 | 分压电容器及电磁单元无渗漏油 |  |
| 5 | 声响和振动检查 | C1 | 1个月 | 无异常声响、振动 |  |
| 6 | 二次电压测量 | C1 | 1个月 | 二次电压无异常波动 |  |
| 7 | 分压电容器低压端子检查 | C1 | 1个月 | 电容分压器低压端子(N、J)必须通过载波回路线圈接地或直接接地 |  |
| 8 | 红外测温 | C2 | 1）1年 2）怀疑有故障时 | 1）具体按DL/T664《带电设备红外诊断应用规范》执行 2）重点检查设备本体，无整体或局部过热现象，相间温差不超过2~3K，重点关注电压致热型设备缺陷 |  |
| 9 | 瓷套检查 | B | 6年 | 1) 清扫瓷套，检查瓷套完好、无裂纹、无破损 2）增爬裙粘着牢固，无龟裂老化现象 3）检查防污涂层应无龟裂老化、起壳现象 4）检查无渗漏油 |  |
| 10 | 电磁单元油箱和底座检查 | B | 6年 | 1）油箱与底座的接缝焊接可靠，无渗漏油 2）油箱油位正常 3）清扫油箱，检查无锈蚀，漆膜完整 |  |
| 11 | 二次接线盒检查 | B | 6年 | 1）检查二次接线盒应密封良好，无进水、凝露现象 2） 检查二次接线板应完整，标志清晰，无裂纹、起皮、放电、发热痕迹 3） 二次接线柱应清洁，无破损、渗漏，无放电烧伤痕迹 |  |
| 12 | 电压抽头接线盒检查 | B | 6年 | 1）检查电压抽头接线盒应密封良好，无进水、凝露现象 2）清扫接线柱，应无破损、渗漏，无放电烧伤痕迹 |  |
| 13 | 单独配置的阻尼器检查 | B | 6年 | 阻尼器外观完好，接线牢靠 |  |
| 14 | 引流线检修 | B | 6年 | 1）检查接线端子连接部位，金具应完好、无变形、锈蚀，若有过热变色等异常应拆开连接部位检查处理接触面，并按标准力矩紧固螺栓 2）引线长度应适中，接线柱不应承受额外应力 3）引流线无扭结、松股、断股或其它明显的损伤或严重腐蚀等缺陷 |  |
| 15 | 接地检查 | B | 6年 | 连接可靠，无严重锈蚀 |  |
| 16 | 电磁单元检查 | A | 必要时 | 1）阻尼器各部件外观完好，无放电或过热烧损痕迹 2）避雷器表面无放电痕迹，放电间隙无烧蚀 3）补偿电抗器绕组表面清洁、无变色，无放电过热痕迹，铁心无松动 4）中间变压器绕组表面清洁，无变形、位移，引线长短适宜，无扭曲，接头表面平整、清洁、光滑无毛刺 | 必要时：如怀疑电磁单元有缺陷或吊开电磁单元 |
| 17 | 电磁单元绝缘干燥 | A | 必要时 | 器身干燥标准，如干燥温度、干燥时间等应符合厂家技术要求 | 必要时：如怀疑电磁单元受潮时 |
| 18 | 电磁单元绝缘油处理 | A | 必要时 | 过滤油或更换新油，注入互感器的绝缘油应符合Q/CSG 1206007规定 | 必要时：如怀疑绝缘油有缺陷时 |

5.6.2 供应商应提供本体及主要部件的检修项目、检修工艺和检修周期。按照南方电网公司提供的维护检修手册模板，提供维护检修手册。

对具有固定周期的项目，供应商建议的检修周期应比南方电网公司《电力设备检修规程》规定的检修周期长。

- 6 试验

试验应按照本标准和相关标准有关条款进行，并符合下列要求：

试验应出具详细记载测试数据的正式试验报告。

运行单位代表有权见证所有试验和要求提供所有试验报告。

制造厂的工厂试验应按现场实际方式预组装后进行，试验顺序按照GB/T20840.5规定执行，其余项目可自行调整。

- 6.1试验分类

试验类型包括型式试验、例行试验、交接试验。

型式试验是在一台有代表性的电容式电压互感器上所进行的试验，以证明被代表的电容式电压互感器也符合规定要求。如果电容式电压互感器在额定值和结构方面完全相同，则认为其中一台可以代表。若一台电容式电压互感器在额定值或其他特性与其余电容式电压互感器的差异不大时，对其所做的型式试验也可认为有效，其差异应由制造厂和用户协商确定。制造厂提供的型式试验报告应在有效期内。

例行试验为每台电容式电压互感器都要进行的试验。

交接试验为电容式电压互感器安装完毕后进行的现场试验。

- 6.2型式试验

型式试验包括：

1）温升试验（按照GB/T 20840.1和GB/T20840.5规定执行，每批次、同型号产品抽检一台）

2）工频电容和tanδ测量（按照GB/T20840.5规定执行）

3）截断雷电冲击试验（按照GB/T 20840.1和GB/T20840.5规定执行）

4）无线电干扰电压试验（适用于Um≥126kV，按照GB/T11604规定执行）

5） 短路承受能力试验（按照GB/T20840.5规定执行）

6）额定雷电冲击试验（按照GB/T16927.1和GB/T20840.规定执行）

7） 操作冲击湿试验（适用于Um≥300kV，按照GB/T16927.1和GB/T20840.5规定执行）

8）工频湿耐压试验（适用于Um＜300kV，按照GB/T16927.1和GB/T20840.5规定执行）

9） 暂态响应试验（仅适用于保护用电压互感器，按照GB/T20840.5规定执行）

10）铁磁谐振试验（按照GB/T20840.5规定执行）

11）准确度试验（按照GB/T20840.5规定执行）

12）抗震试验（按照GB50260规定执行）

供应商应提供抗震计算报告或开展抗震试验。

13）传递过电压测量（按照GB/T20840.1规定执行）

14） 机械强度试验（按照GB/T20840.1规定执行）

15） 温度系数测定（根据GB/T19749规定执行）

16）电容器单元密封设计试验（按照GB/T20840.5规定执行）

17）外壳防护等级的检验

供应商提交同类设备的型式试验报告。

- 6.4例行试验

6.4.1电磁单元试验

1）密封性能试验(包括电容分压器和电磁单元)

按照GB/T20840.1和GB/T20840.5规定执行

2）电磁单元短时工频耐受试验

试验方法按照GB/T20840.5规定执行。

3）补偿电抗器及中压回路低压端子短时工频耐受试验

试验方法按照GB/T20840.5规定执行。

4）中间变压器空载损耗和空载电流测量

在工频耐压试验前后进行试验，试验方法按照JB/T501规定执行，空载损耗变化量不超过10%。

5）绝缘油性能试验

油中微水按照GB/T7600规定执行，介质损耗因数测量按照GB/T5654规定执行，击穿电压测量按照GB/T507规定执行。

绝缘油参数要求详见专用条款。

6.4.2电容分压器试验

1）密封性能试验

按照GB/T20840.1和GB/T20840.5规定执行。

2）工频电容和tanδ测量

在工频耐压试验前后进行试验，电容量变化应不超过一个电容器元件的电容值。

tanδ应在10kV和额定电压下与电容量测量同时进行。对于膜纸介质电容器单元，tanδ值不应超过0.15%。

试验方法按照GB/T20840.5规定执行。

3）电容器短时工频耐受试验

试验方法按照GB/T20840.5规定执行。

4）低压端子短时工频耐受试验

试验时电磁单元不断开，具体试验方法按照GB/T20840.5规定执行。

5）局部放电测量

应在电容分压器短时工频耐受试验后进行，局部放电测量试验时间应延长到5min。

局部部放电试验适用于完整的电容分压器，试验时电磁单元可不接入，试验方法按照GB/T20840.1和GB/T20840.5规定执行。

6) 爬电距离和干弧距离检查并计算比值

6.4.3整体试验

1）端子标志检验

端子标志符合DL/T1251规定。

2）铁磁谐振检验

进行0.8Upr、1.0 Upr、1.2 Upr及1.5 Upr（非有效接地系统时1.9Upr）的铁磁谐振试验，每个电压下至少进行3次。

具体试验方法和试验程序按照GB/T20840.5规定执行

3）准确度检验

按照GB/T20840.5规定执行

4) 低电压下变比及电容量的测量

- 6.5交接试验

具体要求按GB50150和本技术规范书规定执行。

6.5.1 出线端子标志检验

6.5.2 绝缘电阻测量

6.5.3 电容量和介质损耗因数测量试验

6.5.4 二次绕组直流电阻测量

6.5.5 密封性能检查

6.5.6 准确度测定

- 7 产品对环境的影响

1）坚持以资源节约型和环境友好型的原则，同时应考虑降低投资成本和提高运行经济性。

2）应对噪声、工频电场和磁场、高频电磁波、通信干扰等方面采取必要的防治措施，并满足国家相关标准的要求。

3）推广采用高可靠性、小型化和节能型设备。

4）优先选用损耗低的产品。

- 8 技术文件要求

8.1一般要求

8.1.1 供应商提供的图纸、资料、文件应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

8.1.2资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

8.1.3对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，供应商也应及时免费提供。如项目工程为多台设备构成，后续设备有改进时，供应商应及时免费提供新的技术资料。

8.1.4“工厂图纸”包括制造、装配、安装和布置图、接线图、材料和设备的清单或表格、标准图、设计计算书、说明书、样本、小册子、特性图表、试验报告、绕组的照片以及涉及到与材料、设备有关的图纸和说明等。

8.1.5供应商应将“工厂图纸”提交给招标方审查认可。未经审查认可, 不得进行备料和工厂生产。

8.1.6 供应商应在40年整体使用寿命期限内，提供设备所需备品备件。

8.2 供应商在投标阶段应提交的资料及说明

1）电容式电压互感器的一般说明, 包括初步的外形图、基础图、布置图等。

2）电容式电压互感器的详细说明：

a.电容分压器组成、结构及性能指标。

b.电磁单元组成、结构及性能指标。

c.所使用的关键原材料。

3）详细说明电容式电压互感器是否满足IEC的推荐允许短时间过负荷、铁磁谐振性能、暂态响应性能的要求。若不能满足IEC要求，供应商应说明所提供具体性能指标。

4）提供电容式电压互感器短路耐受能力试验报告、抗震试验报告、准确度试验、铁磁谐振特性试验、瞬态响应特性、温升试验等型式试验报告。

5）关键技术、制造工艺和生产控制。

6）说明供应商生产的任一台电容式电压互感器是否曾发生铁磁谐振故障, 故障的原因及保证类似故障不发生所采取的方法措施。

7）厂家在投标文件中须阐述其主要技术特点：

a.确保测量精度措施

b.提高电容器单元质量的措施

c.防渗漏措施

d.避免二次电压不平衡的措施

e.防止电磁单元匝间短路的措施

f.提高阻尼器质量的措施

8）按南网规定模版编制的对应应标电容式电压互感器设备型号的维护检修手册（提供模板）

8.3 其他文件资料

供应商应按照专用条款要求提供相关资料。包括：

8.3.1技术数据表及相关技术资料。

8.3.2 同型产品通过型式试验的最新说明文件，包括生产过的最高电压等级电容式电压互感器的抗短路能力的计算和试验报告、测量精度试验报告

8.3.3 具有类似设备安装地点名称、投运时间、运行情况的记录。

8.3.4 设备适用的标准说明。

8.3.5 提供图纸计划及生产制造、交货进度计划。

8.3.6 图纸和技术文件。

8.3.6.1 认可图

8.3.6.2 最终图。

8.3.6.3 安装、运行、维护说明书及试验报告。

8.3.6.4 需要提供的图纸

1）总装图。

2）基础安装尺寸图。

3）电气原理图。

4）吊装图。

5）铭牌图。

6）运输运装示意图，包括运输尺寸等。

7）一次绕组和主绝缘的绝缘构造图。

8）二次绕组接线和布置图

9）二次端子箱端子接线图。

10）电容式电压互感器主要部件（瓷套、膨胀器、电容器单元接地端、取样阀及工具）

等结构装配图、说明书等。

8.3.6.5 说明书

1）概述。

2）电磁单元、电容分压器等不同侧面的彩色照片。

3）运输、储存、安装、运行、检修使用说明。

4）二次接线盒的详图。

5）所有组、部件的规格、型号说明。

6）其他说明资料。

7）维护检修手册。（供应商应按照南方电网公司提供的维护检修手册模板要求提供手册，应包含维护和检修的周期、项目、方法、检验标准及易损耗品的规格尺寸等。）

8.3.6.6试验检验报告应包括以下内容

供应商应提供所选用主要附件及原材料的试验检验报告，并列出应该做的试验所遵从的标准。其中主要附件包括：

1）电压互感器试验报告，包括型式、例行试验报告。

2）主要原材料，如电容器纸、电容器油、铝箔、聚丙烯薄膜、电磁单元用绝缘油、硅钢片、密封件、导线等的试验报告或合格证书。

3）主要组件，如避雷器、速饱和电抗器、阻尼电阻等的试验报告或合格证书。

3）计算报告（包括短时电流耐受能力计算报告、500kV设备抗风能力的计算报告和抗震能力计算报告）。

8.3.7 电容式电压互感器制造企业有义务对附件及原材料供应商进行质量管控及考核，并按照用户的要求对附件和原材料进行抽检，提交抽检报告。

8.4设计联络

1）供方应按设计需要随时开展设计联络工作，提供设计所需的相关资料，以保证需方工期要求。

2）供方提供的图纸必须经需方代表确认。

- 9 监造、包装、储存、运输、安装及质量保证

- 9.1监造

应根据DL/T586《电力设备监造技术导则》编制监造大纲，进行工厂监造和检查。监造和检查人员有权了解生产过程、查询质量记录和参加各种试验。

监造范围包括设备的设计、加工、制造、储运、材料采购、组装和试验等重要过程，关键部件的质量控制，进行见证、检验和审核，并形成完整质量记录和资料，提交监造工作总结。

110kV~500kV电容式电压互感器应根据需要进行关键点监造或到货抽检工作。监造验收工作结束后，监造人员应提交监造报告，并作为设备原始资料存档。

运行单位的工厂监造和检验工作，不减少制造厂对产品的质量责任，监造和检验人员不签署任何质量证明。

- 9.2包装

1）供货方应根据双方商定好的标准和招标方的实际运输条件，将电容式电压互感器本体和所有组、部件包装好，并将全套安装使用说明书，产品合格证明书、出厂试验记录、产品外形尺寸图、运输尺寸图、产品拆卸件一览表、装箱单、铭牌图或铭牌标志图及备件一览表等包装好，防止受潮。从供货方发货至招标方收到期间，设备和资料应完好无损。

包装箱应连续编号，不能有重号。

2）设备、零部件、材料启运前供货方应按下述内容在箱面上写不褪色的醒目标志：

a.合同号；

b.装船（海运）标志；

c.目的港（海运）或站名称；

d.收货人及代码；

e.设备名称和项目号；

f.箱号；

g.毛重与净重；

h.外形尺寸；

i.在设备的包装箱外面应标上“重心”、“起吊点”、“小心搬运”、“正面向上”、“防止受潮”、“勿倒”、“勿倾斜”、“防火”等字样。

3）供货方提供的技术文件的包装内外表面上应有如下中文标志：

a.合同号；

b.收货人；

c.目的地；

d.毛重；

e.箱号。

4）买卖双方应在合同中明确规定电容式电压互感器在运输时是充油、充气，以及对检测仪表和检测数据变化范围的要求。电容式电压互感器及其部件的保管期应在合同中明确规定。

5）在设备启运后一周内，供货方应以最快捷的方式通知招标方以下内容：

a.设备名称；

b.件数、件号、重量；

c.合同号；

d.货运单号；

e.达到港（站）；

f.设备发出日期。

6）所有部件的装运方式均应便于卸货、操作和现场就位，产品起吊图和安装图，应与装运文件一起提供。

7）任何在装运中可能丢失的成品应用箱式包装或捆成一束，并标志以清晰的记号以便识别。

8）运输、贮存直到安装时应保护产品所有组、部件不得损坏、不得进水和受潮。

- 9.3储存与运输

1）运输和存储期间，包装应保证产品及组件零部件不得损坏和松动，并应有防振、防潮措施。

2）运输和存储期间，应保证包装完好，各电气连接的接触面均有防锈蚀措施。

3）存储期间，为避免受潮，底座应高于地面50mm以上，长期存储应进行包装。储存处的环境温度应在-30℃~+40℃范围内，存储期间，应经常检查油面及密封情况。

4）制造厂应充分考虑运输条件及路、桥运输重量，并应编制运输方案、确定最大单件的尺寸及运输单重，并保证互感器不超过运输尺寸和运输重量的限制，装运件的尺寸、重量限制由设计单位提出。

5）制造厂负责将设备安全地运到运行单位指定地点。制造厂应做到使设备在任何运输过程中不受损坏。制造厂应考虑到设备在船运和陆运运输中，可能受到的最大加速度所产生的冲击力而不松动、不损坏、不变形。

6）所有组、部件在装运时必须做到便于卸货、搬运和现场安装。为了能正确搬运和安装，在必要处应提供吊钩或起吊设施，并提供吊索布置图。

7）笨重件应装在滑板上或板条箱内，在运输中容易松散丢失的物件都应装箱并捆扎牢固，瓷套管应牢固固定在木箱内，以防相对移动。

9）备品备件、专用工具和仪表应随互感器同时装运，但必须单独包装，并明显标记，以便与提供的其它设备相区别。

10）产品的运输和装卸按照DL/T 1071规定执行。

- 9.4安装指导

制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议，并有对运行人员提供相关培训的义务。

产品的现场搬运、吊装就位和安装应按照GB/T 26164.1规定执行。

- 9.5质量保证

1）全部设备必须是全新的，持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。供应商应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于40年。

2）供应商应对其整组设备在到货后提供不少于六年的“三包”质量保证。质保期之后如发生产品质量原因导致的损坏，投标方应免费更换或检修；如发生非产品质量原因导致的损坏，投标方应及时提供维修部件，并按最近的投标价提供。

3）订购的新型产品除应满足本技术规范书外，供应商还应提供该产品的鉴定证书。

4）供应商应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括供应商的外购件在内）均应符合本规范的规定。若需根据运行经验指定供应商提供某种外购零部件，供应商应积极配合。

5）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求，并提供试验报告和产品合格证。

6）供应商应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系, 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

- 10 一次、二次及土建接口要求

- 10.1 500kV电容式电压互感器一次、二次及土建接口要求

10.1.1电气一次接口

1）安装方式

采用高位布置，安装在支架上，用螺栓与支架固定。安装底座螺孔中心距离及螺孔大小采用530mm×530mm,，4-Φ24mm。

图10.1    底座开孔图

2）接线端子板

端子板结构为平板式，材质为铝合金，采用加强筋结构。详见下图：

图10.2    接线端子

10.1.2电气二次接口

1）出线端子标志

（1）出线端子应标志下列内容：

a.一次绕组和二次绕组、剩余电压绕组（如果有）；

b.中间抽头（如果有）；

c.绕组的极性关系。

（2）标志方法

出线端子标志由字母和数字组成，字母应为大写印刷体，并应清晰牢固地标在出线端子表面或近旁处。

10.1.3安装图

图10.5    500kV电容式电压互感器安装图

- 10.2 220kV电容式电压互感器一次、二次及土建接口要求

10.2.1电气一次接口

1）安装方式

采用高位布置,安装在支架上,用螺栓与支架固定。安装底座螺孔中心距离及螺孔大小采用530mm×530mm,4-φ24mm。

图10.6 底座开孔图

2） 接线端子板

端子板结构为平板式，材质为铝合金，采用加强筋结构。详见下图：

图10.7 接线端子

3） 设备本体接地

电压互感器设备外壳应可靠接地，接地处应有明显的接地符号或“接地”字样。接地引线地面以上部分采用黄绿接地漆标识，接地漆的间隔宽度、顺序一致。

一次设备本体接地接地端子采用50mm×90mm规格，孔的大小为2-φ14mm，孔中心距离为40mm。详见下图：

图10.8 本体接线端子大样图

10.2.2电气二次接口

1）出线端子标志

（1）出线端子应标志下列内容：

a.一次绕组和二次绕组、剩余电压绕组(如果有)；

b.中间抽头(如果有)；

c.绕组的极性关系。

（2）标志方法

出线端子标志由字母和数字组成，字母应为大写印刷体，并应清晰牢固地标在出线端子表面或近旁处。

（3）标志内容

以单相A相为例，电容式电压互感器的高电压端子和低电压端子分别用大写英文字母A和N表示；互感器的二次端子分别用a和n表示；剩余电压绕组的端子分别用da和dn表示；互感器的中间电压端子用A’表示。

当互感器有多个二次绕组时，可分别在第一个、第二个……绕组出线端子的标志字母前冠以1、2…… ；当二次绕组具有中间抽头时，可在二次绕组的首端和中间抽头端子的标志字母后冠以1、2…… 。

电容式电压互感器的端子标志示意图如图10.9所示，图10.9表示互感器有两个二次绕组，一个剩余绕组。

图10.9 220kV电容式电压互感器端子标志示意图

10.2.3.土建接口

1）支架

220kV电压互感器支架采用正多边形单条直焊缝钢管φ400mmX6mm独立柱，封顶钢板670mmX670mmX20mm，板内螺栓孔径为φ24mm，共4个，螺孔中心距离同电气一次安装要求；每个支架应有两个接地点，接地点高度由具体工程具体确定。所有外露钢材均采用冷喷锌防腐，锌膜厚度不小于150µm。对于现场需施工焊接的构件均应涂刷环氧富锌防腐。

基础为钢筋混凝土基础，基础顶部即柱脚位置设保护帽，保护帽高出地面150mm，保护帽顶设R=20~30mm的倒角。为提高地面以上部分支架柱脚保护帽的外观质量，要求保护帽采用清水混凝土施工工艺，施工工艺要求需满足《南方电网清水混凝土工程设计、施工导则》的相关要求，清水质量等级采用饰面清水混凝土。

2） 支架接地

每个支架应有两个接地点，接地点高度由具体工程具体确定。每个支架上端经接地引线同互感器接线端子可靠连接，支架下端经两根接地引线分别接至地网不同位置。接地引线与支架采用螺栓搭接。螺栓统一采用M12。每个搭接面两个螺栓，竖向分布，支架上端两个螺栓中心线距支架封顶板400mm，支架下端两个螺栓中心线距支架基础400mm。接地引线地面以上部分采用黄绿接地漆标识，接地漆的间隔宽度、顺序一致。详见下图：

图10.10支架接地上端子大样图          图10.11支架接地下端子大样图

3） 设备荷载

10.2.4 安装图

图10.12   220kV电容式电压互感器安装图

- 10.3 110kV电容式电压互感器一次、二次及土建接口要求

10.3.1电气一次接口

1） 安装方式

采用高位布置,安装在支架上,用螺栓与支架固定。安装底座螺孔中心距离及螺孔大小采用530mm×530mm,4-φ24mm。

图10.13 底座开孔图

2）接线端子板

端子板结构为平板式，材质为铝合金，采用加强筋结构。详见下图：

图10.14 接线端子

3） 设备本体接地

电压互感器设备外壳应可靠接地，接地处应有明显的接地符号或“接地”字样。接地引线地面以上部分采用黄绿接地漆标识，接地漆的间隔宽度、顺序一致。

一次设备本体接地端子采用50mm×90mm规格，孔的大小为2-φ14mm，孔中心距离为40mm。详见下图：

图10.15 本体接线端子大样图

10.3.2电气二次接口

1）出线端子标志

（1）出线端子应标志下列内容：

a.一次绕组和二次绕组、剩余电压绕组(如果有)；

b.中间抽头(如果有)；

c.绕组的极性关系。

（2）标志方法

出线端子标志由字母和数字组成，字母应为大写印刷体，并应清晰牢固地标在出线端子表面或近旁处。

（3）标志内容

以单相A相为例，电容式电压互感器的高电压端子和低电压端子分别用大写英文字母A和N表示；互感器的二次端子分别用a和n表示；剩余电压绕组的端子分别用da和dn表示；互感器的中间电压端子用A’表示。

当互感器有多个二次绕组时，可分别在第一个、第二个……绕组出线端子的标志字母前冠以1、2…… ；当二次绕组具有中间抽头时，可在二次绕组的首端和中间抽头端子的标志字母后冠以1、2…… 。

电容式电压互感器的端子标志示意图如图10.16所示，图10.16表示互感器有两个二次绕组，一个剩余绕组。

图10.16  110kV电容式电压互感器端子标志示意图

10.3.3土建接口

1）支架

110kV电压互感器支架采用正多边形单条直焊缝钢管柱φ350mmX6mm或等径环形预应力钢筋混凝土水泥杆φ300mm，封顶钢板均采用670mmX670mmX16mm，板内螺孔孔径为φ24mm，共4个，螺孔中心距离同电气一次安装要求；所有外露钢材均采用冷喷锌防腐，锌膜厚度不小于150µm。对于现场需施工焊接的构件均应涂刷环氧富锌防腐。

基础为钢筋混凝土基础，基础顶部即柱脚位置设保护帽，保护帽高出地面150mm，保护帽顶设R=20~30mm的倒角。为提高地面以上部分支架柱脚保护帽的外观质量，要求保护帽采用清水混凝土施工工艺，施工工艺要求需满足《南方电网清水混凝土工程设计、施工导则》的相关要求，清水质量等级采用饰面清水混凝土。

2）支架接地

每个支架应有两个接地点，接地点高度由具体工程具体确定。

钢管支架接地：每个支架上端经接地引线同互感器接线端子可靠连接，支架下端经两根接地引线分别接至地网不同位置。接地引线与支架采用螺栓搭接。螺栓统一采用M12。每个搭接面两个螺栓，竖向分布，支架上端两个螺栓中心线距支架封顶板400mm，支架下端两个螺栓中心线距支架基础400mm。接地引线地面以上部分采用黄绿接地漆标识，接地漆的间隔宽度、顺序一致。详见下图：

图10.17 支架接地上端子大样图          图10.18 支架接地下端子大样图

水泥杆接地：水泥杆接地：每根支架两根接地引下线直接引至顶封板。接地引线地面以上部分采用黄绿接地漆标识，接地漆的间隔宽度、顺序一致。

3） 设备荷载

10.3.4.安装图

图10.19   110kV电容式电压互感器安装图

- 11 LCC数据文件

根据设备全生命周期成本（LCC）管理要求，供应商应如实填写表11.1：设备投资成本费用表。同时供应商还应提供专用工具、备品备件、在线监测装置的详细清单。

表11.1设备投资成本费用表（供应商填写）

| 序号 | 设备型号 | 数量 | 单价 | 专用工具费 | 备品备件费 | 在线监测装置费 | 现场服务费 | 供货方运输费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 附录：110kV~500kV电容式电压互感器技术规范书审核表单

填写说明：

审核表单作为通用部分的附表，对未开展型号审查设备在评标时进行证明文件审查。

1、投标人响应部分基本填写要求如下：

| 投标人响应 | 投标人响应值 | 证明材料 | 投标人偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| “优于要求” | 投标设备相应参数值 | 证明文件名称、编号、相关内容起止页码 | 投标人偏差 |
| “全部满足要求” |  |  | — |
| “不满足要求” |  |  | 投标人偏差及建议 |

2、所有投标人提供的响应文件应有唯一编号，编号不少于5位，具体格式不限。

3、投标人在投标时应提供必要的条款响应支撑文件清单，投标时应对下面逐条要求进行响应，并说明响应内容所在的具体文件位置（包括文件名称、文件编号、文件起止页码）。同一条款要求可对应对个支撑文件，单一支撑文件也对不同条款要求进行响应。

| 序号 | 报告类型 | 文件名称 | 文件编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术报告/试验报告/图纸/其他 |  |  |

110kV~500kV电容式电压互感器技术规范书审核表单

| 招标条款要求 |  | 投标人响应 |  |  |  | 评标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 条款基本内容和要求 | 投标人响应 | 投标人响应值 | 证明材料 | 投标人偏差说明 | 评标专家 审核 |
| 5 | 技术要求 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 温升限值应满足专用条款要求。 |  | 温升限值数据 | 报告名称、文件编号、文件起止页码 |  |  |
| 5.1.2 | 额定电压和输出容量 线路型和母线型电容式电压互感器额定电压、二次输出容量应一致，具体参数详见专用条款。 |  | 输出容量 | 报告名称、文件编号、文件起止页码 |  |  |
| 5.1.3 | 额定电压因数 额定电压因数及其在最高运行电压下的允许持续时间详见专用条款。 |  | 相应要求的满足情况 | 报告名称、文件编号、文件起止页码 |  |  |
| 5.1.4 | 无线电干扰 在1.1倍最高运行电压下试验，电容式电压互感器与电网连接的外部件表面在晴天的夜间不应有可见电晕，无线电干扰水平不大于500μV。 |  | 无线电干扰水平 | 文件名称、文件编号、文件起止页码 |  |  |
| 5.1.5 | 短路承受能力 电容式电压互感器在施加额定电压时，应能承受历时1s的二次绕组外部短路造成的机械、电和热的效应而无损伤。 |  | 耐受电流 | 文件名称、文件编号、文件起止页码 |  |  |
| 5.2 | - 设计结构与原材料要求 |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | 多节电容器应标识安装顺序。 电容分压器应提供足以补偿油随温度变化而膨胀的良好装置，在所采用温度类别规定的整个温度范围内密封良好，运行过程中内部始终保持微正压。 高压和中压电容器外绝缘应采用高强度瓷套（对抗震烈度有特殊要求的，经论证后外绝缘可采用硅橡胶复合外套）。瓷套的伞形、伞宽、伞距、弧闪距离，应符合GB/T 4109的要求，外绝缘须按照所处海拔高度及污秽等级进行相应修正。瓷套应有良好的抗污秽能力和运行特性，其有效爬电距离应考虑伞裙直径的影响。500kV电压等级电容式电压互感器外瓷套伞裙需满足以下要求： a.两裙伸出之差（P2-P1）≥20 mm； b.相邻裙间高（S）与裙伸出长度（P2）之比应大于0.9； c.相邻裙间高（S）≥70 mm。 套管法兰结合处应采用螺栓连接，并配有合适的法兰和密封圈。所有密封圈应为闭合成型件，应采用有压缩限位的密封结构，禁止使用U型圈密封结构。选用的密封圈应耐老化，满足与电容器油相容性的要求。在质保期内，若出现渗漏油，应由供应商负责更换全新产品。在质保期外若出现渗漏油，供应商应免费提供密封件及技术支持。 电容分压器中间法兰应设置专用结构，方便现场试验挂线。 |  | 相应要求的满足情况 （安装标示、微正压保证措施、瓷外套结构图、密封结构、试验挂线专用结构） | 关键原材料及组部件型号及供应商列表、文件编号、文件起止页码 |  |  |
| 5.2.2 | 电磁单元 |  |  |  |  |  |
| 5.2.2.1 | 油浸式电磁元件 电磁元件必须装在铝合金或钢板制成的油箱内。油箱内充以满足GB/T2536要求的绝缘油，绝缘油的性能指标要求详见技术规范书专用部分。 油箱应具有良好的密封性能，运行中不允许有渗漏现象发生。在质保期内，若出现渗漏油，应由供应商负责处理。在质保期外若出现渗漏油，供应商应免费提供密封件及技术支持。所有密封圈应为闭合成型件。应采用有压缩限位的密封结构。所选用的密封圈应耐老化，满足与绝缘油相容性的要求，并应按照GB /T7759进行热空气压缩永久变形试验和按照GB /T7762进行耐臭氧龟裂静态拉伸试验。 油箱应安装有易于观察的油位指示器或观察窗。油位计应指示正确，观察窗应便于清晰观察。 取油阀密封结构应优化设计，避免现场取油扭动罩帽时，阀体与罩帽一起转动损伤密封垫圈和因松动而漏油。 电磁元件必须与电容电压分压器完全隔离，所有互感器外露铁件必须热镀锌。 电容式电压互感器的中间变压器高压侧不应装设交流无间隙金属氧化物避雷器。 中间变压器的绕组匝电势应小于1.2V，满足长期使用要求。 |  | 相应要求的满足情况（密封结构与材料、） | 关键原材料及组部件型号及供应商列表、文件编号、文件起止页码 |  |  |
| 5.2.2.2 | 阻尼器 电容式电压互感器应具备用于抑制铁磁谐振的阻尼器，110kV及以上电压等级应采用速饱和电感型阻尼器，不应选用谐振型和电阻型。阻尼器应提供外接端子，方便现场试验。 |  | 相应要求的满足情况（阻尼器选型） | 文件名称、文件编号、文件起止页码 |  |  |
| 5.2.2.3 | 补偿电抗器 补偿电抗器宜采用抽头调感式、固定气隙结构。 补偿电抗器并联保护器件宜采用交流无间隙金属氧化物避雷器。 |  | 相应要求的满足情况（补充电抗器选型） | 文件名称、文件编号、文件起止页码 |  |  |
| 5.2.3 | 均压环 220kV及以上电压等级电容式电压互感器应配备，均压环应耐腐蚀。 |  | 均压环材质 | 文件名称、文件编号、文件起止页码 |  |  |
| 5.2.4 | 原材料要求 |  |  |  |  |  |
| 5.2.4.1 | 密封胶圈在每一批物料进厂时，均对密封胶圈进行耐油、耐老化、永久压缩变形、脆性温度等试验，每批进厂进行永久压缩变形检验合格后方可入库使用。 |  | 相应要求的满足情况 | 关键原材料及组部件型号及供应商列表、文件编号、文件起止页码页码 |  |  |
| 5.2.4.2 | 电容器纸、铝箔、薄膜等原材料存放室温控制在16～26℃，湿度40～60%之间，洁净度6级以上，以避免因材料的温湿度差异造成元件卷制时产生褶皱。 |  | 相应要求的满足情况（存储环境） | 关键原材料及组部件型号及供应商列表、文件编号、文件起止页码页码 |  |  |
| 5.2.4.3 | 中间变绕组宜选用耐热等级为E级缩醛漆包圆铜线或耐热等级为B级聚酯漆包圆铜线，导线入厂时应对材料漆膜进行厚度及绝缘测试。 | 408 | 导线类型、拉伸屈服强度 | 关键原材料及组部件型号及供应商列表、文件编号、文件起止页码 |  |  |
| 5.2.4.4 | 电容器用双轴定向聚丙烯薄膜应符合GB/T13542.3的要求，表面光洁，厚度均匀，无缺陷，宽度偏差±1mm，空隙率平均在7%~10%范围内，纵向热收缩率≤5.0%；横向热收缩率≤3.0%，平均击穿电压≥330kV/mm，介质损耗因数≤0.03%。 |  |  | 关键原材料及组部件型号及供应商列表、文件编号、文件起止页码 |  |  |
| 5.2.4.5 | 电容器用铝箔应符合GB/T 22642的要求，表面光洁，无毛刺、无划痕，无色差，无杂质。同一批材料厚度允许偏差±0.5；宽度偏差±0.5mm，针孔数每25mm*25mm≤10个。 |  | 相应要求的满足情况 | 关键原材料及组部件型号及供应商列表、文件编号、文件起止页码 |  |  |
| 5.2.4.6 | 电容器用油应符合GB/T 21221的要求，纯净、无杂质，使用前经抽真空、干燥、过滤处理后击穿电压应≥60kV（2.5mm球电极），含水量≤15mg/L,介质损耗因数≤0.1%（90℃）。 |  | 相应要求的满足情况 | 关键原材料及组部件型号及供应商列表、文件编号、文件起止页码 |  |  |
| 5.2.4.7 | 电容器纸应采用符合GB/T12913要求的优等品。厚度偏差≤7%，击穿电压≥450V/层，介质损耗因数≤0.2%（100℃）。 |  | 相应要求的满足情况 | 关键原材料及组部件型号及供应商列表、文件编号、文件起止页码 |  |  |
| 5.2.4.8 | 电磁单元应选用#25矿物绝缘油，并符合国标GB/T 2536、GB/T7595的规定。使用前经抽真空、干燥、过滤处理后击穿电压应≥60kV（2.5mm球电极），含水量≤15mg/L,介质损耗因数≤0.1%（90℃）。 |  | 相应要求的满足情况 | 关键原材料及组部件型号及供应商列表、文件编号、文件起止页码 |  |  |
| 5.2.4.9 | 不同品类的油不得混用，与变压器油、PXE油相接触的绝缘材料、胶、漆等与油应有良好的相容性。 |  | 相应要求的满足情况 | 关键原材料及组部件型号及供应商列表、文件编号、文件起止页码 |  |  |
| 5.2.5 | 接线端子及二次接线盒 |  |  |  |  |  |
| 5.2.5.1 | 一次接线端子 1)一次接线端子应采用单片平板式接线板，接线板应采用铝合金材质，设计为防电晕式。接线板应采用高强度螺栓，并提供紧固扭矩的要求。厂方应供给一次端子接线用的全部紧固件（螺栓、螺帽及防松垫圈）。一次端子端子板应采用加强筋，防止运行中变形。 2）紧固零件表面应涂有可靠的防锈镀锌层或采用不锈钢材料。 3）一次接线端子板横断面和接触面的长期允许电流不应小于额定电流的1.3 倍。 4）一次平板式接线板与设备本体的连接优先采用整体浇铸或焊接方式。如采用螺栓连接，应配置不少于4个螺栓，且螺孔深度不小于10mm，保证接线板与设备本体连接牢固可靠。 5)接线板的材料及结构形式、厚度等具体细节应在图纸中加以说明，接线板接触面的电流密度应符合DL/T 5222中的规定。 6）静态机械载荷 每台互感器一次回路应配有连接钢芯铝绞线的平板型端子板，允许作用于其上的静态机械载荷应满足要求。 7）联合荷载耐受能力 互感器应能耐受施加在其上面的连续和短时联合荷载，联合荷载应由其相应荷载分量的向量和来计算。 a.连续联合荷载 设备长期作用的组合负荷不小于：设备自重+导线水平拉力+设备最大风载。长期作用的组合荷载安全系数不小于2.5。 b.短时联合荷载 施加在接线板上的纵向水平张力，因地震在设备上引起的动力荷载，设备承受的25％的最大风压和设备的重量。其安全系数不应低于1.67。 |  | 相应要求的满足情况 | 试验报告、文件编号、文件起止页码 |  |  |
| 5.2.5.2 | 二次接线端子及接线盒 1) 二次接线端子可采用螺杆型或接线排型。 2）如二次接线端子采用螺杆型，二次接线端子螺杆直径不得小于6mm，应用铜或铜合金制成，并有可靠的防锈层。二次出线端子板防潮性能良好并具有防螺杆旋转措施。接线端子板应为整体浇注型。 3）如二次接线端子采用端子排型，二次接线盒内宜配置有标准接线端子排，便于现场试验接线。端子编号应编写在布线图里，所有二次回路原理图中都必须标注端子号。端子排应便于更换，且对二次接线端子不造成遮挡。 a.端子排应为在端子与端子之间具有1000V绝缘隔层的模块式结构，每个端子应可以接入截面4mm2的电缆芯。每个端子应有对应的标记片。在同一个端子上, 不应与两根以上引接线连接。 b.互感器的二次回路应全部由接线端子引接至端子排，引线截面至少为4mm2。 4)二次接线盒应便于外部电缆的引入，其开孔应能接入外径为45mm 的电缆，配密封电缆护套，并有足够的空间。 5)二次接线盒内的所有接线端子、端子排和导线, 应能耐受70℃高温。 6)二次接线盒应为表面经防腐处理的金属材料，接线盒应防腐蚀防潮和阻燃，防护等级IP55。所有端子及紧固件应有良好的防锈镀层，足够的机械强度和保持良好的接触面。 7）二次接线盒上方宜加装防雨罩。 |  | 相应要求的满足情况 | 试验报告、文件编号、文件起止页码 |  |  |
| 5.2.6 | 设备接地要求 每相电压互感器应配备两处直径不小于8mm的接地螺栓，或其他供接地线连接用的零件。且接地连接处应有平整的金属表面，且应有可靠的防锈镀层，或采用不锈钢材料制成。附近标有明显的接地符号“”或“接地”字样。 |  | 相应要求的满足情况 | 选型报告、文件编号、文件起止页码 |  |  |
| 5.2.7 | 组装要求 设备应在车间内进行组装，并由供应商按照标准和招标方提出的要求进行试验。 对所有拆卸部件应作出适当的配合标记和设定位销以保证在工地组装无误。 |  | 相应要求的满足情况 | 选型报告、文件编号、文件起止页码 |  |  |
| 5.2.8 | 铸件要求 铸件要符合模型、外形工整、质量均匀、形态一致，并无气孔砂眼、夹渣、缩孔、裂纹和其他缺陷。 铸件上的重大缺陷未经招标方同意，不得进行修理、填堵和施焊。在铸件关键部位出现过量的杂质或合金分凝即应予报废，在变换截面的地方应配置构造上容许的最大限度的加强筋。 |  | 相应要求的满足情况 | 关键原材料及组部件型号及供应商列表、文件编号、文件起止页码 |  |  |
| 5.2.4.7 | 焊接要求 焊接要遵照美国焊接学会（AWS）或其他国家使用的并得到公认的专业标准采用一种焊接工作程序，所有焊工和焊机操作员按照所用标准应是完全合格的。 对于焊缝内的缺陷要凿除至完好金属部分，以保证在补焊前缺陷已被全部清除。对油箱全部焊缝应进行正压试漏检查。所有密封焊缝应使用着色或荧光进行试漏。采用焊接的金属板应按尺寸准确切割并卷压到规定的曲率，其端部应具有相同的曲率，不允许敲打以修整端部曲率。焊接坡口的尺寸和形状应能达到完全熔透。为适应不同焊接条件，各种坡口应具有相适应的形式。邻近焊接边缘的板面应彻底清除所有锈垢、油脂，直到露出金属光泽。 油漆与防锈的要求 1）按本条件书提供的任何设备，除不锈钢、铸铝外，所有的金属外露部分均应作表面的防锈处理。 2）表面处理干净后应即喷涂一层防锈底漆。所使用的底漆和光漆的材料与型号，可根据制造厂的标准。光漆应与底漆协调，并具备优良的的耐用性。 3）底漆与光漆生成干燥漆膜的厚度≥0.125mm，并且有足够的弹性。油漆应持久耐用，能适应户外多种因素的影响，如抗御热带强烈阳光辐射及承受夏天骤雨所引起的急剧温度变化，抗剥落，并保持颜色新颖。 所有外表面的光漆应为B03浅灰漆。 4）供应商应提供油漆的使用、清理过程及涂刷细节，以便在作业开始前由招标方认可。 5）油箱的内表面应涂以高光彩的浅色油漆，该油漆与绝缘油不致发生作用,对绝缘油也应没有影响。 6）供应商所使用的油漆必须具备足够的附着力，新喷涂油漆必须满足GB/T 9286 1级及以下的破坏程度。 |  | 相应要求的满足情况 | 试验报告、文件编号、文件起止页码 |  |  |
| 5.3 | - 制造工艺要求 |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | 电磁单元油箱加工 本条款适用于油浸式电磁单元，干式电磁单元不适用此条款。 1）所有法兰密封面、密封槽应经机加工，所有法兰密封面加工面光洁度应达25，密封槽加工面光洁度6.3。密封面处理后平整度凸点高/凹点深：0.4/0.7mm，无划痕损伤。 2）油箱内部金属件尖角棱边应全部加工、打磨为光滑圆角以改善电场。并磨平油箱内壁可能的尖角毛刺、焊瘤和飞溅物，确保内壁光洁。 3）油箱箱沿密封面平整度保证在≤1‰。 4）法兰焊后密封面的平整度，当法兰直径＜50mm时应≤2‰；法兰直径≥50mm时应≤3‰。 5）钢板对接焊时，应按照GB/T 985.1的要求打坡口进行焊接。 6）焊缝应无气孔、夹渣、裂纹、咬边等焊接缺陷，焊缝不允许有渗漏。 7）为保证油箱的密封性能，应至少在以下环节进行试漏，油箱试漏压力应与现场运行时油箱所承受的压力相匹配。 a)油箱焊接后进行压力试漏，检漏压力不低于0.2MPa。 b)电磁单元在脱气充氮工艺中进行真空检漏。 c)产品涂漆前热烘试漏及涂漆后的烘干检漏。 8）油箱及附件环境腐蚀级别按照C4（ISO12944.2表1）执行，油漆的耐久性应为15年以上。油漆附着力ISO等级：1，制造厂应提供检测报告。 |  | 相应要求的满足情况 | 试验报告、文件编号、文件起止页码 |  |  |
| 5.3.2 | 电容器元件卷制及心子压装、浸渍和装配 1）电容器元件卷制及心子压装、装配应在净化室内进行。净化车间温度保持15~25℃，相对湿度：45%~55%，洁净度优于6级，要求每立方米空气中直径大于0.5μm的尘埃数不超过35粒。 2）薄膜、铝箔、电容器纸至少要求在净化间内贮存24h以上方能卷制，以避免因材料的温湿度差异造成元件卷制时产生褶皱。 3）电容器元件应采用带张力控制的卷绕机卷制。卷绕机应精心调整，保证元件平整，压制后卷内无波浪形，无死褶。 4）电容器元件卷绕机薄膜料轴附近宜加装静电消除器，以消除静电。 5）电容器心子压装应整齐一致，压紧系数控制在设计范围内。 6）电容器心子经真空干燥处理后注油，真空度＜1Pa保持24h，宜采用单抽单注形式。 7）电容器心子浸渍应在适宜的温度下进行，避免高温浸渍时导致薄膜发生收缩变形，引起元件内部褶皱。 8）引线片边缘应进行电场均匀化处理，宜在卷绕过程中卷入引线片，避免二次插入造成的人为损坏。 9）装配过程中合理控制密封圈压缩比，并确保密封胶圈处于限位槽位置，表面无损伤。 |  | 相应要求的满足情况 | 试验报告、文件编号、文件起止页码 |  |  |
| 5.3.3 | 电磁单元加工 1）加工车间整洁干净，环境温度8-32℃，湿度≤70%。 2）中间变压器硅钢片剪切毛刺控制在0.02mm以下，对接接缝小于2mm，叠装完成后采用环氧玻璃丝带或聚酯带进行绑扎。 3）中间变压器线圈绕制采用带导线拉紧装置的绕线机进行，导线接头处强度不低于原导线强度，均应采取电场均匀化处理，导线绝缘包扎紧实、厚度均匀，表面处理光滑、无尖角毛刺。 4）中间变压器真空干燥处理后注油。产品所注油的绝缘油在注油前会进行脱水、脱气处理，注入油应满足介质损耗因数≤0.1%，微水≤15ppm，耐压≥60kV，并通过真空方式（40℃、30Pa）注入产品内部。 5）电磁单元与电容分压器中压引线连接线应采取控制措施，保证不与低压部件触碰。 6）电磁单元油箱内应充氮，使电磁单元油箱顶层空间内充满氮气，确保绝缘油耐氧化性。 7）产品在装配过程中，密封胶圈安装好后严格按照产品密封要求进行力矩紧固，紧固好后对密封螺栓进行标识确认。 |  | 相应要求的满足情况 | 试验报告、文件编号、文件起止页码 |  |  |
| 6 | - 试验 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 型式试验 1）温升试验（按照GB/T 20840.1和GB/T20840.5规定执行，每批次、同型号产品抽检一台） 2）工频电容和tanδ测量（按照GB/T20840.5规定执行） 3）截断雷电冲击试验（按照GB/T 20840.1和GB/T20840.5规定执行） 4）无线电干扰电压试验（适用于Um≥126kV，按照GB/T11604规定执行） 5） 短路承受能力试验（按照GB/T20840.5规定执行） 6）额定雷电冲击试验（按照GB/T16927.1和GB/T20840.规定执行） 7） 操作冲击湿试验（适用于Um≥300kV，按照GB/T16927.1和GB/T20840.5规定执行） 8）工频湿耐压试验（适用于Um＜300kV，按照GB/T16927.1和GB/T20840.5规定执行） 9） 暂态响应试验（仅适用于保护用电压互感器，按照GB/T20840.5规定执行） 10）铁磁谐振试验（按照GB/T20840.5规定执行） 11）准确度试验（按照GB/T20840.5规定执行） 12）抗震试验（按照GB50260规定执行） 供应商应提供抗震计算报告或开展抗震试验。 13）传递过电压测量（按照GB/T20840.1规定执行） 14） 机械强度试验（按照GB/T20840.1规定执行） 15） 温度系数测定（根据GB/T19749规定执行） 16）电容器单元密封设计试验（按照GB/T20840.5规定执行） |  | 试验报告 | 文件编号/文件起止页码 |  |  |
| 6.2 | 例行试验 |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | 电磁单元试验 1）密封性能试验(包括电容分压器和电磁单元) 按照GB/T20840.1和GB/T20840.5规定执行 2）电磁单元短时工频耐受试验 试验方法按照GB/T20840.5规定执行。 3）补偿电抗器及中压回路低压端子短时工频耐受试验 试验方法按照GB/T20840.5规定执行。 4）中间变压器空载损耗和空载电流测量 在工频耐压试验前后进行试验，试验方法按照JB/T501规定执行，空载损耗变化量不超过10%。 5）绝缘油性能试验 油中微水按照GB/T7600规定执行，介质损耗因数测量按照GB/T5654规定执行，击穿电压测量按照GB/T507规定执行。 |  | 试验报告 | 文件编号/文件起止页码 |  |  |
| 6.2.2 | 电容分压器试验 1）密封性能试验 按照GB/T20840.1和GB/T20840.5规定执行。 2）工频电容和tanδ测量 在工频耐压试验前后进行试验，电容量变化应不超过一个电容器元件的电容值。 tanδ应在10kV和额定电压下与电容量测量同时进行。对于膜纸介质电容器单元，tanδ值不应超过0.15%。 试验方法按照GB/T20840.5规定执行。 3）电容器短时工频耐受试验 试验方法按照GB/T20840.5规定执行。 4）低压端子短时工频耐受试验 试验时电磁单元不断开，具体试验方法按照GB/T20840.5规定执行。 5）局部放电测量 应在电容分压器短时工频耐受试验后进行，局部放电测量试验时间应延长到5min。 局部部放电试验适用于完整的电容分压器，试验时电磁单元可不接入，试验方法按照GB/T20840.1和GB/T20840.5规定执行。 6) 爬电距离和干弧距离检查并计算比值 |  | 试验报告 | 文件编号/文件起止页码 |  |  |
| 6.2.3 | 整体试验 1）端子标志检验 端子标志符合DL/T1251规定。 2）铁磁谐振检验 进行0.8Upr、1.0 Upr、1.2 Upr及1.5 Upr（非有效接地系统时1.9Upr）的铁磁谐振试验，每个电压下至少进行3次。 具体试验方法和试验程序按照GB/T20840.5规定执行 3）准确度检验 按照GB/T20840.5规定执行 4) 低电压下变比及电容量的测量 |  | 试验报告 | 文件编号/文件起止页码 |  |  |
| 8 | 技术文件要求 |  |  |  |  |  |
| 8.2 | 供应商在投标阶段应提交的资料及说明 1）电容式电压互感器的一般说明, 包括初步的外形图、基础图、布置图等。 2）电容式电压互感器的详细说明： a.电容分压器组成、结构及性能指标。 b.电磁单元组成、结构及性能指标。 c.所使用的关键原材料。 3）详细说明电容式电压互感器是否满足IEC的推荐允许短时间过负荷、铁磁谐振性能、暂态响应性能的要求。若不能满足IEC要求，供应商应说明所提供具体性能指标。 4）提供电容式电压互感器短路耐受能力试验报告、抗震试验报告、准确度试验、铁磁谐振特性试验、瞬态响应特性、温升试验等型式试验报告。 5）关键技术、制造工艺和生产控制。 6）说明供应商生产的任一台电容式电压互感器是否曾发生铁磁谐振故障, 故障的原因及保证类似故障不发生所采取的方法措施。 7）厂家在投标文件中须阐述其主要技术特点： a.确保测量精度措施 b.提高电容器单元质量的措施 c.防渗漏措施 d.避免二次电压不平衡的措施 e.防止电磁单元匝间短路的措施 f.提高阻尼器质量的措施 8）按南网规定模版编制的对应应标电容式电压互感器设备型号的维护检修手册（提供模板） |  | 图纸 | 图纸编号 |  |  |
| 8.3 | 其他文件资料 |  |  |  |  |  |
| 8.3.1 | 需要提供的图纸 1）总装图。 2）基础安装尺寸图。 3）电气原理图。 4）吊装图。 5）铭牌图。 6）运输运装示意图，包括运输尺寸等。 7）一次绕组和主绝缘的绝缘构造图。 8）二次绕组接线和布置图 9）二次端子箱端子接线图。 10）电容式电压互感器主要部件（瓷套、膨胀器、电容器单元接地端、取样阀及工具） 等结构装配图、说明书等。 |  | 图纸 | 图纸编号 |  |  |
| 8.3.2 | 说明书 1）概述。 2）电磁单元、电容分压器等不同侧面的彩色照片。 3）运输、储存、安装、运行、检修使用说明。 4）二次接线盒的详图。 5）所有组、部件的规格、型号说明。 6）其他说明资料。 7）维护检修手册。（供应商应按照南方电网公司提供的维护检修手册模板要求提供手册，应包含维护和检修的周期、项目、方法、检验标准及易损耗品的规格尺寸等。） |  | 技术报告 | 文件编号/文件起止页码 |  |  |
| 8.3.3 | 试验检验报告应包括以下内容 供应商应提供所选用主要附件及原材料的试验检验报告，并列出应该做的试验所遵从的标准。其中主要附件包括： 1）电压互感器试验报告，包括型式、例行试验报告。 2）主要原材料，如电容器纸、电容器油、铝箔、聚丙烯薄膜、电磁单元用绝缘油、硅钢片、密封件、导线等的试验报告或合格证书。 3）主要组件，如避雷器、速饱和电抗器、阻尼电阻等的试验报告或合格证书。 3）计算报告（包括短时电流耐受能力计算报告、500kV设备抗风能力的计算报告和抗震能力计算报告）。 |  | 技术报告 | 文件编号/文件起止页码 |  |  |
| 9 | 监造、标识、包装、储存、运输、安装及质量保证 |  |  |  |  |  |
| - 9.2 | - 标识 - 应根据产品情况明确原材料及零部件的标识，内容一般包括生产厂家、生产日期、保质期、批号等信息。 |  | 图纸 | 图纸编号 |  |  |
| 9.3 | 储存与运输 制造厂应充分考虑运输条件及路、桥运输重量，并应编制运输方案、确定最大单件的尺寸及运输单重。 |  | 技术报告 | 文件编号/文件起止页码 |  |  |
| 11 | 一次、二次及土建接口要求 |  |  |  |  |  |
|  | 1）电气一次接口 2）电气二次接口 3）控制与站用电源 满足技术规范书通用部分10条对应要求。 |  | 图纸 | 图纸编号 |  |  |