220kV电容式电压互感器

技术规范书

（专用部分）

广西国电投新能源科技有限公司

田林板桃风电场送出工程

（220kV央务升压站扩建1个220kV板桃升压站间隔）

中国南方电网有限责任公司

2022年9月

知识产权声明

南方电网公司拥有本作品的知识产权，未经南方电网公司书面许可，任何单位和个人不得擅自使用（包括但不限于复制、发行、转载、通过信息网络传播等），否则，南方电网公司将依法追究法律责任。

Intellectual Property Rights Statement

China Southern Power Grid is the owner of the intellectual property rights of this work. Any person or organization shall not utilize (including but not limited to reproduce, distribute, transmit or disseminate through the internet) without the prior written permission of the owner and will be held legally responsible otherwise by China Southern Power Grid.

本技术规范书适用的物资品类型号

| 序号 | 名称 | 品类优化清单对应型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 220kV电容式电压互感器技术规范书（专用部分） | TYD□220/√3-0.005□ |
| 2 | 220kV电容式电压互感器技术规范书（专用部分） | TYD□220/√3-0.01□ |

目  录

一、工程概述	1

1.1 工程概况	1

1.2 使用条件	1

二、设备详细技术要求	2

2.1 供货需求及供货范围	2

2.2 标准技术特性参数表	2

2.3 投标人资料提交时间及培训要求	18

2.4 主要元器件来源	18

2.5备品备件、专用工具和仪器仪表供货表	19

三、投标方技术偏差	19

3.1 投标方技术偏差	19

3.2 投标方需说明的其他问题	20

四、设计图纸提交要求	20

4.1 图纸资料提交单位	20

4.2 一次、二次及土建接口要求（适用于扩建工程）	20

4.3 设备图纸及资料	20

五、其他	20

5.1 LCC数据文件	20

- 一、工程概述

- 1.1工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：

表1.1工程概况一览表 （项目单位填写）

| 序号 | 名称 | 项目单位填写 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 田林板桃风电场送出工程 |
| 2 | 工程建设单位 | 广西国电投新能源科技有限公司 |
| 3 | 工程地址 | 广西壮族自治区田林县220kV央务风电场 |
| 4 | 是否为扩建工程（是/否） | 是 |
| 5 | 运输条件 | 良好 |
| 7 | 安装点短路电流 | 220kV母线：7.76kA |
| 8 | 系统标称电压 | 225kV |
| 9 | 系统最高电压 | 252kV |
| 10 | 系统额定频率 | 50Hz |
| 11 | 系统中性点接地方式 | 直接接地 |

- 1.2使用条件

本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

表1.2设备外部条件一览表 （项目单位填写）

| 序号 | 参数类型 | 单位 | 正常使用条件 | 特殊使用条件 | 项目需求值或表述 | 投标人保证值 | 备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 最高日温度 | ℃ | 40 | 45 | 39.8 |  | 正常使用条件 |
| 1.2 | 最低日温度 | ℃ | -10 | -25 | -3.7 |  | 正常使用条件 |
| 1.3 | 最大日温差 | ℃ | 65 | / | 65 |  | 正常使用条件 |
| 2 | 海拔 | m | ≤1000 | ＞1000 | 1010 |  | 特殊使用条件 |
| 3 | 太阳辐射强度 | W/cm2 | 0.1 | / | 0.1 |  | 正常使用条件 |
| 4 | 污秽等级 |  | d级 | E级 | d级 |  | 正常使用条件 |
| 5 | 覆冰厚度 | mm | 20 | ＞20 | 10 |  | 正常使用条件 |
| 6 | 风速 | m/s | 35 | / | 35 |  | 正常使用条件 |
| 7 | 相对湿度 |  | ≤100 | / | ≤100 |  | 正常使用条件 |
| 7.1 | 最大日相对湿度 | % | ≤100 | / | ≤100 |  | 正常使用条件 |
| 7.2 | 最大月平均相对湿度 | % | ≤100 | / | ≤100 |  | 正常使用条件 |
| 8 | 耐受地震能力 | g | 8度 | 9度 | 8度 |  | 正常使用条件 |
| 9 | 系统标称电压 | kV | 220 | / | 220 |  | 正常使用条件 |
| 10 | 系统最高电压 | kV | 252 | / | 252 |  | 正常使用条件 |
| 11 | 系统额定频率 | Hz | 50 | / | 50 |  | 正常使用条件 |
| 12 | 系统中性点接地方式 |  |  |  | 直接接地 |  | 正常使用条件 |
| 13 | 安装点母线短路电流 | kA |  | / | 7.76 |  | 正常使用条件 |
| 14 | 直流控制电压 | V |  | / |  |  | 正常使用条件 |
| 15 | 设备运输条件 |  |  | / | 陆运 |  | 正常使用条件 |

- 二、设备详细技术要求

- 2.1 供货需求及供货范围

投标方提供的设备具体规格、数量见表2.1:供货范围及设备技术规格一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.1   供货范围及设备技术规格一览表（投标方填写）

| 序号 | 名称 | 单位 | 项目要求 |  | 投标方保证 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 | 型式、规格 | 数量 |
| 1 | 220kV电压互感器 | 台 | TYD220/√3-0.005H，配2个二次绕组，0.5/3P，30/30VA， 额定电压220/√3，0.005μF，(220/√3)/(0.1/√3)/0.1kV 一体式结构，瓷绝缘，统一爬电比距43.3mm/kV | 1 |  |  |

- 2.2 标准技术特性参数表

投标人应认真逐项填写技术参数表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，请填写投标方技术偏差表。注：投标人需按照以下类型参数填写方式准确填写：

- 针对标准值特性“单一”，项目单位和投标人均无需填写，投标人必须无条件满足，如有偏差须逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“可选”，项目单位可选定参数，投标人必须完全响应，如有偏差须逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“投标人响应”，有标准参数值要求，投标方需根据自身实际情况，提供限制要求范围内的响应值，同时须将此部分逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

- 针对标准值特性“投标人提供”，无标准参数值要求，投标方根据实际情况填写投标响应值；

- 针对标准值特性“扩建”，项目单位根据原项目情况填写，投标方根据实际情况填写投标响应值；

- 针对标准值特性“特殊”，用于项目单位提出的其他技术要求，投标方根据实际情况对应填写投标响应值。

- 项目单位要求值的数据填入格式：1）标准参数值要求值仅为整数、带小数点数字（且不含根号、分号等）的，“项目单位要求值”输入的字符应为“数值型”；凡是带数字之外符号的，“项目单位要求值”输入的字符应为“文本型”；2）需要在“标准参数值”多个选项选择的，按照“标准参数值”同样格式进行选择，输入的字符应为“枚举型”；3）项目单位录入时应采用“中文半角”输入法。4）字符与字符之间无空格。

- 投标人响应值的数据填入格式：1）标准参数值和项目单位要求值仅为整数、带小数点数字（且不含根号、分号等）的，“投标人响应值”输入的字符应为“数值型”；凡是带数字之外符号的，“投标人响应值”输入的字符应为“文本型”；2）需要在“标准参数值、项目单位要求值”多个选项选择的，按照“标准参数值、项目单位要求值”同样格式进行选择，输入的字符应为“枚举型”；3）投标人录入时应采用“中文半角”输入法。4）字符与字符之间无空格。

- 若投标人响应值存在偏差，请填写“偏差说明”。

表2.2标准技术特性参数表（投标方填写）

| 序号 | 参数类型 | 标准参数值 | 标准值特性 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 | 证明材料 | 偏差说明 | 评标专家审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型式或型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 型式 | 单相、户外、油浸、叠装式 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.2 | 型号 | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（文本型） |  |  |  |
| 1.3 | 额定值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 额定一次电压（kV） | 220/ | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.3.2 | 额定二次电压（kV） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 | 主二次绕组 | 0.1/ | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.3.2.2 | 剩余电压绕组 | 0.1 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.3.3 | 额定电压比 | 220/：0.1/：0.1/：0.1/：0.1 | 可选 | 220/：0.1/：0.1 | / |  |  |  |
| 1.3.4 | 额定频率（Hz） | 50 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.3.5 | 额定输出容量(VA) | 10/10/10/10； 50/50/50/50； | 可选 | 30/30 | / |  |  |  |
| 1.3.6 | 热极限输出（VA） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） |  |  |  |
| 1.3.7 | 级次组合 | 0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/3P | 可选 | 0.5（3P）/3P | / |  |  |  |
| 1.3.8 | 额定输出功率因数（cosφ） | 0.8 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.3.9 | 电压误差限值（±%） | 0.2/0.5/3.0/3.0 | 可选 | 3.0/3.0 | / |  |  |  |
| 1.3.10 | 相位差限值(±’) | 10/20/120/120 | 可选 | 120/120 | / |  |  |  |
| 1.3.11 | 极性 | 减极性 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.4 | 电容分压器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 内绝缘水平 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | 雷电全波冲击电压（kV，峰值） | 1050 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.4.1.2 | 短时工频耐受电压（1min）（kV，方均根值） | 395 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.4.1.3 | 额定截波冲击耐受（kV，峰值）一次端的截断雷电冲击电压，其峰值为额定雷电冲击耐受电压的115% | 1207.5 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.4.1.2 | 短时工频耐受电压（1min）（kV，方均根值） | 395 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.4.2 | 外绝缘水平 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.1 | 雷电全波冲击电压（kV，峰值） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.1.1 | 海拔≤1000 (m) | 1050 | 可选 | 1190 | / |  |  |  |
| 1.4.2.1.2 | 海拔1000～2000 (m) | 1190 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.1.3 | 海拔2000～2500 (m) | 1260 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.1.4 | 海拔2500～3000 (m) | 1345 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.2 | 短时工频耐受电压（1min）（kV，方均根值） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.2.1 | 海拔≤1000 (m) | 460 | 可选 | 520 | / |  |  |  |
| 1.4.2.2.2 | 海拔1000～2000 (m) | 520 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.2.3 | 海拔2000～2500 (m) | 550 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.2.4 | 海拔2500～3000 (m) | 590 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 电磁单元绝缘水平 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | 雷电冲击耐受电压（kV，峰值） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1．1 | 整体雷电全波冲击耐受电压 | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） |  |  |  |
| 1.5.1.2 | 整体雷电截波冲击耐受电压 | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） |  |  |  |
| 1.5.2 | 短时工频耐受电压（1min）（kV，方均根值） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2.1 | 中间变压器 | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） |  |  |  |
| 1.5.2.2 | 补偿电抗器 | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） |  |  |  |
| 1.5.2.3 | 一次绕组低压端及补偿电抗器绕组对地 | 4kV，二次接线盒应为304及以上不锈钢或铸铝材料。 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.5.2.4 | 二次绕组之间及对地 | 3 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.5.2.5 | 电磁单元接地端对地 | 4 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.6 | 温升限值（K） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | 温升限值（正常环境） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1 | 顶层油/绕组平均/油箱、铁心及金属结构件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1.1 | 海拔≤1000 (m) | 40/50/50 | 可选 | 36/46/46 | / |  |  |  |
| 1.6.1.1.2 | 海拔1000～2000 (m) | 36/46/46 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1.3 | 海拔2000～2500 (m) | 34/44/44 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1.4 | 海拔2500～3000 (m) | 32/42/42 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 | 温升限值（湿热环境） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2.1 | 顶层油/绕组平均/油箱、铁心及金属结构件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2.1.1 | 海拔≤1000 (m) | 35/45/50 | 可选 | 31/41/46 | / |  |  |  |
| 1.6.2.1.2 | 海拔1000～2000 (m) | 31/41/46 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2.1.3 | 海拔2000～2500 (m) | 29/39/44 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2.1.4 | 海拔2500～3000 (m) | 27/37/42 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 电容分压器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | 额定电容（μF） | 0.005； 0.01 | 可选 | 0.005 | / |  |  |  |
| 1.7.2 | 高压电容器电容值C1（pF） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） |  |  |  |
| 1.7.3 | 中压电容器电容值C2（pF） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） |  |  |  |
| 1.7.4 | 元件串联数（C11/C12/C13/C2） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） |  |  |  |
| 1.7.5 | 实测值与额定值偏差（%） | ≤5 | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） |  |  |  |
| 1.7.6 | 组成电容器叠柱的任何两个单元的电容之比值偏差不应超过其单元额定电压之比的倒数的百分数（%） | ≤5 | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） |  |  |  |
| 1.7.7 | 温度系数（K-1） | ≤5×10-4 | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） |  |  |  |
| 1.7.8 | tanδ（20℃）（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.8.1 | 10kV电压下 | ≤0.15 | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） |  |  |  |
| 1.7.8.2 | 0.1~1.1倍额定电压下 | ≤0.15 | 投标人响应 | / | 投标人填写（数值型） |  |  |  |
| 1.7.9 | 内部压力 | 微正压 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.7.10 | 电容器单元温度类型 | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（文本型） |  |  |  |
| 1.8 | 中间变压器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | 铁芯磁通密度（T） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） |  |  |  |
| 1.8.2 | 一次绕组对地 | 不得安装氧化锌避雷器 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.8.3 | 短路阻抗（Ω） | ＜0.5 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.8.4 | 空载损耗（kW） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） |  |  |  |
| 1.9 | 阻尼装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 | 阻尼方式 | 速饱和电抗器 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.9.2 | 拐点电压（V） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） |  |  |  |
| 1.9.3 | 阻抗值（Ω） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） |  |  |  |
| 1.10 | 补偿电抗器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1 | 结构型式 | 固定气隙 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.10.2 | 调感方式 | 抽头调感 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.10.3 | 限压元件类型 | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（文本型） |  |  |  |
| 1.10.4 | 安装位置 | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（文本型） |  |  |  |
| 1.11 | 膨胀器结构型式(内置式，外置式) | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（文本型） |  |  |  |
| 1.12 | 局部放电量（pC） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12.1 | 试验电压为Um | ≤10 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.12.2 | 试验电压为1.2Um/ | ≤5 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.13 | 无线电干扰水平 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13.1 | 在1.1Um/kV下无线电干扰水平（μV） | ＜500 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.13.2 | 在1.1Um/ 3 电压下户外晴天夜晚的可见电晕 | 无可见电晕 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.14 | 一次侧施加A型冲击波时，传递过电压峰值(kV) | ＜1.6 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.15 | 额定电压因数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15.1 | 1.2UN | 连续 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.15.2 | 1.3UN | 60min | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.15.3 | 1.5UN | 30s | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.16 | 一次侧施加额定电压，二次绕组外部短路时所能耐受时间（s） | ≥1 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.17 | 铁磁谐振特性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17.1 | 在0.8、1.0、1.2倍Upr下铁磁谐振振荡0.5s后的最大瞬时误差（%） | ≤10 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.17.2 | 在1.5倍Upr下铁磁谐振振荡2s后的最大瞬时误差（%） | ≤10 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.18 | 在额定电压下互感器的高压端子对接地端子发生短路后，二次输出电压应在额定频率的一个周期内衰减到短路前电压峰值的百分数（%） | ≤2 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.19 | 一次绕组施加三相平衡电压时，剩余电压绕组连接成开口三角后剩余电压（V） | ≤1 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.20 | 电磁单元绝缘油（注入前） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20.1 | 油标号 | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（文本型） |  |  |  |
| 1.20.2 | 应达到油的击穿电压（kV） | ≥60 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.20.3 | tanδ（90℃）（%） | ≤0.1 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.20.4 | 含水量（mg/L） | ≤15 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.21 | 电容器油（注入前） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21.1 | 油标号 | 45 | 投标人提供 | / | 投标人填写（文本型） |  |  |  |
| 1.21.2 | 应达到油的击穿电压（kV） | ≥60 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.21.3 | tanδ（90℃）（%） | ≤0.1 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.21.4 | 含水量（mg/L） | ≤15 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.21.5 | 油标 | 箱壳油位观察窗旁应标注清晰耐久的最高（MAX）、最低（MIN）油位线及 20℃的标准油位线，油位观察窗应选用具有防爆能力强、耐老化、高透明度的材料。 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.22 | 铝箔 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22.1 | 厚度（mm） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） |  |  |  |
| 1.22.2 | 针孔数每25mm*25mm（个） | ≤10 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.23 | 聚丙烯薄膜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23.1 | 厚度（mm） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） |  |  |  |
| 1.23.2 | 空隙率 | 7%~10% | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.23.3 | 平均击穿电压（kV/mm） | ≥330 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.23.4 | tanδ（%） | ≤0.03 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.24 | 电容器纸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24.1 | 厚度（mm） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） |  |  |  |
| 1.24.2 | 平均击穿电压（V/层） | ≥450 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.24.3 | tanδ（100℃）（%） | ≤0.2 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.25 | 质量和尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25.1 | 每台互感器总质量（包括附件）（kg） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） |  |  |  |
| 1.25.2 | 运输质量（kg） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） |  |  |  |
| 1.25.3 | 运输尺寸（长×宽×高）（m） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） |  |  |  |
| 1.25.4 | 安装后外形尺寸（长×宽×高）（m） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） |  |  |  |
| 1.26 | 一次接线端子机械强度（电压端子） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26.1 | 水平横向(N) | 1250 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.26.2 | 水平纵向(N) | 1250 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.26.3 | 垂直方向(N) | 1250 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.26.4 | 实际运行总载荷 | 不超过静态试验载荷的50% | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.27 | 瓷套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27.1 | 伞裙结构 | 大小伞 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.27.2 | 最小有效爬距（等于有效爬距乘以直径系数Kd）（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27.3 | d | ≥6300Kd | 可选 | ≥6300Kd | / |  |  |  |
| 1.27.4 | e | ≥7812Kd |  |  |  |  |  |  |
| 1.27.5 | 最小干弧距离（应乘以海拔修正系数KH）（mm） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） |  |  |  |
| 1.27.6 | 平均直径（mm） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） |  |  |  |
| 1.27.7 | 实际爬距/干弧距离 | ≤4 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.27.8 | 抗弯强度不小于（kN） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） |  |  |  |
| 1.27.9 | 抗扭强度不小于（kN ） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（数值型） |  |  |  |
| 1.28 | 油箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.28.1 | 密封型式 | 螺栓 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.28.2 | 油箱焊缝抽检（如果有） | 着色 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.29 | 密封件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.29.1 | 油箱箱沿所选的密封材料 | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（文本型） |  |  |  |
| 1.29.2 | 电容器单元所选密封材料 | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（文本型） |  |  |  |
| 1.29.3 | 密封处是否有限位槽 | 是 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.30 | 正常运行寿命（年） | 整体40 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.31 | 制造工艺 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.31.1 | 油箱加工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.31.1.1 | 油箱及附件表面油漆的耐久性 | - 按本条件书提供的任何设备，除不锈钢、铸铝外，所有的金属外露部分均应作表面的防锈处理。 - 除锈处理后应即喷涂一层防锈底漆。所使用的底漆和光漆的材料与型号，可根据制造厂的标准。光漆应与底漆协调，并具备优良的的耐用性。 3）对于焊接件，要求外露表面至少应喷涂一层底漆及二层瓷漆，底漆与光漆生成干燥漆膜的厚度≥0.125mm，光瓷漆至少为50％，并且有足够的弹性。油漆应持久耐用，能适应户外多种因素的影响，如抗御热带强烈阳光辐射及承受夏天骤雨所引起的急剧温度变化，抗剥落，并保持颜色新颖。 所有外表面的光漆应为B03浅灰漆。 4）供应商应提供油漆的使用、清理过程及涂刷细节，以便在作业开始前由招标方认可。 5）油箱的内表面应涂以高光彩的浅色油漆，该油漆与绝缘油不致发生作用,对绝缘油也应没有影响。 6）供应商所使用的油漆必须具备足够的附着力，新喷涂油漆必须满足GB/T 9286 1级及以下的破坏程度。 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.31.1.2 | 油漆的附着力ISO等级 | 1 | 单一 | / | / |  |  |  |
| 1.31.2 | 电容器元件卷制及心子压装、浸渍和装配 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.31.2.1 | 引线片插片方式 | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（文本型） |  |  |  |
| 1.31.2.2 | 压紧系数 | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（文本型） |  |  |  |
| 1.31.2.3 | 真空干燥方式（真空度、时间和温度） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（文本型） |  |  |  |
| 1.31.2.4 | 浸渍方式（温度和时间） | / | 投标人提供 | / | 投标人填写（文本型） |  |  |  |
| 2 | 仅适用于扩建工程填写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 额定一次电压（kV） | 项目单位提供 | 扩建 | 220/√3 | 投标人填写(数值型) |  |  |  |
| 2.2 | 额定二次电压（kV） | 项目单位提供 | 扩建 | (0.1/√3)/0.1 | 投标人填写(数值型) |  |  |  |
| 2.3 | 额定电压比 | 项目单位提供 | 扩建 | (220/√3)/(0.1/√3)/0.1kV | 项目单位填写(文本型) |  |  |  |
| 2.4 | 额定二次容量(VA) | 项目单位提供 | 扩建 | 10/100 | 投标人填写(数值型) |  |  |  |
| 2.5 | 准确级 | 项目单位提供 | 扩建 | 0.5/3P | 项目单位填写(文本型) |  |  |  |
| 3 | 项目单位需求差异（项目单位原则上不能改动通用部分技术条款及专用部分标准技术参数值，根据工程实际情况，如有差异，应逐项在“项目单位需求差异表”中列出。本表是对技术规范的补充和修改，如有冲突，应以本表为准。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | 特殊 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  | 特殊 |  |  |  |  |  |

- 2.3 投标人资料提交时间及培训要求

| 序号 | 项 目 | 项目单位需求 | 投标单位响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最终版本技术资料全部提交给招标方最长时长（天） （合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）） | 3 |  |
| 2 | 理论培训时长（天） | 5 |  |
| 3 | 实操培训时长（天） | 5 |  |
| 4 | 图纸、说明书和有关技术资料全部提交给招标方最长时长（天） （全部正式版本的与设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面相关的） | 7 |  |
| 5 | 图纸格式要求 | AutoCAD R2000版 |  |
| 6 | 文字资料格式要求 | Word07版 |  |

- 2.4 主要元器件来源

表2.3主要元器件来源一览表（投标方填写）

| 序 号 | 名称 | 单位 | 项目单位要求 |  | 投标方响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 | 型式、规格 | 生产厂家 | 数量 |
| 1 | 套管 | 支/台 |  |  |  |  |  |
| 2 | 膨胀器 | 支/台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 油箱 | 个/台 |  |  |  |  |  |
| 4 | 阻尼器 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 电磁线 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 硅钢片 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 避雷器 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 密封件（电磁单元） |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 密封件（电容器单元） |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 电容器纸 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 薄膜 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 铝箔 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 电磁单元用绝缘油 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 电容器油 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 一次端子 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 二次端子 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 一次引线 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 铭牌、标识牌和警示牌 | 套/台 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.5备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.4, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

表2.4必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单（项目单位填写）

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 使用处 | 制造商 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 三、投标方技术偏差

- 3.1投标方技术偏差

投标方应将所供设备与本招规范书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招规范书要求，均汇集成此表。

表3.1 投标单位技术差异表

| 序 号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

投标方：   盖章：

- 3.2投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。

- 四、设计图纸提交要求

- 4.1图纸资料提交单位

表4.1提交的图纸资料及其接收单位

| 提交图纸资料名称 | 接收图纸单位名称、地址、邮编、电话 | 提交份数 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图纸类 | 设计单位：广西送变电勘察设计有限公司； 地址：广西南宁市淡村路18号江景楼2层208房，530031； 联系人：（一次）李海舰，13978140712， Email：283511246@qq.com； （二次）汪全明，18070949397，Email：25474882@qq.com； | 1 | 中标后15天 |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |
| 图纸类 | 项目单位：广西国电投新能源科技有限公司 地址：田林县潞城瑶族乡 | 纸质6套，光盘2套 | 随设备到货 |
| 安装使用说明书 |  |  |  |
| 试验报告 |  |  |  |
| 其它资料 |  |  |  |

- 4.2 一次、二次及土建接口要求（适用于扩建工程）

- 4.3 设备图纸及资料

招标文件中项目单位应提供以下图纸

1）电气主接线图

2）户外平面布置图

- 五、其他

- 5.1 LCC数据文件

根据设备全生命周期成本（LCC）管理要求，投标方应如实填写表5.1：设备投资成本费用表。同时投标方还应提供专用工具、备品备件、在线监测装置的详细清单。

表5.1设备投资成本费用表（投标方填写）

| 序号 | 设备型号 | 数量 | 单价 | 专用工具费 | 备品备件费 | 在线监测装置费 | 现场服务费 | 供货方运输费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |