中国南方电网有限责任公司10kV移开式开关柜技术规范书（通用部分）
10kV移开式高压开关柜，验电小车，1250A，31.5kA/4s技术规范书

[image: image1.wmf](1000)/8150

mH

a

Ke

-

=


10kV移开式高压开关柜，验电小车，1250A，31.5kA/4s

技术规范书

中国南方电网有限责任公司
2019年10月
目  录
11 总则


12 应遵循的主要标准


23 使用条件


23.1 正常使用条件


23.2 特殊使用条件


34 技术要求


34.1 基本参数和性能


44.2 设计和结构要求


64.3 主要元、器件选型要求


64.4 设备制造工艺要求


75 试验


85.1型式试验


85.2出厂试验


85.3现场交接试验


96 供货范围


96.1   设备规范及供货范围


96.2  备品、备件及专用工具


107 技术文件要求


107.1一般要求


107.2 资料文件


117.3设计联络


128 包装、运输、安装及质量保证


128.1包装


128.2运输


128.3安装指导


128.4质量保证





1 总则

1.1  本招标技术文件适用于35kV乔善站增容改造工程采购的10kV移开式高压开关柜，验电小车1250A，31.5kA/4s，它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2  本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的最高技术要求执行。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求（如压力容器、高电压设备等）。
1.3  如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标文件中差异表中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.4  本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按技术要求较高的标准执行。
1.5  本招标技术文件经招标、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.6  本招标技术文件未尽事宜，由招标、投标双方协商确定。

2 应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按技术要求最高的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

GB/T 311.1      


绝缘配合 第1部分：定义、原则和规则

GB3906       


3.6～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

GB50149       


电气装置安装工程母线装置施工及验收规范

GB50150      


电气装置安装工程电气设备交接试验标准 

GB50171      


电气安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范

GB 1720                 漆膜附着力测定法

GB/T 9286               色漆和清漆漆膜的划格试验

GB/T 2681               电工成套装置中的导线颜色

GB/T 11022   


高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB/T 14315   


电力电缆导体用圧接型铜、铝接线端子和连接管

GB/T 5585.1  


电工用铜、铝及其合金母线   第一部分：铜和铜合金母线

DL/T404      


3.6～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备
DL/T538      


高压带电显示装置

DL/T539      


户内交流高压开关拒和元部件凝露及污秽试验技术条件 

DL/T593      


高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

DL/T5222     


导体和电器选择设计技术规定

IEC62271-200：2003  

额定电压1kV以上至52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备

SJ/T 11110-2016         银电镀层规范

GB/T 26218.1-2010       污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定

凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本技术规范书。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本技术规范书。

3 使用条件

本设备招标书技术文件要采购的10kV移开式高压开关柜，验电小车1250A，31.5kA/4s，其应用场景为10kV高压配电室内10kV母线PT柜的验电工作。投标方应对所提供的设备绝缘水平、温升等相关性能参数在工程实际外部条件下进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。 

3.1 正常使用条件

    除满足GB/T 11022-2011中第2.2.1要求外，还应满足如下要求：
3.1.1 周围空气温度

最高不超过40℃，且在24h内测得的平均温度不超过35℃。

最低温度不低于-10℃。

3.1.2 环境相对湿度（在25℃时）

日相对湿度平均值不大于95%；

月相对湿度平均值不大于90%。

应考虑凝露对设备的影响。

3.1.3 海拔高度

适用于设备的外绝缘，绝缘水平的设计规定海拔高度不超过1000m，超过1000m的按3.2.2修正。

3.1.4 污秽

环境污秽等级：c级

凝露和污秽运行条件下的严酷等级为2级（ChP1或ChPh）。

3.2 特殊使用条件

3.2.1 周围空气温度和湿度

对于酷热气候，应优先选用的最低和最高温度的范围规定为：-10℃～+45℃。

日相对湿度平均值不大于98%。

3.2.2 海拔高度

对安装在海拔超过1000m的设备，外绝缘在使用地点的绝缘耐受水平应予校正，海拔修正系数可按GB/T 11025.1.182《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》的3.2.2用表3.2计算。

表3.2  海拔修正系数

	海拔(m)
	修正海拔(m)
	修正系数Kaa

	
	
	工频、雷电冲击和相间操作冲击电压
	纵绝缘操作冲击电压
	相对地操作冲击电压

	1000-2000
	2000
	1.13
	1.12
	1.10

	2000-2500
	2500
	1.20
	1.19
	1.15

	2500-3000
	3000
	1.28
	1.26
	1.20

	＞3000
	考虑实际运行地点的环境，经专题研究后确定

	a：海拔修正系数Ka 按照下式计算
[image: image2.png]



式中：H－海拔；m 取下述确定值：对于工频、雷电冲击和相间操作冲击电压，m=1；对于纵绝
缘操作冲击电压，m=0.9；对于相对地操作冲击电压，m=0.75。
注1：在任一海拔处，内绝缘的绝缘特性是相同的，不需采取特别的措施。外绝缘和内绝缘的定义
见GB/T 311.2《绝缘配合第2 部分：高压输变电设备的绝缘配合使用导则》。
注2：对于低压辅助设备和控制设备，海拔低于2000m 时，不需采取特别措施。对于更高的海拔，
需采取的措施见GB/T 16935.1《低压系统内设备的绝缘配合第1 部分：原理、要求和试验》。


3.2.3 污秽
周围空气可能存在尘埃、烟、腐蚀性和／或可燃性气体、蒸汽或盐雾的污染，其污秽等级规定为d级。
3.2.4 其它参数

设备在其它特殊使用条件下使用时，用户应参照GB/T 4796、GB/T 4797、GB/T 4798的规定提出其环境参数。
4 技术要求
4.1 基本参数和性能
4.1.1 开关柜（验电小车）的型式
适用于户内型，12kV金属铠装移开式中置开关柜母线PT柜的验电工作。

4.1.2 额定电压12kV
4.1.3 额定频率50Hz
4.1.4 额定电流1250A
4.1.5 额定绝缘水平

4.1.5.1 柜体及开关设备主绝缘的工频及雷电冲击耐受电压水平

1）海拔高度H ≤1000m时:

雷电冲击耐受电压：相对地、相间  75kV（峰值），断口间  85kV（峰值）；

1min工频耐压：相对地、相间  42kV（有效值），断口间  48kV（有效值）。

2）海拔高度超过1000m时，绝缘水平按3.2.2条修正。

3）开关柜进行绝缘试验时，至少应有一台断路器手车留在柜中进行整体耐压试验。

凡采用非金属制成的隔板，如果以此来加强相间或相对地间绝缘时，必须提供工频及冲击电压最大耐受值。主回路带电部分对绝缘隔板、活门的内表面之间，应能承受150％额定电压的作用。

4.1.6 单纯以空气作为绝缘介质的开关柜，导体至接地间、不同相的导体之间的空气净距应满足下列要求（适用于海拔高度H ≤1000m时；海拔高度超过1000m时，按3.2.2条修正）：
12kV： 相间和相对地不小于125mm，带电体至门不小于155mm。

如采用热缩套包裹导体结构，则该部位必须满足上述空气净距离要求。

4.1.7 若使用复合绝缘材料需采用相应绝缘等级的阻燃绝缘材料，其老化寿命不小于30年，并提供相应的试验报告。开关柜内的绝缘件（如绝缘子、套管、隔板、触头罩等）应采用阻燃绝缘材料，绝缘件阻燃等级不低于V1级（优选V0级），并提供权威机构的试验检验报告。

4.1.8 柜中各组件及其支撑绝缘件的外绝缘爬电比距：纯瓷绝缘≥18 mm/kV；有机绝缘≥20mm/kV。海拔高度H ≤1000m时按12kV计算；海拔高度超过1000m时，按3.2.2条修正。

4.1.9 外壳温升在正常操作中可触及的部件不超过25K，在正常操作中不需触及的不超过35K。导体表面温升不应超过60K。

4.1.10 同型产品内额定值和结构相同的组件应能互换。

4.1.11 从外壳的金属部件和/或金属隔板、活门以及它们的金属部件到规定的接地点通过30A（DC）时，其电压降最大为3V。

4.1.12 泄漏电流要求。主回路带电部分，如果有泄漏电流能经过绝缘件表面的连续途径或经过仅被小的气隙、油隙所隔断的途径，到达绝缘隔板和活门的可触及表面时，则这些气隙、油隙应短接，并应测量此泄漏电流不大于0.5mA。

4.2 设计和结构要求
4.2.1 一般结构要求

4.2.1.1 高压开关柜为金属铠装、耐电弧（内部电弧级，IAC）的手车型结构，地板和墙壁均不能作为壳体的一部分。其结构应保证工作人员的安全，且便于运行、维护、检查、监视、检修和试验。高压开关柜必须通过凝露污秽试验。

4.2.1.2 高压开关柜的外壳（包括骨架、侧板、隔板等）必须采用厚度2mm或以上敷铝锌板多重折边工艺制成（除通风窗、排气孔外），所有面板、柜门应采用厚度不小于2mm的“Q235 A及以上”冷轧钢板制成，并具有较高的机械强度，外形应美观，不应用网状纺织物、不耐火或类似的材料制造。

柜体表面喷涂要采用先进工艺，具有面漆美观、附着力强、硬度高、耐腐蚀、抗老化、保光保色性好等性能，新喷涂油漆必须满足GB/T 9286《色漆和清漆漆膜的划格试验》 中的1级及以下的破坏程度。外壳固定螺栓采用不小于M10（8.8级）及以上内六角螺栓。

4.2.1.3 当手车在工作位置时，其二次插头接触可靠、且锁定不能拔出；当手车在试验位置时，一次触头断开，二次插头保持接通。

电动底盘的进、出机构有明显的到位指示，电动底盘到位后应锁止，不可继续操作并损坏机构。

开关柜手车摇柄应选用"Z"型。

4.2.1.4 验电小车，应配合开关柜整体通过型式试验，并应提供完整的型式试验报告，手车各部件的型号、厂家应与通过型式试验的开关柜一致，优先选择断路器与开关柜为同一制造厂家的产品。
4.2.1.5 手车在工作位置、试验位置应有到位指示装置。断路器室导轨上设置“工作位置”、“试验位置”标识。当手车位于试验位置时，梅花触头和静触头完全断开，活门（安全挡板）应自动关闭。活门应使用绝缘档板，向外可见的一面喷涂成红色，以起到警示作用。手车进、出过程中，活门不应触碰手车触头、绝缘臂。手车进入工作位置时，活门应自动打开。活门为阻燃绝缘材质档板（PI级隔板，阻燃等级达到V-0级），有“母线侧”、“线路侧”、“母线带电危险”、“A、B、C”警示标识及指示标识，使用永久性标记，不应使用不干胶标签粘贴。活门按GB3906-2006中6.104进行绝缘试验和泄漏电流测量。活门机构选用可独立锁止的结构，防止检修时失误打开活门。
4.2.1.6 柜体颜色RAL7035（计算机灰），柜体内表面能抗冷凝。

4.2.2 导体

4.2.2.1 高压开关柜的主回路、各单元以及各组件之间的连接导体的截面，应比额定电流有10%的裕度。

4.2.2.2 高压开关柜主回路的最小截面满足铭牌的额定电流值、额定峰值耐受电流值、额定短时耐受电流值和额定短路持续时间的要求。

4.2.2.3 开关柜若采用梅花触头，应满足以下技术要求：

使用T2紫铜（铜+银含量≥99.90%），表面镀银处理，静触头、触指接触表面镀银层厚度≥12μm，静触头接触表面粗糙度Ra≤3.2 。

梅花触头触指数量应满足：1250A≥30片、3150A/4000A≥82片；每片触头片厚度大于等于2.5mm。

触头座为内置式，不应凸起，应使用四根触头弹簧压紧触头，弹簧直径不小于6mm，弹簧应为无缝连接的螺纹式固定，采用拉勾时，拉勾不应有开口。弹簧应淬火处理，触头弹簧在正常温升下不发生形变，且弹簧力不应下降。弹簧应为无磁不锈钢材料。

4.2.3 柜内所有一次元件、绝缘子、套管等应采用性能优良和运行可靠的元件。

4.2.4 额定电流3150A、4000A开关柜手车的导电臂应采用硫化处理的绝缘包封且镂空散热，满足温升试验和绝缘要求，不应采用热缩绝缘包封。额定电流1250A开关柜宜使用厚度不小于2mm热缩套整体包封处理或通过硫化处理整体绝缘包封处理，需提供相应电流等级的温升试验报告。
4.3 主要元、器件选型要求

4.3.1 验电小车

验电小车除具有可靠的验电功能外，还应满足以下要求：

4.3.1.1 验电小车底盘结构应与实际运行的小车底盘结构一致，只取消与接地开关的连锁、与带电显示装置的连锁。

4.3.1.2 必须在关闭开关柜柜门的情况下，方可操作验电小车。

4.3.1.3 验电小车的金属框架应喷涂成醒目的深橙色，面板采用厚度不小于8mm的高强度透明钢化玻璃板，有清晰的铭牌和操作步骤说明，有良好的观察视野。

4.3.1.4 验电小车的导电臂和动触头均应用环氧树脂浇注并进行浸漆处理，其安装位置应与实际运行的小车保持一致。触臂和触头的总长度不小于288mm（1.2×12×20），动触头外径不变，内径应稍大，刚好不接触静触头。

4.3.1.5 验电小车应配有LED照明装置，供电电源为9V的叠层电池。

4.3.1.6 验电小车应配有人力搬运把手。

4.3.1.7 验电小车应配有防尘罩。

4.3.1.8 在开关柜中，应配合验电小车的使用，在相应的位置喷明显的标示线，红色表示活门开启到位的位置，绿色表示活门关闭到位的位置。

4.3.1.9 厂家应提供验电小车的电子版使用说明书和维护手册（附有照片等清晰的操作指引图示）。

4.4 设备制造工艺要求

4.4.1 设备标志  
4.4.1.1 每台开关柜上应有一块不锈钢铭牌，它的字迹清晰可读，其上应标明的参数请见下表：

铭牌参数

	项    目
	缩写
	单位
	a
	条件：仅当需要时才标注

	1
	2
	3
	4
	5

	制造厂
	
	
	×
	

	型号
	
	
	×
	

	出厂编号
	
	
	×
	

	制造年月
	
	
	×
	

	适用的标准
	
	
	×
	

	额定电压
	Ur
	kV
	×
	

	额定频率
	fr
	Hz
	×
	

	额定雷电冲击耐受电压
	Up
	kV
	×
	

	额定短时工频耐受电压
	Ud
	kV
	×
	

	额定电流
	Ir
	A
	×
	

	主母线额定电流
	Iz
	A
	×
	

	（主回路和接地回路的）额定短时耐受电流
	Ik
	kA
	×
	

	（主回路和接地回路的）额定峰值耐受电流
	Ip
	kA
	Y
	不是额定短时耐受电流的2.5倍时

	（主回路和接地回路的）额定短路持续时间
	tk
	s
	×
	

	内部电弧等级
	IAC
	
	×
	

	可触及的种类（代码）
	
	A（F， L， R）

B（F， L， R）

C
	×
	

	电弧试验的电流
	
	kA
	×
	

	电弧试验电流的持续时间
	
	s
	×
	

	注1：栏（2）中的缩写可以用来代替栏中的术语。

注2：采用栏中的术语时，“额定”一词可以不出现。

a：X表示这些数值的标记是强制性的；

Y: 表示这些数值的标记是根据栏（5）的条件。


运行时，各功能单元的铭牌应清晰可见。如有可移开部件，应有标明其功能单元相关数据的单独铭牌，但只要求在移开位置时能看清即可。

4.4.1.2 母线排列A、B、C相顺序应为从上到下，或从左到右，或从里到外（从柜前观察），并标注相标，即：

－第一相A      黄色

－第二相B      绿色

－第三相C      红色

4.4.1.3 开关柜内绝缘材料

开关柜内的绝缘件（如绝缘子、套管、隔板和触头罩等）应采用耐电弧、耐高温、阻燃、低毒、不吸潮且具有优良机械强度和电气绝缘性能的材料（如环氧树脂或SMC、DMC材料），严禁采用酚醛树脂、聚氯乙烯及聚碳酸脂等有机绝缘材料。

母线穿越柜间的绝缘套管采用大小伞裙结构形式的产品。

开关柜内绝缘子、绝缘隔板、绝缘拉杆、绝缘支撑件等应提供主绝缘材料名称、材质、合格证、制造商资料绝缘隔板还应提供表面起痕指数、绝缘击穿强度，抗老化参数。

5 试验

根据相关国标和行标等有关标准及其补充说明进行各项试验，有关条款的特殊要求和补充应在试验期间遵守并执行。

5.1型式试验

型式试验目的是验证金属铠装移开式开关柜验电小车的各性能。作为一般的规则，验电小车应配合母线PT柜进行型式试验并提供报告，报告应在有效期内。型式试验报告包含所有试验项目。
型式试验应在有代表性的金属铠装移开式开关设备间隔的完整单极或三极功能单元上进行。

5.1.1 绝缘试验  

5.1.2 温升试验（1.1倍额定电流）和主回路电阻的测量。按5.1.20要求，提供权威机构的检验报告； 

5.1.3 短时耐受电流和峰值耐受电流试验
5.1.4 关合和开断能力的试验
5.1.5 机械操作和机械特性测量试验
5.1.6 IP、IK防护等级试验

5.1.7 内部燃弧试验，按5.1.21要求，提供权威机构的检验报告； 

5.1.8 凝露试验，按5.1.20要求，提供权威机构的检验报告； 

5.1.9 高海拔设备应提供高海拔型式试验报告。

5.2出厂试验

5.2.1 主回路的绝缘试验
5.2.2 局部放电测量（按绝缘件提供，必要时用户可要求做整柜局部放电测量）
5.2.3 机械性能、机械操作及机械防误操作装置试验

5.2.4  3150A/4000A开关柜应做1.1倍额定电流的温升试验，试验时通知使用方现场监造。

5.2.5 手车动作性能试验：重复将手车推入开关柜和推出开关柜的动作20次，如出现零部件损坏，手车卡涩等现象，应对全部验电小车进行此项试验。

5.2.6 柜体尺寸测量，任意抽取2台验电小车，测量正面、后面、左侧面、右侧面、顶面共10条对角线，与设计图纸对比，最大误差不应超过5mm。

5.3现场交接试验
高压开关设备安装后应进行试验，以检查设备性能、动作的正确性和绝缘强度，试验验证项目包括：

5.3.1 主回路耐压试验。
5.3.2 手车的机械特性和机械操作试验。
5.3.3 安装工程电气交接试验规程规定必需完成的其它试验。
5.3.4 投运试验。
6 供货范围

6.1   设备规范及供货范围

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	10kV移开式高压开关柜，验电小车，1250A，31.5kA/4s
	12kV，1250A，31.5kA/4S
	面
	1
	


注： 本次35kV乔善变电站所采购的10kV移开式高压开关柜，验电小车1250A，31.5kA/4s应与原青岛特锐德电气股份有限公司生产的10kV移开式开关柜兼容匹配。
6.2  备品、备件及专用工具

6.2.1 备品、备件

供方应向需方提供必要的备品、备件，备品、备件应是新的，与设备同型号、同工艺。备品、备件清单见下表6－2。

表6－2                备品、备件清单表

	序号
	专用工具名称
	型号规范
	单位
	数量
	用途
	备注

	１
	
	
	
	
	
	

	２
	
	
	
	
	
	

	３
	
	
	
	
	
	


6.2.2专用工具

供方应提供安装、运行、检修所需的专用工具，包括专用调试、测试设备。需方应提供的专用工具清单见下表6－3。

 表6－3               专用工具清单表

	序号
	专用工具名称
	型号规范
	单位
	数量
	用 途
	备 注

	１
	
	
	
	
	
	

	２
	
	
	
	
	
	

	３
	
	
	
	
	
	


7 技术文件要求

7.1一般要求

7.1.1 投标方提供的图纸、资料、文件应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

7.1.2资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容耍正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

7.1.3 投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）    7    （招标方填写）天内给出全部最终技术资料，经招标方确认后不能更改。

7.1.4 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标方也应及时免费提供。如项目工程为多台设备构成，后续设备有改进时，投标方应及时免费提供新的技术资料。
7.1.5 投标方提供的设备及附件规格、重量或接线有变化时，应及时书面通知招标方。
7.1.6现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成， 在安装过程中，如发现有质量问题，投标方应及时解决，并提供备品、备件，做好销售服务工作。

7.1.7 投标方协助招标方按标准检查安装质量，及时处理调试投运过程中出现的问题。当发生设备质量问题，应及时采取措施解决。

7.1.8投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。

7.1.9投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

7.2 资料文件

7.2.1 随同投标文件一起提供的一般性资料，包括型式试验报告、鉴定证书、安装使用说明书、总装图、金属铠装移开式开关设备断路器累计开断电流与触头寿命关系曲线、涉及全寿命周期成本（LCC）计算的文件和主要技术参数等。

7.2.2 在技术协议签订10天内，投标方向招标方提供下列图纸资料及其AutoCAD格式的电子文档光盘2份。

1）总装图: 应表示设备总的装配情况，包括外行尺寸、设备的重心位置与总质量、受风面积、运输尺寸和质量，控制柜位置，电缆入口位置，一次接线端子尺寸及其它附件；

2）基础图：应标明设备和其控制柜的尺寸、基础螺栓的位置和尺寸、设备的静态负荷及操作时的动态负荷等；

3）电气原理图：应包括设备控制柜及操动机构的内部接线和远方操作用的控制、信号、照明等交流及直流回路。如有多张电气原理图，还应标明各图之间的有关线圈与触点相互对应编号，必要时，应提供所有特殊装置或程序的概要操作说明；

4）额定铭牌图：应包括制造厂家、制造年月、产品型号、出厂编号、主要额定参数等。

5）控制柜与断路器相互连接图：应包括控制柜内全部端子情况，并标明电缆的识别编号及柜内设备的大致位置；还包括汇控柜到各机构箱、分控柜之间的连接电缆图。

6）控制柜装配图；

7）设备的绝缘气体管路图：应包括管路的尺寸、布置和压力；

8）累计开断电流与开断容量关系曲线图；

9）回路电阻出厂测试区间图（含技术条件规定值和出厂测量值）及运维测试区间图（含技术条件规定值）。

7.2.3 金属铠装移开式开关设备供货时，开箱资料除了9.2.2条所规定的图纸资料外，还应提供下列资料，均为一式8份:  

1）金属铠装移开式开关设备安装、运行、维护、修理说明书（中文或中英文对照，并提供电子版），安装作业指导书，包括金属铠装移开式开关设备一次本体装配作业指导书、金属铠装移开式开关设备二次安装调试作业指导、金属铠装移开式开关设备电气设备调试大纲、关键质量控制点、质量管理措施和相关工艺的指导性文件；

2）部件、易损件、备品备件及专用工器具清单；

3）出厂试验报告、产品合格证、断路器累计开段电流与触头寿命关系曲线等。
7.3设计联络

1）投标方应在技术协议签订后的   10  （招标方填写）天内向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供拷贝磁盘2份（图纸为CAD版、文字资料为Word版）。

2）投标方应按设计需要随时开展设计联络工作，提供设计所需的相关资料，以保证招标方工期要求。
3）投标方提供的图纸必须经招标方代表确认。

表7.3 提交的图纸资料及其接收单位
	提交图纸资料名称
	接收图纸单位名称、地址、邮编、电话
	提交份数
	提交时间

	图纸类
	单位：赛富电力集团股份有限公司
联系人：钟洋
地址：南宁市良庆区五象大道665号前海人寿金融中心T1栋第二十层
电话：17677036644
邮箱：452840780@qq.com
	1份
	中标后10个工作日内

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	

	图纸类
	单位：河池供电局
地址：金城江区西环路443号
邮编：547000
	6份
	中标后10个工作日内

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	


8 包装、运输、安装及质量保证

8.1包装

1）要严格按照制造厂给出的说明书对金属铠装移开式开关设备进行包装、运输和储存。制造厂应在交货前的适当时间提供金属铠装移开式开关设备的运输和储存说明书。

2）金属铠装移开式开关设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护。其包装也应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。
3）包装箱上应有明显的包装储运图示标志，并应标明设备的订货号和发货号。

4）金属铠装移开式开关设备及其操动机构的包装应能保证断路器各零部件在运输过程中不致遭到锈蚀、脏污、损坏、变形、丢失及受潮。为避免到货签收和存储不当引起的质量问题，到货签收单应确认开关柜运抵现场后在72小时内存放在室内，避免设备受潮，必要时提供存放地点的照片存底。对于外露的接触表面，应有预防腐蚀的措施。所有运输措施均应经过验证。凡有运输损坏，应由制造厂负责赔偿。

8.2运输

1）金属铠装移开式开关设备在运输时，应将可动部分和触头保持在一定的固定位置。

2）金属铠装移开式开关设备单独运输的零部件应有标志，便于用户安装装配。

3）金属铠装移开式开关设备整体产品或分别运输的部件，都要适合于运输及装卸的要求。

4）制造厂应提供按全部解体检修用的备品备件和装用机具，随同产品发运。

5）随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺。
8.3安装指导

制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议，并有对运行人员提供相关培训的义务。

设备在现场搬运、吊装就位和安装时，应按照GB 26164.1《电业安全工作规程 第1部分：热力和机械》的要求进行。

8.4质量保证

1）全部设备必须是全新的， 持久耐用的，应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于30年。
2）投标方应承诺对其整组设备在到货后提供不少于10年的正常使用“三包”质量保证。对断路器、操动机构、刀闸、母线、绝缘子、电动底盘及电动地刀等本体关键部件不少于12年的正常使用“三包”质量保证，但不包含达到使用寿命和次数的元器件和非正常使用条件。质保期后，设备生命周期内，投标方应保证备品备件的供应满足投标服务响应要求。如发生产品损坏，投标方应及时为本组装置提供维修部件，并按最近的投标价提供，设备零整率不应高于三倍的设备招标价格。
3）订购的新型产品除应满足本标准外，投标方还应提供该产品的鉴定证书。
4）投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等（包括投标方的外购件在内）均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件， 投标方应积极配合。
5）附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求， 并提供试验报告和产品合格证。

_1234567890.unknown

