一种实用型通用组合式绝缘操作杆加工服务要求

1、总则

一种实用型通用组合式绝缘操作杆，能够作为输电领域的可调角度可脱杆接地线夹的操作工具，能够适应输电和变电专业10kV-220kV不同电压等级的工作场景。作业人员可以根据需要选择不同的杆件组合形成需要的电压等级，满足标准配置要求的同时，减少配置预算和存储空间，降低维护和管理的时间成本和人工成本。

2、工作范围

2.1项目概况

将10kV、35kV、110kV、220kV电压等级集成到一组的新型绝缘操作杆，每增加一节，可以适用于一个电压等级。作业人员可以根据需要选择不同的杆件组合形成需要的电压等级。这种新型绝缘操作杆的设计将大大简化购买和使用过程，只需配备两组，即可满足变电站绝缘操作杆配置需求，提高了产品的适用性和灵活性。同时，满足标准配置要求的同时，减少配置预算和存储空间，降低维护和管理的时间成本和人工成本，具有较大的经济效益。

同时，操作杆的接头可拆卸替换成适配于可调角度可脱杆接地线夹的手柄接头，通过绝缘操作杆适配于各电压等级下的接地线夹，可一杆多用，在验电操作后不用更换绝缘操作杆，直接接上线夹再进行接地操作。对一相实现接地操作后可脱杆，利用原来的接地杆对另一相导线进行同样的验电及接地操作，避免作业人员携带多余绝缘杆上塔，减小了线路作业人员工作量，提高安装接地线夹的便捷性。

2.2服务范围

一种实用型通用组合式绝缘操作杆加工及测试。

2.3服务内容

成功加工一种实用型通用组合式绝缘操作杆1套，并通过性能测试。

主要设备供货范围如下：

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	交货

地点
	交货时间

	1
	一种实用型通用组合式绝缘操作杆1套
	套
	1
	南宁
	


3、应遵循的主要标准

3.1设计要求

（1）绝缘复合材料以及尺寸能够满足不同电压等级的耐压和绝缘性能；

（2）工作头可拆卸，能够适应不同长度需求，并提供易于安装和拆卸的接口； 

（3）电气特性满足不同电压等级的要求； 

（4）连接机构有可靠的密封结构，确保各节绝缘杆之间在电气上完全隔离，防止电流通过连接件传导，从而引发安全事故；

（5）绝缘杆的接头可进行拆卸，可替换成适应于可调角度可脱杆接地线夹的手柄接头，可进行验电操作和接地操作。

注意：可调角度可脱杆接地线夹已有对应成品，绝缘杆可拆卸接头需要符合作为可调角度可脱杆接地线夹的手柄接头的设计要求。

该接地线夹功能如下：

A、线夹夹头可实现-90°— 90°角度连续可调，可适应直线塔，耐张塔等不同塔型。

B、能适应220kV及以下电压等级，且截面积在710mm2及以下的输变电导线，且能保证线夹与导线间的良好电气接触和可靠接地。 

C、在线路杆塔上操作时，绝缘杆要求在3～6圈即可拧紧，且线夹具有自锁功能。

D、一杆（绝缘杆）多用，可在验电操作后不用更换绝缘操作杆，直接接上线夹再进行接地操作。

	[image: image1.jpg]



	[image: image2.jpg]



	[image: image3.jpg]




	可调角度可脱杆接地线夹图片


该接地线夹的操作形式：线夹采用操作杆操作方式，通过可分离绝缘操作杆实现线夹的投递挂接，以及实现线夹与导线的夹紧与松放。根据不同线路等级，配置不同长度的绝缘杆作为操作杆以满足不同电压等级导线的短路挂接，要求能满足220kV以及以下各电压等级的线路接地应用。

为了实现快速更换验电器和线夹，满足一杆完成验电和挂接线夹的目标，在操作杆的一端装配有一个快速转换接头，其内有一定位滑动销，接头两端各有外伸的一根T型杆，该杆主要功能是脱杆摘除线夹时缠绕导向绳，吊取线夹时防止线夹滑落，同时还要满足不脱杆对线夹的固定作用，还便于操作人员在准备工作时，临时将操作杆挂于杆塔上。接头处沿着操作杆轴向设计有导向槽，导向槽可以使操作杆顺着导向绳滑向驱动轴的接头，便于操作杆转换接头内的定位滑动销易于滑入锥形接头的滑槽处，滑入滑槽后转动操作杆即可松开并取回线夹。

3.2 环境条件

工作环境温度范围
            -10℃~50℃

相对湿度：






 20%~80% 

大气压力：





    70kPa～106kPa

海拔高度：






≤1000m

3.3 招标方对该型绝缘操作杆拥有全部的知识产权，投标方经招标方许可和委托下按照设计图纸开展生产加工。

3.4 本次生产完成后，未经招标方许可，投标方不得擅自另行生产、加工、销售同型号绝缘操作杆。

4、设备的售后服务要求
4.1该设备在正常情况下保修期为1年，从设备到货验收通过后的15个工作日起计算。

4.2如产品在质保期内损坏，将依据产品手册保修相应条款，根据产品的使用状态和设备损害，原始厂商提供保修和维修服务。
5、供应商需说明的其他问题

无

