附件1：测试需求清单

测试软件：全景监测模块

| 序号 | 功能项 | 功能项说明 |
| --- | --- | --- |
|  | ### 电源进线保护等和异常告警测试 | - 具备电源进线保护、设备电源本体监测、电源回路与接地监测功能； - 异常告警准确率≥90% |
|  | ### 全景检测单元数据采集 | - 应支持对场景温度与湿度、分闸电流、合闸电流、储能电流等相关数据的获取。 |

| 序号 | 考核指标名称 | 考核指标定义 | 完成时指标值/状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | #### 采集模块电源与电气特性测试 | - 工作电压：DC 9-72VDC 、功耗＜10W；具备反接保护功能。 | - 模块在直流 9-72V​ 宽电压范围内正常工作，静态功耗低10W，并具备电源反接保护功能。 |
| 2 | #### 采集模块通信接口与协议测试 | - 标准MODBUS-RTU协议，支持03/04/06/10功能码特率：4800-115200bps可设置；校验位/停止位可设。 | - 支持标准MODBUS-RTU协议，兼容03/04/06/10功能码，通信波特率在4800-115200bps范围内可配置。 |
| 3 | - 采集模块高低温工作测试 | - 工作温度：-10℃ 至 +75℃。 | - 模块能在-10℃ 和+75℃的极端温度环境下稳定运行。 |
| 4 | - 采集模块长期稳定性测试 | - 内置双看门狗，永不死机。 | - 内置双看门狗机制，确保系统在异常情况下可自行恢复，实现“永不死机”的高可靠性目标。 |

全景监测模块性能指标要求：