## 不符合项
设备 | 控制类 | 测评项 | 重要程度 | 结果记录 | 重大风险隐患 | 整改建议 | 整改反馈 | 复测反馈
中控室 | 物理位置选择 | a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； | 一般 | 经核查，机房所在建筑位于广东省韶关市南雄市441乡道广东华电韶关热电有限公司中控集装箱机房，机房墙体无雨水渗透痕迹，机房屋顶、墙体、地面不存在破损开裂的现象，但未提供机房抗震验收文档。 | 否 | 建议提供相关的防震验收文档。
中控室 | 防火 | b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑； | 一般 | 经核查，被测机房为集装箱机房，机房建筑材料使用钢板，具有一定的防火能力，但未提供机房验收材料说明耐火等级。 | 否 | 建议提供机房建筑材料的耐火等级证明文档。
中控室 | 防水和防潮 | a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； | 重要 | 空调管道上方出口未完全封闭，存在漏雨风险。 | 否 | 建议对管道出口进行封闭处理防止雨水从外部渗透进来。
中控室 | 防水和防潮 | b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； | 一般 | 经核查，被测机房内部署凉之夏普通空调，无法对湿度进行控制，未能防止机房内水蒸气结露，并且未采取措施防止下积水的转移与渗透。 | 否 | 建议对机房湿度进行控制防止水蒸气结露，通过部署防水围堰、保温棉等措施防止地下积水转移与渗透。
中控室 | 防水和防潮 | c)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 | 重要 | 经核查，被测机房未部署漏水检测装置对机房进行防水检测和报警。 | 否 | 建议在机房易水患区域部署漏水检测绳，并在发生漏水现象时提供报警。
中控室 | 防静电 | a)应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； | 重要 | 经核查，被测机房的机柜等设备进行了接地处理，但未铺设防静电地板。 | 否 | 建议机房地板铺设防静电地板。
中控室 | 温湿度控制 | a)应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 重要 | 经核查，被测机房部署了格力普通空调，可以对温度进行调节，现场检查温湿度为：24℃、48%，满足设备运行需要，但未能对湿度进行自动调节。 | 否 | 建议机房设置温湿度自动调节设施，如精密空调等，使机房温湿度的变化在设备运行所允许的范围之内，在温湿度异常时提供报警，且定期对温湿度调节设施进行巡检和维护。
中控室 | 电磁防护 | a)电源线和通信线缆应隔离铺设，避免互相干扰； | 一般 | 经核查，被测机房的电源线和通信线缆未隔离铺设。 | 否 | 建议对电源线和通信线缆隔离铺设，区分强弱电线槽，避免干扰。
网络全局 | 网络架构 | e）应提供通信线路、关键网络设备和关键计算设备的硬件冗余，保证系统的可用性。（高风险） | 关键 | 交换机、防火墙单点部署，无法保证系统的高可用性。 | 否 | 建议提供通信线路、关键网络设备和关键计算设备的硬件冗余，保证系统的可用性。
网络全局 | 通信传输 | a）应采用校验技术或密码技术保证通信过程中数据的完整性； | 重要 | 经访谈和检查得知，被测系统的网络设备和安全设备采用HTTPS加密协议传输，服务器采用SSH加密协议传输，数据库和工作站采用SSL加密协议传输，保证鉴别数据、审计数据、配置数据、业务数据在传输过程中的完整性，但应用系统未采用校验技术或密码技术保证通信过程中数据的完整性。 | 否 | 建议采用校验技术或密码技术保证通信过程中数据的完整性。
网络全局 | 通信传输 | b）应采用密码技术保证通信过程中数据的保密性。（高风险） | 关键 | 经访谈和检查得知，被测系统的服务器采用SSH加密协议传输，数据库和工作站采用SSL加密协议传输，保证鉴别数据、业务数据在传输过程中的保密性，但应用系统未采用密码技术保证通信过程中数据的保密性。 | 否 | 建议采用密码技术保证通信过程中的保密性。
网络全局 | 可信验证 | a) 可基于可信根对通信设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和通信应用程序等进行可信验证，并在检测到其可信性受到破坏后进行报警，并将验证结果形成审计记录送至安全管理中心。 | 一般 | 通信设备未基于可信根进行可信验证。 | 否 | 建议基于可信根对通信设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和通信应用程序等进行可信验证，并在检测到其可信性受到破坏后进行报警，并将验证结果形成审计记录送至安全管理中心。
网络全局 | 边界防护 | c) 应能够对内部用户非授权联到外部网络的行为进行检查或限制； | 重要 | 经访谈和检查得知，被测系统未部署终端管控系统等设备对内部用户非授权外联行为进行检查或限制。 | 否 | 采用部署非法外联监控软件，发现和管理用户非法建立通路连接非授权网络的行为，防止由于访问非信任网络资源而引入安全风险或导致信息泄密。
网络全局 | 入侵防范 | a)应在关键网络节点处检测、防止或限制从外部发起的网络攻击行为；（高风险） | 重要 | 经访谈和检查得知，被测系统部署了网络入侵防御系统，入侵防御特征库未升级至最新版本，无法满足要求。 | 是 | 建议对设备的特征库进行升级。
网络全局 | 入侵防范 | b) 应在关键网络节点处检测、防止或限制从内部发起的网络攻击行为；（高风险） | 重要 | 经访谈和检查得知，被测系统部署了网络入侵防御系统，入侵防御特征库未升级至最新版本，无法满足要求。 | 是 | 建议对设备的特征库进行升级。
网络全局 | 入侵防范 | c) 应采取技术措施对网络行为进行分析，实现对网络攻击特别是新型网络攻击行为的分析；（高风险） | 关键 | 经访谈和检查得知，被测系统部署了网络入侵防御系统，已开启安全日志功能对攻击行为进行记录，未更新规则库至最新版本，未实现对新型网络攻击行为的检测和分析。 | 是 | 建议对设备的特征库进行升级。
网络全局 | 入侵防范 | d) 当检测到攻击行为时，记录攻击源 IP、攻击类型、攻击目标、攻击时间，在发生严重入侵事件时应提供报警。 | 一般 | 经访谈和检查得知，检测到攻击行为时，记录攻击级别、事件名称、源IP地址、目的IP地址、协议、时间等信息，未提供邮件、短信、声音等告警通知 | 否 | 建议在发生严重入侵事件时应提供邮件、短信、声音报警。
网络全局 | 恶意代码和垃圾邮件防范 | a) 应在关键网络节点处对恶意代码进行检测和清除，并维护恶意代码防护机制的升级和更新； | 重要 | 经访谈和检查得知，被测系统部署了网络入侵防御系统，可对病毒进行检测，但病毒库未更新至版本，无法满足对恶意代码进行检测和清除的要求。 | 否 | 建议对设备的病毒库进行升级。
网络全局 | 安全审计 | c) 应对审计记录进行保护，定期备份，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等； | 一般 | 日志审计无法登录，未查看到对应采集的日志存储至六个月。 | 否 | 建议对审计记录进行备份并至少保存6个月。
网络全局 | 安全审计 | d) 应能对远程访问的用户行为、访问互联网的用户行为等单独进行行为审计和数据分析。 | 重要 | 经访谈和检查得知，被测系统不存在访问互联网的用户，未采取安全审计设备对远程访问的用户行为进行审计。 | 否 | 建议采用堡垒机或采取其他措施对远程访问的用户行为独进行行为审计和数据分析。
网络全局 | 可信验证 | a) 可基于可信根对边界设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和边界防护应用程序等进行可信验证，并在检测到其可信性受到破坏后进行报警，并将验证结果形成审计记录送至安全管理中心。 | 一般 | 边界设备未基于可信根进行可信验证。 | 否 | 基于可信根对边界设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和边界防护应用程序等进行可信验证，并在检测到其可信性受到破坏后进行报警，并将验证结果形成审计记录送至安全管理中心。
工业控制系统安全扩展要求 | 访问控制 | b) 应在工业控制系统内安全域和安全域之间的边界防护机制失效时，及时进行报警。 | 一般 | 未在工业控制系统内安全域和安全域之间的边界防护机制失效时，及时进行报警。 | 否 | 建议在工业控制系统内安全域和安全域之间的边界防护机制失效时，可及时进行报警。
交换机 | 数据备份恢复 | c)应提供重要数据处理系统的热冗余，保证系统的高可用性。（高风险） | 关键 | 经核查，被测设备单点部署，无法保证系统的高可用性。 | 否 | 建议设备双机热备或集群部署，保证系统的高可用性。
防火墙 | 身份鉴别 | a)应对登录的用户进行身份标识和鉴别，身份标识具有唯一性，身份鉴别信息具有复杂度要求并定期更换； | 重要 | 未设置口令更换周期。 | 否 | 建议设置口令有效期。
防火墙 | 访问控制 | b)应重命名或删除默认账户，修改默认账户的默认口令；（高风险） | 重要 | 设备登录未修改默认密码。 | 否 | 建议修改设备登录的默认口令，满足8位以上，包含大小写字母、数字、特殊字符中至少两种。
防火墙 | 入侵防范 | e)应能发现可能存在的已知漏洞，并在经过充分测试评估后，及时修补漏洞。 | 重要 | 经访谈和检查得知，被测设备未进行漏洞扫描。 | 否 | 建议每月或每季度使用第三方工具进行漏洞扫描，在经过充分测试评估后及时修补漏洞。
防火墙 | 入侵防范 | f)应能够检测到对重要节点进行入侵的行为，并在发生严重入侵事件时提供报警。 | 重要 | 经访谈和检查得知，被测系统部署了网络入侵防御系统，可对入侵行为进行检测，未提供邮件、短信、声音等告警通知。 | 否 | 建议配置告警策略，采用邮箱、短信等方式进行告警。
防火墙 | 可信验证 | a)可基于可信根对计算设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和应用程序等进行可信验证，并在检测到其可信性受到破坏后进行报警，并将验证结果形成审计记录送至安全管理中心。 | 一般 | 设备未基于可信根进行可信验证。 | 否 | 建议基于可信根对系统引导程序、系统程序、重要配置参数和关键应用程序等进行可信验证度量。在检测到其可信性受到破坏后进行报警。
防火墙 | 数据备份恢复 | a)应提供重要数据的本地数据备份与恢复功能； | 关键 | 经访谈和检查得知，当配置数据发生变化时，管理员手动对配置数据进行本地备份，但未进行恢复测试。 | 否 | 建议对备份数据进行恢复测试，并留存测试记录。
防火墙 | 数据备份恢复 | b)应提供异地实时备份功能，利用通信网络将重要数据实时备份至备份场地； | 重要 | 经访谈和检查得知，被测设备未提供配置数据等的异地备份。 | 否 | 建议部署异地灾备中心，生产环境与灾备中心数据实时同步。
防火墙 | 数据备份恢复 | c)应提供重要数据处理系统的热冗余，保证系统的高可用性。（高风险） | 关键 | 经核查，被测设备单点部署，无法保证系统的高可用性。 | 否 | 建议设备双机热备或集群部署，保证系统的高可用性。
网络入侵防御系统 | 安全审计 | c)应对审计记录进行保护，定期备份，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等； | 一般 | 日志服务器无法登录，无法查看对应采集日志，设备自身未查询到六个月。 | 否 | 建议对审计记录进行定期备份，遵循《网络安全法》的要求，至少保存6个月以上。
网络入侵防御系统 | 入侵防范 | c)应通过设定终端接入方式或网络地址范围对通过网络进行管理的管理终端进行限制； | 重要 | 待提供设备接入地址范围限制。 | 否 | 建议对远程登录的地址进行限制。
网络入侵防御系统 | 入侵防范 | e)应能发现可能存在的已知漏洞，并在经过充分测试评估后，及时修补漏洞。 | 重要 | 经访谈和检查得知，被测设备未进行漏洞扫描。 | 否 | 建议每月或每季度使用第三方工具进行漏洞扫描，在经过充分测试评估后及时修补漏洞。
网络入侵防御系统 | 入侵防范 | f)应能够检测到对重要节点进行入侵的行为，并在发生严重入侵事件时提供报警。 | 重要 | 经访谈和检查得知，被测系统部署了网络入侵防御系统，可对入侵行为进行检测，未提供邮件、短信、声音等告警通知。 | 否 | 建议配置告警策略，采用邮箱、短信等方式进行告警。
网络入侵防御系统 | 可信验证 | a)可基于可信根对计算设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和应用程序等进行可信验证，并在检测到其可信性受到破坏后进行报警，并将验证结果形成审计记录送至安全管理中心。 | 一般 | 设备未基于可信根进行可信验证。 | 否 | 建议基于可信根对系统引导程序、系统程序、重要配置参数和关键应用程序等进行可信验证度量。在检测到其可信性受到破坏后进行报警。
网络入侵防御系统 | 数据备份恢复 | a)应提供重要数据的本地数据备份与恢复功能； | 关键 | 经访谈和检查得知，当配置数据发生变化时，管理员手动对配置数据进行本地备份，但未进行恢复测试。 | 否 | 建议对备份数据进行恢复测试，并留存测试记录。
网络入侵防御系统 | 数据备份恢复 | b)应提供异地实时备份功能，利用通信网络将重要数据实时备份至备份场地； | 重要 | 经访谈和检查得知，被测设备未提供配置数据等的异地备份。 | 否 | 建议部署异地灾备中心，生产环境与灾备中心数据实时同步。
网络入侵防御系统 | 数据备份恢复 | c)应提供重要数据处理系统的热冗余，保证系统的高可用性。 | 关键 | 经核查，被测设备单点部署，未热冗余部署。 | 否 | 建议设备双机热备或集群部署，保证系统的高可用性。
安全管理 | 系统管理 | a) 应对系统管理员进行身份鉴别，只允许其通过特定的命令或操作界面进行系统管理操作，并对这些操作进行审计； | 重要 | 未通过堡垒机对设备进行集中管控和审计。 | 否 | 建议通过堡垒机对网络设备、安全设备和服务器数据库进行统一运维，并对运维过程进行审计
安全管理 | 系统管理 | b) 应通过系统管理员对系统的资源和运行进行配置、控制和管理，包括用户身份、系统资源配置、 系统加载和启动、系统运行的异常处理、数据和设备的备份与恢复等。 | 一般 | 经访谈管理员和检查系统了解，被测单位已配置系统管理员，但未通过堡垒机对系统的资源和运行进行配置、控制和管理。 | 否 | 建议对设备管理权限进行划分，仅通过系统管理员对系统的资源和运行进行配置、控制和管理，包括数据和设备的备份与恢复、异地备份等。
安全管理 | 审计管理 | a) 应对审计管理员进行身份鉴别，只允许其通过特定的命令或操作界面进行安全审计操作，并对这些操作进行审计； | 重要 | 未通过堡垒机对设备进行集中管控和审计。 | 否 | 建议通过堡垒机对网络设备、安全设备和服务器数据库进行统一运维，并对运维过程进行审计
安全管理 | 安全管理 | a) 应对安全管理员进行身份鉴别，只允许其通过特定的命令或操作界面进行安全管理操作，并对这些操作进行审计； | 重要 | 未通过堡垒机对设备进行集中管控和审计。 | 否 | 建议通过堡垒机对网络设备、安全设备和服务器数据库进行统一运维，并对运维过程进行审计
安全管理 | 安全管理 | b) 应通过安全管理员对系统中的安全策略进行配置，包括安全参数的设置，主体、客体进行统一安全标记，对主体进行授权，配置可信验证策略等。 | 一般 | 经访谈管理员和检查系统了解，被测单位的安全管理员在机房内对防火墙安全参数进行统一配置，但未对主体、客体进行统一安全标记，配置可信验证策略等。 | 否 | 建议对设备管理权限进行划分，仅通过安全管理员对系统中的安全策略进行配置，包括主体、客体进行统一安全标记，对主体进行授权，配置可信验证策略等。
安全管理 | 集中管控 | d) 应对分散在各个设备上的审计数据进行收集汇总和集中分析，并保证审计记录的留存时间符合法律法规要求；（高风险） | 关键 | 日志审计设备无法登录，未查看日志审计设备对设备资产（交换机、入侵防御系统、防火墙、服务器）审计记录进行采集和审计，无法满足审计日志存储六个月的要求。 | 否 | 建议通过日志审计设备对各个设备上的审计数据进行收集汇总和集中分析，并保证审计记录的留存时间大于6个月。设备磁盘空间充足，且可采集到设备（交换机、入侵防御系统、防火墙、服务器）的日志，保证后续存储六个月的审计可降低风险。 补充提供对应设备采集到的日志信息。
安全管理 | 集中管控 | e) 应对安全策略、恶意代码、补丁升级等安全相关事项进行集中管理； | 重要 | 未采取措施对安全策略、恶意代码、补丁升级等安全相关事项进行集中管理。 | 否 | 建议通过一个或多个集中管控平台对被测系统各设备安全策略、恶意代码、补丁升级等安全相关事项进行集中管理。
安全管理 | 集中管控 | f) 应能对网络中发生的各类安全事件进行识别、报警和分析； | 重要 | 经核查，被测系统部署的网络入侵防御系统具备入侵检测、恶意代码检测等功能，可对安全事件进行检测，通过设备日志功能进行记录和分析，未提供主动告警通知，未能对新型网络攻击行为进行检测。 | 否 | 建议对网络中发生的新型网络攻击行为进行检测，发现安全事件时提供短信、邮件等报警。
通信服务器 实时服务器 bams服务器 /OS/ 192.168.99.101 192.168.99.100 192.168.99.71 | 安全审计 | c)应对审计记录进行保护，定期备份，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等； | 一般 | 日志审计当前无法访问，无法对审计记录进行备份 | 否 | 建议部署日志收集系统，对审计记录进行定期备份，遵循《网络安全法》的要求，至少保存6个月以上。
| 入侵防范 | e)应能发现可能存在的已知漏洞，并在经过充分测试评估后，及时修补漏洞。（高风险） | 重要 | 经访谈管理员和检查系统了解，未进行定期的漏洞扫描。 | 否 | 建议每月或每季度使用第三方工具进行漏洞扫描，在经过充分测试评估后及时修补漏洞。
| 入侵防范 | f)应能够检测到对重要节点进行入侵的行为，并在发生严重入侵事件时提供报警。 | 重要 | 经访谈管理员和检查系统了解，未安装主机入侵检测系统，无法对主机入侵事件进行监控和报警。 | 否 | 建议主机层部署HIDS入侵检测系统，检测到入侵事件能提供报警功能。
| 恶意代码防范 | a)应采用免受恶意代码攻击的技术措施或主动免疫可信验证机制及时识别入侵和病毒行为，并将其有效阻断。 | 重要 | 经访谈管理员和检查系统了解，已安装安全狗进行恶意代码防护，但安全狗病毒库长期未进行更新，无法保证有效的识别恶意代码攻击。 | 否 | 建议安装防恶意代码软件或相应功能的软件，至少每周进行升级和更新防恶意代码库，确保开启病毒查杀引擎。
| 可信验证 | a)可基于可信根对计算设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和应用程序等进行可信验证，并在检测到其可信性受到破坏后进行报警，并将验证结果形成审计记录送至安全管理中心。 | 一般 | 经访谈管理员和检查系统了解，被测服务器未基于可信根对计算设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和应用程序等进行可信验证。 | 否 | 建议终端具有可信根芯片或硬件。服务器启动过程基于可信根对系统引导程序、系统程序、重要配置参数和关键应用程序等进行可信验证度量。在检测到其可信性受到破坏后进行报警。
| 数据备份恢复 | a)应提供重要数据的本地数据备份与恢复功能；（高风险）（重大安全隐患） | 关键 | 备份策略当前未查看到，未进行备份数据恢复测试 | 是 | 建议对服务器的文档和配置文件等进行备份。
| 数据备份恢复 | b)应提供异地实时备份功能，利用通信网络将重要数据实时备份至备份场地； | 重要 | 经访谈管理员和检查系统了解，未对重要数据进行异地备份。 | 否 | 建议部署异地灾备中心，生产环境与灾备中心数据实时同步。
| 数据备份恢复 | c)应提供重要数据处理系统的热冗余，保证系统的高可用性。（高风险） | 关键 | 经访谈管理员和检查系统了解，服务器单机部署，出现故障无法自动切换，无法保证系统的高可用性。 | 否 | 建议服务器双机热备或集群部署，保证系统的高可用性。
MariaDB数据库 | 身份鉴别 | a)应对登录的用户进行身份标识和鉴别，身份标识具有唯一性，身份鉴别信息具有复杂度要求并定期更换； | 重要 | 经访谈管理员和检查系统了解，数据库采用账户+口令进行身份验证，身份标识具有唯一性，通过查看select user,authentication_string from user命令，数据库不存在空口令账户，通过查看show variables like '%password%'命令，数据库未安装口令复杂度插件validate_password模块，查看“show variables like '%lifetime%'”命令，default_password_lifetime=0，未设置口令有效期。 | 否 | 建议被测数据库启用口令策略，通过validate_password插件配置如下： validate pssword length 8(口令长度） validate_password_mixed_case_count 1（大小写字母） validate_password_number_count 1（数字） validate_password_policy MEDIUM （口令强度等级） validate_password_special_char_count 1（特殊字符） default_password_lifetime 180 （口令有效期） (以上均为建议值）。
| 身份鉴别 | b)应具有登录失败处理功能，应配置并启用结束会话、限制非法登录次数和当登录连接超时自动退出等相关措施； | 重要 | 经访谈管理员和检查系统了解，通过执行“show variables like '%connection_control%'”命令，数据库未安装插件connection_control，不能限制登录失败次数，查看数据库超时参数wait_timeout为28800秒，空闲会话超时时间过长。 | 否 | 建议数据库安装connection_control和connection_control_failed_login_attempts插件配置登录失败处理功能，参数如下： connection-control-failed-connections-threshold=5（登陆失败次数限制） connection-control-min-connection-delay=1800000 （限制重试时间，此处为毫秒，注意按需求换算）；建议被测数据库配置空闲会话超时时间在30分钟内，参考interactive_timeout和wait_timeout进行配置。
| 身份鉴别 | c)当进行远程管理时，应采取必要措施防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听。 | 关键 | 经访谈管理员和检查系统了解，数据库默认以sha1双重哈希对鉴别数据进行加密传输，sha1存在安全风险，无法防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听。 | 否 | 建议启用ssl协议。
| 安全审计 | c)应对审计记录进行保护，定期备份，避免受到未预期的删除、修改或覆盖等； | 一般 | 经访谈管理员并检查系统配置，数据库未对审计记录实施定期备份措施，未配置相关备份策略；审计记录存储权限设置合理，普通用户无操作权限，未发现未预期的删除、修改或覆盖行为；审计记录可查看近6个月。 | 否 | 建议部署日志收集系统，对审计记录进行定期备份。
| 入侵防范 | e)应能发现可能存在的已知漏洞，并在经过充分测试评估后，及时修补漏洞。（高风险） | 重要 | 经访谈管理员和检查系统了解，未进行定期的漏洞扫描。 | 否 | 建议每月或每季度使用第三方工具进行漏洞扫描，在经过充分测试评估后及时修补漏洞。
| 数据完整性 | a)应采用校验技术保证重要数据在传输过程中的完整性。 | 重要 | 经访谈管理员和检查系统了解，数据库以sha1双重哈希对鉴别数据进行加密传输，但未开启ssl协议，无法保证重要审计数据、重要配置数据在数据传输过程中的完整性。 | 否 | 建议使用密码技术进行传输数据完整性比对校验，如SSL/TLS加密协议。
| 数据备份恢复 | a)应提供重要数据的本地数据备份与恢复功能；（高风险）（重大安全隐患） | 关键 | 备份策略当前未查看到，未进行备份数据恢复测试 | 是 | 建议对数据库进行备份。
| 数据备份恢复 | b)应提供异地实时备份功能，利用通信网络将重要数据实时备份至备份场地； | 重要 | 经访谈管理员和检查系统了解，未对重要数据进行异地备份。 | 否 | 建议部署异地灾备中心，生产环境与灾备中心数据实时同步。
| 数据备份恢复 | c)应提供重要数据处理系统的热冗余，保证系统的高可用性。（高风险） | 关键 | 经访谈管理员和检查系统了解，被测数据库单机部署，出现故障无法自动切换，无法保证系统的高可用性。 | 否 | 建议数据库双机热备或集群部署，保证系统的高可用性。
工业控制系统安全扩展要求 | 控制设备安全 | b) 应在经过充分测试评估后，在不影响系统安全稳定运行的情况下对控制设备进行补丁更新、固件更新等工作； | 一般 | 控制设备未进行定期补丁更新 | 否 | 建议定期对控制设备进行补丁更新。
| 控制设备安全 | d) 应使用专用设备和专用软件对控制设备进行更新； | 一般 | 未采用专用设备和软件对控制设备进行更新。 | 否 | 建议采用专用设备和软件对控制设备进行更新。
| 控制设备安全 | e) 应保证控制设备在上线前经过安全性检测，避免控制设备固件中存在恶意代码程序。 | 一般 | 未进行定期对控制设备进行恶意代码程序扫描 | 否 | 建议定期对控制设备进行恶意代码程序扫描。
华电韶关热电储能AGC调频系统 | 身份鉴别 | a)应对登录的用户进行身份标识和鉴别，身份标识具有唯一性，身份鉴别信息具有复杂度要求并定期更换； | 重要 | 经访谈管理员和检查系统了解，被测应用系统为C/S架构，采用用户名+口令进行身份鉴别，且身份标识具有唯一性，通过登录测试了解，不存在空口令或弱口令账户，通过修改密码和查看系统参数了解，已设置口令长度8位及以上，包括：大小写字母、数字、特殊字符，但未设置口令更换周期。 | 否 | 建议在不影响系统正常运行的情况下，设置密码有效期：180天以内。
华电韶关热电储能AGC调频系统 | 身份鉴别 | b)应具有登录失败处理功能，应配置并启用结束会话、限制非法登录次数和当登录连接超时自动退出等相关措施； | 重要 | 经访谈管理员和通过登录测试及查看系统参数了解，被测应用系统设置登录失败3次锁定10分钟，但未设置登录连接超时自动退出时间。 | 否 | 建议在不影响系统正常运行的情况下，设置会话超时时间设置15分钟左右。
华电韶关热电储能AGC调频系统 | 访问控制 | a)应对登录的用户分配账户和权限； | 重要 | 经访谈管理员和查看系统的用户管理/权限管理了解，被测应用系统由管理员根据岗位和职责对登录账户进行权限分配。 系统暂无用户管理功能，需找厂家 查看有操作员、管理员、审计员账号 | 否 | 建议对可登录系统的所有用户进行分配单独的系统账户，且账户权限的分配应遵循其职责范围内的最小账户权限。如：另建系统管理员、审计管理员、安全管理员、专用应用用户账户等。（厂家反馈系统是否具备用户管理、角色管理功能，是否可以新增角色、修改用户角色等，并反馈主要角色有哪些）
华电韶关热电储能AGC调频系统 | 访问控制 | c)应及时删除或停用多余的、过期的账户，避免共享账户的存在； | 重要 | 经访谈系统管理员并核查用户列表，被测系统已对离职调岗或离职人员账号进行禁用处理，未发现其他多余、过期的账户，但账号存在多人共享情况。 | 否 | 建议对可登录系统的所有用户进行分配单独的系统账户，避免出现共享账户。
华电韶关热电储能AGC调频系统 | 访问控制 | d)应授予管理用户所需的最小权限，实现管理用户的权限分离。 | 一般 | 经访谈系统管理员并核查角色管理模块，被测系统未划分系统管理员、安全管理员、审计管理员对系统进行管理，未实现管理用户的权限分离。 | 否 | 建议对角色进行划分，严格控制访问权限，达到三权分立，设立审计管理员、安全管理员、系统管理员等岗位，建立审计管理员、安全管理员、系统管理员等账户，如系统管理员负责系统日常运维，审计管理员负责日志的收集与分析，安全管理员负责访问控制、安全策略的制定；实现管理用户的权限分离。
华电韶关热电储能AGC调频系统 | 入侵防范 | e)应能发现可能存在的已知漏洞，并在经过充分测试评估后，及时修补漏洞。 | 重要 | 经访谈管理员和检查系统了解，被测应用系统未定期进行渗透测试。 | 否 | 建议每月或每季度使用第三方工具进行漏洞扫描和渗透测试，在经过充分测试评估后及时修补漏洞。
华电韶关热电储能AGC调频系统 | 可信验证 | a)可基于可信根对计算设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和应用程序等进行可信验证，并在检测到其可信性受到破坏后进行报警，并将验证结果形成审计记录送至安全管理中心。 | 一般 | 经访谈并核查，被测系统未实现基于可信根对计算设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和应用程序等进行可信验证。 | 否 | 建议基于可信根对系统引导程序、系统程序、重要配置参数和关键应用程序等进行可信验证度量。在检测到其可信性受到破坏后进行报警。
华电韶关热电储能AGC调频系统 | 数据完整性 | a)应采用校验技术保证重要数据在传输过程中的完整性。 | 重要 | 经核查，被测单位未采用校验技术或密码技术保证鉴别数据、配置数据、审计数据、重要个人信息和重要业务数据等在传输过程中的完整性。 待厂家反馈 | 否 | 建议使用密码技术进行传输数据完整性比对校验，如SSL/TLS加密协议。
BMS系统 | 身份鉴别 | a)应对登录的用户进行身份标识和鉴别，身份标识具有唯一性，身份鉴别信息具有复杂度要求并定期更换； | 重要 | 经访谈管理员和检查系统了解，被测应用系统为C/S架构，采用用户名+口令进行身份鉴别，且身份标识具有唯一性，通过登录测试了解，不存在空口令或弱口令账户，通过修改密码和查看系统参数了解，已设置口令长度8位及以上，包括：大小写字母、数字、特殊字符，但未设置口令更换周期。 | 否 | 建议在不影响系统正常运行的情况下，设置密码有效期：180天以内。
BMS系统 | 身份鉴别 | b)应具有登录失败处理功能，应配置并启用结束会话、限制非法登录次数和当登录连接超时自动退出等相关措施； | 重要 | 经访谈管理员和通过登录测试及查看系统参数了解，被测应用系统设置登录失败3次锁定10分钟，但未设置登录连接超时自动退出时间。 | 否 | 建议在不影响系统正常运行的情况下，设置会话超时时间设置15分钟左右。
BMS系统 | 访问控制 | a)应对登录的用户分配账户和权限； | 重要 | 经访谈管理员和查看系统的用户管理/权限管理了解，被测应用系统由管理员根据岗位和职责对登录账户进行权限分配。 系统暂无用户管理功能，需找厂家 查看有操作员、管理员、审计员账号 | 否 | 建议对可登录系统的所有用户进行分配单独的系统账户，且账户权限的分配应遵循其职责范围内的最小账户权限。如：另建系统管理员、审计管理员、安全管理员、专用应用用户账户等。（厂家反馈系统是否具备用户管理、角色管理功能，是否可以新增角色、修改用户角色等，并反馈主要角色有哪些）
BMS系统 | 访问控制 | c)应及时删除或停用多余的、过期的账户，避免共享账户的存在； | 重要 | 经访谈系统管理员并核查用户列表，被测系统已对离职调岗或离职人员账号进行禁用处理，未发现其他多余、过期的账户，但账号存在多人共享情况。 | 否 | 建议对可登录系统的所有用户进行分配单独的系统账户，避免出现共享账户。
BMS系统 | 访问控制 | d)应授予管理用户所需的最小权限，实现管理用户的权限分离。 | 一般 | 经访谈系统管理员并核查角色管理模块，被测系统未划分系统管理员、安全管理员、审计管理员对系统进行管理，未实现管理用户的权限分离。 | 否 | 建议对角色进行划分，严格控制访问权限，达到三权分立，设立审计管理员、安全管理员、系统管理员等岗位，建立审计管理员、安全管理员、系统管理员等账户，如系统管理员负责系统日常运维，审计管理员负责日志的收集与分析，安全管理员负责访问控制、安全策略的制定；实现管理用户的权限分离。
BMS系统 | 入侵防范 | e)应能发现可能存在的已知漏洞，并在经过充分测试评估后，及时修补漏洞。 | 重要 | 经访谈管理员和检查系统了解，被测应用系统未定期进行渗透测试。 | 否 | 建议每月或每季度使用第三方工具进行漏洞扫描和渗透测试，在经过充分测试评估后及时修补漏洞。
BMS系统 | 可信验证 | a)可基于可信根对计算设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和应用程序等进行可信验证，并在检测到其可信性受到破坏后进行报警，并将验证结果形成审计记录送至安全管理中心。 | 一般 | 经访谈并核查，被测系统未实现基于可信根对计算设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和应用程序等进行可信验证。 | 否 | 建议基于可信根对系统引导程序、系统程序、重要配置参数和关键应用程序等进行可信验证度量。在检测到其可信性受到破坏后进行报警。
BMS系统 | 数据完整性 | a)应采用校验技术保证重要数据在传输过程中的完整性。 | 重要 | 经核查，被测单位未采用校验技术或密码技术保证鉴别数据、配置数据、审计数据、重要个人信息和重要业务数据等在传输过程中的完整性。 待厂家反馈 | 否 | 建议使用密码技术进行传输数据完整性比对校验，如SSL/TLS加密协议。
PCS系统 | 身份鉴别 | a)应对登录的用户进行身份标识和鉴别，身份标识具有唯一性，身份鉴别信息具有复杂度要求并定期更换； | 重要 | 经访谈管理员和检查系统了解，被测应用系统为C/S架构，采用用户名+口令进行身份鉴别，且身份标识具有唯一性，通过登录测试了解，不存在空口令或弱口令账户，通过修改密码和查看系统参数了解，已设置口令长度8位及以上，包括：大小写字母、数字、特殊字符，但未设置口令更换周期。 | 否 | 建议在不影响系统正常运行的情况下，设置密码有效期：180天以内。
PCS系统 | 身份鉴别 | b)应具有登录失败处理功能，应配置并启用结束会话、限制非法登录次数和当登录连接超时自动退出等相关措施； | 重要 | 经访谈管理员和通过登录测试及查看系统参数了解，被测应用系统设置登录失败3次锁定10分钟，但未设置登录连接超时自动退出时间。 | 否 | 建议在不影响系统正常运行的情况下，设置会话超时时间设置15分钟左右。
PCS系统 | 访问控制 | a)应对登录的用户分配账户和权限； | 重要 | 经访谈管理员和查看系统的用户管理/权限管理了解，被测应用系统由管理员根据岗位和职责对登录账户进行权限分配。 系统暂无用户管理功能，需找厂家 查看有操作员、管理员、审计员账号 | 否 | 建议对可登录系统的所有用户进行分配单独的系统账户，且账户权限的分配应遵循其职责范围内的最小账户权限。如：另建系统管理员、审计管理员、安全管理员、专用应用用户账户等。（厂家反馈系统是否具备用户管理、角色管理功能，是否可以新增角色、修改用户角色等，并反馈主要角色有哪些）
PCS系统 | 访问控制 | c)应及时删除或停用多余的、过期的账户，避免共享账户的存在； | 重要 | 经访谈系统管理员并核查用户列表，被测系统已对离职调岗或离职人员账号进行禁用处理，未发现其他多余、过期的账户，但账号存在多人共享情况。 | 否 | 建议对可登录系统的所有用户进行分配单独的系统账户，避免出现共享账户。
PCS系统 | 访问控制 | d)应授予管理用户所需的最小权限，实现管理用户的权限分离。 | 一般 | 经访谈系统管理员并核查角色管理模块，被测系统未划分系统管理员、安全管理员、审计管理员对系统进行管理，未实现管理用户的权限分离。 | 否 | 建议对角色进行划分，严格控制访问权限，达到三权分立，设立审计管理员、安全管理员、系统管理员等岗位，建立审计管理员、安全管理员、系统管理员等账户，如系统管理员负责系统日常运维，审计管理员负责日志的收集与分析，安全管理员负责访问控制、安全策略的制定；实现管理用户的权限分离。
PCS系统 | 入侵防范 | e)应能发现可能存在的已知漏洞，并在经过充分测试评估后，及时修补漏洞。 | 重要 | 经访谈管理员和检查系统了解，被测应用系统未定期进行渗透测试。 | 否 | 建议每月或每季度使用第三方工具进行漏洞扫描和渗透测试，在经过充分测试评估后及时修补漏洞。
PCS系统 | 可信验证 | a)可基于可信根对计算设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和应用程序等进行可信验证，并在检测到其可信性受到破坏后进行报警，并将验证结果形成审计记录送至安全管理中心。 | 一般 | 经访谈并核查，被测系统未实现基于可信根对计算设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和应用程序等进行可信验证。 | 否 | 建议基于可信根对系统引导程序、系统程序、重要配置参数和关键应用程序等进行可信验证度量。在检测到其可信性受到破坏后进行报警。
PCS系统 | 数据完整性 | a)应采用校验技术保证重要数据在传输过程中的完整性。 | 重要 | 经核查，被测单位未采用校验技术或密码技术保证鉴别数据、配置数据、审计数据、重要个人信息和重要业务数据等在传输过程中的完整性。 待厂家反馈 | 否 | 建议使用密码技术进行传输数据完整性比对校验，如SSL/TLS加密协议。
安全管理 | 安全策略 | a) 应制定网络安全工作的总体方针和安全策略，阐明机构安全工作的总体目标、范围、原则和安全框架等。 | 关键 | 未提供 | 否 | 应制定网络安全工作的总体方针和安全策略文件，文件应明确机构安全工作的总体目标、范围、原则和安全框架等。
安全管理 | 管理制度 | c) 应形成由安全策略、管理制度、操作规程、记录表单等构成的全面的安全管理制度体系。 | 重要 | 无方针政策类文档，故不符合 | 否 | 应参考ISO27000标准体系，建立网络安全管理制度体系，体系由安全策略、管理制度、操作规程等构成。
安全管理 | 评审和修订 | a) 应定期对安全管理制度的合理性和适用性进行论证和审定，对存在不足或需要改进的安全管理制度进行修订。 | 重要 | 未提供评审修订记录 | 否 | 组织管理层、决策者和制度修订负责人对安全管理制度定期（例行检查，如每年一次）或不定期（当发生重大变更或紧急事故时进行）进行检查和审定，对发现有误、过时、失效等不符合情况进行修订并重新发布新版本。提供对网络安全管理制度进行评审修订的记录。
安全管理 | 岗位设置 | c) 应设立系统管理员、审计管理员和安全管理员等岗位，并定义部门及各个工作岗位的职责。 | 重要 | 未有文档明确设立各类关联，未明确职责。 | 否 | 设立系统管理员、审计管理员和安全管理员等重要岗位，制定安全管理制度明确定义以上各岗位职责和安全管理要求。
安全管理 | 授权和审批 | b) 应针对系统变更、重要操作、物理访问和系统接入等事项建立审批程序，按照审批程序执行审批过程，对重要活动建立逐级审批制度； | 重要 | 待提供重要事项的审批记录。 | 否 | 网络安全领导层应组织相关人员分析信息系统相关重要活动的风险，并对其建立审批程序，确保其执行前得到授权。授权过程应得到相关方的签字确认，即逐级审批。重要活动应该包括但不仅限于：系统变更、重要操作和系统接入等。提供重要事项的申请审批记录。
安全管理 | 沟通和合作 | a) 应加强各类管理人员、组织内部机构和网络安全管理部门之间的合作与沟通，定期召开协调会议，共同协作处理网络安全问题； | 重要 | 待提供会议纪要。 | 否 | 安全管理领导层应作出承诺，组织相关人制定合作机制，加强各管理人员、组织机构和部门合作沟通，定期召开协调会议，各相关部门应该积极参与共同协作处理网络安全问题，并形成会议纪要留存。
安全管理 | 沟通和合作 | c) 应建立外联单位联系列表，包括外联单位名称、合作内容、联系人和联系方式等信息。 | 一般 | 待提供 | 否 | 建立外联单位联系列表，详细描述外联单位名称、合作内容、联系人和联系方式等，以便能及时处理突发事件或应急需要。
安全管理 | 审核和检查 | a) 应定期进行常规安全检查，检查内容包括系统日常运行、系统漏洞和数据备份等情况； | 一般 | 每天《储能设施运维检查清单》包含基础设施、交流配电柜空调系统、电缆、设备运行状态等。但未包含系统漏洞和数据备份 | 否 | 可根据系统的不同重要程度设立不同的检查周期和检查内容和范围，并形成记录保存。（内容需包含系统漏洞检查和数据备份情况检查）
安全管理 | 审核和检查 | b) 应定期进行全面安全检查，检查内容包括现有安全技术措施的有效性、安全配置与安全策略的一致性、安全管理制度的执行情况等； | 关键 | 《广东电网能源投资有限公司信息安全审核与检查管理制度》明确安全管理员负责的安全检查内容应包括现有安全技术措施的有效性、安全配置与安全策略的一致性、安全管理制度的执行情况和部门自查结果抽查等。安全检查应至少每月组织一次。待提供 | 否 | 应由网络安全领导层或管理层组织定期进行安全管理评审，检查内容包括检测所采取的安全技术措施是否有效、安全配置和安全策略是否一致、安全管理制度的执行情况等。（如风险评估、网络安全审计等，提供相关记录）
安全管理 | 审核和检查 | c) 应制定安全检查表格实施安全检查，汇总安全检查数据，形成安全检查报告，并对安全检查结果进行通报。 | 重要 | 待提供。 | 否 | 根据相关的安全标准、企业信息安全战略目标制定详细的安全检查列表，详细记录检查情况，形成检查报告，通报结果，归档保存记录，并督促整改。（如风险评估、网络安全审计等，提供相关记录）
安全管理 | 人员录用 | a) 应指定或授权专门的部门或人员负责人员录用； | 一般 | 待反馈人员录用安全管理制度 | 否 | 通过职责说明书或者授权书的形式指定某部门或人员负责人员录用。
安全管理 | 人员录用 | b) 应对被录用人员的身份、安全背景、专业资格或资质等进行审查，对其所具有的技术技能进行考核； | 重要 | 待反馈对入职人员进行考核及审查的记录。 | 否 | 制定详细的人员录用安全管理制度，明确人员录用时的安全审查规范和要求，包括对录用人的身份、背景、专业资格和资质进行审查，对技术人员应进行技能考核。并反馈相关审查及考核记录。
安全管理 | 人员录用 | c) 应与被录用人员签署保密协议，与关键岗位人员签署岗位责任协议； | 关键 | 经核查，被测单位与被录用人员签署了《保密协议》，待提供是否与关键岗位人员签署岗位责任协议。 | 否 | 建议与关键岗位人员（涉及本单位核心业务或核心技术岗位的人员）签署岗位责任协议明确相关人员因未履行岗位职责或失职而引发安全事件时应该承担的安全责任。
安全管理 | 人员离岗 | a) 应及时终止离岗人员的所有访问权限，取回各种身份证件、钥匙、徽章等以及机构提供的软硬件设备； | 重要 | 待提供人员离岗安全管理制度，提供离岗申请审批记录。 | 否 | 反馈人员安全管理制度，对离职管理进行规范，在办理离职的过程中系统相关负责人应该立即终止离岗人员的访问权限，并签字确认；在办理离职手续过程中应收回离职人员的各种身份证件、钥匙、徽章等以及机构提供的软硬件设备，并由接收者签字确认。提供相关离职申请审批记录。离职交接记录。
安全管理 | 人员离岗 | b) 应办理严格的调离手续，并承诺调离后的保密义务后方可离开。 | 重要 | 提供离岗交接记录及离职保密协议。 | 否 | 建立调离管理办法，要求员工离岗时需签署《离职保密承诺书》，可根据离职员工工作情况有选择的提出离任审计申请。提供离职交接记录及离职保密协议。
安全管理 | 安全意识教育和培训 | a) 应对各类人员进行安全意识教育和岗位技能培训，并告知相关的安全责任和惩戒措施； | 重要 | 提供安全意识培训记录及岗位技能培训记录。 | 否 | 制定网络安全教育培训方面的管理制度，明确描述网络安全教育培训职责、对象、培训内容、培训方式、培训过程管理等，并按照规定执行，保存培训记录；制定安全责任和惩戒措施方面的安全管理制度，并告知相关人员，日常工作中应按照规定严格执行。反馈安全意识培训记录及岗位技能培训记录。
安全管理 | 安全意识教育和培训 | b) 应针对不同岗位制定不同的培训计划，对安全基础知识、岗位操作规程等进行培训； | 一般 | 提供培训计划（年度或季度） | 否 | 根据每年年初的培训需求调查表，制定年度培训计划，培训内容覆盖网络安全基础知识、岗位安全技能、岗位操作规程等，并按照计划执行，保存培训记录。
安全管理 | 安全意识教育和培训 | c) 应定期对不同岗位的人员进行技术技能考核。 | 一般 | 提供考核记录。 | 否 | 根据各个岗位的人员的岗位职责建立技术技能考核，并形成考核记录留存。
安全管理 | 外部人员访问管理 | a) 应在外部人员物理访问受控区域前先提出书面申请，批准后由专人全程陪同，并登记备案； | 重要 | 待提供外部人员安全管理制度，对外部人员物理访问进行规定，并提供相关申请审批记录。 | 否 | 建立外部人员安全管理制度，定义公司的受控区域（如访问机房、重要服务器或设备区等），明确哪些区域可以允许外部人员物理访问，并制定访问审批程序，要求外部人员访问前先提出书面申请，批准后由专人全程陪同，且登记备案。反馈申请审批记录。
安全管理 | 外部人员访问管理 | b) 应在外部人员接入受控网络访问系统前先提出书面申请，批准后由专人开设账户、分配权限，并登记备案；（高风险） | 重要 | 待提供外部人员安全管理制度，对外部人员逻辑访问（接入受控网络）进行规定，并提供相关申请审批记录。 | 否 | 网络安全领导层或管理层应定义公司的受控网络（如生产网、开发网、办公网），明确哪些区域可以允许外部人员接入访问，并制定访问审批程序，要求外部人员访问前先提出书面申请，批准后由专人开设账户、分配权限，且登记备案。
安全管理 | 安全方案设计 | b) 应根据保护对象的安全保护等级及与其他级别保护对象的关系进行安全整体规划和安全方案设计，设计内容应包含密码技术相关内容，并形成配套文件； | 关键 | 待提供安全设计方案 | 否 | 建议提供被测系统的安全整体规划和安全设计方案。（安全整体规划包含保护对象概述、总体安全策略、安全技术体系结构、安全管理体系结构等内容；安全设计方案中包含网络安全产品、安全控制策略和配置、配套的安全管理建设等内容，并包含密码技术相关内容。）
安全管理 | 安全方案设计 | c) 应组织相关部门和有关安全专家对安全整体规划及其配套文件的合理性和正确性进行论证和审定，经过批准后才能正式实施。 | 重要 | 无安全设计方案，故无评审记录。 | 否 | 安全整体规划及其配套文件应具有相关部门和有关安全技术专家论证和审定后的批准意见并签字和盖章。
安全管理 | 外包软件开发 | a) 应在软件交付前检测其中可能存在的恶意代码； | 重要 | 经访谈与核查，被测系统未在软件交付前进行恶意代码检测。 | 否 | 建议在软件交付前检测其中可能存在的恶意代码，并出恶意代码检查报告。
安全管理 | 外包软件开发 | c) 应保证开发单位提供软件源代码，并审查软件中可能存在的后门和隐蔽信道。（高风险） | 关键 | 未提供源代码，未提供代码审计报告 | 否 | 应要求软件开发单位提供外包开发软件的源代码，通过代码审查等技术手段，发现和修复可能存在的后门和隐蔽信道，确保外包开发软件安全可靠。
安全管理 | 工程实施 | b) 应制定安全工程实施方案控制工程实施过程； | 一般 | 《广东电网能源投资有限公司系统实施安全管理规定》未提供实施方案 | 否 | 建议制定详细的工程实施方案（包括工程时间限制、进度控制和质量控制等）控制实施过程，要求工程实施部门执行，并存档保管。
安全管理 | 工程实施 | c) 应通过第三方工程监理控制项目的实施过程。 | 重要 | 待反馈是否有第三方监理，提供监理报告 | 否 | 建议通过第三方工程监理控制项目的实施过程，并出具工程监理报告，且内容涵盖工程进展、时间计划、控制措施等方面。
安全管理 | 测试验收 | b) 应进行上线前的安全性测试，并出具安全测试报告，安全测试报告应包含密码应用安全性测试相关内容。 | 关键 | 上线前《风险评估报告》包含渗透测试和漏洞扫描，但未包含密评。 | 否 | 建议进行上线前的密码应用安全性测试，并出具相应的报告。
安全管理 | 环境管理 | c）应不在重要区域接待来访人员，不随意放置含有敏感信息的纸档文件和移动介质等； | 一般 | 《广东电网能源投资有限公司终端信息安全管理规定》员工离开自己台式计算机时，应将台式计算机屏幕锁定；员工完成应用系统的操作或离开工位时，应及时退出系统。其他无 | 否 | 建议制定办公环境管理制度，明确规定不在重要区域接待来访人员，不随意放置含有敏感信息的纸档文件和移动介质，员工离开工位应设置屏保等。
安全管理 | 资产管理 | a）应编制并保存与保护对象相关的资产清单，包括资产责任部门、重要程度和所处位置等内容； | 一般 | 待提供系统相关资产清单 | 否 | 建议制定系统相关的资产清单，对资产名称、资产类型、责任人、责任部门、所处位置等内容进行记录。
安全管理 | 资产管理 | b）应根据资产的重要程度对资产进行标识管理，根据资产的价值选择相应的管理措施； | 一般 | 待提供资产安全管理制度 | 否 | 建议制定资产安全管理制度文件，明确软硬件资产的分级、分类、管理措施、使用规范等。
安全管理 | 资产管理 | c）应对信息分类与标识方法作出规定，并对信息的使用、传输和存储等进行规范化管理； | 重要 | 待提供资产安全管理制度 | 否 | 建议制定资产安全管理制度文件，明确信息数据的分级、分类、管理措施、使用规范、存储规范、传输规范等。
安全管理 | 介质管理 | a）应将介质存放在安全的环境中，对各类介质进行控制和保护，实行存储介质专人管理，并根据存档介质的目录清单定期盘点； | 一般 | 待提供介质安全管理制度，提供介质清单 | 否 | 建议制定介质管理制度对介质存放地点及介质安全管理进行规范，制定介质清单，对介质名称、介质类型、介质所处位置、介质责任人等进行记录。
安全管理 | 介质管理 | b）应对介质在物理传输过程中的人员选择、打包、交付等情况进行控制，并对介质的归档和查询等进行登记记录； | 一般 | 待提供介质安全管理制度，提供介质使用记录。 | 否 | 建议制定介质管理制度对介质在物理传输过程中的人员选择、打包、交付等情况进行进行规范，建议将介质在使用过程中的使用人、使用时间、交付人、介质交付时间、所处位置、责任人等进行记录。
安全管理 | 设备维护管理 | b）应建立配套设施、软硬件维护方面的管理制度，对其维护进行有效管理，包括明确维护人员的责任、维修和服务的审批、维修过程的监督控制等； | 一般 | 待提供设备维护安全管理制度 | 否 | 建议制定设备安全管理制度，对配套设施、软硬件设备的维护、维修等过程的人员责任、具体流程、人员准则等进行明确规定。
安全管理 | 设备维护管理 | c）信息处理设备应经过审批才能带离机房或办公地点，含有存储介质的设备带出工作环境时其中重要数据应加密； | 重要 | 待提供设备维护安全管理制度 | 否 | 应制定相关制度文件，明确信息处理设备必须经过审批后才能带离机房或办公地点，含有存储介质的设备带出工作环境时必须将重要数据、介质等进行加密或其他处理，避免数据泄露。
安全管理 | 设备维护管理 | d）含有存储介质的设备在报废或重用前，应进行完全清除或被安全覆盖，保证该设备上的敏感数据和授权软件无法被恢复重用； | 重要 | 待提供设备维护安全管理制度 | 否 | 应制定相关制度文件，明确含有存储介质的设备在报废或重用前，必须将介质上的敏感数据和软件等进行完全清除或物理销毁，保证敏感数据无法被恢复重用。
安全管理 | 漏洞和风险管理 | a）应采取必要的措施识别安全漏洞和隐患，对发现的安全漏洞和隐患及时进行修补或评估可能的影响后进行修补； | 重要 | 未定期进行渗透测试和漏洞扫描。 | 否 | 建议定期对安全设备、应用软件、服务器等进行漏洞扫描、渗透测试，并在充分评估测试安全补丁后，对漏洞进行修复。
安全管理 | 配置管理 | a）应记录和保存基本配置信息，包括网络拓扑结构、各个设备安装的软件组件、软件组件的版本和补丁信息、各个设备或软件组件的配置参数等； | 重要 | 待提供配置基线 | 否 | 建议记录和保存各个设备安装的软件组件、软件组件的版本和补丁信息、各个设备或软件组件的配置参数等，形成配置信息库/配置基线。
安全管理 | 配置管理 | b）应将基本配置信息改变纳入变更范畴，实施对配置信息改变的控制，并及时更新基本配置信息库； | 一般 | 待反馈配置管理制度及配置变更记录 | 否 | 建议建立变更性运维的申报和审批流程，经过相关领导批准后才能正式执行变更操作，并对变更操作进行全程记录，并在变更完成后对配置信息库进行同步更新。
安全管理 | 变更管理 | a）应明确变更需求，变更前根据变更需求制定变更方案，变更方案经过评审、审批后方可实施； | 重要 | 待反馈变更管理制度及变更方案。 | 否 | 建议在系统变更前，制定变更方案，对变更需求、变更效果、变更内容、变更风险、变更步骤、变更应急恢复程序等进行明确，且变更方案应在经过审批后才能正式实施变更工作。
安全管理 | 变更管理 | b）应建立变更的申报和审批控制程序，依据程序控制所有的变更，记录变更实施过程； | 一般 | 待反馈变更申请审批记录。 | 否 | 应建立系统变更的申报和审批流程，经过相关领导批准后才能正式执行变更操作，并对变更操作进行全程记录。
安全管理 | 变更管理 | c）应建立中止变更并从失败变更中恢复的程序，明确过程控制方法和人员职责，必要时对恢复过程进行演练； | 一般 | 待反馈变更制度。 | 否 | 应建立中止变更恢复程序，并对恢复程序进行培训和演练。
安全管理 | 安全事件处置 | b）应制定安全事件报告和处置管理制度，明确不同安全事件的报告、处置和响应流程，规定安全事件的现场处理、事件报告和后期恢复的管理职责等； | 重要 | 待提供安全事件报告和处置管理制度 | 否 | 建议制定安全事件报告和处置管理制度，明确不同安全事件的报告、处置、相应、后期恢复流程等。
安全管理 | 安全事件处置 | c）应在安全事件报告和响应处理过程中，分析和鉴定事件产生的原因，收集证据，记录处理过程，总结经验教训； | 重要 | 待提供安全事件报告和处置管理制度，待提供安全事件报告 | 否 | 建议将发生的安全事件的内容、影响范围、处置过程、原因分析、总结经验、预防与教育等进行记录。
安全管理 | 安全事件处置 | d）对造成系统中断和造成信息泄漏的重大安全事件应采用不同的处理程序和报告程序； | 重要 | 待提供安全事件报告和处置管理制度 | 否 | 建议针对系统中断、数据泄露等重大安全事件，制定特定的处理程序和报告程序。
安全管理 | 应急预案管理 | c）应定期对系统相关的人员进行应急预案培训，并进行应急预案的演练；（高风险） | 重要 | 《广东电网能源投资有限公司网络与信息安全应急预案》明确每年至少安排一次，待提供相关培训及演练记录，至少针对两个场景。 | 否 | 建议定期对系统相关人员进行应急预案的培训与演练，并形成应急预案培训记录与演练记录。（至少针对两个场景进行应急培训及演练，提供培训记录、演练记录、演练报告等记录）