启安众智公司智能配电箱电磁兼容测试需求

一、采购范围

本项目服务内容：为广州启安众智建设管理有限责任公司采购智能配电箱电磁兼容测试服务。

服务内容包括但不限于：

1.对智能配电箱样机进行6项电磁兼容性验证测试；

2.出具带CMA,CNAS印章的测试报告。

3.对测试不通过的项目提供技术支持，协助分析故障原因并提供对策改善建议。

二、交付内容及验收标准

# 1.测试项目和规格见表格：

| 序列 | 测试项目 | 测试详细规格 | 测试样品数量 | 费用/元（含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静电放电抗扰度试验（GB/T17626.2-2018） | -放电方式：接触放电（网关的金属外壳、配电箱的显示屏边框）+空气放电（针对显示屏、485通讯线端口、智能塑壳的按键、智能微断的扳手）； -测试等级：接触放电±8kV，空气放电±15kV；（先进行接触放电±6kV，空气放电±8kV，能满足性能判据B以上，再安排） -放电点：网关/智能开关外壳、显示屏边框、485接口端子、智能塑壳按键、智能微断扳手、接地端子等； -放电次数：每个点正/负脉冲各10次，间隔1s； -带阻性负载，要求至少大于10A电流,测试时所有智能开关均正常通电。 -通讯状态监测： -网关持续与智能开关进行通信； -智能开关无异常分合闸（误动作次数=0）。 判据：测试结束后，网关与智能开关通讯正常，网关/智能开关无死机，无离线，无过流、过压告警或其他异常。 | 1台 |  | 1，需提供带CNAS和CMA印章的试验报告。 2.若测试不通过则提供技术支持，提供整改优化建议。 |
| 2 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验（GB/T17626.4-2018） | 测试规格： -带阻性负载，要求至少大于10A电流,测试时所有智能开关均正常通电，测试过程中通过APP控制负载回路的智能开关分闸、合闸。 -干扰注入方：通过耦合/去耦网络注入485总线（信号线）和电源线； -测试等级：485总线±2kV，电源线±4KV(L1,L2,L3,N,PE)； -脉冲重复频率：5kHz/100kHz（分别测试）； -持续时间：每个极性持续1min； -通讯状态监测： -网关持续与智能开关进行通信，读取智能开关状态或进行分合闸控制； 判据：测试结束后，干扰结束后，通讯自动恢复（无需手动复位），网关与智能开关通讯正常，APP控制指令正确执行，网关/智能开关无死机，无离线或其他异常。 | 1台 |  | 1，需提供带CNAS和CMA印章的试验报告。 2.若测试不通过则提供技术支持，提供整改优化建议。 |
| 3 | 浪涌（冲击）抗扰度试验（GB/T17626.5-2019） | 测试规格： -带阻性负载，要求至少大于10A电流,测试时所有智能开关均正常通电，浪涌测试过程中通过APP控制负载回路的智能开关分闸、合闸。 -干扰注入方式：485总线（差模）、电源线（共模/差模）； -测试等级：总线共模±4kV、差模±2kV（先测试共模±2kV、差模±1kV，能满足性能判据B以上再安排），电源共模±4kV、差模±2kV； -波形：1.2/50μs（电压浪涌），8/20μs（电流浪涌）； -次数：每个极性5次，间隔1min； -通讯状态监测： 判据：浪涌后，网关与智能开关通讯自动恢复；无硬件损坏（如485芯片烧毁）；网关与智能开关通讯正常，APP控制指令正确执行，网关/智能开关无死机，无离线或其他异常。 | 1台 |  | 1，需提供带CNAS和CMA印章的试验报告。 2.若测试不通过则提供技术支持，提供整改优化建议。 |
| 4 | 电压暂降与短时中断试验（GB/T17626.11） | 测试规格： -电压暂降：降至70%额定电压，持续10个周期（200ms） -电压中断：降至0%额定电压，持续10个周期（200ms） 判据：试验期间，通讯允许短时中断或错误，但试验结束后网关应能自动恢复正常通讯，无数据丢失，控制功能正常。 | 1台 |  | 1，需提供带CNAS和CMA印章的试验报告。 2.若测试不通过则提供技术支持，提供整改优化建议。 |
| 5 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验（GB/T17626.6-2017） | 测试规格： -频率范围：150kHz~80MHz； -干扰强度：10V/m（150kHz~80MHz）； -调制方式：1kHz正弦波，80%幅度调制； -注入方式：通过电流钳耦合到485总线； -扫频速度：≤1.5%频偏/min； -通讯状态监测： 判据：试验后，网关与智能开关通讯正常，网关/智能开关无死机，无离线或其他异常。 电流/电压数据无跳变。 | 1台 |  | 1，需提供带CNAS和CMA印章的试验报告。 2.若测试不通过则提供技术支持，提供整改优化建议。 |
| 6 | 工频磁场抗扰度试验（GB/T17626.8-2006） | 测试规格： -带阻性负载，要求至少大于10A电流,测试时所有智能开关均正常通电，测试过程中控制负载回路的智能开关分闸、合闸。 -磁场强度：100A/m（50Hz，连续磁场）； -暴露时间：10min； -磁场方向：水平和垂直方向（分别测试）； -通讯状态监测： 判据：试验后，网关与智能开关通讯正常，网关/智能开关无死机，无离线或其他异常，负载回路电流无跳变，无指令丢失或误触发（如未收到指令却分闸）。 | 1台 |  | 1，需提供带CNAS和CMA印章的试验报告。 2.若测试不通过则提供技术支持，提供整改优化建议。 |
|  |  |  | 合计 |  | 需提供发票（税率6%） |

2.验收的标准和要求

1）需按照试验详细规格进行测试，测试完成后提供带CNAS和CMA印章的测试报告，报告内应包含测试环境、测试设备、测试样机的照片，附上测试过程以及测试结果相关数据，并具有测试结果（合格/不合格）。

2）对于测试不合格的项目，应提供相应技术支持文档，分析测试不通过的原因（包含故障部位、受损情况、干扰路径、干扰源、敏感器件等）以及整改优化建议。

3）上述测试报告和技术支持文件，投标方应保证在收到测试样机后10天内完成。

三、款项支付

测试完成并按要求提供测试报告和技术支持文件后支付全款。

四、资格要求

（一）投标方具有独立法人资格，且具备有效的营业执照；

（二）投标人必须是独立的第三方检测实验室，同时具备以下两项国家级资质认证，且其认可范围必须覆盖本项目所要求的测试标准：

- CMA资质（中国计量认证）​​

投标人必须持有由国家认证认可监督管理委员会（CNCA）​​或省级市场监督管理部门颁发的、现行有效的《检验检测机构资质认定证书》（即CMA证书）。

证书附件中经批准的“能力范围”必须明确涵盖本项目所涉及的所有电磁兼容（EMC）测试标准（例如：GB/T17626.2-2018,GB/T17626.4-2018，GB/T17626.5-2018，GB/T17626.6-2018等）。

- ​CNAS认可（中国合格评定国家认可委员会）​​

投标人必须持有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的、现行有效的《实验室认可证书》。CNAS认可附件中必须明确列明并认可本项目所涉及的所有电磁兼容（EMC）测试标准，且其认可状态为“有效”。

（三）负责测试的关键技术人员应持有电工证书、计量检定员证/相关职业能力证明。