## Sheet1
智能开关版配电箱测试需求清单
序列 | 测试项目 | 测试详细规格 | 测试样品数量 | 费用/元（含税） | 备注
1 | 静电放电抗扰度试验（GB/T 17626.2-2018） | - 放电方式：接触放电（网关的金属外壳、配电箱的显示屏边框）+ 空气放电（针对显示屏、485通讯线端口、智能塑壳的按键、智能微断的扳手）； -测试等级：接触放电±8kV，空气放电±15kV；（先进行接触放电±6kV，空气放电±8kV，能满足性能判据B以上，再安排） - 放电点：网关/智能开关外壳、显示屏边框、485接口端子、智能塑壳按键、智能微断扳手、接地端子等； - 放电次数：每个点正/负脉冲各10次，间隔1s； -带阻性负载，要求至少大于10A电流,测试时所有智能开关均正常通电。 - 通讯状态监测： - 网关持续与智能开关进行通信； - 智能开关无异常分合闸（误动作次数=0）。 判据：测试结束后，网关与智能开关通讯正常，网关/智能开关无死机，无离线，无过流、过压告警或其他异常。 | 1台 |  | 1，需提供带CNAS和CMA印章的试验报告。 2. 若测试不通过则提供技术支持，提供整改优化建议。
2 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验（GB/T 17626.4-2018） | 测试规格： -带阻性负载，要求至少大于10A电流,测试时所有智能开关均正常通电，测试过程中通过APP控制负载回路的智能开关分闸、合闸。 - 干扰注入方：通过耦合/去耦网络注入485总线（信号线）和电源线； - 测试等级：485总线±2kV，电源线±4KV(L1,L2,L3,N,PE)； - 脉冲重复频率：5kHz/100kHz（分别测试）； - 持续时间：每个极性持续1min； - 通讯状态监测： - 网关持续与智能开关进行通信，读取智能开关状态或进行分合闸控制； 判据：测试结束后，干扰结束后，通讯自动恢复（无需手动复位），网关与智能开关通讯正常，APP控制指令正确执行，网关/智能开关无死机，无离线或其他异常。 | 1台 |  | 1，需提供带CNAS和CMA印章的试验报告。 2. 若测试不通过则提供技术支持，提供整改优化建议。
3 | 浪涌（冲击）抗扰度试验（GB/T 17626.5-2019） | 测试规格： -带阻性负载，要求至少大于10A电流,测试时所有智能开关均正常通电，浪涌测试过程中通过APP控制负载回路的智能开关分闸、合闸。 - 干扰注入方式：485总线（差模）、电源线（共模/差模）； - 测试等级：总线共模±4kV、差模±2kV（先测试共模±2kV、差模±1kV，能满足性能判据B以上再安排），电源共模±4kV、差模±2kV； - 波形：1.2/50μs（电压浪涌），8/20μs（电流浪涌）； - 次数：每个极性5次，间隔1min； - 通讯状态监测： 判据：浪涌后，网关与智能开关通讯自动恢复；无硬件损坏（如485芯片烧毁）；网关与智能开关通讯正常，APP控制指令正确执行，网关/智能开关无死机，无离线或其他异常。 | 1台 |  | 1，需提供带CNAS和CMA印章的试验报告。 2. 若测试不通过则提供技术支持，提供整改优化建议。
4 | 电压暂降与短时中断试验（GB/T 17626.11） | 测试规格： -电压暂降：降至70%额定电压，持续10个周期（200ms） -电压中断：降至0%额定电压，持续10个周期（200ms） 判据：试验期间，通讯允许短时中断或错误，但试验结束后网关应能自动恢复正常通讯，无数据丢失，控制功能正常。 | 1台 |  | 1，需提供带CNAS和CMA印章的试验报告。 2. 若测试不通过则提供技术支持，提供整改优化建议。
5 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验（GB/T 17626.6-2017） | 测试规格： - 频率范围：150kHz~80MHz； - 干扰强度：10V/m（150kHz~80MHz）； - 调制方式：1kHz正弦波，80%幅度调制； - 注入方式：通过电流钳耦合到485总线； - 扫频速度：≤1.5%频偏/min； - 通讯状态监测： 判据：试验后，网关与智能开关通讯正常，网关/智能开关无死机，无离线或其他异常。 电流/电压数据无跳变。 | 1台 |  | 1，需提供带CNAS和CMA印章的试验报告。 2. 若测试不通过则提供技术支持，提供整改优化建议。
6 | 工频磁场抗扰度试验（GB/T 17626.8-2006） | 测试规格： -带阻性负载，要求至少大于10A电流,测试时所有智能开关均正常通电，测试过程中控制负载回路的智能开关分闸、合闸。 - 磁场强度：100A/m（50Hz，连续磁场）； - 暴露时间：10min； - 磁场方向：水平和垂直方向（分别测试）； - 通讯状态监测： 判据：试验后，网关与智能开关通讯正常，网关/智能开关无死机，无离线或其他异常，负载回路电流无跳变， 无指令丢失或误触发（如未收到指令却分闸）。 | 1台 |  | 1，需提供带CNAS和CMA印章的试验报告。 2. 若测试不通过则提供技术支持，提供整改优化建议。
|  |  | 总计： |  | 需提供发票（税率6%）