[image: image1.png]






公司人才发展中心2025年疏散指示灯（牌）采购技术规范书

一、项目概况

（一）项目名称

公司人才发展中心2025年疏散指示灯（牌）采购。
（二）服务地址

云南省昆明市盘龙区龙欣路29号。
（三）到货期限

2025年11月30日
二、产品说明
1. 本技术规范书规定了疏散指示灯（牌）的功能、性能、参数、检验、验收及售后服务等方面的要求。

2.本规范书所提及的标准若与投标方所执行的标准不一致时，按其中更严格的标准执行。

3.投标产品必须符合中华人民共和国国家标准 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》 及其最新修订版本的要求，并通过国家消防电子产品质量监督检验中心的型式检验，获得相应的认证证书（如消防产品认证证书）。

4.所有产品在交货前必须通过采购方或其委托方的验收。

三、产品功能

功能类别 详细要求

基本显示功能： 1. 在正常照明电源和应急电源状态下，标志灯的表面亮度、图形、文字均应清晰可见。 2. 标志灯的图形、文字应符合GB 17945和GB/T 23809的标准规定，易于理解，不应采用容易混淆的符号。

应急切换功能： 1. 当正常照明电源中断时，产品应能立即自动切换到应急照明状态，切换时间不应大于 0.25秒。 2. 在应急状态下，产品的亮度应能满足规范要求，且持续工作时间不应低于 90分钟（或根据项目要求设定，如180分钟）。

四、主要技术参数要求

参数类别 技术要求

电源主电电压：AC 220V ±10%, 50Hz 应急电源：密封铅酸蓄电池或锂离子电池，需明确品牌要求（如超威、松下等知名品牌）。亮度与功耗 - 表面亮度：应符合GB 17945规定，通常要求：仅用绿色或红色图形、文字构成的标志灯，其表面最小亮度不应小于50cd/m²，最大亮度不应大于300cd/m²。用白色图形、文字与绿色或红色背景构成的标志灯，其表面最小亮度不应小于5cd/m²，最大亮度不应大于300cd/m²。应急功耗：在应急状态下，单个标志灯的功耗应低于 [例如：3W]。

光学性能可视距离：在正常环境照度和烟雾条件下，其图形、文字在 [例如：30米] 距离内应清晰可辨。 亮度均匀性：发光表面任意连续面积为50cm²的区域内，其亮度不应超过其平均亮度的150%，且不应低于其平均亮度的50%。

材质与防护面板材料：采用阻燃材料（如PC、ABS，V-0级阻燃等级），透光性好，耐老化，抗冲击。壳体材料：采用优质金属（如冷轧钢板）或高强度阻燃工程塑料，厚度满足结构强度要求。防护等级（IP）： 室内型：不低于 IP30 室外型或潮湿场所：不低于 IP65  防火等级：安装在防火区域的灯具，其壳体应具备相应的防火性能。 结构要求安装方式：壁挂式、吊挂式、嵌入式（需明确安装孔位、预埋盒尺寸）。 标志内容：图形、文字、箭头等必须符合GB/T 23809-2009《应急导向系统 导则与要求》的规定。

报价表

	序序号

1
	疏散指示灯（牌）疏散指示灯（牌）
	单价
	数量
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	

	总报价人民币大写：                          ，总报价人民币小写：                           。

	投标人全称（盖单位章）：                               

法定代表人或其委托代理人（签字）：                     

日期：                                                




注：1.以上报价金额全部为含税价。

2.报价汇总表为投标人承接云南电网有限责任公司人才发展中心2025年疏散指示灯（牌）全部费用。

